ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2025 г. Том I |
| --- | --- |

Кемерово 2024

Содержание

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа.	3

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	17

2.1. Существующие и перспективные зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	17

2.2. Существующие и перспективные зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	21

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	22

2.4. Радиусы эффективного теплоснабжения	103

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.	104

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа.	141

5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	145

5.1. Общие положения.	145

5.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии.	166

5.3. Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии.	166

5.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	174

5.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.	175

5.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.	175

5.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	175

5.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы.	175

5.9. Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения.	176

5.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	177

5.11. Предложения вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	177

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

В данном разделе приведен прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на рассматриваемый период.

Объекты перспективного строительства общественных и жилых зданий приняты на основании данных Администрации города Прокопьевска об объектах, планируемых к вводу в рассматриваемый период.

Технические условия на присоединение к тепловым сетям отдельных объектов были представлены теплоснабжающими организациями. Данные из технических условий приняты в расчетах.

Администрация города Прокопьевска предоставила информацию о планируемом сносе жилых домов на период до 2033 г. Данные по жилым домам, подлежащим сносу, учтены при актуализации схемы теплоснабжения.

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты планировочные районы города.

Районы города представлены на рисунке 1.1.

Величина общей отапливаемой площади жилья в 2023 г. – 3068,04 тыс. м².

План перспективной застройки с указанием комплексной жилой застройки приведен на рисунке 1.2.

В рассматриваемый период в городе Прокопьевске суммарное прогнозируемое значение приростов площадей нового строительства многоквартирных жилых домов и ИЖС составит 248,340 тыс. м2, общественных зданий – 35,317 тыс. м2.

Сводные данные фактического потребления тепловой энергии потребителями в зонах действия источников тепловой энергии, расположенных на территории города, за 2023 г. представлены в таблице 1.1.

Сведения о договорных тепловых нагрузках потребителей городского округа по состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.2. Показания приборов учета на коллекторах источников отсутствуют, в связи с чем, в качестве расчетных тепловых нагрузок приняты договорные.

Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства с разделением на многоквартирные дома, жилые дома и общественные здания по районам города на рассматриваемый период представлены в таблице 1.3.

Прогноз сноса (вывода из эксплуатации) жилых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, представлен в таблице 1.4.

Сведения по конкретным объектам, подлежащим подключению к системе теплоснабжения городского округа на рассматриваемый период, приведены в таблице 1.5.

Сведения по объектам, подключенным к системе теплоснабжения городского округа и подлежащим сносу на рассматриваемый период, приведены в таблице 1.6.

Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам города Прокопьевска на рассматриваемый период представлены в таблице 1.7.

Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам города Прокопьевска на рассматриваемый период представлены в таблице 1.8.

Рис. 1.1. Районы городского округа

Рис. 1.2. План перспективной застройки городского округа

Таблица 1.1. Сводные данные величины потребления тепловой энергии потребителями, Гкал/год

| № п/п | Зона действия источников теплоснабжающей организации | 2023 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО "ТЭР" | 892 182 |
| 2. | МУП "ГТХ" | 48 583* |

Примечание: с учетом покупной тепловой энергии от ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" и МУП ПМР "Тепломир".

Таблица 1.2. Сведения о договорных тепловых нагрузках потребителей городского округа по состоянию на 2024 г.

| Наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС ср.ч. | Пар | Всего |
| ООО "ТЭР" , в т.ч.: | 368,753 | 9,330 | 35,821 | - | 413,904 |
| Котельные №5, 66 | 64,364 | 0,368 | 6,834 | - | 71,566 |
| Котельная №6 | 139,526 | 8,216 | 14,491 | - | 162,234 |
| Котельная №48 | 15,960 | - | 2,490 | - | 18,450 |
| Котельная №49 | 14,430 | - | 1,520 | - | 15,950 |
| Котельная №52 | 3,970 | 0,260 | 0,486 | - | 4,716 |
| Котельная №62 | 0,620 | - | 0,001 | - | 0,621 |
| Котельная №71 | 1,240 | - | - | - | 1,240 |
| Котельная №76 | 18,250 | - | 1,287 | - | 19,537 |
| Котельная №79 | 0,673 | - | 0,096 | - | 0,769 |
| Котельная №104 | 11,835 | 0,013 | 0,916 | - | 12,764 |
| Котельная №114 | 10,384 | 0,109 | 0,791 | - | 11,284 |
| Котельная №22 | 7,473 | 0,007 | 0,399 | - | 7,879 |
| Котельная №23 | 5,950 | - | 0,360 | - | 6,310 |
| Котельная №25 | 14,192 | 0,068 | 0,555 | - | 14,815 |
| Котельная №28 | 1,582 | - | 0,102 | - | 1,684 |
| Котельная №29 | 7,586 | - | 0,540 | - | 8,126 |
| Котельная №31 | 14,898 | 0,076 | 1,956 | - | 16,929 |
| Котельная №39 | 14,155 | 0,214 | 1,370 | - | 15,739 |
| Котельная №42 | 4,430 | - | 0,392 | - | 4,822 |
| Котельная №43 | 5,270 | - | 0,320 | - | 5,590 |
| Котельная №44 | 2,290 | - | 0,190 | - | 2,480 |
| Котельная №45 | 3,438 | - | 0,320 | - | 3,758 |
| Котельная №46 | 2,377 | - | 0,162 | - | 2,539 |
| Котельная №94 | 3,480 | - | 0,204 | - | 3,684 |
| Котельная №96 | 0,379 | - | 0,038 | - | 0,417 |
| МУП "ГТХ", в т.ч.: | 21,307 | - | 1,988 | - | 23,295 |
| Котельная №1 | 1,991 | - | 0,151 | - | 2,142 |
| Котельная №3 | 1,157 | - | 0,111 | - | 1,268 |
| Котельная №9 | 1,269 | - | 0,076 | - | 1,345 |
| Котельная №14 | 1,283 | - | 0,096 | - | 1,379 |
| Котельная №15 | 1,777 | - | 0,239 | - | 2,016 |
| Котельная №17 | 1,813 | - | 0,263 | - | 2,076 |
| Котельная №18 | 0,268 | - | - | - | 0,268 |
| Котельная №20 | 0,325 | - | 0,069 | - | 0,394 |
| Котельная №24 | 0,848 | - | 0,025 | - | 0,873 |
| Котельная №26 | 0,173 | - | - | - | 0,173 |
| Котельная №34 | 1,035 | - | 0,065 | - | 1,100 |
| Котельная №35 | 0,417 | - | - | - | 0,417 |
| Котельная №47 | 1,144 | - | 0,176 | - | 1,320 |
| Котельная №50 | 1,048 | - | 0,152 | - | 1,200 |
| Котельная №53 | 1,979 | - | 0,280 | - | 2,259 |
| Котельная №55 | 0,300 | - | 0,026 | - | 0,326 |
| Котельная №63 | 0,223 | - | - | - | 0,223 |
| Котельная №64 | 0,220 | - | 0,007 | - | 0,227 |
| Котельная №65 | 0,118 | - | 0,003 | - | 0,121 |
| Котельная №66 | 0,244 | - | - | - | 0,244 |
| Котельная №67 | 1,215 | - | 0,157 | - | 1,372 |
| Котельная №72 | 1,695 | - | 0,080 | - | 1,775 |
| Котельная №89 | 0,243 | - | - | - | 0,243 |
| Котельная №93 | 0,522 | - | 0,012 | - | 0,534 |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 4,281 | - | 0,190 | 4,861 | 9,332 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 4,281 | - | 0,190 | 4,861 | 9,332 |
| Всего по городскому округу: | 394,341 | 9,330 | 37,999 | 4,861 | 446,531 |

Таблица 1.3. Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства с разделением на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по районам городского округа на рассматриваемый период, м2

| Район | Тип зданий | Всего | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023-2034 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Центральный район | многоквартирные жилые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИЖС | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловые | 6972 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | многоквартирные жилые | 248187 | 0 | 0 | 4094 | 15165 | 10300 | 10300 | 34496 | 50641 | 9284 | 9795 | 6530 | 97582 |
|  | ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловые | 28344 | 0 | 3724 | 443 | 0 | 0 | 4033 | 2704 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 14681 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | многоквартирные жилые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | многоквартирные жилые | 248187 | 0 | 0 | 4094 | 15165 | 10300 | 10300 | 34496 | 50641 | 9284 | 9795 | 6530 | 97582 |
|  | ИЖС | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловые | 35317 | 0 | 3724 | 443 | 4300 | 2672 | 4033 | 2704 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 14681 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.4. Прогноз сноса (вывода из эксплуатации) жилых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, м2

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в т. ч.: | 0 | 0 | 2138 | 429 | 3755 | 696 | 5131 | 19763 | 0 | 23856 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 2138 | 2567 | 6321 | 7018 | 12148 | 31911 | 31911 | 55767 | 55767 | 55767 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 2138 | 2567 | 6321 | 7018 | 12148 | 31911 | 31911 | 55767 | 55767 | 55767 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 2138 | 429 | 3755 | 696 | 5131 | 19763 | 0 | 23856 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 2138 | 429 | 3755 | 696 | 5131 | 19763 | 0 | 23856 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 1725 | 0 | 2910 | 696 | 1897 | 8709 | 0 | 10336 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 413 | 429 | 0 | 0 | 3233 | 8463 | 0 | 13519 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.5. Сведения по объектам, предполагаемым к подключению к системе теплоснабжения городского округа в рассматриваемый период

| № п/п | Наименование объекта | Район | Тип застройки | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь, м2 | Зона действия источника на 2024 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Расход воды на ГВС, м3/ч | Расход теплоносителя на компенсацию нормативных утечек из систем теплопотребления и тепловых сетей, м3/ч | Годовой полезный отпуск, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС ср.ч. | суммарная |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | суммарная |
|  |  |  |  |  |  |  | Qот | Qв | Qср.ГВС | ΣQ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-ти эт.100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 4094 | №6 ООО "ТЭР" | 0,377 | 0 | 0,092 | 0,469 | 1,667 | 0,089 | 865,9 | 0 | 449,8 | 1315,7 |
| 2 | 5-ти эт. 45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 1851 | №5, 66 ООО "ТЭР" | 0,033 | 0 | 0,013 | 0,045 | 0,228 | 0,009 | 453,1 | 0 | 202,4 | 655,5 |
| 3 | 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 2287 | №49 ООО "ТЭР" | 0,122 | 0 | 0,021 | 0,143 | 0,386 | 0,027 | 559,9 | 0 | 247,4 | 807,3 |
| 4 | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистический, 9 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 1469 | №49 ООО "ТЭР" | 0,122 | 0 | 0,021 | 0,143 | 0,386 | 0,027 | 432,3 | 0 | 157,4 | 589,8 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 2216 | №5, 66 ООО "ТЭР" | 0,210 | 0 | 0,097 | 0,307 | 1,768 | 0,058 | 542,5 | 0 | 247,4 | 789,9 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секция А-1 этап (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 4242 | №5, 66 ООО "ТЭР" | 0,105 | 0 | 0,097 | 0,202 | 1,768 | 0,038 | 897,2 | 0 | 472,3 | 1369,5 |
| 7 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №1 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2026 | 3100 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,242 | 0 | 0,041 | 0,283 | 0,749 | 0,054 | 758,9 | 0 | 359,9 | 1118,7 |
| 8 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №2 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2027 | 3100 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,242 | 0 | 0,041 | 0,283 | 0,749 | 0,054 | 758,9 | 0 | 359,9 | 1118,7 |
| 9 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №3 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2028 | 3100 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,242 | 0 | 0,041 | 0,283 | 0,749 | 0,054 | 758,9 | 0 | 359,9 | 1118,7 |
| 10 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №4 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2029 | 4648 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,314 | 0 | 0,059 | 0,373 | 1,077 | 0,070 | 983,1 | 0 | 517,3 | 1500,4 |
| 11 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №5 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2029 | 4648 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,314 | 0 | 0,059 | 0,373 | 1,077 | 0,070 | 983,1 | 0 | 517,3 | 1500,4 |
| 12 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №6 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2030 | 4648 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,314 | 0 | 0,059 | 0,373 | 1,077 | 0,070 | 983,1 | 0 | 517,3 | 1500,4 |
| 13 | 9-ти эт. 88 кв. ж/д №7 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2030 | 4361 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,294 | 0 | 0,057 | 0,351 | 1,030 | 0,066 | 922,4 | 0 | 494,8 | 1417,2 |
| 14 | 9-ти эт. 88 кв. ж/д №8 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 4361 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,294 | 0 | 0,057 | 0,351 | 1,030 | 0,066 | 922,4 | 0 | 494,8 | 1417,2 |
| 15 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №9 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 1641 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,154 | 0 | 0,021 | 0,175 | 0,374 | 0,033 | 482,9 | 0 | 179,9 | 662,9 |
| 16 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №10 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 1641 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,154 | 0 | 0,021 | 0,175 | 0,374 | 0,033 | 482,9 | 0 | 179,9 | 662,9 |
| 17 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №11 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 1641 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,154 | 0 | 0,021 | 0,175 | 0,374 | 0,033 | 482,9 | 0 | 179,9 | 662,9 |
| 18 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №12 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2032 | 3265 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,255 | 0 | 0,041 | 0,296 | 0,749 | 0,056 | 799,3 | 0 | 359,9 | 1159,1 |
| 19 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №13 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2032 | 3265 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,255 | 0 | 0,041 | 0,296 | 0,749 | 0,056 | 799,3 | 0 | 359,9 | 1159,1 |
| 20 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №14 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2032 | 3265 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,255 | 0 | 0,041 | 0,296 | 0,749 | 0,056 | 799,3 | 0 | 359,9 | 1159,1 |
| 21 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №15 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2033 | 3265 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,255 | 0 | 0,041 | 0,296 | 0,749 | 0,056 | 799,3 | 0 | 359,9 | 1159,1 |
| 22 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №16 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2033 | 3265 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,255 | 0 | 0,041 | 0,296 | 0,749 | 0,056 | 799,3 | 0 | 359,9 | 1159,1 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом №1 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2029 | 18000 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 1,831 | 0,045 | 0,280 | 2,157 | 5,100 | 0,408 | 3807,0 | 0 | 2024,2 | 5831,2 |
| 24 | Многоквартирный жилой дом №2 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2027 | 7200 | №6 ООО "ТЭР" | 0,715 | 0,055 | 0,141 | 0,911 | 2,570 | 0,172 | 1522,8 | 0 | 809,7 | 2332,5 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом №3 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2028 | 7200 | №6 ООО "ТЭР" | 0,692 | 0 | 0,115 | 0,807 | 2,092 | 0,153 | 1522,8 | 0 | 809,7 | 2332,5 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом №4 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2029 | 7200 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,692 | 0 | 0,115 | 0,807 | 2,092 | 0,153 | 1522,8 | 0 | 809,7 | 2332,5 |
| 27 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 443 | №6 ООО "ТЭР" | 0,033 | 0,071 | 0,006 | 0,109 | 0,111 | 0,021 | 81,2 | 175,1 | 23,9 | 280,2 |
| 28 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2024 | 3724 | №50 МУП "ГТХ" | 0,165 | 0,131 | 0,065 | 0,361 | 1,174 | 0,068 | 427,1 | 340,1 | 253,4 | 1020,6 |
| 29 | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2027 | 2672 | №31 ООО "ТЭР" | 0,190 | 0,290 | 0,044 | 0,524 | 0,803 | 0,099 | 472,0 | 720,4 | 173,3 | 1365,6 |
| 30 | Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2026 | 4300 | №29 ООО "ТЭР"+БМК | 0,180 | 0,210 | 0,085 | 0,475 | 1,545 | 0,090 | 465,9 | 543,6 | 333,4 | 1342,9 |
| 31 | Строительство МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 | Зенковский район (точечная застройка) | общ-дел. | 2027 |  | №42 ООО "ТЭР" | 0,342 | 0 | 0,007 | 0,349 | 0,131 | 0,066 | 885,2 | 0 | 28,2 | 913,5 |
| 32 | Детский сад на 220 мест (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 16) | общ-дел. | 2028 | 4033 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,304 | 0 | 0,011 | 0,314 | 0,195 | 0,059 | 785,8 | 0 | 42,2 | 827,9 |
| 33 | Торгово-развлекательный комплекс (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 16) | общ-дел. | 2029 | 2704 | Индивидуальный источник микр. №16 | 0,098 | 0 | 0,002 | 0,100 | 0,030 | 0,019 | 244,3 | 0 | 6,4 | 250,7 |
| 34 | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Гайдара, 8 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2024 |  | №6 ООО "ТЭР" | 0,198 | 0,068 | 0,062 | 0,327 | 1,125 | 0,062 | 511,9 | 175,1 | 242,6 | 929,6 |
| 35 | МАУ ДО "Спортивная школа №1" (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 |  | №6 ООО "ТЭР" | 0,555 | 1,001 | 0,078 | 1,634 | 1,418 | 0,309 | 1378,7 | 2486,6 | 306,0 | 4171,3 |
| 36 | Нежилое здание по ул. Крупской, 1, строение 5 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 |  | №5, 66 ООО "ТЭР" | 0,043 | 0,011 | 0 | 0,054 | 0 | 0,010 | 84,9 | 21,7 | 0 | 106,6 |
| 37 | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2026 |  | №6 ООО "ТЭР" | 0,095 | 0,034 | 0,010 | 0,139 | 0,186 | 0,026 | 187,6 | 67,1 | 40,2 | 294,9 |
| 38 | Нежилое помещение по ул. Обручева, 55А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 |  | №6 ООО "ТЭР" | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,001 | 11,8 | 0 | 0 | 11,8 |
| 39 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2027 |  | №6 ООО "ТЭР" | 1,400 | 2,400 | 4,290 | 8,090 | 78,000 | 1,529 | 3477,8 | 5961,9 | 16829,3 | 26269,0 |
| 40 | Нежилое здание по ул. Черниговская, 10А (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 |  | №29 ООО "ТЭР" | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 | 0,455 | 0,005 | 0 | 0 | 98,1 | 98,1 |
| 41 | Жилой дом по ул. Азовская, 7 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 153 | №31 ООО "ТЭР" | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0,003 | 40,4 | 0 | 0 | 40,4 |
| 42 | Нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 49 (ТУ) | Зенковский район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 |  | №45 ООО "ТЭР" | 0,060 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0,011 | 118,5 | 0 | 0 | 118,5 |
| 43 | Православный храм и Причтовый дом по ул. Профсоюзная, 22 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 |  | №31 ООО "ТЭР" | 0,086 | 0 | 0 | 0,086 | 0 | 0,016 | 222,6 | 0 | 0 | 222,6 |
| 44 | Жилой дом по ул. Соборная, 6Б (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 |  | №6 ООО "ТЭР" | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 | 0 | 0,004 | 60,3 | 0 | 0 | 60,3 |
| 45 | Жилой дом по ул. Предтеченская, земельный участок 22 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 |  | №6 ООО "ТЭР" | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,000 | 2,6 | 0 | 0 | 2,6 |
| 46 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 7955 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 | 1,869 | 0,125 | 1682 | 0 | 900 | 2582 |
| 47 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 7955 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 | 1,869 | 0,125 | 1682 | 0 | 900 | 2582 |
| 48 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 7955 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 | 1,869 | 0,125 | 1682 | 0 | 900 | 2582 |
| 49 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 7955 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 | 1,869 | 0,125 | 1682 | 0 | 900 | 2582 |
| 50 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 7955 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 | 1,869 | 0,125 | 1682 | 0 | 900 | 2582 |
| 51 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 1857 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,152 | 0 | 0,023 | 0,175 | 0,421 | 0,033 | 455 | 0 | 202 | 657 |
| 52 | 6-ти эт. 150 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 7582 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,535 | 0 | 0,098 | 0,632 | 1,776 | 0,120 | 1604 | 0 | 855 | 2458 |
| 53 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 8848 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,624 | 0 | 0,113 | 0,737 | 2,056 | 0,139 | 1871 | 0 | 990 | 2861 |
| 54 | 6-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 4500 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,317 | 0 | 0,059 | 0,377 | 1,075 | 0,071 | 952 | 0 | 517 | 1469 |
| 55 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 8848 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,624 | 0 | 0,113 | 0,737 | 2,056 | 0,139 | 1871 | 0 | 990 | 2861 |
| 56 | 8-ми эт. 144 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 6016 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,424 | 0 | 0,077 | 0,501 | 1,402 | 0,095 | 1272 | 0 | 675 | 1947 |
| 57 | 8-ми эт. 160 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 7936 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,560 | 0 | 0,103 | 0,663 | 1,869 | 0,125 | 1678 | 0 | 900 | 2578 |
| 58 | 9-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 4000 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,282 | 0 | 0,051 | 0,334 | 0,935 | 0,063 | 846 | 0 | 450 | 1296 |
| 59 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 2000 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,163 | 0 | 0,026 | 0,189 | 0,467 | 0,036 | 490 | 0 | 225 | 715 |
| 60 | 9-ти эт. 240 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 14060 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,992 | 0 | 0,180 | 1,172 | 3,271 | 0,221 | 2974 | 0 | 1574 | 4548 |
| 61 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 3200 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 | 0,748 | 0,057 | 783 | 0 | 360 | 1143 |
| 62 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 3200 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 | 0,748 | 0,057 | 783 | 0 | 360 | 1143 |
| 63 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 3200 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 | 0,748 | 0,057 | 783 | 0 | 360 | 1143 |
| 64 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 3200 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 | 0,748 | 0,057 | 783 | 0 | 360 | 1143 |
| 65 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 4248 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 | 0,981 | 0,067 | 898 | 0 | 472 | 1371 |
| 66 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 4248 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 | 0,981 | 0,067 | 898 | 0 | 472 | 1371 |
| 67 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 4248 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 | 0,981 | 0,067 | 898 | 0 | 472 | 1371 |
| 68 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 4248 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 | 0,981 | 0,067 | 898 | 0 | 472 | 1371 |
| 69 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 2000 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,163 | 0 | 0,026 | 0,189 | 0,467 | 0,036 | 490 | 0 | 225 | 715 |
| 70 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 2000 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,163 | 0 | 0,026 | 0,189 | 0,467 | 0,036 | 490 | 0 | 225 | 715 |
| 71 | Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2030 | 2759 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,149 | 0,112 | 0,105 | 0,366 | 1,909 | 0,069 | 386,5 | 289,9 | 411,9 | 1088,3 |
| 72 | Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 2759 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,149 | 0,112 | 0,105 | 0,366 | 1,909 | 0,069 | 386,5 | 289,9 | 411,9 | 1088,3 |
| 73 | Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 7222 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,634 | 1,845 | 0,109 | 2,588 | 1,987 | 0,489 | 1574,7 | 4583,5 | 428,8 | 6586,9 |
| 74 | Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 1500 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,099 | 0 | 0,012 | 0,111 | 0,223 | 0,021 | 255,7 | 0 | 48,1 | 303,8 |
| 75 | Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 3200 | Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) | 0,149 | 0,100 | 0,048 | 0,297 | 0,875 | 0,056 | 371,1 | 247,4 | 188,9 | 807,4 |
|  | Промышленные здания |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественно-деловые здания |  |  |  | 35317 |  | 4,935 | 6,384 | 5,064 | 16,383 | 92,077 | 3,096 | 12329,7 | 15902,3 | 19866,5 | 48098,5 |
|  | Жилые здания |  |  |  | 248340 |  | 18,983 | 0,100 | 3,464 | 22,547 | 62,983 | 4,261 | 54877 | 0 | 27844 | 82721 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 283657 |  | 23,918 | 6,485 | 8,528 | 38,931 | 155,059 | 7,357 | 67206,6 | 15902,3 | 47710,7 | 130819,6 |

Примечание: при определении расхода холодной воды на нужды ГВС температура горячей воды принимается равной 60 °С.

Таблица 1.6. Сведения по объектам, подлежащие сносу в рассматриваемый период

| № п/п | Адрес объекта | № дома | Площадь, м2 | Планируемая дата сноса | Наименование района | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое потребление тепла, Гкал/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Томская | 15 | 499,7 | 01.01.2032 | Центральный | 0,0640 | 0 | 0,0024 | 0,0664 | 147,1 | 0 | 45,0 | 192,0 |
| 1.2 | ул. Томская | 13 | 494,3 | 31.12.2030 | Центральный | 0,6106 | 0 | 0,0038 | 0,6144 | 145,5 | 0 | 45,0 | 190,5 |
| 1.3 | ул. Томская | 13а | 551,8 | 31.12.2030 | Центральный | 0,0814 | 0 | 0,0046 | 0,0860 | 162,4 | 0 | 67,5 | 229,9 |
| 1.4 | ул. Вокзальная | 27 | 404,7 | 31.12.2032 | Центральный | 0,0907 | 0 | 0,0106 | 0,1013 | 119,1 | 0 | 45,0 | 164,1 |
|  | Итого: |  | 1950,5 |  |  | 0,8466 | 0 | 0,0214 | 0,868 | 574 | 0 | 202,4 | 776,5 |
| 2 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. 40 лет Октября | 18 | 529,6 | 01.01.2025 | Центральный | 0,0356 | 0 | 0 | 0,0356 | 155,9 | 0 | 0 | 155,9 |
| 2.2 | ул. 40 лет Октября | 20 | 499,8 | 01.01.2030 | Центральный | 0,0617 | 0 | 0 | 0,0617 | 147,1 | 0 | 0 | 147,1 |
|  | Итого: |  | 1029,4 |  |  | 0,0973 | 0 | 0 | 0,0973 | 303,0 | 0 | 0 | 303,0 |
| 3 | Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Кирпичная | 2 | 329,1 | 01.01.2027 | Центральный | 0,0374 | 0 | 0,0068 | 0,0442 | 96,9 | 0 | 45,0 | 141,8 |
| 3.2 | ул. Клиническая | 3 | 344,5 | 31.12.2032 | Центральный | 0,0406 | 0 | 0,0022 | 0,0428 | 101,4 | 0 | 45,0 | 146,4 |
| 3.3 | ул. Клиническая | 4 | 358,8 | 01.01.2032 | Центральный | 0,0722 | 0 | 0,0059 | 0,0781 | 105,6 | 0 | 45,0 | 150,6 |
| 3.4 | ул. Рудничная | 12 | 280,9 | 31.12.2032 | Центральный | 0,0604 | 0 | 0,0053 | 0,0657 | 82,7 | 0 | 22,5 | 105,2 |
|  | Итого: |  | 1313,3 |  |  | 0,2106 | 0 | 0,0202 | 0,2308 | 386,5 | 0 | 157,4 | 543,9 |
| 4 | Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Космическая | 1 | 192,2 | 01.01.2027 | Центральный | 0,0624 | 0 | 0 | 0,0624 | 56,6 | 0 | 0 | 56,6 |
|  | Итого: |  | 192,2 |  |  | 0,0624 | 0 | 0 | 0,0624 | 56,6 | 0 | 0 | 56,6 |
| 5 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Образцовая | 9 | 420 | 01.01.2030 | Центральный | 0,0467 | 0 | 0 | 0,0467 | 123,6 | 0 | 0 | 123,6 |
| 5.2 | ул. Пензенская | 8 | 385 | 01.01.2030 | Центральный | 0,0449 | 0 | 0 | 0,0449 | 113,3 | 0 | 0 | 113,3 |
| 5.3 | ул. Пензенская | 7 | 394,3 | 01.01.2030 | Центральный | 0,0449 | 0 | 0 | 0,0449 | 116,0 | 0 | 0 | 116,0 |
| 5.4 | ул. Пензенская | 9 | 473,9 | 01.01.2025 | Центральный | 0,4801 | 0 | 0 | 0,4801 | 139,5 | 0 | 0 | 139,5 |
|  | Итого: |  | 1673,2 |  |  | 0,6166 | 0 | 0 | 0,6166 | 492,4 | 0 | 0 | 492,4 |
| 6 | Котельная №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ул. Цикличная | 16 | 945,8 | 01.01.2032 | Центральный | 0,0954 | 0 | 0,0027 | 0,098 | 278,3 | 0 | 112,5 | 390,8 |
| 6.2 | ул. Цикличная | 14 | 1294,2 | 31.12.2030 | Центральный | 0,1387 | 0 | 0,0094 | 0,1481 | 380,9 | 0 | 134,9 | 515,8 |
| 6.3 | ул. Цикличная | 25 | 1370,7 | 31.12.2032 | Центральный | 0,1622 | 0 | 0,0127 | 0,1749 | 403,4 | 0 | 157,4 | 560,8 |
| 6.4 | ул. Цикличная | 13 | 608,9 | 31.12.2032 | Центральный | 0,1468 | 0 | 0,0065 | 0,1533 | 179,2 | 0 | 67,5 | 246,7 |
| 6.5 | ул. Профсоюзная | 20 | 1333,7 | 31.12.2032 | Центральный | 0,1437 | 0 | 0,0141 | 0,1579 | 392,5 | 0 | 157,4 | 549,9 |
|  | Итого: |  | 5553,3 |  |  | 0,6868 | 0 | 0,0453 | 0,7321 | 1634,3 | 0 | 629,8 | 2264,1 |
| 7 | Котельная №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ул. 2 Коксовая | 11 | 721,2 | 01.01.2025 | Центральный | 0,0782 | 0 | 0,0059 | 0,0841 | 212,2 | 0 | 90,0 | 302,2 |
| 7.2 | ул. Волжская | 18 | 544,6 | 01.01.2029 | Центральный | 0,0764 | 0 | 0,0040 | 0,0804 | 160,3 | 0 | 67,5 | 227,7 |
| 7.3 | ул. Волжская | 22 | 710,4 | 31.12.2032 | Центральный | 0,1127 | 0 | 0,1127 | 0,2254 | 209,1 | 0 | 90,0 | 299,0 |
|  | Итого: |  | 1976,2 |  |  | 0,2673 | 0 | 0,1226 | 0,3899 | 581,6 | 0 | 247,4 | 829,0 |
| 8 | Котельная №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ул. Черных | 13 | 915,9 | 01.01.2030 | Зенковский | 0,0947 | 0 | 0,0080 | 0,1026 | 269,5 | 0 | 112,5 | 382,0 |
| 8.2 | ул. Черных | 15 | 908 | 01.01.2030 | Зенковский | 0,1056 | 0 | 0 | 0,1056 | 267,2 | 0 | 0 | 267,2 |
|  | Итого: |  | 1823,9 |  |  | 0,2003 | 0 | 0,0080 | 0,2082 | 536,8 | 0 | 112,5 | 649,2 |
| 9 | Котельная №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ул. Центральная | 6 | 767,9 | 01.01.2030 | Зенковский | 0,0855 | 0 | 0,0097 | 0,0951 | 226,0 | 0 | 90,0 | 316,0 |
|  | Итого: |  | 767,9 |  |  | 0,0855 | 0 | 0,0097 | 0,0951 | 226,0 | 0 | 90,0 | 316,0 |
| 10 | Котельная №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ул. Ноградская | 11 | 5753,3 | 31.12.2032 | Рудничный | 0,2165 | 0 | 0,020 | 0,2364 | 1408,4 | 0 | 652,2 | 2060,7 |
|  | Итого: |  | 5753,3 |  |  | 0,2165 | 0 | 0,0200 | 0,2364 | 1408,4 | 0 | 652,2 | 2060,7 |
| 11 | Котельная №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ул. Шишкина | 50 | 350,7 | 31.12.2032 | Рудничный | 0,0658 | 0 | 0 | 0,0658 | 85,9 | 0 | 0 | 85,9 |
|  | Итого: |  | 350,7 |  |  | 0,0658 | 0 | 0 | 0,0658 | 85,9 | 0 | 0 | 85,9 |
| 12 | Котельная №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ул. Революции | 108 | 413,1 | 01.01.2025 | Рудничный | 0,0462 | 0 | 0 | 0,0462 | 121,6 | 0 | 0 | 121,6 |
| 12.2 | ул. Революции | 106 | 427 | 01.01.2032 | Рудничный | 0,0462 | 0 | 0 | 0,0462 | 125,7 | 0 | 0 | 125,7 |
|  | Итого: |  | 840,1 |  |  | 0,0924 | 0 | 0 | 0,0924 | 247,2 | 0 | 0 | 247,2 |
| 13 | Котельная №66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ул. Серова | 4 | 365,2 | 01.01.2029 | Рудничный | 0,0541 | 0 | 0,0541 | 0,1082 | 107,5 | 0 | 45,0 | 152,5 |
| 13.2 | ул. Сафоновская | 4 | 341,4 | 01.01.2030 | Рудничный | 0,0411 | 0 | 0,0042 | 0,0453 | 100,5 | 0 | 45,0 | 145,5 |
| 13.3 | пер. Заводской | 6 | 838,7 | 31.12.2030 | Рудничный | 0,1092 | 0 | 0,0094 | 0,1186 | 246,8 | 0 | 90,0 | 336,8 |
|  | Итого: |  | 1545,3 |  |  | 0,2044 | 0 | 0,0677 | 0,2721 | 454,8 | 0 | 179,9 | 634,7 |
| 14 | Котельная №71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ул. Можайского | 9 | 429 | 01.01.2026 | Рудничный | 0,0527 | 0 | 0 | 0,0527 | 126,3 | 0 | 0 | 126,3 |
| 14.2 | ул. Спасская | 21 | 468,3 | 01.01.2030 | Рудничный | 0,0551 | 0 | 0 | 0,0551 | 137,8 | 0 | 0 | 137,8 |
| 14.3 | ул. Революции | 168 | 972,8 | 01.01.2030 | Рудничный | 0,085 | 0 | 0 | 0,085 | 286,3 | 0 | 0 | 286,3 |
| 14.4 | ул. Можайского | 16 | 432,7 | 01.01.2030 | Рудничный | 0,0527 | 0 | 0 | 0,0527 | 127,3 | 0 | 0 | 127,3 |
| 14.5 | ул. Революции | 174 | 605,5 | 01.01.2030 | Рудничный | 0,0582 | 0 | 0 | 0,0582 | 178,2 | 0 | 0 | 178,2 |
| 14.6 | ул. Можайского | 18 | 910,6 | 01.01.2030 | Рудничный | 0,0607 | 0 | 0 | 0,0607 | 268,0 | 0 | 0 | 268,0 |
| 14.7 | ул. Революции | 176 | 951,9 | 01.01.2030 | Рудничный | 0,0952 | 0 | 0 | 0,0952 | 280,1 | 0 | 0 | 280,1 |
| 14.8 | ул. Можайского | 7 | 645,6 | 01.01.2030 | Рудничный | 0,0608 | 0 | 0 | 0,0608 | 190,0 | 0 | 0 | 190,0 |
| 14.9 | ул. Можайского | 17 | 377,3 | 01.01.2032 | Рудничный | 0,0482 | 0 | 0 | 0,0482 | 111,0 | 0 | 0 | 111,0 |
| 14.10 | ул. Можайского | 15 | 877,1 | 01.01.2032 | Рудничный | 0,0965 | 0 | 0 | 0,0965 | 258,1 | 0 | 0 | 258,1 |
| 14.11 | ул. Можайского | 20 | 954,3 | 01.01.2032 | Рудничный | 0,0948 | 0 | 0 | 0,0948 | 280,9 | 0 | 0 | 280,9 |
| 14.12 | ул. Революции | 172 | 526,9 | 01.01.2032 | Рудничный | 0,0685 | 0 | 0 | 0,0685 | 155,1 | 0 | 0 | 155,1 |
| 14.13 | ул. Можайского | 13 | 569 | 31.12.2030 | Рудничный | 0,0632 | 0 | 0 | 0,0632 | 167,5 | 0 | 0 | 167,5 |
| 14.14 | ул. Спасская | 23 | 285,9 | 31.12.2030 | Рудничный | 0,0527 | 0 | 0 | 0,0527 | 84,1 | 0 | 0 | 84,1 |
| 14.15 | ул. Можайского | 24 | 233 | 31.12.2032 | Рудничный | 0,0606 | 0 | 0 | 0,0606 | 68,6 | 0 | 0 | 68,6 |
| 14.16 | ул. Можайского | 22 | 886,2 | 31.12.2032 | Рудничный | 0,0933 | 0 | 0 | 0,0933 | 260,8 | 0 | 0 | 260,8 |
|  | Итого: |  | 10126,1 |  |  | 1,0982 | 0 | 0 | 1,0982 | 2980,1 | 0 | 0 | 2980,1 |
| 15 | Котельная №76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ул. Союзная | 21 | 498,6 | 01.01.2027 | Центральный | 0,0628 | 0 | 0,0046 | 0,0674 | 146,7 | 0 | 45,0 | 191,7 |
| 15.2 | ул. Союзная | 15 | 1358,8 | 01.01.2027 | Центральный | 0,1593 | 0 | 0,0091 | 0,1685 | 399,9 | 0 | 157,4 | 557,3 |
| 15.3 | ул. Международная | 12 | 1352,7 | 01.01.2029 | Центральный | 0,1752 | 0 | 0,0084 | 0,1836 | 398,1 | 0 | 157,4 | 555,5 |
| 15.4 | ул. Союзная | 31 | 505,8 | 01.01.2030 | Центральный | 0,0717 | 0 | 0,0046 | 0,0763 | 148,9 | 0 | 67,5 | 216,3 |
| 15.5 | ул. Союзная | 50 | 607 | 31.12.2032 | Центральный | 0,0835 | 0 | 0,0064 | 0,0898 | 178,6 | 0 | 67,5 | 246,1 |
| 15.6 | ул. Союзная | 10 | 1349,6 | 31.12.2032 | Центральный | 0,1537 | 0 | 0,0086 | 0,1623 | 397,2 | 0 | 157,4 | 554,6 |
| 15.7 | ул. Союзная | 18 | 748,1 | 31.12.2032 | Центральный | 0,0817 | 0 | 0,0064 | 0,088 | 220,2 | 0 | 90,0 | 310,1 |
| 15.8 | ул. Союзная | 41 | 492,6 | 31.12.2032 | Центральный | 0,0675 | 0 | 0,0051 | 0,0726 | 145,0 | 0 | 45,0 | 190,0 |
|  | Итого: |  | 6913,2 |  |  | 0,8554 | 0 | 0,0531 | 0,9085 | 2034,6 | 0 | 787,2 | 2821,7 |
|  | ИТОГО по ООО "ТЭР": |  | 41808,6 |  |  | 5,6061 | 0 | 0,3679 | 5,9740 | 12002,1 | 0 | 3058,8 | 15060,9 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Горняцкая | 2 | 515,5 | 01.01.2030 | Центральный | 0,050 | 0 | 0 | 0,0500 | 140,5 | 0 | 0 | 140,5 |
|  | Итого: |  | 515,5 |  |  | 0,0500 | 0 | 0 | 0,0500 | 140,5 | 0 | 0 | 140,5 |
| 2 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Ветеранов | 37 | 531,5 | 01.01.2027 | Центральный | 0,0284 | 0 | 0 | 0,0284 | 79,7 | 0 | 0 | 79,7 |
| 2.2 | ул. Ветеранов | 41 | 280,9 | 31.12.2032 | Центральный | 0,0423 | 0 | 0 | 0,0423 | 118,7 | 0 | 0 | 118,7 |
|  | Итого: |  | 812,4 |  |  | 0,0706 | 0 | 0 | 0,0706 | 198,4 | 0 | 0 | 198,4 |
| 3 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Кыштымская | 7 | 469,9 | 01.01.2030 | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | ул. Кыштымская | 10 | 467,2 | 01.01.2030 | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | ул. Кыштымская | 5 | 471,6 | 01.01.2030 | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | ул. Кыштымская | 8 | 471,2 | 01.01.2030 | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | ул. Кыштымская | 4 | 470,9 | 01.01.2030 | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | ул. Кыштымская | 3 | 469,5 | 01.01.2030 | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  | 2820,3 |  |  | 0,3250 | 0 | 0,0690 | 0,3940 | 566,8 | 0 | 143,2 | 710,0 |
| 4 | Котельная №72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Каспийская | 16 | 471,1 | 01.01.2030 | Рудничный | 0,0447 | 0 | 0 | 0,0447 | 125,4 | 0 | 0 | 125,4 |
| 4.2 | ул. Каспийская | 21 | 969,2 | 01.01.2030 | Рудничный | 0,0923 | 0 | 0 | 0,0923 | 259,2 | 0 | 0 | 259,2 |
| 4.3 | ул. Каспийская | 19 | 890 | 01.01.2032 | Рудничный | 0,0851 | 0 | 0 | 0,0851 | 239,0 | 0 | 0 | 239,0 |
| 4.4 | ул. Каспийская | 22 | 421,9 | 31.12.2032 | Рудничный | 0,0441 | 0 | 0 | 0,0441 | 124,0 | 0 | 0 | 124,0 |
| 4.5 | ул. Революции | 155 | 889,9 | 31.12.2032 | Рудничный | 0,0939 | 0 | 0 | 0,0939 | 263,9 | 0 | 0 | 263,9 |
| 4.6 | ул. Каспийская | 14 | 414,8 | 31.12.2032 | Рудничный | 0,0504 | 0 | 0 | 0,0504 | 141,7 | 0 | 0 | 141,7 |
| 4.7 | ул. Революции | 153а | 516,9 | 31.12.2032 | Рудничный | 0,0534 | 0 | 0 | 0,0534 | 149,9 | 0 | 0 | 149,9 |
|  | Итого: |  | 4573,8 |  |  | 0,4639 | 0 | 0 | 0,4639 | 1303,1 | 0 | 0 | 1303,1 |
| 5 | Котельная №89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Тихвинская | 1 | 422,5 | 01.01.2028 | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | ул. Гурьевская | 1 | 273,7 | 01.01.2028 | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | ул. Гурьевская | 11 | 297,9 | 31.12.2030 | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | ул. Гурьевская | 13 | 255,2 | 31.12.2030 | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | ул. Гурьевская | 5 | 274,6 | 31.12.2030 | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  | 1523,9 |  |  | 0,2430 | 0 | 0 | 0,2430 | 359,0 | 0 | 0 | 359,0 |
|  | ИТОГО по МУП "ГТХ": |  | 10245,9 |  |  | 1,1526 | 0 | 0,0690 | 1,2216 | 2567,9 | 0 | 143,2 | 2711,1 |
| ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Кутузова | 8 | 1526 | 01.01.2029 | Рудничный | 0,2255 | 0 | 0 | 0,2255 | 633,5 | 0 | 0 | 633,5 |
| 1.2 | ул. Кутузова | 6 | 1342,1 | 01.01.2029 | Рудничный | 0,2359 | 0 | 0 | 0,2359 | 662,6 | 0 | 0 | 662,6 |
|  | ИТОГО по ООО "ОФ Прокопьевскуголь": |  | 2868,1 |  |  | 0,4614 | 0 | 0 | 0,4614 | 1296,0 | 0 | 0 | 1296,0 |
|  | ВСЕГО по г. Прокопьевску: |  | 54922,6 |  |  | 7,2201 | 0 | 0,4369 | 7,6570 | 15866,0 | 0 | 3202,0 | 19068,0 |

Таблица 1.7. Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам ГО на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Район | Наименование показателя | Всего 2023-2034 | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Центральный район | Всего | 1,126 | 0 | 0 | 0,127 | 0,475 | 0,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0,972 | 0 | 0 | 0,102 | 0,390 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0,154 | 0 | 0 | 0,025 | 0,085 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | Всего | 37,396 | 0 | 0,688 | 2,296 | 1,264 | 9,285 | 1,405 | 3,810 | 4,585 | 0,875 | 0,889 | 0,592 | 11,706 |
|  | Отопление и вентиляция | 29,029 | 0 | 0,562 | 2,121 | 0,963 | 4,812 | 1,238 | 3,295 | 3,827 | 0,757 | 0,765 | 0,510 | 10,180 |
|  | ГВС ср.ч. | 8,367 | 0 | 0,126 | 0,176 | 0,301 | 4,473 | 0,167 | 0,516 | 0,758 | 0,118 | 0,124 | 0,082 | 1,526 |
| Зенковский район | Всего | 0,409 | 0 | 0 | 0,060 | 0,3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0,402 | 0 | 0 | 0,060 | 0,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0,0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Всего | 38,931 | 0 | 0,688 | 2,483 | 2,088 | 9,809 | 1,405 | 3,810 | 4,585 | 0,875 | 0,889 | 0,592 | 11,706 |
|  | Отопление и вентиляция | 30,403 | 0 | 0,562 | 2,282 | 1,695 | 5,292 | 1,238 | 3,295 | 3,827 | 0,757 | 0,765 | 0,510 | 10,180 |
|  | ГВС ср.ч. | 8,528 | 0 | 0,126 | 0,201 | 0,393 | 4,517 | 0,167 | 0,516 | 0,758 | 0,118 | 0,124 | 0,082 | 1,526 |

Таблица 1.8. Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам ГО на рассматриваемый период, Гкал/год

| Район | Наименование показателя | Всего 2023-2034 | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Центральный район | Всего | 3069,7 | 0 | 0 | 361,1 | 1343 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 2464,9 | 0 | 0 | 263,0 | 1009 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 604,8 | 0 | 0 | 98,1 | 333 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | Всего | 126718,0 | 0 | 1950,1 | 5948,6 | 5625,6 | 29720,2 | 4279,2 | 11415,1 | 17573,5 | 3405,8 | 3477 | 2318,3 | 41004 |
|  | Отопление и вентиляция | 79640,3 | 0 | 1454,1 | 5168,9 | 3898,5 | 11721,4 | 3067,4 | 7540,2 | 11448,8 | 2371,2 | 2398 | 1598,5 | 28973 |
|  | ГВС ср.ч. | 47077,7 | 0 | 496,0 | 779,7 | 1727,1 | 17998,8 | 1211,7 | 3874,9 | 6124,7 | 1034,6 | 1080 | 719,7 | 12031 |
| Зенковский район | Всего | 1031,9 | 0 | 0 | 118,5 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 1003,7 | 0 | 0 | 118,5 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 28,2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Всего | 130819,6 | 0 | 1950,1 | 6428,2 | 7882,0 | 31085,9 | 4279,2 | 11415,1 | 17573,5 | 3405,8 | 3477 | 2318,3 | 41004 |
|  | Отопление и вентиляция | 83108,9 | 0 | 1454,1 | 5550,4 | 5793,3 | 12913,8 | 3067,4 | 7540,2 | 11448,8 | 2371,2 | 2398 | 1598,5 | 28973 |
|  | ГВС ср.ч. | 47710,7 | 0 | 496,0 | 877,7 | 2088,7 | 18172,1 | 1211,7 | 3874,9 | 6124,7 | 1034,6 | 1080 | 719,7 | 12031 |

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

По состоянию на 2024 г. в границах городского округа установлены зоны действия изолированных систем теплоснабжения следующих предприятий коммунальной энергетики: ООО "ТЭР" (ЕТО №001), МУП "ГТХ" (ЕТО №002), ООО "ОФ "Прокопьевскуголь".

Границы существующих зон действия тепловых источников городского округа показаны на рисунке 2.1, зоны действия МУП "ГТХ" выделены розовым цветом, ООО "ТЭР" – синим, ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" - голубым.

Перспективные зоны действия тепловых источников городского округа на     2034 г. представлены на рисунке 2.2, зоны действия МУП "ГТХ" выделены розовым цветом, ООО "ТЭР" – синим, ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" – голубым, перспективные зоны действия проектируемых котельных выделены желтым цветом.

Рис. 2.1. Существующие зоны действия тепловых источников по состоянию на 2024 г.

Рис. 2.2 Перспективные зоны действия тепловых источников по состоянию на 2034 г.

Зона деятельности ЕТО №001 – ООО "ТЭР", состоит из зон действия 26 котельных.

Тепловые сети зоны действия тепловых источников ООО "ТЭР" находятся на обслуживании организации на правах аренды. Зоны действия котельных ООО "ТЭР" изображены на рис. 2.1. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ООО "ТЭР" приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ЕТО №001 - ООО "ТЭР"

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5, 66 | Рудничный | 92,920 |
| 2 | Котельная №6 | Рудничный | 235,860 |
| 3 | Котельная №48 | Рудничный | 27,680 |
| 4 | Котельная №49 | Рудничный | 19,010 |
| 5 | Котельная №52 | Рудничный | 5,700 |
| 6 | Котельная №62 | Рудничный | 1,000 |
| 7 | Котельная №71 | Рудничный | 2,200 |
| 8 | Котельная №76 | Центральный | 22,300 |
| 9 | Котельная №79 | Рудничный | 1,980 |
| 10 | Котельная №104 | Рудничный | 15,400 |
| 11 | Котельная №114 | Центральный | 33,830 |
| 12 | Котельная №22 | Центральный | 7,400 |
| 13 | Котельная №23 | Центральный | 8,000 |
| 14 | Котельная №25 | Центральный | 15,100 |
| 15 | Котельная №28 | Центральный | 2,000 |
| 16 | Котельная №29 | Центральный | 7,800 |
| 17 | Котельная №31 | Центральный | 20,122 |
| 18 | Котельная №39 | Центральный | 19,010 |
| 19 | Котельная №42 | Зенковский | 5,140 |
| 20 | Котельная №43 | Зенковский | 5,800 |
| 21 | Котельная №44 | Зенковский | 2,450 |
| 22 | Котельная №45 | Зенковский | 3,890 |
| 23 | Котельная №46 | Зенковский | 2,450 |
| 24 | Котельная №94 | Центральный | 3,660 |
| 25 | Котельная №96 | Центральный | 1,000 |
|  |  | ВСЕГО: | 561,702 |

Примечание: в таблице котельные №5 и №66 указаны совместно.

В перспективе до 2034 г. зоны действия котельных ООО "ТЭР" будут изменяться за счет:

- подключения к котельным №№5, 66, 6, 29, 31, 42, 45, 49 потребителей перспективной застройки жилого и общественно-делового фонда;

- закрытия котельных №№44, 46 и переключения потребителей этих котельных на действующий источник тепловой энергии – котельную №45 ООО "ТЭР";

- сноса ветхого и аварийного жилья.

Зона действия ЕТО №002 – МУП "ГТХ", состоит из зон действия 25 котельных.

Тепловые сети зоны действия тепловых источников МУП "ГТХ" находятся на обслуживании организации на правах собственности. Зоны действия котельных МУП "ГТХ" изображены на рис. 2.1. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности МУП "ГТХ" приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны действия ЕТО №002 – МУП "ГТХ"

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Центральный | 2,600 |
| 2 | Котельная №3 | Зенковский | 2,600 |
| 3 | Котельная №9 | Центральный | 2,600 |
| 4 | Котельная №14 | Центральный | 1,800 |
| 5 | Котельная №15 | Центральный | 2,600 |
| 6 | Котельная №17 | Центральный | 4,550 |
| 7 | Котельная №18 | Центральный | 1,300 |
| 8 | Котельная №20 | Центральный | 0,940 |
| 9 | Котельная №24 | Центральный | 1,950 |
| 10 | Котельная №26 | Рудничный | 1,000 |
| 11 | Котельная №34 | Центральный | 1,950 |
| 12 | Котельная №35 | Центральный | 0,459 |
| 13 | Котельная №47 | Зенковский | 3,830 |
| 14 | Котельная №50 | Рудничный | 2,630 |
| 15 | Котельная №53 | Рудничный | 4,300 |
| 16 | Котельная №55 | Центральный | 0,940 |
| 17 | Котельная №62 | Зенковский | 1,950 |
| 18 | Котельная №63 | Зенковский | 0,500 |
| 19 | Котельная №64 | Зенковский | 1,800 |
| 20 | Котельная №65 | Зенковский | 1,650 |
| 21 | Котельная №66 | Зенковский | 0,400 |
| 22 | Котельная №67 | Зенковский | 6,000 |
| 23 | Котельная №72 | Рудничный | 4,300 |
| 24 | Котельная №89 | Центральный | 0,700 |
| 25 | Котельная №93 | Центральный | 1,380 |
|  |  | ВСЕГО: | 54,729 |

Примечание: котельную №56 закрыли в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г.

В перспективе до 2034 г. зонах действия котельных МУП "ГТХ" будут изменяться за счет:

- подключения к котельной №50 потребителей общественно-делового фонда;

- сноса ветхого и аварийного жилья;

- закрытия котельных №№20, 89 в связи со сносом ветхого и аварийного жилья;

- закрытия котельной №3 в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г.;

- вывода из эксплуатации котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную угольную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер";

- закрытия котельных №№62, 64 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ".

Зона действия теплоснабжающей организации ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" состоит из зоны действия одной производственно-отопительной котельной. Тепловые сети от котельной к городским объектам (жилье, социально-деловые объекты) обслуживает МУП "ГТХ".

Зона действия котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" изображена на рис. 2.1. Характеристика источника тепла приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ООО "ОФ "Прокопьевскуголь"

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Рудничный район | 22,540 |
|  |  | ВСЕГО: | 22,540 |

В перспективе до 2034 г. изменение зоны действия котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" вызвано сносом ветхого и аварийного жилья.

## 2.2. Существующие и перспективные зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

## 2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий указанных в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа" настоящего документа представлены в таблице 2.4.

Дефицит тепловой мощности в 2024 г. наблюдается на котельных №№22, 25, 28, 29, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 76, 94 ООО "ТЭР"; котельных №№1, 14, 35 МУП "ГТХ".

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом реализации мероприятий указанных в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа" настоящего документа представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.4. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий

| Параметры | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 2,170 | 2,170 | 2,122 | 2,139 | 2,139 | 2,136 | 2,135 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 90,750 | 90,750 | 90,798 | 90,781 | 90,781 | 90,784 | 90,785 | 90,789 | 90,789 | 90,789 | 90,789 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 10,660 | 10,660 | 10,426 | 10,509 | 10,509 | 10,493 | 10,486 | 10,468 | 10,468 | 10,468 | 10,468 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 9,607 | 9,607 | 9,396 | 9,471 | 9,471 | 9,456 | 9,450 | 9,434 | 9,434 | 9,434 | 9,434 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 1,053 | 1,053 | 1,030 | 1,038 | 1,038 | 1,037 | 1,036 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 71,566 | 71,566 | 69,996 | 70,551 | 70,551 | 70,443 | 70,398 | 70,279 | 70,279 | 70,279 | 70,279 |
| Отопление | Гкал/ч | 64,364 | 64,364 | 63,215 | 63,563 | 63,563 | 63,509 | 63,468 | 63,359 | 63,359 | 63,359 | 63,359 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,368 | 0,368 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 6,834 | 6,834 | 6,402 | 6,609 | 6,609 | 6,555 | 6,551 | 6,542 | 6,542 | 6,542 | 6,542 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,043 | 0,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,054 | 0,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,041 | 0,109 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,004 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,108 | 0,045 | 0,119 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 82,226 | 82,226 | 80,422 | 81,060 | 81,060 | 80,936 | 80,884 | 80,747 | 80,747 | 80,747 | 80,747 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 84,396 | 84,396 | 82,545 | 83,199 | 83,199 | 83,072 | 83,018 | 82,878 | 82,878 | 82,878 | 82,878 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 8,524 | 8,524 | 10,375 | 9,721 | 9,721 | 9,848 | 9,902 | 10,042 | 10,042 | 10,042 | 10,042 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 9,4 | 9,4 | 11,4 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,808 | -0,808 | 0,907 | 0,294 | 0,294 | 0,415 | 0,463 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 73,650 | 73,650 | 73,698 | 73,681 | 73,681 | 73,684 | 73,685 | 73,689 | 73,689 | 73,689 | 73,689 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 74,458 | 74,458 | 72,791 | 73,387 | 73,387 | 73,269 | 73,222 | 73,099 | 73,099 | 73,099 | 73,099 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 235,860 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 47,640 | 47,640 | 47,640 | 47,640 | 47,640 | 47,640 | 47,640 | 47,640 | 47,640 | 47,640 | 47,640 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 7,480 | 7,495 | 7,620 | 7,626 | 8,041 | 8,079 | 8,079 | 8,079 | 8,079 | 8,079 | 8,079 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 228,380 | 228,365 | 228,240 | 228,234 | 227,819 | 227,781 | 227,781 | 227,781 | 227,781 | 227,781 | 227,781 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 35,350 | 35,421 | 36,011 | 36,042 | 38,003 | 38,179 | 38,179 | 38,179 | 38,179 | 38,179 | 38,179 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 29,114 | 29,173 | 29,659 | 29,684 | 31,299 | 31,444 | 31,444 | 31,444 | 31,444 | 31,444 | 31,444 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 6,236 | 6,248 | 6,352 | 6,358 | 6,704 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 162,234 | 162,561 | 165,269 | 165,408 | 174,410 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 |
| Отопление | Гкал/ч | 139,526 | 139,724 | 141,185 | 141,280 | 143,395 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 8,216 | 8,284 | 9,355 | 9,389 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 14,491 | 14,553 | 14,729 | 14,739 | 19,171 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0,198 | 0,995 | 0,095 | 2,115 | 0,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0,068 | 1,072 | 0,034 | 2,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0,062 | 0,176 | 0,010 | 4,431 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,327 | 2,242 | 0,139 | 9,001 | 0,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 197,584 | 197,982 | 201,280 | 201,450 | 212,413 | 213,396 | 213,396 | 213,396 | 213,396 | 213,396 | 213,396 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 205,064 | 205,477 | 208,900 | 209,076 | 220,454 | 221,475 | 221,475 | 221,475 | 221,475 | 221,475 | 221,475 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 30,796 | 30,383 | 26,960 | 26,784 | 15,406 | 14,385 | 14,385 | 14,385 | 14,385 | 14,385 | 14,385 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 13,5 | 13,3 | 11,8 | 11,7 | 6,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -38,975 | -39,357 | -42,475 | -42,636 | -53,465 | -54,403 | -54,403 | -54,403 | -54,403 | -54,403 | -54,403 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 140,880 | 140,865 | 140,740 | 140,734 | 140,319 | 140,281 | 140,281 | 140,281 | 140,281 | 140,281 | 140,281 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 179,855 | 180,221 | 183,216 | 183,370 | 193,784 | 194,684 | 194,684 | 194,684 | 194,684 | 194,684 | 194,684 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 27,680 | 27,680 | 27,680 | 27,680 | 27,680 | 27,680 | 27,680 | 27,680 | 27,680 | 27,680 | 27,680 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 6,420 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,046 | 1,046 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 26,620 | 26,620 | 26,620 | 26,620 | 26,620 | 26,620 | 26,620 | 26,620 | 26,620 | 26,634 | 26,634 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,715 | 2,715 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,584 | 2,584 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,131 | 0,131 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,214 | 18,214 |
| Отопление | Гкал/ч | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,744 | 15,744 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,470 | 2,470 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,216 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,020 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 20,928 | 20,928 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 21,975 | 21,975 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,705 | 5,705 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 21,4 | 21,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,265 | -1,265 | -1,265 | -1,265 | -1,265 | -1,265 | -1,265 | -1,265 | -1,265 | -1,006 | -1,006 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 18,020 | 18,020 | 18,020 | 18,020 | 18,020 | 18,020 | 18,020 | 18,020 | 18,020 | 18,034 | 18,034 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 19,285 | 19,285 | 19,285 | 19,285 | 19,285 | 19,285 | 19,285 | 19,285 | 19,285 | 19,039 | 19,039 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,679 | 0,679 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 18,340 | 18,340 | 18,340 | 18,328 | 18,328 | 18,328 | 18,328 | 18,328 | 18,328 | 18,331 | 18,331 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,453 | 2,453 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,306 | 2,306 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,147 | 0,147 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,171 | 16,171 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,430 | 14,430 | 14,430 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,608 | 14,608 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 18,370 | 18,370 | 18,370 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,625 | 18,625 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 19,040 | 19,040 | 19,040 | 19,382 | 19,382 | 19,382 | 19,382 | 19,382 | 19,382 | 19,304 | 19,304 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,372 | -0,372 | -0,372 | -0,372 | -0,372 | -0,372 | -0,294 | -0,294 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -1,6 | -1,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,399 | -1,399 | -1,399 | -1,711 | -1,711 | -1,711 | -1,711 | -1,711 | -1,711 | -1,641 | -1,641 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,240 | 15,240 | 15,240 | 15,228 | 15,228 | 15,228 | 15,228 | 15,228 | 15,228 | 15,231 | 15,231 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,639 | 16,639 | 16,639 | 16,939 | 16,939 | 16,939 | 16,939 | 16,939 | 16,939 | 16,872 | 16,872 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Ограничения | Гкал/ч | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,030 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,970 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,140 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,134 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,621 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,620 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,761 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,791 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,209 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 21,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,216 | -0,163 | -0,163 | -0,163 | -0,163 | -0,163 | -0,163 | -0,163 | -0,110 | -0,110 | -0,110 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,470 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,686 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,584 | 0,584 | 0,584 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,029 | 0,024 | 0,012 | 0,006 | 0,006 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,171 | 2,176 | 2,188 | 2,194 | 2,194 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,110 | 0,092 | 0,045 | 0,022 | 0,022 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,182 | 0,182 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,106 | 0,089 | 0,043 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,240 | 1,240 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 0,719 | 0,604 | 0,296 | 0,142 | 0,142 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,240 | 1,240 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 0,719 | 0,604 | 0,296 | 0,142 | 0,142 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0,468 | 0,116 | 0,308 | 0,154 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0,468 | 0,116 | 0,308 | 0,154 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,430 | 1,430 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 0,830 | 0,696 | 0,341 | 0,163 | 0,163 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,480 | 1,480 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 0,859 | 0,720 | 0,353 | 0,169 | 0,169 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 1,341 | 1,480 | 1,847 | 2,031 | 2,031 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 33,5 | 33,5 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 61,8 | 68,0 | 84,4 | 92,5 | 92,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,319 | 0,319 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,878 | 1,002 | 1,333 | 1,498 | 1,498 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,600 | 1,600 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,621 | 1,626 | 1,638 | 1,644 | 1,644 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,281 | 1,281 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 0,743 | 0,624 | 0,305 | 0,146 | 0,146 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
| Ограничения | Гкал/ч | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,425 | 0,425 | 0,421 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,410 | 0,410 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 21,870 | 21,870 | 21,870 | 21,875 | 21,875 | 21,879 | 21,881 | 21,881 | 21,881 | 21,890 | 21,890 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,954 | 2,954 | 2,926 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,851 | 2,851 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,687 | 2,687 | 2,687 | 2,654 | 2,654 | 2,629 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,562 | 2,562 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,300 | 0,300 | 0,297 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,289 | 0,289 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 19,537 | 19,537 | 19,537 | 19,301 | 19,301 | 19,118 | 19,041 | 19,041 | 19,041 | 18,629 | 18,629 |
| Отопление | Гкал/ч | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,028 | 18,028 | 17,853 | 17,781 | 17,781 | 17,781 | 17,395 | 17,395 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,273 | 1,273 | 1,265 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,234 | 1,234 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,222 | 0 | 0,175 | 0,072 | 0 | 0 | 0,386 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0,008 | 0,005 | 0 | 0 | 0,026 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 | 0,184 | 0,076 | 0 | 0 | 0,413 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 22,527 | 22,527 | 22,527 | 22,255 | 22,255 | 22,043 | 21,955 | 21,955 | 21,955 | 21,480 | 21,480 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 22,957 | 22,957 | 22,957 | 22,680 | 22,680 | 22,464 | 22,375 | 22,375 | 22,375 | 21,890 | 21,890 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,657 | -0,657 | -0,657 | -0,380 | -0,380 | -0,164 | -0,075 | -0,075 | -0,075 | 0,410 | 0,410 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -1,7 | -1,7 | -0,8 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 1,9 | 1,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -6,367 | -6,367 | -6,367 | -6,117 | -6,117 | -5,922 | -5,841 | -5,841 | -5,841 | -5,402 | -5,402 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 13,970 | 13,970 | 13,970 | 13,975 | 13,975 | 13,979 | 13,981 | 13,981 | 13,981 | 13,990 | 13,990 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 20,337 | 20,337 | 20,337 | 20,092 | 20,092 | 19,901 | 19,822 | 19,822 | 19,822 | 19,392 | 19,392 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| Ограничения | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 33,830 | 33,830 | 33,830 | 33,830 | 33,830 | 33,830 | 33,830 | 33,830 | 33,830 | 33,830 | 33,830 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 |
| Ограничения | Гкал/ч | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 12,770 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 33,140 | 33,140 | 33,140 | 33,140 | 33,140 | 33,140 | 33,140 | 33,140 | 33,140 | 33,140 | 33,140 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 |
| Отопление | Гкал/ч | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 19,886 | 19,886 | 19,886 | 19,886 | 19,886 | 19,886 | 19,886 | 19,886 | 19,886 | 19,886 | 19,886 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 11,746 | 11,746 | 11,746 | 11,746 | 11,746 | 11,746 | 11,746 | 11,746 | 11,746 | 11,746 | 11,746 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,328 | 0,325 | 0,320 | 0,320 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,072 | 7,075 | 7,080 | 7,080 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,039 | 1,029 | 1,014 | 1,014 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 0,989 | 0,980 | 0,966 | 0,966 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,050 | 0,049 | 0,048 | 0,048 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,179 | 7,112 | 7,011 | 7,011 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 6,781 | 6,717 | 6,627 | 6,627 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,391 | 0,389 | 0,378 | 0,378 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,692 | 0,064 | 0,091 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,002 | 0,011 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,700 | 0,066 | 0,101 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,019 | 9,019 | 9,019 | 9,019 | 9,019 | 9,019 | 9,019 | 8,218 | 8,142 | 8,026 | 8,026 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 8,546 | 8,467 | 8,346 | 8,346 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -1,979 | -1,979 | -1,979 | -1,979 | -1,979 | -1,979 | -1,979 | -1,146 | -1,067 | -0,946 | -0,946 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -28,1 | -28,1 | -28,1 | -28,1 | -28,1 | -28,1 | -28,1 | -16,2 | -15,1 | -13,4 | -13,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,632 | -2,632 | -2,632 | -2,632 | -2,632 | -2,632 | -2,632 | -1,881 | -1,810 | -1,700 | -1,700 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,522 | 5,525 | 5,530 | 5,530 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 7,403 | 7,335 | 7,230 | 7,230 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Ограничения | Гкал/ч | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,330 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,670 | 7,672 | 7,672 | 7,672 | 7,672 | 7,672 | 7,675 | 7,675 | 7,675 | 7,675 | 7,675 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,140 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,045 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 6,310 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 6,213 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,950 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,853 | 5,853 | 5,853 | 5,853 | 5,853 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 7,450 | 7,408 | 7,408 | 7,408 | 7,408 | 7,408 | 7,335 | 7,335 | 7,335 | 7,335 | 7,335 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 7,780 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,220 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,786 | -0,746 | -0,746 | -0,746 | -0,746 | -0,746 | -0,678 | -0,678 | -0,678 | -0,678 | -0,678 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,950 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,952 | 5,955 | 5,955 | 5,955 | 5,955 | 5,955 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,736 | 6,698 | 6,698 | 6,698 | 6,698 | 6,698 | 6,633 | 6,633 | 6,633 | 6,633 | 6,633 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,783 | 0,778 | 0,778 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 14,310 | 14,310 | 14,310 | 14,312 | 14,312 | 14,312 | 14,312 | 14,312 | 14,317 | 14,322 | 14,322 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,132 | 2,117 | 2,117 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,031 | 2,031 | 2,031 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,014 | 1,999 | 1,999 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,118 | 0,117 | 0,117 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,693 | 14,584 | 14,584 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,192 | 14,192 | 14,192 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,083 | 13,982 | 13,982 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,542 | 0,535 | 0,535 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,072 | 0,101 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,008 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 0,109 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 16,965 | 16,965 | 16,965 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,825 | 16,701 | 16,701 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 17,755 | 17,755 | 17,755 | 17,702 | 17,702 | 17,702 | 17,702 | 17,702 | 17,609 | 17,479 | 17,479 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -2,655 | -2,655 | -2,655 | -2,602 | -2,602 | -2,602 | -2,602 | -2,602 | -2,509 | -2,379 | -2,379 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -18,6 | -18,6 | -18,6 | -18,2 | -18,2 | -18,2 | -18,2 | -18,2 | -17,5 | -16,6 | -16,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,644 | -3,644 | -3,644 | -3,596 | -3,596 | -3,596 | -3,596 | -3,596 | -3,511 | -3,393 | -3,393 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 11,610 | 11,610 | 11,610 | 11,612 | 11,612 | 11,612 | 11,612 | 11,612 | 11,617 | 11,622 | 11,622 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,254 | 15,254 | 15,254 | 15,208 | 15,208 | 15,208 | 15,208 | 15,208 | 15,127 | 15,015 | 15,015 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Ограничения | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,044 | -0,044 | -0,044 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -2,3 | -2,3 | -2,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,254 | -0,254 | -0,254 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,260 | 0,245 | 0,245 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,540 | 7,555 | 7,555 | 7,539 | 7,539 | 7,539 | 7,544 | 7,544 | 7,544 | 7,544 | 7,544 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,360 | 1,280 | 1,284 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,311 | 1,234 | 1,238 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,049 | 0,046 | 0,046 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,126 | 7,646 | 7,671 | 8,146 | 8,146 | 8,146 | 8,010 | 8,010 | 8,010 | 8,010 | 8,010 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,586 | 7,106 | 7,106 | 7,286 | 7,286 | 7,286 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 | 0,565 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,025 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,025 | 0,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,486 | 8,926 | 8,955 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 9,746 | 9,170 | 9,200 | 9,770 | 9,770 | 9,770 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -1,946 | -1,370 | -1,400 | -1,970 | -1,970 | -1,970 | -1,806 | -1,806 | -1,806 | -1,806 | -1,806 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -25,8 | -18,1 | -18,5 | -26,1 | -26,1 | -26,1 | -23,9 | -23,9 | -23,9 | -23,9 | -23,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,686 | -1,168 | -1,198 | -1,721 | -1,721 | -1,721 | -1,573 | -1,573 | -1,573 | -1,573 | -1,573 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,890 | 6,905 | 6,905 | 6,889 | 6,889 | 6,889 | 6,894 | 6,894 | 6,894 | 6,894 | 6,894 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,576 | 8,073 | 8,102 | 8,610 | 8,610 | 8,610 | 8,467 | 8,467 | 8,467 | 8,467 | 8,467 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 20,122 | 20,122 | 20,122 | 20,122 | 20,122 | 20,122 | 20,122 | 20,122 | 20,122 | 20,122 | 20,122 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 |
| Ограничения | Гкал/ч | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,775 | 0,775 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,792 | 0,787 | 0,765 | 0,765 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 19,352 | 19,352 | 19,347 | 19,347 | 19,324 | 19,324 | 19,324 | 19,330 | 19,335 | 19,357 | 19,357 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,794 | 2,794 | 2,809 | 2,809 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,867 | 2,852 | 2,778 | 2,778 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,680 | 2,680 | 2,695 | 2,695 | 2,772 | 2,772 | 2,772 | 2,751 | 2,736 | 2,665 | 2,665 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,114 | 0,114 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,116 | 0,116 | 0,113 | 0,113 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 16,929 | 16,929 | 17,031 | 17,031 | 17,555 | 17,555 | 17,555 | 17,407 | 17,309 | 16,823 | 16,823 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,898 | 14,898 | 14,999 | 14,999 | 15,189 | 15,189 | 15,189 | 15,051 | 14,955 | 14,503 | 14,503 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,990 | 1,988 | 1,955 | 1,955 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,139 | 0,095 | 0,453 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,003 | 0,033 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,148 | 0,098 | 0,486 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 19,723 | 19,723 | 19,840 | 19,840 | 20,444 | 20,444 | 20,444 | 20,274 | 20,161 | 19,600 | 19,600 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 20,493 | 20,493 | 20,615 | 20,615 | 21,243 | 21,243 | 21,243 | 21,065 | 20,948 | 20,366 | 20,366 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,371 | -0,371 | -0,493 | -0,493 | -1,121 | -1,121 | -1,121 | -0,943 | -0,826 | -0,244 | -0,244 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -1,9 | -1,9 | -2,5 | -2,5 | -5,8 | -5,8 | -5,8 | -4,9 | -4,3 | -1,3 | -1,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,604 | -1,604 | -1,714 | -1,714 | -2,284 | -2,284 | -2,284 | -2,124 | -2,017 | -1,489 | -1,489 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,322 | 16,322 | 16,317 | 16,317 | 16,294 | 16,294 | 16,294 | 16,300 | 16,305 | 16,327 | 16,327 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,926 | 17,926 | 18,031 | 18,031 | 18,578 | 18,578 | 18,578 | 18,424 | 18,322 | 17,816 | 17,816 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,780 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,761 | 0,761 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 18,230 | 18,234 | 18,234 | 18,234 | 18,234 | 18,238 | 18,238 | 18,238 | 18,238 | 18,249 | 18,249 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,340 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,282 | 2,282 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,143 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,090 | 2,090 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,197 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,192 | 0,192 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,739 | 15,655 | 15,655 | 15,655 | 15,655 | 15,575 | 15,575 | 15,575 | 15,575 | 15,349 | 15,349 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,155 | 14,077 | 14,077 | 14,077 | 14,077 | 14,001 | 14,001 | 14,001 | 14,001 | 13,888 | 13,888 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,370 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,247 | 1,247 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0,076 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0,080 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 18,079 | 17,983 | 17,983 | 17,983 | 17,983 | 17,890 | 17,890 | 17,890 | 17,890 | 17,631 | 17,631 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 18,859 | 18,758 | 18,758 | 18,758 | 18,758 | 18,662 | 18,662 | 18,662 | 18,662 | 18,392 | 18,392 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,151 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,618 | 0,618 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,4 | 3,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,225 | -1,133 | -1,133 | -1,133 | -1,133 | -1,046 | -1,046 | -1,046 | -1,046 | -0,790 | -0,790 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,130 | 15,134 | 15,134 | 15,134 | 15,134 | 15,138 | 15,138 | 15,138 | 15,138 | 15,149 | 15,149 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,355 | 16,268 | 16,268 | 16,268 | 16,268 | 16,184 | 16,184 | 16,184 | 16,184 | 15,939 | 15,939 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,977 | 4,977 | 4,977 | 4,977 | 4,977 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,614 | 4,614 | 4,614 | 4,614 | 4,614 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 5,672 | 5,672 | 5,672 | 5,672 | 5,672 | 5,672 | 5,427 | 5,427 | 5,427 | 5,427 | 5,427 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,702 | -0,702 | -0,702 | -0,702 | -0,702 | -0,702 | -0,450 | -0,450 | -0,450 | -0,450 | -0,450 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -14,1 | -14,1 | -14,1 | -14,1 | -14,1 | -14,1 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,821 | -0,821 | -0,821 | -0,821 | -0,821 | -0,821 | -0,592 | -0,592 | -0,592 | -0,592 | -0,592 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,327 | 4,327 | 4,327 | 4,327 | 4,327 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,564 | 5,564 | 5,564 | 5,564 | 5,564 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,495 | 5,495 | 5,495 | 5,495 | 5,495 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,488 | 6,488 | 6,488 | 6,488 | 6,488 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -1,040 | -1,040 | -1,040 | -1,040 | -1,040 | -1,040 | -0,924 | -0,924 | -0,924 | -0,924 | -0,924 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -18,7 | -18,7 | -18,7 | -18,7 | -18,7 | -18,7 | -16,6 | -16,6 | -16,6 | -16,6 | -16,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,988 | -0,988 | -0,988 | -0,988 | -0,988 | -0,988 | -0,881 | -0,881 | -0,881 | -0,881 | -0,881 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,984 | 4,984 | 4,984 | 4,984 | 4,984 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,866 | 5,866 | 5,866 | 5,866 | 5,866 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Ограничения | Гкал/ч | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,140 | 0,327 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,750 | 3,563 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,670 | 1,580 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,641 | 1,511 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,029 | 0,069 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,758 | 8,777 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,438 | 8,105 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,320 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,428 | 10,357 | 10,428 | 10,428 | 10,428 | 10,428 | 10,428 | 10,428 | 10,428 | 10,428 | 10,428 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,568 | 10,684 | 10,757 | 10,757 | 10,757 | 10,757 | 10,757 | 10,757 | 10,757 | 10,757 | 10,757 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,678 | -6,794 | -6,867 | -6,867 | -6,867 | -6,867 | -6,867 | -6,867 | -6,867 | -6,867 | -6,867 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -18,1 | -190,7 | -192,9 | -192,9 | -192,9 | -192,9 | -192,9 | -192,9 | -192,9 | -192,9 | -192,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,775 | -6,332 | -6,397 | -6,397 | -6,397 | -6,397 | -6,397 | -6,397 | -6,397 | -6,397 | -6,397 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,240 | 3,053 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,015 | 9,385 | 9,448 | 9,448 | 9,448 | 9,448 | 9,448 | 9,448 | 9,448 | 9,448 | 9,448 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -26,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 678,340 | 669,240 | 669,240 | 669,240 | 669,240 | 669,240 | 669,240 | 669,240 | 669,240 | 669,240 | 669,240 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 561,702 | 556,802 | 556,802 | 556,802 | 556,802 | 556,802 | 556,802 | 556,802 | 556,802 | 556,802 | 556,802 |
| Ограничения | Гкал/ч | 116,638 | 112,438 | 112,438 | 112,438 | 112,438 | 112,438 | 112,438 | 112,438 | 112,438 | 112,438 | 112,438 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 17,600 | 17,608 | 17,691 | 17,731 | 18,170 | 18,196 | 18,155 | 18,108 | 18,082 | 18,006 | 18,006 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 544,102 | 539,194 | 539,111 | 539,071 | 538,632 | 538,606 | 538,647 | 538,694 | 538,720 | 538,796 | 538,796 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 74,283 | 74,245 | 74,624 | 74,806 | 76,848 | 76,968 | 76,790 | 76,630 | 76,537 | 76,266 | 76,266 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 65,381 | 65,322 | 65,619 | 65,787 | 67,479 | 67,574 | 67,404 | 67,253 | 67,164 | 66,911 | 66,911 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 8,902 | 8,923 | 9,005 | 9,020 | 9,369 | 9,394 | 9,386 | 9,377 | 9,373 | 9,356 | 9,356 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 413,904 | 413,585 | 414,857 | 415,971 | 425,496 | 425,932 | 424,841 | 423,758 | 423,161 | 421,371 | 421,371 |
| Отопление | Гкал/ч | 368,753 | 368,310 | 368,731 | 369,276 | 371,581 | 371,968 | 370,904 | 369,848 | 369,262 | 367,683 | 367,683 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 9,330 | 9,398 | 10,480 | 10,724 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 35,821 | 35,877 | 35,646 | 35,970 | 40,446 | 40,494 | 40,468 | 40,441 | 40,430 | 40,219 | 40,219 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0,198 | 1,200 | 0,867 | 2,305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0,068 | 1,083 | 0,244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0,062 | 0,201 | 0,345 | 4,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,327 | 2,483 | 1,456 | 9,526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,640 | 0,053 | 0,322 | 0 | 0,306 | 1,065 | 1,056 | 0,586 | 1,580 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,006 | 0 | 0,020 | 0 | 0,066 | 0,026 | 0,027 | 0,011 | 0,210 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,646 | 0,053 | 0,342 | 0 | 0,372 | 1,091 | 1,083 | 0,597 | 1,790 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 488,187 | 487,830 | 489,481 | 490,777 | 502,344 | 502,899 | 501,630 | 500,388 | 499,698 | 497,637 | 497,637 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 505,787 | 505,438 | 507,172 | 508,508 | 520,514 | 521,095 | 519,785 | 518,496 | 517,779 | 515,644 | 515,644 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,616 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,133 | -0,133 | -0,133 | -0,133 | -0,133 | -0,133 | -0,133 | -0,133 | -0,133 | -0,133 | -0,133 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -5,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,544 | -0,544 | -0,544 | -0,544 | -0,544 | -0,544 | -0,544 | -0,544 | -0,544 | -0,544 | -0,544 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,296 | -0,296 | -0,296 | -0,296 | -0,296 | -0,296 | -0,296 | -0,296 | -0,296 | -0,296 | -0,296 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,510 | -0,510 | -0,510 | -0,510 | -0,510 | -0,510 | -0,510 | -0,510 | -0,510 | -0,510 | -0,510 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,414 | -0,414 | -0,414 | -0,414 | -0,414 | -0,414 | -0,414 | -0,414 | -0,414 | -0,414 | -0,414 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,261 | 2,261 | 2,261 | 2,261 | 2,261 | 2,261 | 2,261 | 2,261 | 2,261 | 2,261 | 2,261 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,763 | 1,763 | 1,763 | 1,763 | 1,763 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,649 | 2,649 | 2,649 | 2,649 | 2,649 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,712 | 1,712 | 1,712 | 1,712 | 1,712 | 1,712 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,777 | 3,777 | 3,777 | 3,777 | 3,777 | 3,777 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,023 | 0,023 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,277 | 1,277 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,091 | 0,091 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,090 | 0,090 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,197 | 0,197 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,197 | 0,197 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,289 | 0,289 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,312 | 0,312 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,988 | 0,988 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 77,4 | 77,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,362 | 0,362 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,627 | 0,627 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,265 | 0,265 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,325 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,394 |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,236 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,068 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,562 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,362 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,347 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,015 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,200 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,048 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,152 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,562 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,630 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,000 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 39,0 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,124 | -0,579 | -0,579 | -0,579 | -0,579 | -0,579 | -0,579 | -0,579 | -0,579 | -0,579 | -0,579 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,312 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,436 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,904 | 5,904 | 5,904 | 5,904 | 5,904 | 5,904 | 5,904 | 5,904 | 5,904 | 5,904 | 5,904 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,098 | 0,098 | 0,093 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,202 | 4,202 | 4,207 | 4,222 | 4,222 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,684 | 0,684 | 0,648 | 0,547 | 0,547 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,651 | 0,651 | 0,617 | 0,521 | 0,521 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,033 | 0,033 | 0,031 | 0,026 | 0,026 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,638 | 1,638 | 1,553 | 1,311 | 1,311 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,558 | 1,558 | 1,473 | 1,231 | 1,231 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,085 | 0,242 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,085 | 0,242 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,322 | 2,322 | 2,201 | 1,858 | 1,858 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,420 | 2,420 | 2,294 | 1,937 | 1,937 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,880 | 1,880 | 2,006 | 2,363 | 2,363 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 44,7 | 44,7 | 47,7 | 56,0 | 56,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,269 | -0,269 | -0,269 | -0,269 | -0,269 | -0,269 | -0,083 | -0,083 | 0,033 | 0,361 | 0,361 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,052 | 2,052 | 2,057 | 2,072 | 2,072 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,135 | 2,135 | 2,024 | 1,711 | 1,711 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0,211 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0,211 |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,386 | -0,386 | -0,386 | -0,386 | -0,336 | -0,336 | -0,336 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,029 | -0,029 | -0,029 |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 52,779 | 50,179 | 50,179 | 50,179 | 50,179 | 50,179 | 49,239 | 48,539 | 48,539 | 48,539 | 48,539 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 52,779 | 50,179 | 50,179 | 50,179 | 50,179 | 50,179 | 49,239 | 48,539 | 48,539 | 48,539 | 48,539 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,532 | 1,458 | 1,458 | 1,455 | 1,450 | 1,450 | 1,406 | 1,378 | 1,373 | 1,353 | 1,353 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 51,247 | 48,721 | 48,721 | 48,724 | 48,729 | 48,729 | 47,833 | 47,161 | 47,166 | 47,186 | 47,186 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 6,884 | 6,437 | 6,437 | 6,424 | 6,406 | 6,406 | 6,226 | 6,104 | 6,069 | 5,948 | 5,948 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 6,612 | 6,179 | 6,179 | 6,166 | 6,149 | 6,149 | 5,978 | 5,863 | 5,830 | 5,714 | 5,714 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,272 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,257 | 0,257 | 0,248 | 0,241 | 0,239 | 0,234 | 0,234 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 23,295 | 22,388 | 22,388 | 22,360 | 22,328 | 22,328 | 21,747 | 21,536 | 21,451 | 21,166 | 21,166 |
| Отопление | Гкал/ч | 21,307 | 20,315 | 20,315 | 20,287 | 20,255 | 20,255 | 19,743 | 19,532 | 19,447 | 19,162 | 19,162 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,988 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,032 | 0 | 0,512 | 0,211 | 0,085 | 0,284 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,032 | 0 | 0,581 | 0,211 | 0,085 | 0,284 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 30,179 | 28,825 | 28,825 | 28,784 | 28,733 | 28,733 | 27,972 | 27,640 | 27,519 | 27,115 | 27,115 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 31,711 | 30,283 | 30,283 | 30,238 | 30,184 | 30,184 | 29,379 | 29,018 | 28,892 | 28,468 | 28,468 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,376 | 22,376 | 22,376 | 22,376 | 22,376 | 22,376 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 |
| Отопление | Гкал/ч | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,432 | 10,432 | 10,432 | 10,432 | 10,432 | 10,432 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 10,596 | 10,596 | 10,596 | 10,596 | 10,596 | 10,596 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,944 | 11,944 | 11,944 | 11,944 | 11,944 | 11,944 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,716 | 16,716 | 16,716 | 16,716 | 16,716 | 16,716 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 9,877 | 9,877 | 9,877 | 9,877 | 9,877 | 9,390 | 9,390 | 9,390 | 9,390 | 9,390 | 9,390 |
| Новая угольная котельная 50 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,044 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,278 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 19,956 | 39,898 | 39,898 | 39,898 | 39,898 | 49,722 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,356 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 2,224 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,349 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 2,179 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,044 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,965 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 18,532 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,524 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 13,754 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 2,214 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,396 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 2,564 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,524 | 3,107 | 0 | 0 | 0 | 8,123 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 2,057 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,396 | 0,642 | 0 | 0 | 0 | 1,526 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,965 | 3,861 | 0 | 0 | 0 | 11,706 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,320 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 20,756 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,365 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 21,034 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 16,635 | 32,253 | 32,253 | 32,253 | 32,253 | 28,966 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  |  |  | 83,4 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 58,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  | -3,057 | 12,948 | 12,948 | 12,948 | 12,948 | 10,883 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  | -0,044 | 19,898 | 19,898 | 19,898 | 19,898 | 29,722 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,012 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 18,839 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,034 | 0,046 | 0,061 | 0,076 | 0,086 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  | 6,015 | 6,010 | 6,000 | 5,986 | 5,974 | 5,959 | 5,944 | 5,934 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  | 0,034 | 0,068 | 0,140 | 0,241 | 0,328 | 0,433 | 0,540 | 0,611 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  | 0,033 | 0,067 | 0,137 | 0,236 | 0,322 | 0,424 | 0,529 | 0,599 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,012 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  | 0,283 | 0,567 | 1,164 | 2,010 | 2,734 | 3,609 | 4,498 | 5,090 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 0,242 | 0,484 | 1,030 | 1,756 | 2,364 | 3,120 | 3,885 | 4,396 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  | 0,041 | 0,082 | 0,134 | 0,254 | 0,370 | 0,489 | 0,612 | 0,695 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  | 0,242 | 0,242 | 0,546 | 0,726 | 0,608 | 0,757 | 0,765 | 0,510 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0,041 | 0,041 | 0,052 | 0,120 | 0,116 | 0,118 | 0,124 | 0,082 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  | 0,283 | 0,283 | 0,598 | 0,846 | 0,724 | 0,875 | 0,889 | 0,592 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  | 0,317 | 0,635 | 1,304 | 2,251 | 3,062 | 4,042 | 5,037 | 5,701 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  | 0,322 | 0,644 | 1,324 | 2,285 | 3,108 | 4,103 | 5,113 | 5,786 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  | 5,698 | 5,376 | 4,696 | 3,735 | 2,912 | 1,917 | 0,907 | 0,234 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  | 94,7 | 89,4 | 78,3 | 62,4 | 48,7 | 32,2 | 15,3 | 3,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  | 3,577 | 3,284 | 2,670 | 1,796 | 1,046 | 0,142 | -0,777 | -1,389 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 3,865 | 3,860 | 3,850 | 3,836 | 3,824 | 3,809 | 3,794 | 3,784 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 0,288 | 0,577 | 1,180 | 2,041 | 2,778 | 3,668 | 4,571 | 5,173 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 753,659 | 741,959 | 741,959 | 747,979 | 747,979 | 767,979 | 787,039 | 786,339 | 786,339 | 786,339 | 796,339 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 637,021 | 629,521 | 629,521 | 635,541 | 635,541 | 655,541 | 674,601 | 673,901 | 673,901 | 673,901 | 683,901 |
| Ограничения | Гкал/ч | 116,638 | 112,438 | 112,438 | 112,438 | 112,438 | 112,438 | 112,438 | 112,438 | 112,438 | 112,438 | 112,438 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 19,304 | 19,239 | 19,321 | 19,363 | 19,803 | 19,874 | 19,862 | 19,798 | 19,781 | 19,702 | 19,887 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 617,717 | 610,282 | 610,200 | 616,178 | 615,738 | 635,667 | 654,739 | 654,103 | 654,120 | 654,199 | 664,014 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 82,810 | 82,324 | 82,703 | 82,907 | 84,964 | 85,430 | 85,637 | 85,443 | 85,419 | 85,135 | 86,611 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 73,455 | 72,963 | 73,259 | 73,448 | 75,156 | 75,597 | 75,810 | 75,630 | 75,610 | 75,346 | 76,792 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 9,355 | 9,362 | 9,444 | 9,459 | 9,808 | 9,833 | 9,827 | 9,813 | 9,810 | 9,790 | 9,819 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 446,531 | 445,305 | 446,577 | 447,946 | 457,723 | 461,259 | 464,293 | 463,723 | 463,916 | 462,731 | 475,030 |
| Тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 399,202 | 397,767 | 398,188 | 398,947 | 401,463 | 404,457 | 406,713 | 406,054 | 406,140 | 405,041 | 413,675 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | 9,330 | 9,529 | 10,611 | 10,855 | 13,600 | 13,646 | 13,758 | 13,758 | 13,758 | 13,758 | 15,814 |
| Тепловая нагрузка на гвс | Гкал/ч | 37,999 | 38,009 | 37,778 | 38,143 | 42,660 | 43,156 | 43,823 | 43,911 | 44,019 | 43,932 | 45,541 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0,363 | 1,200 | 1,109 | 2,547 | 3,762 | 3,832 | 0,608 | 0,757 | 0,765 | 8,634 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0,199 | 1,083 | 0,244 | 2,745 | 0,045 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 2,057 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0,126 | 0,201 | 0,386 | 4,517 | 0,563 | 0,762 | 0,116 | 0,118 | 0,124 | 1,609 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,688 | 2,483 | 1,739 | 9,809 | 4,370 | 4,706 | 0,724 | 0,875 | 0,889 | 12,299 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,640 | 0,053 | 0,350 | 0,032 | 0,767 | 1,577 | 1,267 | 0,671 | 1,864 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,006 | 0 | 0,020 | 0 | 0,066 | 0,095 | 0,027 | 0,011 | 0,210 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,646 | 0,053 | 0,371 | 0,032 | 0,834 | 1,672 | 1,294 | 0,682 | 2,074 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 529,340 | 527,630 | 529,281 | 530,852 | 542,687 | 546,689 | 549,930 | 549,166 | 549,335 | 547,866 | 561,641 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 548,645 | 546,868 | 548,602 | 550,216 | 562,489 | 566,563 | 569,792 | 568,964 | 569,117 | 567,567 | 581,528 |

Таблица 2.5. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом реализации мероприятий

| Параметры | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 117,420 | 117,420 | 117,420 | 117,420 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 2,170 | 2,170 | 2,122 | 2,139 | 2,139 | 2,136 | 2,135 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 90,750 | 90,750 | 90,798 | 100,781 | 100,781 | 100,784 | 100,785 | 115,289 | 115,289 | 115,289 | 115,289 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 10,660 | 10,660 | 10,426 | 10,509 | 10,509 | 10,493 | 10,486 | 10,468 | 10,468 | 10,468 | 10,468 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 9,607 | 9,607 | 9,396 | 9,471 | 9,471 | 9,456 | 9,450 | 9,434 | 9,434 | 9,434 | 9,434 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 1,053 | 1,053 | 1,030 | 1,038 | 1,038 | 1,037 | 1,036 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 71,566 | 71,566 | 69,996 | 70,551 | 70,551 | 70,443 | 70,398 | 70,279 | 70,279 | 70,279 | 70,279 |
| Отопление | Гкал/ч | 64,364 | 64,364 | 63,215 | 63,563 | 63,563 | 63,509 | 63,468 | 63,359 | 63,359 | 63,359 | 63,359 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,368 | 0,368 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 6,834 | 6,834 | 6,402 | 6,609 | 6,609 | 6,555 | 6,551 | 6,542 | 6,542 | 6,542 | 6,542 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,043 | 0,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,054 | 0,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,041 | 0,109 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,004 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,108 | 0,045 | 0,119 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 82,226 | 82,226 | 80,422 | 81,060 | 81,060 | 80,936 | 80,884 | 80,747 | 80,747 | 80,747 | 80,747 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 84,396 | 84,396 | 82,545 | 83,199 | 83,199 | 83,072 | 83,018 | 82,878 | 82,878 | 82,878 | 82,878 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 8,524 | 8,524 | 10,375 | 19,721 | 19,721 | 19,848 | 19,902 | 34,542 | 34,542 | 34,542 | 34,542 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 9,4 | 9,4 | 11,4 | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,808 | -0,808 | 0,907 | 10,294 | 10,294 | 10,415 | 10,463 | 25,090 | 25,090 | 25,090 | 25,090 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 73,650 | 73,650 | 73,698 | 83,681 | 83,681 | 83,684 | 83,685 | 98,189 | 98,189 | 98,189 | 98,189 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 74,458 | 74,458 | 72,791 | 73,387 | 73,387 | 73,269 | 73,222 | 73,099 | 73,099 | 73,099 | 73,099 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 237,600 | 237,600 | 243,860 | 243,860 | 243,860 | 243,860 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 47,640 | 47,640 | 47,640 | 47,640 | 47,640 | 45,900 | 45,900 | 39,640 | 39,640 | 39,640 | 39,640 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 7,480 | 7,495 | 7,620 | 7,626 | 8,041 | 8,079 | 8,079 | 8,079 | 8,079 | 8,079 | 8,079 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 228,380 | 228,365 | 228,240 | 228,234 | 227,819 | 229,521 | 229,521 | 235,781 | 235,781 | 235,781 | 235,781 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 35,350 | 35,421 | 36,011 | 36,042 | 38,003 | 38,179 | 38,179 | 38,179 | 38,179 | 38,179 | 38,179 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 29,114 | 29,173 | 29,659 | 29,684 | 31,299 | 31,444 | 31,444 | 31,444 | 31,444 | 31,444 | 31,444 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 6,236 | 6,248 | 6,352 | 6,358 | 6,704 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 162,234 | 162,561 | 165,269 | 165,408 | 174,410 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 |
| Отопление | Гкал/ч | 139,526 | 139,724 | 141,185 | 141,280 | 143,395 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 8,216 | 8,284 | 9,355 | 9,389 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 14,491 | 14,553 | 14,729 | 14,739 | 19,171 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0,198 | 0,995 | 0,095 | 2,115 | 0,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0,068 | 1,072 | 0,034 | 2,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0,062 | 0,176 | 0,010 | 4,431 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,327 | 2,242 | 0,139 | 9,001 | 0,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 197,584 | 197,982 | 201,280 | 201,450 | 212,413 | 213,396 | 213,396 | 213,396 | 213,396 | 213,396 | 213,396 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 205,064 | 205,477 | 208,900 | 209,076 | 220,454 | 221,475 | 221,475 | 221,475 | 221,475 | 221,475 | 221,475 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 30,796 | 30,383 | 26,960 | 26,784 | 15,406 | 16,125 | 16,125 | 22,385 | 22,385 | 22,385 | 22,385 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 13,5 | 13,3 | 11,8 | 11,7 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -38,975 | -39,357 | -42,475 | -42,636 | -53,465 | -52,663 | -52,663 | -46,403 | -46,403 | -46,403 | -46,403 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 140,880 | 140,865 | 140,740 | 140,734 | 140,319 | 142,021 | 142,021 | 148,281 | 148,281 | 148,281 | 148,281 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 179,855 | 180,221 | 183,216 | 183,370 | 193,784 | 194,684 | 194,684 | 194,684 | 194,684 | 194,684 | 194,684 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 34,100 | 34,100 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 27,680 | 27,680 | 29,300 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 6,420 | 6,420 | 5,200 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,046 | 1,046 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 26,620 | 26,620 | 28,240 | 30,640 | 30,640 | 30,640 | 30,640 | 30,640 | 30,640 | 30,654 | 30,654 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,715 | 2,715 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,584 | 2,584 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,131 | 0,131 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,214 | 18,214 |
| Отопление | Гкал/ч | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,744 | 15,744 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,470 | 2,470 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,216 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,020 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 20,928 | 20,928 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 21,975 | 21,975 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 5,420 | 5,420 | 7,040 | 9,440 | 9,440 | 9,440 | 9,440 | 9,440 | 9,440 | 9,725 | 9,725 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 20,4 | 20,4 | 24,9 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 31,7 | 31,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,265 | -1,265 | 0,355 | 2,755 | 2,755 | 2,755 | 2,755 | 2,755 | 2,755 | 3,014 | 3,014 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 18,020 | 18,020 | 19,640 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,040 | 22,054 | 22,054 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 19,285 | 19,285 | 19,285 | 19,285 | 19,285 | 19,285 | 19,285 | 19,285 | 19,285 | 19,039 | 19,039 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,679 | 0,679 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 18,340 | 18,340 | 18,340 | 18,328 | 18,328 | 18,328 | 18,328 | 18,328 | 18,328 | 18,331 | 18,331 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,453 | 2,453 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,306 | 2,306 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,147 | 0,147 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,171 | 16,171 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,430 | 14,430 | 14,430 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,608 | 14,608 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 18,370 | 18,370 | 18,370 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,625 | 18,625 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 19,040 | 19,040 | 19,040 | 19,382 | 19,382 | 19,382 | 19,382 | 19,382 | 19,382 | 19,304 | 19,304 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,372 | -0,372 | -0,372 | -0,372 | -0,372 | -0,372 | -0,294 | -0,294 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -1,6 | -1,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,399 | -1,399 | -1,399 | -1,711 | -1,711 | -1,711 | -1,711 | -1,711 | -1,711 | -1,641 | -1,641 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,240 | 15,240 | 15,240 | 15,228 | 15,228 | 15,228 | 15,228 | 15,228 | 15,228 | 15,231 | 15,231 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,639 | 16,639 | 16,639 | 16,939 | 16,939 | 16,939 | 16,939 | 16,939 | 16,939 | 16,872 | 16,872 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Ограничения | Гкал/ч | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 | 4,828 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,030 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,970 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,140 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,134 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,621 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,620 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,761 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,791 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,209 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 21,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,216 | -0,163 | -0,163 | -0,163 | -0,163 | -0,163 | -0,163 | -0,163 | -0,110 | -0,110 | -0,110 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,470 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,686 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,584 | 0,584 | 0,584 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,029 | 0,024 | 0,012 | 0,006 | 0,006 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,171 | 2,176 | 2,188 | 2,194 | 2,194 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,110 | 0,092 | 0,045 | 0,022 | 0,022 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,182 | 0,182 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,106 | 0,089 | 0,043 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,240 | 1,240 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 0,719 | 0,604 | 0,296 | 0,142 | 0,142 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,240 | 1,240 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 0,719 | 0,604 | 0,296 | 0,142 | 0,142 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0,468 | 0,116 | 0,308 | 0,154 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0,468 | 0,116 | 0,308 | 0,154 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,430 | 1,430 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 0,830 | 0,696 | 0,341 | 0,163 | 0,163 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,480 | 1,480 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 0,859 | 0,720 | 0,353 | 0,169 | 0,169 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 1,341 | 1,480 | 1,847 | 2,031 | 2,031 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 33,5 | 33,5 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 61,8 | 68,0 | 84,4 | 92,5 | 92,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,319 | 0,319 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,878 | 1,002 | 1,333 | 1,498 | 1,498 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,600 | 1,600 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,621 | 1,626 | 1,638 | 1,644 | 1,644 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,281 | 1,281 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 0,743 | 0,624 | 0,305 | 0,146 | 0,146 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 24,400 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Ограничения | Гкал/ч | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 5,600 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,425 | 0,425 | 0,421 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,410 | 0,410 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 21,870 | 21,870 | 21,870 | 21,875 | 21,875 | 21,879 | 23,981 | 27,481 | 27,481 | 27,490 | 27,490 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,954 | 2,954 | 2,926 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,851 | 2,851 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,687 | 2,687 | 2,687 | 2,654 | 2,654 | 2,629 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,562 | 2,562 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,300 | 0,300 | 0,297 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,289 | 0,289 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 19,537 | 19,537 | 19,537 | 19,301 | 19,301 | 19,118 | 19,041 | 19,041 | 19,041 | 18,629 | 18,629 |
| Отопление | Гкал/ч | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,028 | 18,028 | 17,853 | 17,781 | 17,781 | 17,781 | 17,395 | 17,395 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,273 | 1,273 | 1,265 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,234 | 1,234 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,222 | 0 | 0,175 | 0,072 | 0 | 0 | 0,386 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0,008 | 0,005 | 0 | 0 | 0,026 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 | 0,184 | 0,076 | 0 | 0 | 0,413 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 22,527 | 22,527 | 22,527 | 22,255 | 22,255 | 22,043 | 21,955 | 21,955 | 21,955 | 21,480 | 21,480 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 22,957 | 22,957 | 22,957 | 22,680 | 22,680 | 22,464 | 22,375 | 22,375 | 22,375 | 21,890 | 21,890 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,657 | -0,657 | -0,657 | -0,380 | -0,380 | -0,164 | 2,025 | 5,525 | 5,525 | 6,010 | 6,010 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -1,7 | -1,7 | -0,8 | 8,4 | 20,1 | 20,1 | 21,9 | 21,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -6,367 | -6,367 | -6,367 | -6,117 | -6,117 | -5,922 | -5,841 | -2,341 | -2,341 | -1,902 | -1,902 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 13,970 | 13,970 | 13,970 | 13,975 | 13,975 | 13,979 | 13,981 | 17,481 | 17,481 | 17,490 | 17,490 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 20,337 | 20,337 | 20,337 | 20,092 | 20,092 | 19,901 | 19,822 | 19,822 | 19,822 | 19,392 | 19,392 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| Ограничения | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 | 14,754 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 | 15,354 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -3,732 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 33,830 | 33,830 | 33,830 | 35,220 | 35,220 | 35,220 | 37,540 | 37,540 | 37,540 | 37,540 | 37,540 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 11,380 | 11,380 | 11,380 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 33,140 | 33,140 | 33,140 | 34,530 | 34,530 | 34,530 | 36,850 | 36,850 | 36,850 | 36,850 | 36,850 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 |
| Отопление | Гкал/ч | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 | 13,254 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 | 13,944 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 19,886 | 19,886 | 19,886 | 21,276 | 21,276 | 21,276 | 23,596 | 23,596 | 23,596 | 23,596 | 23,596 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 11,746 | 11,746 | 11,746 | 13,136 | 13,136 | 13,136 | 13,256 | 13,256 | 13,256 | 13,256 | 13,256 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,250 | 25,250 | 25,250 | 25,250 | 25,250 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 8,600 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 8,600 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,328 | 0,325 | 0,320 | 0,320 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,040 | 7,040 | 8,240 | 9,440 | 9,440 | 9,440 | 9,440 | 9,472 | 9,475 | 9,480 | 9,480 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,039 | 1,029 | 1,014 | 1,014 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 0,989 | 0,980 | 0,966 | 0,966 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,050 | 0,049 | 0,048 | 0,048 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,179 | 7,112 | 7,011 | 7,011 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 6,781 | 6,717 | 6,627 | 6,627 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,391 | 0,389 | 0,378 | 0,378 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,692 | 0,064 | 0,091 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,002 | 0,011 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,700 | 0,066 | 0,101 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,019 | 9,019 | 9,019 | 9,019 | 9,019 | 9,019 | 9,019 | 8,218 | 8,142 | 8,026 | 8,026 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 9,379 | 8,546 | 8,467 | 8,346 | 8,346 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -1,979 | -1,979 | -0,779 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 1,254 | 1,333 | 1,454 | 1,454 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -28,1 | -28,1 | -9,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,2 | 14,1 | 15,3 | 15,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,632 | -2,632 | -2,032 | -0,832 | -0,832 | -0,832 | -0,832 | -0,081 | -0,010 | 0,100 | 0,100 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,490 | 5,490 | 6,090 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,322 | 7,325 | 7,330 | 7,330 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 7,403 | 7,335 | 7,230 | 7,230 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,330 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,670 | 7,672 | 7,672 | 9,046 | 9,046 | 9,046 | 9,049 | 9,049 | 9,049 | 9,049 | 9,049 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,140 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,045 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 6,310 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 6,213 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,950 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,853 | 5,853 | 5,853 | 5,853 | 5,853 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 7,450 | 7,408 | 7,408 | 7,408 | 7,408 | 7,408 | 7,335 | 7,335 | 7,335 | 7,335 | 7,335 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 7,780 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,220 | 0,264 | 0,264 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,786 | -0,746 | -0,746 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,950 | 5,952 | 5,952 | 6,896 | 6,896 | 6,896 | 6,899 | 6,899 | 6,899 | 6,899 | 6,899 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,736 | 6,698 | 6,698 | 6,698 | 6,698 | 6,698 | 6,633 | 6,633 | 6,633 | 6,633 | 6,633 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,500 | 16,300 | 16,700 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,500 | 16,300 | 16,700 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,783 | 0,778 | 0,778 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 14,310 | 14,710 | 15,510 | 15,912 | 16,862 | 16,862 | 16,862 | 16,862 | 16,867 | 16,872 | 16,872 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,132 | 2,117 | 2,117 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,031 | 2,031 | 2,031 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,014 | 1,999 | 1,999 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,118 | 0,117 | 0,117 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,693 | 14,584 | 14,584 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,192 | 14,192 | 14,192 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,083 | 13,982 | 13,982 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,542 | 0,535 | 0,535 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,072 | 0,101 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,008 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 0,109 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 16,965 | 16,965 | 16,965 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,825 | 16,701 | 16,701 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 17,755 | 17,755 | 17,755 | 17,702 | 17,702 | 17,702 | 17,702 | 17,702 | 17,609 | 17,479 | 17,479 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -2,655 | -2,255 | -1,455 | -1,002 | -0,052 | -0,052 | -0,052 | -0,052 | 0,041 | 0,171 | 0,171 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -18,6 | -15,3 | -9,4 | -6,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,644 | -3,244 | -2,444 | -1,996 | -1,046 | -1,046 | -1,046 | -1,046 | -0,961 | -0,843 | -0,843 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 11,610 | 12,010 | 12,810 | 13,212 | 14,162 | 14,162 | 14,162 | 14,162 | 14,167 | 14,172 | 14,172 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,254 | 15,254 | 15,254 | 15,208 | 15,208 | 15,208 | 15,208 | 15,208 | 15,127 | 15,015 | 15,015 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Ограничения | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,044 | -0,044 | -0,044 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -2,3 | -2,3 | -2,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,254 | -0,254 | -0,254 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,260 | 0,245 | 0,245 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,540 | 7,555 | 7,555 | 9,259 | 9,259 | 9,259 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 9,264 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,360 | 1,280 | 1,284 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,311 | 1,234 | 1,238 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,049 | 0,046 | 0,046 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,126 | 7,646 | 7,671 | 8,146 | 8,146 | 8,146 | 8,010 | 8,010 | 8,010 | 8,010 | 8,010 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,586 | 7,106 | 7,106 | 7,286 | 7,286 | 7,286 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 | 0,565 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,025 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,025 | 0,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,486 | 8,926 | 8,955 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 9,746 | 9,170 | 9,200 | 9,770 | 9,770 | 9,770 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -1,946 | -1,370 | -1,400 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,086 | -0,086 | -0,086 | -0,086 | -0,086 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -25,8 | -18,1 | -18,5 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,686 | -1,168 | -1,198 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,890 | 6,905 | 6,905 | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 8,614 | 8,614 | 8,614 | 8,614 | 8,614 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,576 | 8,073 | 8,102 | 8,610 | 8,610 | 8,610 | 8,467 | 8,467 | 8,467 | 8,467 | 8,467 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 20,122 | 20,122 | 20,122 | 20,122 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,775 | 0,775 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,792 | 0,787 | 0,765 | 0,765 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 19,352 | 19,352 | 19,347 | 19,347 | 21,109 | 21,109 | 21,109 | 21,115 | 21,120 | 21,142 | 21,142 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,794 | 2,794 | 2,809 | 2,809 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,867 | 2,852 | 2,778 | 2,778 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,680 | 2,680 | 2,695 | 2,695 | 2,772 | 2,772 | 2,772 | 2,751 | 2,736 | 2,665 | 2,665 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,114 | 0,114 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,116 | 0,116 | 0,113 | 0,113 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 16,929 | 16,929 | 17,031 | 17,031 | 17,555 | 17,555 | 17,555 | 17,407 | 17,309 | 16,823 | 16,823 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,898 | 14,898 | 14,999 | 14,999 | 15,189 | 15,189 | 15,189 | 15,051 | 14,955 | 14,503 | 14,503 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,990 | 1,988 | 1,955 | 1,955 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,139 | 0,095 | 0,453 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,003 | 0,033 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,148 | 0,098 | 0,486 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 19,723 | 19,723 | 19,840 | 19,840 | 20,444 | 20,444 | 20,444 | 20,274 | 20,161 | 19,600 | 19,600 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 20,493 | 20,493 | 20,615 | 20,615 | 21,243 | 21,243 | 21,243 | 21,065 | 20,948 | 20,366 | 20,366 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,371 | -0,371 | -0,493 | -0,493 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,842 | 0,959 | 1,541 | 1,541 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -1,9 | -1,9 | -2,5 | -2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 4,5 | 7,3 | 7,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,604 | -1,604 | -1,714 | -1,714 | -0,569 | -0,569 | -0,569 | -0,409 | -0,302 | 0,226 | 0,226 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,322 | 16,322 | 16,317 | 16,317 | 18,009 | 18,009 | 18,009 | 18,015 | 18,020 | 18,042 | 18,042 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,926 | 17,926 | 18,031 | 18,031 | 18,578 | 18,578 | 18,578 | 18,424 | 18,322 | 17,816 | 17,816 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,780 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,761 | 0,761 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 18,230 | 18,234 | 18,234 | 18,234 | 18,234 | 18,238 | 18,238 | 18,238 | 18,238 | 18,249 | 18,249 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,340 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,282 | 2,282 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,143 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,090 | 2,090 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,197 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,192 | 0,192 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,739 | 15,655 | 15,655 | 15,655 | 15,655 | 15,575 | 15,575 | 15,575 | 15,575 | 15,349 | 15,349 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,155 | 14,077 | 14,077 | 14,077 | 14,077 | 14,001 | 14,001 | 14,001 | 14,001 | 13,888 | 13,888 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,370 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,247 | 1,247 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0,076 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0,080 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 18,079 | 17,983 | 17,983 | 17,983 | 17,983 | 17,890 | 17,890 | 17,890 | 17,890 | 17,631 | 17,631 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 18,859 | 18,758 | 18,758 | 18,758 | 18,758 | 18,662 | 18,662 | 18,662 | 18,662 | 18,392 | 18,392 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,151 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,618 | 0,618 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,4 | 3,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,225 | -1,133 | -1,133 | -1,133 | -1,133 | -1,046 | -1,046 | -1,046 | -1,046 | -0,790 | -0,790 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,130 | 15,134 | 15,134 | 15,134 | 15,134 | 15,138 | 15,138 | 15,138 | 15,138 | 15,149 | 15,149 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,355 | 16,268 | 16,268 | 16,268 | 16,268 | 16,184 | 16,184 | 16,184 | 16,184 | 15,939 | 15,939 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,977 | 4,977 | 4,977 | 4,977 | 4,977 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,614 | 4,614 | 4,614 | 4,614 | 4,614 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 5,672 | 5,672 | 5,672 | 5,672 | 5,672 | 5,672 | 5,427 | 5,427 | 5,427 | 5,427 | 5,427 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,702 | -0,702 | -0,702 | -0,702 | -0,702 | -0,702 | -0,450 | -0,450 | -0,450 | -0,450 | -0,450 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -14,1 | -14,1 | -14,1 | -14,1 | -14,1 | -14,1 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,821 | -0,821 | -0,821 | -0,821 | -0,821 | -0,821 | -0,592 | -0,592 | -0,592 | -0,592 | -0,592 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,327 | 4,327 | 4,327 | 4,327 | 4,327 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,034 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 6,754 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 6,514 | 7,756 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 7,760 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,495 | 5,495 | 5,495 | 5,495 | 5,495 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,488 | 6,488 | 6,488 | 6,488 | 6,488 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,724 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -1,040 | -1,040 | -1,040 | -1,040 | -0,086 | 1,156 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -18,7 | -18,7 | -18,7 | -18,7 | -1,3 | 14,9 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,988 | -0,988 | -0,988 | -0,988 | -1,346 | -0,104 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,622 | 5,864 | 5,868 | 5,868 | 5,868 | 5,868 | 5,868 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,866 | 5,866 | 5,866 | 5,866 | 5,866 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,890 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,510 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Ограничения | Гкал/ч | 2,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,140 | 0,327 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,750 | 13,173 | 13,171 | 13,171 | 13,171 | 13,171 | 13,171 | 13,171 | 13,171 | 13,171 | 13,171 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,670 | 1,580 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,641 | 1,511 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,029 | 0,069 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,758 | 8,777 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,438 | 8,105 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,320 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,428 | 10,357 | 10,428 | 10,428 | 10,428 | 10,428 | 10,428 | 10,428 | 10,428 | 10,428 | 10,428 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,568 | 10,684 | 10,757 | 10,757 | 10,757 | 10,757 | 10,757 | 10,757 | 10,757 | 10,757 | 10,757 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,678 | 2,816 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -18,1 | 21,4 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,775 | 1,088 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,240 | 10,473 | 10,471 | 10,471 | 10,471 | 10,471 | 10,471 | 10,471 | 10,471 | 10,471 | 10,471 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,015 | 9,385 | 9,448 | 9,448 | 9,448 | 9,448 | 9,448 | 9,448 | 9,448 | 9,448 | 9,448 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -26,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 | 4,284 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 | -17,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 | -0,876 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 678,340 | 676,640 | 679,040 | 693,134 | 696,338 | 697,580 | 697,580 | 712,080 | 712,080 | 712,080 | 712,080 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 561,702 | 566,812 | 570,432 | 588,916 | 592,605 | 595,587 | 600,007 | 624,267 | 624,267 | 624,267 | 624,267 |
| Ограничения | Гкал/ч | 116,638 | 109,828 | 108,608 | 104,218 | 103,733 | 101,993 | 97,573 | 87,813 | 87,813 | 87,813 | 87,813 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 17,600 | 17,608 | 17,691 | 17,731 | 18,170 | 18,196 | 18,155 | 18,108 | 18,082 | 18,006 | 18,006 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 544,102 | 549,204 | 552,741 | 571,185 | 574,435 | 577,391 | 581,852 | 606,159 | 606,185 | 606,261 | 606,261 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 74,283 | 74,245 | 74,624 | 74,806 | 76,848 | 76,968 | 76,790 | 76,630 | 76,537 | 76,266 | 76,266 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 65,381 | 65,322 | 65,619 | 65,787 | 67,479 | 67,574 | 67,404 | 67,253 | 67,164 | 66,911 | 66,911 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 8,902 | 8,923 | 9,005 | 9,020 | 9,369 | 9,394 | 9,386 | 9,377 | 9,373 | 9,356 | 9,356 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 413,904 | 413,585 | 414,857 | 415,971 | 425,496 | 425,932 | 424,841 | 423,758 | 423,161 | 421,371 | 421,371 |
| Отопление | Гкал/ч | 368,753 | 368,310 | 368,731 | 369,276 | 371,581 | 371,968 | 370,904 | 369,848 | 369,262 | 367,683 | 367,683 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 9,330 | 9,398 | 10,480 | 10,724 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 35,821 | 35,877 | 35,646 | 35,970 | 40,446 | 40,494 | 40,468 | 40,441 | 40,430 | 40,219 | 40,219 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0,198 | 1,200 | 0,867 | 2,305 | 0,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0,068 | 1,083 | 0,244 | 2,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0,062 | 0,201 | 0,345 | 4,476 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,327 | 2,483 | 1,456 | 9,526 | 0,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,640 | 0,053 | 0,322 | 0 | 0,306 | 1,065 | 1,056 | 0,586 | 1,580 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,006 | 0 | 0,020 | 0 | 0,066 | 0,026 | 0,027 | 0,011 | 0,210 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,646 | 0,053 | 0,342 | 0 | 0,372 | 1,091 | 1,083 | 0,597 | 1,790 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 488,187 | 487,830 | 489,481 | 490,777 | 502,344 | 502,899 | 501,630 | 500,388 | 499,698 | 497,637 | 497,637 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 505,787 | 505,438 | 507,172 | 508,508 | 520,514 | 521,095 | 519,785 | 518,496 | 517,779 | 515,644 | 515,644 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,484 | 2,484 | 2,484 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,474 | 0,474 | 0,474 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,467 | 0,467 | 0,467 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,142 | 2,142 | 2,142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,991 | 1,991 | 1,991 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,151 | 0,151 | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,616 | 2,616 | 2,616 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,733 | 2,733 | 2,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,133 | -0,133 | -0,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -5,3 | -5,3 | -5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,544 | -0,544 | -0,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,834 | 1,834 | 1,834 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,377 | 2,377 | 2,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,528 | 2,528 | 2,528 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,331 | 0,331 | 0,331 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,323 | 0,323 | 0,323 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,345 | 1,345 | 1,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,269 | 1,269 | 1,269 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,676 | 1,676 | 1,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,748 | 1,748 | 1,748 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,852 | 0,852 | 0,852 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 33,7 | 33,7 | 33,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,296 | -0,296 | -0,296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,228 | 1,228 | 1,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,523 | 1,523 | 1,523 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,716 | 1,716 | 1,716 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,350 | 0,350 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,379 | 1,379 | 1,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,283 | 1,283 | 1,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,729 | 1,729 | 1,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,813 | 1,813 | 1,813 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,013 | -0,013 | -0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -0,8 | -0,8 | -0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,510 | -0,510 | -0,510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,066 | 1,066 | 1,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,575 | 1,575 | 1,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,497 | 2,497 | 2,497 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,458 | 0,458 | 0,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,016 | 2,016 | 2,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,777 | 1,777 | 1,777 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,474 | 2,474 | 2,474 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,577 | 2,577 | 2,577 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,414 | -0,414 | -0,414 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,847 | 1,847 | 1,847 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,261 | 2,261 | 2,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,123 | 0,123 | 0,123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,427 | 4,427 | 4,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,639 | 0,639 | 0,639 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,619 | 0,619 | 0,619 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,076 | 2,076 | 2,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,813 | 1,813 | 1,813 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,715 | 2,715 | 2,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,838 | 2,838 | 2,838 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,712 | 1,712 | 1,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 38,7 | 38,7 | 38,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,280 | 1,280 | 1,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,777 | 3,777 | 3,777 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,497 | 2,497 | 2,497 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,023 | 0,023 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,277 | 1,277 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,091 | 0,091 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,090 | 0,090 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,197 | 0,197 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,197 | 0,197 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,289 | 0,289 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,312 | 0,312 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,988 | 0,988 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 77,4 | 77,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,362 | 0,362 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,627 | 0,627 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,265 | 0,265 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,325 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,394 |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,886 | 1,886 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | 2,646 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,503 | 0,503 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 26,7 | 26,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,023 | -0,023 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,236 | 1,236 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 | -0,272 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,873 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,068 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,562 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,362 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,347 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,015 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,200 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,048 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,152 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,562 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,630 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,000 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 39,0 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,124 | -0,579 | -0,579 | -0,579 | -0,579 | -0,579 | -0,579 | -0,579 | -0,579 | -0,579 | -0,579 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,312 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,436 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 | 4,153 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 | -0,565 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 | -0,270 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 | -0,019 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,770 | 1,770 | 1,770 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,061 | 0,061 | 0,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,295 | 0,295 | 0,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,325 | 0,325 | 0,325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,475 | 1,475 | 1,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 83,3 | 83,3 | 83,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,851 | 0,851 | 0,851 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,120 | 1,120 | 1,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,269 | 0,269 | 0,269 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 | -0,104 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,904 | 5,904 | 5,904 | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 2,229 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | 2,343 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,098 | 0,098 | 0,093 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,202 | 4,202 | 4,207 | 4,222 | 4,222 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,684 | 0,684 | 0,648 | 0,547 | 0,547 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,651 | 0,651 | 0,617 | 0,521 | 0,521 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,033 | 0,033 | 0,031 | 0,026 | 0,026 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,638 | 1,638 | 1,553 | 1,311 | 1,311 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,558 | 1,558 | 1,473 | 1,231 | 1,231 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,085 | 0,242 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,085 | 0,242 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,322 | 2,322 | 2,201 | 1,858 | 1,858 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,622 | 2,420 | 2,420 | 2,294 | 1,937 | 1,937 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,880 | 1,880 | 2,006 | 2,363 | 2,363 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 44,7 | 44,7 | 47,7 | 56,0 | 56,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,269 | -0,269 | -0,269 | -0,269 | -0,269 | -0,269 | -0,083 | -0,083 | 0,033 | 0,361 | 0,361 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,052 | 2,052 | 2,057 | 2,072 | 2,072 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,135 | 2,135 | 2,024 | 1,711 | 1,711 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0,211 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0,211 |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,386 | -0,386 | -0,386 | -0,386 | -0,336 | -0,336 | -0,336 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,029 | -0,029 | -0,029 |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  | 10,509 | 10,509 | 10,509 | 10,512 | 10,512 | 10,512 | 10,512 | 10,512 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  | 8,958 | 8,958 | 8,958 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 8,133 | 8,133 | 8,133 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  | 10,397 | 10,397 | 10,397 | 10,280 | 10,280 | 10,280 | 10,280 | 10,280 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  | 10,637 | 10,637 | 10,637 | 10,518 | 10,518 | 10,518 | 10,518 | 10,518 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  | -1,921 | -1,921 | -1,921 | -1,808 | -1,808 | -1,808 | -1,808 | -1,808 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 52,779 | 50,179 | 50,939 | 45,739 | 46,539 | 46,539 | 45,599 | 44,899 | 44,899 | 44,899 | 44,899 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 52,779 | 50,179 | 50,939 | 45,739 | 45,739 | 45,739 | 44,799 | 44,099 | 44,099 | 44,099 | 44,099 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,532 | 1,458 | 1,458 | 1,182 | 1,178 | 1,178 | 1,134 | 1,106 | 1,101 | 1,081 | 1,081 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 51,247 | 48,721 | 49,481 | 44,557 | 44,561 | 44,561 | 43,665 | 42,993 | 42,998 | 43,018 | 43,018 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 6,884 | 6,437 | 6,437 | 5,616 | 5,598 | 5,598 | 5,417 | 5,296 | 5,260 | 5,140 | 5,140 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 6,612 | 6,179 | 6,179 | 5,347 | 5,330 | 5,330 | 5,158 | 5,044 | 5,010 | 4,895 | 4,895 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,272 | 0,258 | 0,258 | 0,269 | 0,268 | 0,268 | 0,258 | 0,251 | 0,250 | 0,245 | 0,245 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 23,295 | 22,388 | 22,388 | 22,360 | 22,328 | 22,328 | 21,697 | 21,486 | 21,401 | 21,116 | 21,116 |
| Отопление | Гкал/ч | 21,307 | 20,315 | 20,315 | 20,287 | 20,255 | 20,255 | 19,743 | 19,532 | 19,447 | 19,162 | 19,162 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,988 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,032 | 0 | 0,512 | 0,211 | 0,085 | 0,284 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,032 | 0 | 0,581 | 0,211 | 0,085 | 0,284 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 30,179 | 28,825 | 28,825 | 27,976 | 27,925 | 27,925 | 27,114 | 26,781 | 26,661 | 26,256 | 26,256 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 31,711 | 30,283 | 30,283 | 29,158 | 29,103 | 29,103 | 28,248 | 27,887 | 27,761 | 27,337 | 27,337 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,376 | 22,376 | 22,376 | 22,376 | 22,376 | 22,376 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 |
| Отопление | Гкал/ч | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,432 | 10,432 | 10,432 | 10,432 | 10,432 | 10,432 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 10,596 | 10,596 | 10,596 | 10,596 | 10,596 | 10,596 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,944 | 11,944 | 11,944 | 11,944 | 11,944 | 11,944 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,716 | 16,716 | 16,716 | 16,716 | 16,716 | 16,716 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 9,877 | 9,877 | 9,877 | 9,877 | 9,877 | 9,390 | 9,390 | 9,390 | 9,390 | 9,390 | 9,390 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,044 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,278 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 19,956 | 39,898 | 39,898 | 39,898 | 39,898 | 49,722 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,356 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 2,224 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,349 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 2,179 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,044 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,965 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 18,532 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,524 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 13,754 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 2,214 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,396 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 2,564 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,524 | 3,107 | 0 | 0 | 0 | 8,123 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 2,057 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,396 | 0,642 | 0 | 0 | 0 | 1,526 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,965 | 3,861 | 0 | 0 | 0 | 11,706 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,320 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 20,756 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,365 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 21,034 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 16,635 | 32,253 | 32,253 | 32,253 | 32,253 | 28,966 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  |  |  | 83,361 | 80,840 | 80,840 | 80,840 | 80,840 | 58,257 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  | -3,057 | 12,948 | 12,948 | 12,948 | 12,948 | 10,883 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  | -0,044 | 19,898 | 19,898 | 19,898 | 19,898 | 29,722 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,012 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 18,839 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,034 | 0,046 | 0,061 | 0,076 | 0,086 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  | 6,015 | 6,010 | 6,000 | 5,986 | 5,974 | 5,959 | 5,944 | 5,934 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  | 0,034 | 0,068 | 0,140 | 0,241 | 0,328 | 0,433 | 0,540 | 0,611 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  | 0,033 | 0,067 | 0,137 | 0,236 | 0,322 | 0,424 | 0,529 | 0,599 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,012 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  | 0,283 | 0,567 | 1,164 | 2,010 | 2,734 | 3,609 | 4,498 | 5,090 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 0,242 | 0,484 | 1,030 | 1,756 | 2,364 | 3,120 | 3,885 | 4,396 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  | 0,041 | 0,082 | 0,134 | 0,254 | 0,370 | 0,489 | 0,612 | 0,695 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  | 0,242 | 0,242 | 0,546 | 0,726 | 0,608 | 0,757 | 0,765 | 0,510 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0,041 | 0,041 | 0,052 | 0,120 | 0,116 | 0,118 | 0,124 | 0,082 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  | 0,283 | 0,283 | 0,598 | 0,846 | 0,724 | 0,875 | 0,889 | 0,592 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  | 0,317 | 0,635 | 1,304 | 2,251 | 3,062 | 4,042 | 5,037 | 5,701 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  | 0,322 | 0,644 | 1,324 | 2,285 | 3,108 | 4,103 | 5,113 | 5,786 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  | 5,698 | 5,376 | 4,696 | 3,735 | 2,912 | 1,917 | 0,907 | 0,234 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  | 94,7 | 89,4 | 78,3 | 62,4 | 48,7 | 32,2 | 15,3 | 3,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  | 3,577 | 3,284 | 2,670 | 1,796 | 1,046 | 0,142 | -0,777 | -1,389 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 3,865 | 3,860 | 3,850 | 3,836 | 3,824 | 3,809 | 3,794 | 3,784 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 0,288 | 0,577 | 1,180 | 2,041 | 2,778 | 3,668 | 4,571 | 5,173 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 753,659 | 749,359 | 752,519 | 767,433 | 771,437 | 792,679 | 811,739 | 825,539 | 825,539 | 825,539 | 835,539 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 637,021 | 639,531 | 643,911 | 663,215 | 666,904 | 689,886 | 713,366 | 736,926 | 736,926 | 736,926 | 746,926 |
| Ограничения | Гкал/ч | 116,638 | 109,828 | 108,608 | 104,218 | 104,533 | 102,793 | 98,373 | 88,613 | 88,613 | 88,613 | 88,613 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 19,304 | 19,239 | 19,321 | 19,091 | 19,530 | 19,602 | 19,589 | 19,526 | 19,509 | 19,430 | 19,615 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 617,717 | 620,292 | 624,590 | 644,124 | 647,374 | 670,284 | 693,776 | 717,400 | 717,417 | 717,496 | 727,311 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 82,810 | 82,324 | 82,703 | 82,099 | 84,156 | 84,622 | 84,828 | 84,634 | 84,610 | 84,326 | 85,802 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 73,455 | 72,963 | 73,259 | 72,629 | 74,337 | 74,778 | 74,991 | 74,811 | 74,791 | 74,527 | 75,973 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 9,355 | 9,362 | 9,444 | 9,470 | 9,819 | 9,844 | 9,837 | 9,824 | 9,820 | 9,800 | 9,830 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 446,531 | 445,305 | 446,577 | 447,946 | 457,723 | 461,259 | 464,243 | 463,673 | 463,866 | 462,681 | 474,980 |
| Тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 399,202 | 397,767 | 398,188 | 398,947 | 401,463 | 404,457 | 406,713 | 406,054 | 406,140 | 405,041 | 413,675 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | 9,330 | 9,529 | 10,611 | 10,855 | 13,600 | 13,646 | 13,758 | 13,758 | 13,758 | 13,758 | 15,814 |
| Тепловая нагрузка на гвс | Гкал/ч | 37,999 | 38,009 | 37,778 | 38,143 | 42,660 | 43,156 | 43,773 | 43,861 | 43,969 | 43,882 | 45,491 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0,363 | 1,200 | 1,109 | 2,547 | 3,762 | 3,832 | 0,608 | 0,757 | 0,765 | 8,634 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0,199 | 1,083 | 0,244 | 2,745 | 0,045 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 2,057 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0,126 | 0,201 | 0,386 | 4,517 | 0,563 | 0,762 | 0,116 | 0,118 | 0,124 | 1,609 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,688 | 2,483 | 1,739 | 9,809 | 4,370 | 4,706 | 0,724 | 0,875 | 0,889 | 12,299 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,640 | 0,053 | 0,350 | 0,032 | 0,767 | 1,577 | 1,267 | 0,671 | 1,864 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,006 | 0 | 0,020 | 0 | 0,066 | 0,095 | 0,027 | 0,011 | 0,210 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0,646 | 0,053 | 0,371 | 0,032 | 0,834 | 1,672 | 1,294 | 0,682 | 2,074 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 529,340 | 527,630 | 529,281 | 530,044 | 541,879 | 545,881 | 549,071 | 548,307 | 548,477 | 547,007 | 560,782 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 548,645 | 546,868 | 548,602 | 549,135 | 561,409 | 565,483 | 568,661 | 567,833 | 567,986 | 566,437 | 580,397 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

## 2.4. Радиусы эффективного теплоснабжения

В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа: перспективные потребители, планируемые к подключению к централизованной системе теплоснабжения в течение рассматриваемого периода, находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

# 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия источников и перспективные объемы теплоносителя, требуемого для подпитки тепловых сетей приведены в таблице 3.1 – 3.2.

В схеме теплоснабжения принимается, что все перспективные потребители подключаются по закрытой схеме, с установкой теплообменников в ИТП.

Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО (для ценовой зоны теплоснабжения) приведены в таблице 3.3

Таблица 3.1. Перспективный расход подпиточной воды с учетом реализации мероприятий

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 40060,3 | 40060,3 | 40060,3 | 40146,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 40060,3 | 40060,3 | 40060,3 | 40146,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 186592,3 | 186592,3 | 187014,8 | 190304,7 | 190510,1 | 197785,9 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 186592,3 | 186592,3 | 187014,8 | 190304,7 | 190510,1 | 197785,9 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 47246,2 | 47246,2 | 47246,2 | 47246,2 | 47634,6 | 47634,6 | 47634,6 | 47634,6 | 47634,6 | 47634,6 | 47634,6 | 47634,6 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7824,2 | 7824,2 | 7824,2 | 7824,2 | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 73103,7 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 19533,8 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 53569,9 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6105,1 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 6105,1 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1000,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1000,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 4486,3 | 4486,3 | 4486,3 | 4486,3 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 4486,3 | 4486,3 | 4486,3 | 4486,3 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6814,4 | 9687,9 | 9687,9 | 9849,7 | 9849,7 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 6814,4 | 9687,9 | 9687,9 | 9849,7 | 9849,7 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2873,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 2873,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1704,4 | 1704,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1704,4 | 1704,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2236,6 | 2236,6 | 5389,6 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 2236,6 | 2236,6 | 5389,6 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1448,6 | 1448,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1448,6 | 1448,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 432558,7 | 435950,7 | 436373,1 | 440006,4 | 441775,1 | 449815,0 | 450917,3 | 450917,3 | 450917,3 | 450917,3 | 450917,3 | 450917,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 339566,8 | 340566,7 | 340989,1 | 344622,4 | 346391,1 | 354431,0 | 355533,3 | 355533,3 | 355533,3 | 355533,3 | 355533,3 | 355533,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 92991,9 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 23,1 | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 23,1 | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6897,0 | 6897,0 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 399,0 | 399,0 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 766,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 766,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 450,5 | 450,5 | 450,5 | 450,5 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 450,5 | 450,5 | 450,5 | 450,5 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год |  |  |  |  | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год |  |  |  |  | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 15081,9 | 14315,6 | 14764,4 | 14764,4 | 14764,4 | 14764,4 | 14764,4 | 12510,7 | 12358,8 | 12358,8 | 12358,8 | 12358,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 5219,6 | 4453,3 | 4902,1 | 4902,1 | 4902,1 | 4902,1 | 4902,1 | 4759,7 | 4607,8 | 4607,8 | 4607,8 | 4607,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 9862,3 | 9862,3 | 9862,3 | 9862,3 | 9862,3 | 9862,3 | 9862,3 | 7751,0 | 7751,0 | 7751,0 | 7751,0 | 7751,0 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год |  |  |  |  |  |  | 1041,1 | 2396,8 | 2396,8 | 2396,8 | 2396,8 | 6507,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год |  |  |  |  |  |  | 1041,1 | 2396,8 | 2396,8 | 2396,8 | 2396,8 | 6507,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год |  |  |  |  | 99,5 | 199,0 | 408,9 | 705,9 | 960,1 | 1267,3 | 1579,4 | 1787,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год |  |  |  |  | 99,5 | 199,0 | 408,9 | 705,9 | 960,1 | 1267,3 | 1579,4 | 1787,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 447640,6 | 450266,3 | 451137,5 | 454770,7 | 456639,0 | 464778,4 | 467131,7 | 466530,8 | 466633,1 | 466940,3 | 467252,4 | 471571,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 344786,4 | 345020,0 | 345891,2 | 349524,4 | 351392,7 | 359532,1 | 361885,4 | 363395,8 | 363498,1 | 363805,3 | 364117,4 | 368436,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 102854,2 | 105246,3 | 105246,3 | 105246,3 | 105246,3 | 105246,3 | 105246,3 | 103135,0 | 103135,0 | 103135,0 | 103135,0 | 103135,0 |

Таблица 3.2. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 99,7 | 97,9 | 97,9 | 96,1 | 96,7 | 96,7 | 96,6 | 96,5 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
| Доля резерва | % | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Срок службы | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,6 | 22,6 | 23,5 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,6 | 22,6 | 23,5 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,6 | 22,6 | 23,5 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 224,6 | 223,4 | 223,8 | 227,6 | 227,8 | 234,7 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,4 | 157,4 | 156,5 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 |
| Доля резерва | % | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,4 | 87,4 | 87,0 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 24,3 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 23,8 | 23,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Доля резерва | % | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,1 | 24,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Доля резерва | % | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Доля резерва | % | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Доля резерва | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Доля резерва | % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 12,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,4 | 31,4 | 31,1 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 30,3 | 30,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 51,4 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Доля резерва | % | 80,3 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 19,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Доля резерва | % | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,3 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Доля резерва | % | 87,9 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 97,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 10,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Доля резерва | % | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Доля резерва | % | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,4 | 21,2 | 21,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Доля резерва | % | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Доля резерва | % | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,3 | 11,5 | 10,7 | 10,7 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Доля резерва | % | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 16,8 | 22,6 | 22,6 | 22,8 | 22,8 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 23,2 | 22,5 | 22,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Доля резерва | % | 86,5 | 80,8 | 80,8 | 80,5 | 80,5 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,3 | 21,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Доля резерва | % | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Доля резерва | % | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Доля резерва | % | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,6 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 96,6 | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,2 | 5,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Доля резерва | % | 95,6 | 95,6 | 89,3 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 97,1 | 97,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Доля резерва | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Доля резерва | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 508,0 | 474,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 44 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6307,0 | 6182,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 55,3 | 55,8 | 55,9 | 56,3 | 56,5 | 57,5 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 42,0 | 42,2 | 43,2 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 42,0 | 42,2 | 43,2 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 13,9 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 582,4 | 577,8 | 577,2 | 579,5 | 580,7 | 588,3 | 588,9 | 587,3 | 585,7 | 584,8 | 582,3 | 582,3 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,8 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Доля резерва | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Доля резерва | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Доля резерва | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Доля резерва | % | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 210,0 | 210,0 | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1021,0 | 1015,0 | 965,0 | 965,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 34,4 | 32,8 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 30,6 | 30,3 | 30,2 | 29,8 | 29,8 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,773 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,773 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,773 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  | 3,884 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 24,142 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,876 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,227 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  | 87,6 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 22,7 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 2,7 | 3,6 | 4,7 | 5,9 | 6,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  | 96,1 | 92,1 | 83,8 | 72,1 | 62,0 | 49,9 | 37,5 | 29,3 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 718,0 | 684,0 | 642,0 | 642,0 | 662,3 | 662,3 | 663,3 | 663,3 | 663,3 | 663,3 | 663,3 | 663,3 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 66,0 | 63,0 | 59,0 | 59,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 7328,0 | 7197,0 | 6977,0 | 6977,0 | 6702,0 | 6702,0 | 6702,0 | 6702,0 | 6702,0 | 6702,0 | 6702,0 | 6702,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 57,4 | 57,8 | 57,9 | 58,4 | 58,6 | 59,5 | 59,8 | 59,6 | 59,6 | 59,7 | 59,7 | 60,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 42,2 | 42,2 | 42,3 | 42,7 | 42,9 | 43,9 | 44,2 | 44,3 | 44,3 | 44,4 | 44,4 | 44,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 42,2 | 42,2 | 42,3 | 42,7 | 42,9 | 43,9 | 44,2 | 44,3 | 44,3 | 44,4 | 44,4 | 44,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 15,3 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 616,8 | 610,6 | 608,9 | 611,2 | 612,7 | 620,6 | 625,9 | 629,3 | 628,3 | 628,4 | 626,7 | 642,9 |

Таблица 3.3. Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО (для ценовой зоны теплоснабжения)

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,5 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 186,6 | 186,6 | 187,0 | 190,3 | 190,5 | 197,8 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 178,0 | 178,0 | 178,4 | 181,6 | 181,7 | 188,7 | 189,7 | 189,7 | 189,7 | 189,7 | 189,7 | 189,7 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 6,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 5,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 6,8 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 6,5 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 2,2 | 2,2 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 2,1 | 2,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 339,6 | 340,6 | 341,0 | 344,6 | 346,4 | 354,4 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 321,6 | 322,5 | 322,9 | 326,4 | 328,1 | 335,7 | 336,8 | 336,8 | 336,8 | 336,8 | 336,8 | 336,8 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 5,2 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 5,2 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 1,041 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 6,508 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 1,041 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 6,508 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 344,8 | 345,0 | 345,9 | 349,5 | 351,4 | 359,5 | 361,9 | 363,4 | 363,5 | 363,8 | 364,1 | 368,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 326,8 | 327,0 | 327,8 | 331,3 | 333,1 | 340,8 | 343,1 | 344,6 | 344,7 | 345,0 | 345,4 | 349,7 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |

# 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения города и выбор рекомендованного варианта основывались на общих принципах организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных ст. 3 Федерального закона №190-ФЗ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г. с учетом обязательных критериев принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения, установленных п. 8 ст. 23 ФЗ №190-ФЗ "О теплоснабжении".

В результате внедрения принятых мероприятий обеспечивается подключение перспективных потребителей, осуществляется замена изношенного и устаревшего оборудования на более энергоэффективное (в т.ч. замена котлов с ручным забросом топлива на котлы с механизированной подачей топлива).

Проекты, которые будут реализованы независимо от выбранного сценария развития системы теплоснабжения:

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №5,66 ООО "ТЭР" (0,6089 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №6 ООО "ТЭР" (12,5177 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №49 ООО "ТЭР" (0,2865 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №29 ООО "ТЭР" (0,5000 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №31 ООО "ТЭР" (0,6258 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №42 ООО "ТЭР" (0,3492 Гкал/ч). Планируется строительство новой школы взамен существующей.

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №45 ООО "ТЭР" (0,0600 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №50 МУП "ГТХ" (0,3610 Гкал/ч).

- Строительство перспективного источника новой угольной котельной (50 Гкал/ч). Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям перспективного источника новой угольной котельной (50 Гкал/ч) микрорайона №13 и микрорайона №11 (18,5318 Гкал/ч).

- Строительство проектной котельной микрорайона №16. Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям проектной котельной микрорайона №16 (5,0900 Гкал/ч).

- Снижение тепловой нагрузки котельных №№5, 66, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 39, 42, 43, 48, 49, 62, 71, 76 ООО "ТЭР" за счет сноса ветхого жилья (5,9740 Гкал/ч).

- Снижение тепловой нагрузки котельных №№3, 17, 18, 20, 72, 89 МУП "ГТХ" за счет сноса ветхого жилья (1,2697 Гкал/ч).

- Снижение тепловой нагрузки котельной ООО "ОФ Прокопьевскуголь" за счет сноса ветхого жилья (0,4614 Гкал/ч).

- Закрытие котельных №№44, 46 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР".

- Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г.

- Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г.

- Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в 2024 г. в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г.

- Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г.

Сценарий №1 развития систем теплоснабжения городского округа предусматривает следующие основные мероприятия:

- Вывод из эксплуатации котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную угольную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" (строительство котельной 2027-2029 гг.).

- Закрытие котельных №№62, 64 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ".

- Строительство БМК на территории угольной котельной №29 ООО "ТЭР" с возможностью работы на общую сеть для подключения детского сада на 170 мест по ул. Кучина, 15 в 2026 г.

- Реконструкция котельной №5, 66 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2026, 2030 гг.

- Реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2028, 2030 гг.

- Реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2025, 2026 гг.

- Реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2029, 2030 гг.

- Реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2026, 2029 гг.

- Реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2025, 2026 гг.

- Реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2026 г.

- Реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2024-2027 гг.

- Реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2027 г.

- Реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2027, 2028 гг.

- Реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования в 2024 г.

- Реконструкция котельной №9 МУП "ГТХ" с ремонтом котельного оборудования в 2024 г.

- Реконструкция котельной №34 МУП "ГТХ" с заменой котельного оборудования в 2025 г.

- Реконструкция котельной №47 МУП "ГТХ" с заменой котельного оборудования в 2026 г.

- Реконструкция котельной №55 МУП "ГТХ" с ремонтом котельного оборудования в 2024 г.

- Реконструкция котельной №67 МУП "ГТХ" с заменой котельного оборудования в 2027 г.

- Реконструкция котельной №89 МУП "ГТХ" с ремонтом котельного оборудования в 2024 г.

Сценарий №2 развития систем теплоснабжения городского округа предусматривает помимо мероприятий, указанных в Сценарии №1, перевод ряда котельных, работающих на каменном угле на природный газ:

- Техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №6 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029, 2031 гг.

- Техническое перевооружение угольной котельной №48 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №49 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №52 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №76 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №79 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №104 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №114 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №22 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №23 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №25 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №28 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №29 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2026 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №31 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2026, 2027 гг.

- Техническое перевооружение угольной котельной №39 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2027 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №42 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №43 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №94 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2034 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №96 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2033 г.

В качестве приоритетного сценария предложен Сценарий №2.

Развитие системы теплоснабжения города Прокопьевска в соответствии с планом мероприятий, заложенных в Сценарии №2, позволит повысить качество и надежность теплоснабжения, снизить расходы на эксплуатацию угольных котельных за счет сокращения обслуживающего персонала и перевода угольных котельных на природный газ, снизить расходы на топливо за счет применения котлоагрегатов с более высоким КПД. Кроме того развитие системы теплоснабжения по Сценарию №2 позволит улучшить экологическую обстановку в городе Прокопьевск в связи с ликвидацией малых угольных котельных, расположенных в черте жилой застройки и переводом угольных котельных на природный газ.

Сравнение годового расхода условного топлива в зависимости от выбранного варианта развития города Прокопьевск отображены в таблице 4.1. Годовой расход условного топлива по сценарию №2 ниже годового расхода условного топлива по сценарию №1 на 26,716 тыс. т.у.т.

Таблица 4.1. Годовой расход условного топлива в зависимости от выбранного сценария развития на 2034 г.

| Предлагаемый сценарий развития | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. |
| --- | --- |
| Сценарий №1 | 244,378 |
| Сценарий №2 | 217,662 |

Город Прокопьевск распоряжением Правительства РФ отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств ЕТО, их реализация (с учетом отнесения города Прокопьевска к ценовым зонам) не повлечет за собой увеличение тарифа для конечных потребителей.

# 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

## 5.1. Общие положения

Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии сформированы на основе данных, определенных в разделах 2, 3, 4. В результате реализации мероприятий покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения были приняты материалы инвестиционных программ теплоснабжающих организаций и планов капитальных ремонтов. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные генерального плана и данные по темпам роста ввода нового жилого фонда (убыли за счет сноса ветхого жилья) на территории городского округа.

Решения по подбору инженерного оборудования источников тепла принимались на основании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников. Подбор котлов осуществлялся по прайс-листам и рекламной продукции каталогов заводов-изготовителей. По части котельных подбор оборудования осуществлялся на основании утвержденных инвестиционных программ и программ развития теплоснабжающих организаций. При этом марки оборудования, указанного в мероприятиях по реконструкции источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости оборудование можно заменить на оборудование с аналогичными техническими характеристиками.

В таблице 5.1 представлены сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до конца рассматриваемого периода.

Таблица 5.1. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа, с капитальными затратами в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 98202 | 92201 | 211845 | 131188 | 456160 | 239055 | 384130 | 328111 | 400715 | 356262 | 464530 | 32900 | 54520 | 3249818 |  |
| 1 |  | Реконструкция котельных №5, 66 ООО "ТЭР" | 13514 | 31790 | 6303 | 12500 | 49811 | 19152 | 182363 | 1476 | 38172 | - | - | - | - | 355081 |  |
| 1.1 | 001.01.02.001 | Замена водогрейного котла марки КВТС-10-150 №3 на котельной №66, с реконструкцией ШЗУ | - | - | - | - | 30811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30811 | собственные средства ТСО |
| 1.2 | 001.01.02.001. | Замена парового котла марки КЕ 25/14 №5 на котельной №66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38172 | - | - | - | - | 38172 | собственные средства ТСО |
| 1.3 | 001.01.02.001. | Проектирование воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 №№1, 2, 3 на котельной №5 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | собственные средства ТСО |
| 1.4 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 на котельной №5 | 2456 | 6365 | 1155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9976 | собственные средства ТСО |
| 1.5 | 001.01.02.001. | Замена питательных насосов ЦНСГ 60/198 3 шт. на энергоэффективные насосы - 3 шт., с подбором оптимальной производительности | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1301 | собственные средства ТСО |
| 1.6 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 37 кВт - 3 шт. на питательные насосы на котельной №66 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | собственные средства ТСО |
| 1.7 | 001.01.02.001. | Замена насосов рециркуляции ГВС на энергоэффективные насосы - 2 шт. на котельной №66, с подбором оптимальной производительности | - | - | - | - | - | - | - | 1476 | - | - | - | - | - | 1476 | собственные средства ТСО |
| 1.8 | 001.01.02.001. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | собственные средства ТСО |
| 1.9 | 001.01.02.001. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 7 114 | 7 183 | 5 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19445 | собственные средства ТСО |
| 1.10 | 001.01.02.001. | Приобретение передвижного дробильно-сортировочного комплекса угольного склада котельной № 5, 66 | - | - | - | - | - | 9623 | - | - | - | - | - | - | - | 9623 | собственные средства ТСО |
| 1.11 | 001.01.02.001. | Приобретение и установка расходомера, термопреобразователя по ГВС на ПСВ №6 - 1 шт. на котельную №5,66 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | собственные средства ТСО |
| 1.12 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-160 на котельной №5,66 | - | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | собственные средства ТСО |
| 1.13 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №5 | - | - | - | - | 9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500 | собственные средства ТСО |
| 1.14 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 315 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (летние) на котельной №5 | - | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | собственные средства ТСО |
| 1.15 | 001.01.02.001. | Замена насоса исходной воды - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №66 | - | 1122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1122 | собственные средства ТСО |
| 1.16 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж сетевого насоса 2000 м³, h = 100 м на раме в сборе с электродвигателем, на котельной №66, с заменой коммутационной аппаратуры | - | - | - | - | - | 6640 | - | - | - | - | - | - | - | 6640 | собственные средства ТСО |
| 1.17 | 001.01.02.001. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 2889 | - | - | - | - | - | - | - | 2889 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 1.18 | 001.01.02.001. | Техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 182363 | - | - | - | - | - | - | 182363 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 1.19 | 001.01.02.001. | Замена сетевого насоса 1 Д 1250/125 №3 на энергоэффективный (с подбором оптимальной мощности) | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| 1.20 | 001.01.02.001. | Проектирование, приобретение и монтаж емкости запаса воды на котельной №66 V=1000 м³ | - | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 | собственные средства ТСО |
| 1.21 | 001.01.02.001. | Реконструкция оборудования ХВП котельной №5, 66 | - | 15 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15820 | собственные средства ТСО |
| 1.22 | 001.01.02.001. | Установка редукционного устройства на котельной №66, автоматизация ПСВ | - | - | - | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | собственные средства ТСО |
| 2 |  | Реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" | 12027 | 11656 | 4226 | 27675 | 29050 | 18180 | 114638 | 208663 | 104602 | 140346 | 3500 | - | - | 674563 |  |
| 2.1 | 001.01.02.002. | Предпроектные исследования по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | - | 3950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3950 | собственные средства ТСО |
| 2.2 | 001.01.02.002. | Разработка проектной документации по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | - | - | 16459 | - | - | - | - | - | - | - | 16459 | собственные средства ТСО |
| 2.3 | 001.01.02.002. | Реконструкция гидрозолоотвала котельной | - | - | - | - | - | - | 57 441 | 60 141 | 62 968 | 65 927 | - | - | - | 246477 | собственные средства ТСО |
| 2.4 | 001.01.02.002. | Проектирование реконструкции насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | - | - | 524 | - | - | - | - | - | - | - | 524 | собственные средства ТСО |
| 2.5 | 001.01.02.002. | Реконструкция насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | - | - | - | 6035 | - | - | - | - | - | - | 6035 | собственные средства ТСО |
| 2.6 | 001.01.02.002. | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК-100 №1, 2 | - | - | - | - | - | 1197 | - | - | - | - | - | - | - | 1197 | собственные средства ТСО |
| 2.7 | 001.01.02.002. | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 | - | - | - | - | - | - | 9003 | - | - | - | - | - | - | 9003 | собственные средства ТСО |
| 2.8 | 001.01.02.002. | Проектирование, приобретение и установка электроприводов - 6 шт. для управления запорной арматурой, монтаж шкафов управления с возможностью диспетчеризации и автоматической работы на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3312 | - | - | - | - | 3312 | собственные средства ТСО |
| 2.9 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №1 - 1 шт. на насос СЦН1250/140 - 1 шт. на котельной №6 | 3152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3152 | собственные средства ТСО |
| 2.10 | 001.01.02.002. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство освещения, видеонаблюдения, охранной сигнализации участка магистральной тепловой сети котельной №6-т.А | 3331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3331 | собственные средства ТСО |
| 2.11 | 001.01.02.002. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №6 | 2435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2435 | собственные средства ТСО |
| 2.12 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №2 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.13 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №3 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.14 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №4 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | 6175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6175 | собственные средства ТСО |
| 2.15 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №5 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.16 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №6 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.17 | 001.01.02.002. | Замена парового котла марки КЕ25-14 №3 на новый | - | - | - | - | - | - | 33259 | - | - | - | - | - | - | 33259 | собственные средства ТСО |
| 2.18 | 001.01.02.002. | Замена парового котла марки КЕ25-14 №4 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 34822 | - | - | - | - | 34822 | собственные средства ТСО |
| 2.19 | 001.01.02.002. | Замена питательных насосов на энергоэффективные насосы - 3 шт. | - | - | - | - | - | - | - | 2366 | - | - | - | - | - | 2366 | собственные средства ТСО |
| 2.20 | 001.01.02.002. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | собственные средства ТСО |
| 2.21 | 001.01.02.002. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | собственные средства ТСО |
| 2.22 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на сетевые насосы СЦН1250 - 2 шт. на котельной №6 | - | 5 502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5502 | собственные средства ТСО |
| 2.23 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 200 кВт - 1 шт. на дымососы ДН-19 на котельной №6 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | собственные средства ТСО |
| 2.24 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы исходной воды - 2 шт. | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | собственные средства ТСО |
| 2.25 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на дымосос ДН24 котла КВТК-100/150 на котельной №6 | - | - | - | 9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500 | собственные средства ТСО |
| 2.26 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 400 кВт - 1 шт. на вентилятор котла КВТК-100/150 на котельной №6 | - | - | - | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | собственные средства ТСО |
| 2.27 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 55 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДн-12,5 на котельной №6 | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | собственные средства ТСО |
| 2.28 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 160 кВт - 1 шт. для насосов рециркуляции 2-ой очереди на котельной №6 | - | 1167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 | собственные средства ТСО |
| 2.29 | 001.01.02.002. | Монтаж приборов автоматизации котла КВТС-20-150 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | 2479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2479 | собственные средства ТСО |
| 2.30 | 001.01.02.002. | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №2 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | - | - | 3853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3853 | собственные средства ТСО |
| 2.31 | 001.01.02.002. | Реконструкция электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры "Багерной насосной" | - | 1546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1546 | собственные средства ТСО |
| 2.32 | 001.01.02.002. | Проектирование реконструкции трубопровода котлов КВТС 1-5 с целью увеличения трубопровода | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | собственные средства ТСО |
| 2.33 | 001.01.02.002. | Реконструкция трубопровода котлов КВТС 1-5 с целью увеличения трубопровода | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | собственные средства ТСО |
| 2.34 | 001.01.02.002. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №6 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 3725 | - | 3500 | - | - | - | - | 7225 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 2.35 | 001.01.02.002. | Реконструкция крыши здания бойлерной №3 | - | 3086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3086 | собственные средства ТСО |
| 2.36 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж блочного вакуумного деаэратора БВД-25 (25 м³/ч) на бойлерной №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | 3500 | собственные средства ТСО |
| 2.37 | 001.01.02.002. | Техническое перевооружение угольной котельной №6 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 140981 | - | 74419 | - | - | - | 215400 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 2.38 | 001.01.02.002. | Ремонт (замена) насоса ГВС с подбором оптимальных параметров на бойлерной №2 | - | - | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | собственные средства ТСО |
| 3 |  | Реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" | 23739 | 1967 | 517 | 4500 | 46498 | - | 549 | - | 2393 | 3500 | 94600 | - | - | 178263 |  |
| 3.1 | 001.01.02.003. | Реконструкция углеподачи на котельной №48 | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | собственные средства ТСО |
| 3.2 | 001.01.02.003. | Разработка проекта на реконструкцию оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 3.3 | 001.01.02.003. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2393 | - | - | - | - | 2393 | собственные средства ТСО |
| 3.4 | 001.01.02.003. | Проектирование реконструкции (технического перевооружения) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 1408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1408 | собственные средства ТСО |
| 3.5 | 001.01.02.003. | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 22331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22331 | собственные средства ТСО |
| 3.6 | 001.01.02.003. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №48 | - | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | собственные средства ТСО |
| 3.7 | 001.01.02.003. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | - | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | собственные средства ТСО |
| 3.8 | 001.01.02.003. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | - | 8104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8104 | собственные средства ТСО |
| 3.9 | 001.01.02.003. | Замена котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | - | - | 27665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27665 | собственные средства ТСО |
| 3.10 | 001.01.02.003. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №48 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | - | 3500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 3.11 | 001.01.02.003. | Проектирование перевода (технического перевооружения) котельной №48, с заменой котлов КЕ- 6,5 №1,2 на водогрейные котлы (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | собственные средства ТСО |
| 3.12 | 001.01.02.003. | Перевод (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котлов КЕ-6,5 №1,2 на водогрейные котлы (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | собственные средства ТСО |
| 3.13 | 001.01.02.003. | Техническое перевооружение угольной котельной №48 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94600 | - | - | 94600 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 4 |  | Реконструкция котельной №49 ООО "ТЭР" | 20590 | 2988 | 3088 | 817 | - | - | - | - | - | 2907 | 92500 | - | - | 122890 |  |
| 4.1 | 001.01.02.004. | Замена сетевого насоса 8 НДВ на энергоэффективный на котельной №49 | - | 1298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1298 | собственные средства ТСО |
| 4.2 | 001.01.02.004. | Приобретение и монтаж теплообменника 4 Гкал на отопление на котельной №49 | - | 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 822 | собственные средства ТСО |
| 4.3 | 001.01.02.004. | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-180 на котельной №49 | - | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 | собственные средства ТСО |
| 4.4 | 001.01.02.004. | Замена насоса ГВС - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №49 | - | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 | собственные средства ТСО |
| 4.5 | 001.01.02.004. | Реконструкция котельной №49 с заменой котлов КВм-2,5 - 3 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 с ленточной топкой (ТЛПХ) - 3 шт., с реконструкцией ШЗУ | 20590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20590 | собственные средства ТСО |
| 4.6 | 001.01.02.004. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2907 | - | - | - | 2907 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 4.7 | 001.01.02.004. | Техническое перевооружение угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92500 | - | - | 92500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 4.8 | 001.01.02.004. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №49 | - | - | 1111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1111 | собственные средства ТСО |
| 4.9 | 001.01.02.004. | Ремонт (замена) сетевого насоса №2 (1Д500/636) с подбором оптимальных параметров на котельной №49 | - | - | 1267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1267 | собственные средства ТСО |
| 4.10 | 001.01.02.004. | Ремонт (замена) подпиточных насосов №1, 2 (К100-65-200) с подбором оптимальных параметров на котельной №49 | - | - | - | 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 817 | собственные средства ТСО |
| 4.11 | 001.01.02.004. | Ремонт (замена) насоса ГВС №1 (К100-65-200)с подбором оптимальных параметров на котельной №49 | - | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | собственные средства ТСО |
| 5 |  | Реконструкция котельной №52 ООО "ТЭР" | 81 | 1881 | - | - | 1756 | 11302 | - | - | 977 | 11159 | 71690 | - | - | 98846 |  |
| 5.1 | 001.01.02.005. | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | 977 | - | - | - | - | 977 | собственные средства ТСО |
| 5.2 | 001.01.02.005. | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8559 | - | - | - | 8559 | собственные средства ТСО |
| 5.3 | 001.01.02.005. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №52 | - | 1881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1881 | собственные средства ТСО |
| 5.4 | 001.01.02.005. | Приобретение и монтаж частотного преобразователя с выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-12,5 на котельной №52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | собственные средства ТСО |
| 5.5 | 001.01.02.005. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-10 на котельной №52 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | собственные средства ТСО |
| 5.6 | 001.01.02.005. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | - | 1756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 | собственные средства ТСО |
| 5.7 | 001.01.02.005. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | - | - | 11302 | - | - | - | - | - | - | - | 11302 | собственные средства ТСО |
| 5.8 | 001.01.02.005. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | 2600 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 5.9 | 001.01.02.005. | Техническое перевооружение угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71690 | - | - | 71690 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 6 |  | Реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" | 14055 | 6603 | - | - | 3329 | - | - | 35051 | 38201 | 68450 | - | - | - | 165689 |  |
| 6.1 | 001.01.02.006. | Замена сетевого насоса Д 630/90 №2 на энергоэффективный насос, с подбором оптимальной производительности - 1 шт. | - | - | - | - | 3329 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3329 | собственные средства ТСО |
| 6.2 | 001.01.02.006. | Реконструкция электрощитовой на котельной №76 с заменой кабельных линий сетевых насосов №№1, 3 | - | 3 911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3911 | собственные средства ТСО |
| 6.3 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 250 кВт - 1 шт. на сетевые насосы на котельной №76 | 1779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 | собственные средства ТСО |
| 6.4 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж электродвигателя на сетевой насос WILO SCP 200/560 | - | 1259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1259 | собственные средства ТСО |
| 6.5 | 001.01.02.006. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 | собственные средства ТСО |
| 6.6 | 001.01.02.006. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 10 451 | 1 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11884 | собственные средства ТСО |
| 6.7 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №76 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | собственные средства ТСО |
| 6.8 | 001.01.02.006. | Замена водогрейного котла №1 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | - | 35051 | собственные средства ТСО |
| 6.9 | 001.01.02.006. | Замена водогрейного котла №2 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | 35051 | собственные средства ТСО |
| 6.10 | 001.01.02.006. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 6.11 | 001.01.02.006. | Техническое перевооружение угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68450 | - | - | - | 68450 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 7 |  | Реконструкция котельной №79 ООО "ТЭР" | 409 | - | 266 | 540 | - | - | 1890 | 37500 | - | - | - | - | - | 40604 |  |
| 7.1 | 001.01.02.007. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевой насос | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | собственные средства ТСО |
| 7.2 | 001.01.02.007. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насос ГВС | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | собственные средства ТСО |
| 7.3 | 001.01.02.007. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 1890 | - | - | - | - | - | - | 1890 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 7.4 | 001.01.02.007. | Техническое перевооружение угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 37500 | - | - | - | - | - | 37500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 7.5 | 001.01.02.007. | Замена сетевых насосов на энергоэффективные с подбором оптимальных параметров | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | собственные средства ТСО |
| 7.6 | 001.01.02.007. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №79 | - | - | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | собственные средства ТСО |
| 8 |  | Реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" | - | 5149 | - | - | 36150 | - | - | - | 3150 | 64890 | - | - | - | 109339 |  |
| 8.1 | 001.01.02.008. | Проект на автоматизацию котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | - | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | собственные средства ТСО |
| 8.2 | 001.01.02.008. | Автоматизация котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | - | 3503 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3503 | собственные средства ТСО |
| 8.3 | 001.01.02.008. | Замена сетевых насосов ЦН 400-105 - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. | - | 3987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3987 | собственные средства ТСО |
| 8.4 | 001.01.02.008. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №104 | - | 1162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1162 | собственные средства ТСО |
| 8.5 | 001.01.02.008. | Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| 8.6 | 001.01.02.008. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 8.7 | 001.01.02.008. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 3351 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3351 | собственные средства ТСО |
| 8.8 | 001.01.02.008. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | - | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | собственные средства ТСО |
| 8.9 | 001.01.02.008. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | - | 17754 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17754 | собственные средства ТСО |
| 8.10 | 001.01.02.008. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 8.11 | 001.01.02.008. | Техническое перевооружение угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64890 | - | - | - | 64890 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 9 |  | Реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" | 2685 | 4884 | - | - | 64758 | 27231 | - | 43291 | 72440 | - | - | - | - | 215289 |  |
| 9.1 | 001.01.02.009. | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 1605 | - | - | - | - | - | - | - | 1605 | собственные средства ТСО |
| 9.2 | 001.01.02.009. | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 25626 | - | - | - | - | - | - | - | 25626 | собственные средства ТСО |
| 9.3 | 001.01.02.009. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | - | 3248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3248 | собственные средства ТСО |
| 9.4 | 001.01.02.009. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | - | 20653 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20653 | собственные средства ТСО |
| 9.5 | 001.01.02.009. | Замена парового котла №2 марки ДКВР-20/13 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 39491 |  |  |  |  |  | 39491 | собственные средства ТСО |
| 9.6 | 001.01.02.009. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 3804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3804 | собственные средства ТСО |
| 9.7 | 001.01.02.009. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 | собственные средства ТСО |
| 9.8 | 001.01.02.009. | Замена котла КЕ 10/14 №6 | - | - | - | - | 26000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26000 | собственные средства ТСО |
| 9.9 | 001.01.02.009. | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №114 | 2685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 | собственные средства ТСО |
| 9.10 | 001.01.02.009. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 9.11 | 001.01.02.009. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | - | 14308 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14308 | собственные средства ТСО |
| 9.12 | 001.01.02.009. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-15 - 1 шт. на котельной №114 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | собственные средства ТСО |
| 9.13 | 001.01.02.009. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 - 2 шт. на котельной №114 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | собственные средства ТСО |
| 9.14 | 001.01.02.009. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 9.15 | 001.01.02.009. | Техническое перевооружение угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 72440 | - | - | - | - | 72440 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 10 |  | Реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" | 1768 | 857 | 1200 | 18000 | 18000 | - | 2130 | - | 67110 | - | - | - | - | 109065 |  |
| 10.1 | 001.01.02.010. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №22 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | собственные средства ТСО |
| 10.2 | 001.01.02.010. | Проектирование реконструкции котельной №22 с заменой котлов КВм-1,8 - 4 шт. на котлы типа КВм - 4 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | собственные средства ТСО |
| 10.3 | 001.01.02.010. | Реконструкция котельной №22 с заменой котлов КВм-1,8, - 4 шт. на котлы типа КВм - 4 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | - | 18000 | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36000 | собственные средства ТСО |
| 10.4 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж сетевых насосов (с подбором оптимальной производительности) на котельной №22 | 1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1212 | собственные средства ТСО |
| 10.5 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №22 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | собственные средства ТСО |
| 10.6 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №22 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | собственные средства ТСО |
| 10.7 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 4 шт. на дутьевые вентиляторы ДН-9 на котельной №22 | - | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | собственные средства ТСО |
| 10.8 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на новые сетевые насосы на котельной №22 | - | 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566 | собственные средства ТСО |
| 10.9 | 001.01.02.010. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 10.10 | 001.01.02.010. | Техническое перевооружение угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 67110 | - | - | - | - | 67110 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 11 |  | Реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" | 1060 | - | 2199 | 1950 | 55364 | - | - | 2130 | 71540 | - | - | - | - | 134243 |  |
| 11.1 | 001.01.02.011. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | - | 1341 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1341 | собственные средства ТСО |
| 11.2 | 001.01.02.011. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | - | 9823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9823 | собственные средства ТСО |
| 11.3 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа коммуникации и управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №23 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | собственные средства ТСО |
| 11.4 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (на травмбольницу) на котельной №23 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | собственные средства ТСО |
| 11.5 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы на котельной №23 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | собственные средства ТСО |
| 11.6 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции NB 40-125/139 на котельной №23 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | собственные средства ТСО |
| 11.7 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт на дутьевые вентиляторы ВР-125 на котельной №23 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | собственные средства ТСО |
| 11.8 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 7,5 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВД-2,8 - 2 шт. на котельной №23 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | собственные средства ТСО |
| 11.9 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 7,5 кВт на насосы котлового контура - 2 шт. на котельной №23 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | собственные средства ТСО |
| 11.10 | 001.01.02.011. | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | собственные средства ТСО |
| 11.11 | 001.01.02.011. | Реконструкция котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | собственные средства ТСО |
| 11.12 | 001.01.02.011. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 11.13 | 001.01.02.011. | Техническое перевооружение угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 71540 | - | - | - | - | 71540 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 11.14 | 001.01.02.011. | Реконструкция электрощитовой на котельной №23 | - | - | - | - | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200 | собственные средства ТСО |
| 11.15 | 001.01.02.011. | Ремонт (замена сетевых насосов) с подбором оптимальных параметров на котельной №23 | - | - | 2199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2199 | собственные средства ТСО |
| 12 |  | Реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" | 310 | - | 7154 | 22200 | 18000 | 9000 | - | - | - | 2130 | 143050 | - | - | 201844 |  |
| 12.1 | 001.01.02.012. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №25 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | собственные средства ТСО |
| 12.2 | 001.01.02.012. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 6 шт. на дутьевые вентиляторы ВР 120-28 на котельной №25 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | собственные средства ТСО |
| 12.3 | 001.01.02.012. | Проектирование реконструкции котельной №25 с заменой котлов КВм-3,15к - 4 шт. и котлов КВ-106-007 - 2 шт. на котлы типа КВм - 6 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1580 | собственные средства ТСО |
| 12.4 | 001.01.02.012. | Реконструкция котельной №25 с заменой котлов КВм-3,15к - 4 шт. и котлов КВ-106-007 - 2 шт. на котлы типа КВм - 6 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | 5000 | 18000 | 18000 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | собственные средства ТСО |
| 12.5 | 001.01.02.012. | Реконструкция электрощитовой на котельной №25 | - | - | - | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200 | собственные средства ТСО |
| 12.6 | 001.01.02.012. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 12.7 | 001.01.02.012. | Техническое перевооружение угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143050 | - | - | 143050 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 12.8 | 001.01.02.012. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №25 | - | - | 574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 574 | собственные средства ТСО |
| 13 |  | Реконструкция котельной №28 ООО "ТЭР" | 587 | - | - | 1150 | - | - | - | - | 2130 | 59080 | - | - | - | 62947 |  |
| 13.1 | 001.01.02.013. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №28 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13.2 | 01.02.013. | Техническое перевооружение угольной котельной №28 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59080 | - | - | - | 59080 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13.3 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №28 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | собственные средства ТСО |
| 13.4 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №28 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | собственные средства ТСО |
| 13.5 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №28 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | собственные средства ТСО |
| 13.6 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №28. Техническое перевооружение угольной котельной №28 с переводом на газ | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13.7 | 001.01.02.013. | Ремонт (замена) насосов рециркуляции-NB 40-132/139, NB32-160/167 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | собственные средства ТСО |
| 13.8 | 001.01.02.013. | Ремонт (замена) насосов ГВС-NB 40-200/188, NB 32-200/205 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | собственные средства ТСО |
| 14 |  | Реконструкция котельной №29 ООО "ТЭР" | - | 2081 | - | 6089 | 79579 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87749 |  |
| 14.1 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВДН-8 на котельной №29 | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | собственные средства ТСО |
| 14.2 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №29 | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | собственные средства ТСО |
| 14.3 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №29 | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | собственные средства ТСО |
| 14.4 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт — 1 шт на сетевые насосы на котельной №29 | - | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 | собственные средства ТСО |
| 14.5 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №29 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | собственные средства ТСО |
| 14.6 | 001.01.02.014. | Замена сетевого насоса - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №29 | - | 1141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1141 | собственные средства ТСО |
| 14.7 | 001.01.02.014. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | 2521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2521 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 14.8 | 001.01.02.014. | Техническое перевооружение угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | - | 59080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59080 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 14.9 | 001.01.02.014. | Ремонт (замена) насосов ГВС-NB 32-200/219 - 2 шт. с подбором параметров | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | собственные средства ТСО |
| 14.10 | 001.01.02.014. | Ремонт (замена) насосов подпитки КМ 65-50-125, NB 40-125/139, NB 32-200/205 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | собственные средства ТСО |
| 14.11 | 001.01.02.014. | Ремонт (замена) насосов рециркуляции - NB 40-200/188 - 1 шт., на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | собственные средства ТСО |
| 14.12 | 001.01.02.014. | Ремонт (замена) сетевого насоса №3 NB 100-160/176 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 1 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1608 | собственные средства ТСО |
| 14.13 | 001.01.01.014. | Строительство БМК 2 МВт с учетом монтажных и пусконаладочных работ | - | - | - | - | 20499 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20499 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 15 |  | Реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" | - | 8301 | 1886 | 5906 | 45370 | 53220 | - | - | - | - | - | - | - | 114682 |  |
| 15.1 | 001.01.02.015. | Проектирование реконструкции котельной №31 с заменой котла КВм-1,6, - 1 шт. на котел типа КВм - 1 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | собственные средства ТСО |
| 15.2 | 001.01.02.015. | Реконструкция котельной №31 с заменой котла КВм-1,6, - 1 шт. на котел типа КВм - 1 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | - | - | - | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | собственные средства ТСО |
| 15.3 | 001.01.02.015. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 4183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4183 | собственные средства ТСО |
| 15.4 | 001.01.02.015. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 626 | собственные средства ТСО |
| 15.5 | 001.01.02.015. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на насос ГВС на котельной №31 | - | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 | собственные средства ТСО |
| 15.6 | 001.01.02.015. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №31 | - | 1103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1103 | собственные средства ТСО |
| 15.7 | 001.01.02.015. | Ремонт электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры с установкой АВР | - | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | собственные средства ТСО |
| 15.8 | 001.01.02.015. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | 2406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2406 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 15.9 | 001.01.02.015. | Техническое перевооружение угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | - | 44720 | 44720 | - | - | - | - | - | - | - | 89439 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 15.10 | 001.01.02.015. | Проектирование установки для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельной №31 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | собственные средства ТСО |
| 15.11 | 001.01.02.015. | Монтаж установки для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельной №31 | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | собственные средства ТСО |
| 15.12 | 001.01.02.015. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №31 | - | - | 886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 886 | собственные средства ТСО |
| 15.13 | 001.01.02.015. | Приобретение и монтаж теплообменника 5 Гкал на ГВС на котельной №31 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | собственные средства ТСО |
| 16 |  | Реконструкция котельной №39 ООО "ТЭР" | 2982 | 2829 | 557 | - | 6545 | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 75983 |  |
| 16.1 | 001.01.02.016. | Проектирование газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | - | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 | собственные средства ТСО |
| 16.2 | 001.01.02.016. | Монтаж газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | - | 2743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2743 | собственные средства ТСО |
| 16.3 | 001.01.02.016. | Приобретение и монтаж теплообменника на ГВС 7 Гкал на котельной №39 | - | 2829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2829 | собственные средства ТСО |
| 16.4 | 001.01.02.016. | Приобретение и монтаж емкости запаса воды V=100 м³ на котельной №39 | 2982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2982 | собственные средства ТСО |
| 16.5 | 001.01.02.016. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 16.6 | 001.01.02.016. | Техническое перевооружение угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 63070 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 16.7 | 001.01.02.016. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №39 | - | - | 557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557 | собственные средства ТСО |
| 17 |  | Реконструкция котельной №42 ООО "ТЭР" | 141 | 1036 | - | - | - | 3800 | 61560 | - | - | - | - | - | - | 66537 |  |
| 17.1 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №42 | - | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | собственные средства ТСО |
| 17.2 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №42 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | собственные средства ТСО |
| 17.3 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №42 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | собственные средства ТСО |
| 17.4 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж комплекса коммутации и управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-10 на котельной №42 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | собственные средства ТСО |
| 17.5 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №42 | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | собственные средства ТСО |
| 17.6 | 001.01.02.017. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 17.7 | 001.01.02.017. | Техническое перевооружение угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 61560 | - | - | - | - | - | - | 61560 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 18 |  | Реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" | 851 | - | - | 361 | 1950 | 34100 | 21000 | - | - | 3800 | 57340 | - | - | 119402 |  |
| 18.1 | 001.01.02.018. | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | собственные средства ТСО |
| 18.2 | 001.01.02.018. | Реконструкция котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | - | - | 26 900 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | 41900 | собственные средства ТСО |
| 18.3 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 на котельной №43 | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | собственные средства ТСО |
| 18.4 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №43 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | собственные средства ТСО |
| 18.5 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №43 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | собственные средства ТСО |
| 18.6 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №43 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | собственные средства ТСО |
| 18.7 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №43 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | собственные средства ТСО |
| 18.8 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №43 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | собственные средства ТСО |
| 18.9 | 001.01.02.018. | Проектирование закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | собственные средства ТСО |
| 18.10 | 001.01.02.018. | Строительство закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | - | - | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | 12000 | собственные средства ТСО |
| 18.11 | 001.01.02.018. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 18.12 | 001.01.02.018. | Техническое перевооружение угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57340 | - | - | 57340 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 19 |  | Реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" | - | 4943 | 182222 | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212164 |  |
| 19.1 | 001.01.02.019. | Разработка проектной и рабочей документации котельной №45 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | 4943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4943 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 19.2 | 001.01.02.019. | Реконструкция котельной №45 мощностью 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | - | 176452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176452 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 19.3 | 001.01.02.019. | Проектирование строительства неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | собственные средства ТСО |
| 19.4 | 001.01.02.019. | Строительство неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 5 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | собственные средства ТСО |
| 20 |  | Реконструкция котельной №94 ООО "ТЭР" | 385 | 352 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | 54520 | 57454 |  |
| 20.1 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №94 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | собственные средства ТСО |
| 20.2 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевые насосы - 2 шт. на котельной №94 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | собственные средства ТСО |
| 20.3 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС - 2 шт. на котельной №94 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | собственные средства ТСО |
| 20.4 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №94 | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | собственные средства ТСО |
| 20.5 | 001.01.02.020. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | - | 1860 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 20.6 | 001.01.02.020. | Техническое перевооружение угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54520 | 54520 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 20.7 | 001.01.02.020. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №94 | - | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 | собственные средства ТСО |
| 21 |  | Реконструкция котельной №96 ООО "ТЭР" | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | 31040 | - | 33187 |  |
| 21.1 | 001.01.02.021. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №96 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | собственные средства ТСО |
| 21.2 | 001.01.02.021. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №96 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | собственные средства ТСО |
| 21.3 | 001.01.02.021. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | - | - | 1850 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 21.4 | 001.01.02.021. | Техническое перевооружение угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31040 | - | 31040 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 22 |  | Прочие мероприятия ООО "ТЭР" | 3018 | 4588 | 1892 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13998 |  |
| 22.1 | 001.01.02.022. | Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы бойлерных с установкой третьей ступени нагрева ГВС | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | собственные средства ТСО |
| 22.2 | 001.01.02.022. | Приобретение сварочного генератора 2 шт., 220 В | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | собственные средства ТСО |
| 22.3 | 001.01.02.022. | Приобретение принтера - 3 шт. | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | собственные средства ТСО |
| 22.4 | 001.01.02.022. | Приобретение мотопомпы | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | собственные средства ТСО |
| 22.5 | 001.01.02.022. | Приобретение и монтаж тельфера грузоподъемностью 8 тн | 1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1305 | собственные средства ТСО |
| 22.6 | 001.01.02.022. | Диспетчеризация котельных |  | 3922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3922 | собственные средства ТСО |
| 22.7 | 001.01.02.022. | Приобретение мотопомпы | - | - | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | собственные средства ТСО |
| 22.8 | 001.01.02.022. | Приобретение трансформатора для прогрева бетона | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | собственные средства ТСО |
| 22.9 | 001.01.02.022. | Приобретение сварочного генератора | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | собственные средства ТСО |
| 22.10 | 001.01.02.022. | Приобретение виброплиты | - | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | собственные средства ТСО |
| 22.11 | 001.01.02.022. | Монтаж автоматической установки пожаротушения для помещения материального склада | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | собственные средства ТСО |
| 22.12 | 001.01.02.022. | Приобретение прибора для производства замеров и осуществления контроля по списанию и остаткам топлива по складам | - | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 667 | собственные средства ТСО |
|  |  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | - | 3933 | 13667 | 22662 | 94017 | 275668 | 252373 | - | - | - | - | - | 662319 |  |
| 23 |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 836 | - | - | - | - | - | - | 836 |  |
| 23.1 | 002.01.02.001. | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 836 | - | - | - | - | - | - | 836 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 24 |  | Реконструкция, вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | 1169 | - | - | - | 876 | - | - | - | - | - | - | 2045 |  |
| 24.1 | 002.01.02.002. | Ремонт котла НРс-18 ст. №3 (замена трубной части, рем. топки и обмуровки) | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 24.2 | 002.01.02.002. | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 876 | - | - | - | - | - | - | 876 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 25 |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 946 | - | - | - | - | - | - | 946 |  |
| 25.1 | 002.01.02.003. | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 946 | - | - | - | - | - | - | 946 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 26 |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1026 | - | - | - | - | - | - | 1026 |  |
| 26.1 | 002.01.02.004. | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1026 | - | - | - | - | - | - | 1026 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 27 |  | Реконструкция котельной №17 МУП "ГТХ" | - | - | 255 | - | - | - | 1584 | - | - | - | - | - | - | 1839 |  |
| 27.1 | 002.01.02.005. | Ремонт фундамента дымовой трубы | - | - | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 27.2 | 002.01.02.005. | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1584 | - | - | - | - | - | - | 1584 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 28 |  | Реконструкция котельной №34 МУП "ГТХ" | - | - | - | 7417 | 875 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | 8458 |  |
| 28.1 | 002.01.02.006. | Замена котла №№1, 2 НРс-18 на КВр 1,2 | - | - | - | 3042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3042 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 28.2 | 002.01.02.006. | Замена насосов сетевых, циркуляционных, на насосы с частотным регулированием | - | - | - | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 28.3 | 002.01.02.006. | Установка автоматической установки умягчения диаметром 100 мм | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | 167 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 28.4 | 002.01.02.006. | Установка теплообменников | - | - | - | 3792 | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4667 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 29 |  | Реконструкция котельной №35 МУП "ГТХ" | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 |  |
| 29.1 | 002.01.02.007. | Ремонт емкости запаса воды V = 6 м³ | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 30 |  | Реконструкция котельной №47 МУП "ГТХ" | - | - | - | 167 | 5367 | 1933 | - | - | - | - | - | - | - | 7467 |  |
| 30.1 | 002.01.02.008. | Установка теплообменников Sondex s 41 - 2 шт., Sondex s 19 - 2 шт. | - | - | - | - | - | 933 | - | - | - | - | - | - | - | 933 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.2 | 002.01.02.008. | Установка частотных преобразователей | - | - | - | - | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.3 | 002.01.02.008. | Замена котлов КВм 0,8 МВт №№2, 3 на котел КВм 0,8 | - | - | - | - | 2667 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2667 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.4 | 002.01.02.008. | Установка на углеподачу дробилки ВПД-15 | - | - | - | - | 2167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2167 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.5 | 002.01.02.008. | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.6 | 002.01.02.008. | Установка кран балки с грейфером | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 31 |  | Реконструкция котельной №55 МУП "ГТХ" | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 |  |
| 31.1 | 002.01.02.009. | Ремонт котла НРс-18 ст. №2 (замена трубной части, рем. топки и обмуровки) | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 32 |  | Реконструкция котельной №67 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | 4670 | 5250 | - | - | - | - | - | - | - | 9920 |  |
| 32.1 | 002.01.02.010. | Реконструкция котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 МУП "ГТХ" (разработка проектно-сметной документации, установка автоматических котлов длительного горения) | - | - | - | - | 2587 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2587 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 32.2 | 002.01.02.010. | Замена котлов №№3, 4 Сибирь 10м на один котел КВр 1,86 | - | - | - | - | - | 2750 | - | - | - | - | - | - | - | 2750 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 32.3 | 002.01.02.010. | Замена наосов сетевых, циркуляционных и ГВС на насосы с частотным регулированием | - | - | - | - | 2083 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2083 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 32.4 | 002.01.02.010. | Замена конвейера ШЗУ | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 33 |  | Реконструкция котельной №89 МУП "ГТХ" | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 |  |
| 33.1 | 002.01.02.011. | Ремонт котла НРс-18 | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 34 |  | Прочие мероприятия на котельных МУП "ГТХ" | - | - | - | 6083 | 11750 | 86667 | 270400 | 252373 | - | - | - | - | - | 627273 |  |
| 34.1 | 002.01.02.012. | Проектирование блочно-модульной угольной котельной 12,5 МВт, переключение тепловых нагрузок от котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" на вновь созданную котельную | - | - | - | 6083 | 11750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17833 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 34.2 | 002.01.02.012. | Строительство блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | - | - | 86667 | 270400 | 252373 | - | - | - | - | - | 609440 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 35 |  | Строительство новых котельных | - | - | - | - | 61657 | 63065 | 799586 | 836367 | - | - | - | 1001206 | - | 2761880 |  |
| 35.1 | 003.01.01.001. | Проектирование новой угольной котельной 50 Гкал/ч) для подключения перспективной нагрузки микрорайона №11 и микрорайона №13 | - | - | - | - | - | 63065 | - | - | - | - | - | - | - | 63065 | источник финансирования не определен |
| 35.2 | 003.01.01.001. | Строительство новой угольной котельной 50 Гкал/ч) для подключения перспективной нагрузки микрорайона №11 и микрорайона №13 | - | - | - | - | - | - | 799586 | 836367 | - | - | - | 1001206 | - | 2637159 | источник финансирования не определен |
| 35.3 | 003.01.01.001. | Проектирование и строительство новой котельной мкр. 16 проект | - | - | - | - | 61657 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61657 | источник финансирования не определен |
|  |  | ВСЕГО ПО ГО | 98202 | 92201 | 215778 | 144855 | 540478 | 396136 | 1459384 | 1416851 | 400715 | 356262 | 464530 | 1034106 | 54520 | 6674018 |  |

## 5.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии

Согласно мастер-плану предполагается строительство новых источников тепловой энергии:

- вновь созданной блочно-модульной угольной котельной 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок от котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" (строительство котельной 2027-2029 гг.);

- БМК на территории угольной котельной №29 ООО "ТЭР" с возможностью работы на общую сеть для подключения детского сада на 170 мест по ул. Кучина, 15 в 2026 г.;

- перспективного источника - новой угольной котельной (50 Гкал/ч) для подключения перспективной нагрузки микрорайона №13 и микрорайона №11: 1-ая очередь в 2028 г., 2-ая очередь – в 2029 г., 3-я очередь – в 2033 г.;

- новой котельной мкр. 16 проект производительностью 7,0 МВт (6,02 Гкал/ч): котлы КВа-2,0 – 1 шт., КВа – 2,5 – 2 шт. в 2026 г.

## 5.3. Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии

Предлагается внедрение следующих мероприятий:

- реконструкция котельной №5, 66 ООО "ТЭР" в 2024 г. – приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150;

- реконструкция котельной №5, 66 ООО "ТЭР" в 2026 г. – замена водогрейного котла КВТС-10-150 №3 с теплопроизводительностью 10 Гкал/ч на новый, с реконструкцией ШЗУ;

- реконструкция котельной №5, 66 ООО "ТЭР" в 2030 г. – замена парового котла КЕ-25-14 №5 с паропроизводительностью 25 т/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.;

- реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" в 2028 г. – замена парового котла КЕ-25-14 №3 с паропроизводительностью 25 т/ч на новый;

- реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" в 2030 г. – замена парового котла КЕ-25-14 №4 с паропроизводительностью 25 т/ч на новый;

- реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" в 2028 г. – автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2;

- техническое перевооружение угольной котельной №6 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029, 2031 гг.;

- реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" в 2025 г. – замена паровых котлов КЕ-6,5/14с №1, 2 на водогрейные котлы КВТС-4/150 с теплопроизводительностью 4 Гкал/ч;

- реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" в 2026 г. – замена водогрейного котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 с теплопроизводительностью 6,5 Гкал/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №48 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №49 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №52 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" в 2029 г. – замена водогрейного котла КВТС-10-150 №1 с теплопроизводительностью 10 Гкал/ч на новый;

- реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" в 2030 г. – замена водогрейного котла КВТС-10-150 №2 с теплопроизводительностью 10 Гкал/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №76 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №79 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029 г.;

- реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" в 2026 г. – автоматизация котла КЕ-10/14 №1;

- техническое перевооружение угольной котельной №104 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.;

- реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" в 2029 г. – замена парового котла ДКВР-20-13 №2 с паропроизводительностью 20 т/ч на новый;

- реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" в 2026 г. – замена парового котла КЕ 10/14 №6 с паропроизводительностью 10 т/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №114 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.;

- реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" – замена котлов КВ-1,8 – 4 шт. на котлы КВм-2,5 – 4 шт. в 2025-2026 гг.;

- техническое перевооружение угольной котельной №22 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.;

- реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" в 2026 г. – замена водогрейных котлов КВм-2,0 – 3 шт. на котлы типа КВм – 3 шт.;

- техническое перевооружение угольной котельной №23 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.;

- реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" в 2024-2027 гг. – замена водогрейных котлов КВм на котлы КВм-3,6к с теплопроизводительностью 3,1 Гкал/ч;

- техническое перевооружение угольной котельной №25 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №28 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №29 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2026 г.;

- реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" в 2027 г. – замена водогрейного котла КВм-1,6 на котел КВм-3,6к с теплопроизводительностью 3,1 Гкал/ч;

- техническое перевооружение угольной котельной №31 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2026-2027 гг.;

- техническое перевооружение угольной котельной №39 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2027 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №42 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.;

- реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" в 2027-2028 гг. – замена водогрейных котлов НРС-18 №№1-3 на котлы КВм-2,2 с теплопроизводительностью 1,892 Гкал/ч, демонтаж котлов №№4-6;

- техническое перевооружение угольной котельной №43 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" в 2024 г. с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с перспективой закрытия котельных №№44, 46 ООО "ТЭР" и переключения нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР";

- техническое перевооружение угольной котельной №94 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2034 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №96 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2033 г.;

- реконструкция котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. – ремонт котла №3 НРс-18 (замена трубной части, ремонт топки и обмуровки);

- реконструкция котельной №34 МУП "ГТХ" в 2025 г. - замена водогрейных котлов НРС-18 №№1-2 на котлы КВр-1,2 с теплопроизводительностью 1,03 Гкал/ч;

- реконструкция котельной №47 МУП "ГТХ" в 2026 г. - замена водогрейных котлов КВм-0,8 №№2-3 на котлы КВм-0,8 с теплопроизводительностью 0,69 Гкал/ч;

- реконструкция котельной №55 МУП "ГТХ" в 2024 г. – ремонт котла №2 НРс-18 (замена трубной части, ремонт топки и обмуровки);

- реконструкция котельной №67 МУП "ГТХ" в 2027 г. - замена водогрейных котлов Сибирь-10М №№4-5 на котлы КВр-1,86 с теплопроизводительностью 1,6 Гкал/ч;

- реконструкция котельной №89 МУП "ГТХ" в 2024 г. – ремонт котла НРс-18.

- строительство БМК на территории угольной котельной №29 ООО "ТЭР" с возможностью работы на общую сеть для подключения детского сада на 170 мест по ул. Кучина, 15 в 2026 г.;

- строительство перспективного источника - новой угольной котельной (50 Гкал/ч) для подключения перспективной нагрузки микрорайона №13 и микрорайона №11: 1-ая очередь в 2028 г., 2-ая очередь – в 2029 г., 3-я очередь – в 2033 г.;

- строительство в 2026 г. новой котельной мкр. 16 проект производительностью 7,0 МВт (6,02 Гкал/ч): котлы КВа-2,0 – 1 шт., КВа – 2,5 – 2 шт.

Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии (с учетом технических условий на присоединение к тепловым сетям), упорядоченные по годам проведения мероприятий, представлены в таблицах 5.2–5.4.

Таблица 5.2. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии (замена, реконструкция, капитальный ремонт котельного оборудования)

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производительность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной на 2034 год, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей на 2034 год, Гкал/ч (договорная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 на котельной №5 | - | - | 138,000 | 70,279 |
|  |  | 2026 | Замена водогрейного котла марки КВТС-10-150 №3 на котельной №66, с реконструкцией ШЗУ | 1 | 10,000 |  |  |
|  |  | 2030 | Замена парового котла марки КЕ 25/14 №5 на котельной №66 | 1 | 14,500 |  |  |
| 2 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2028 | Замена парового котла марки КЕ25-14 №3 на новый | 1 | 14,500 | 283,500 | 175,217 |
|  |  | 2030 | Замена парового котла марки КЕ25-14 №4 на новый | 1 | 14,500 |  |  |
| 3 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2025 | Перевод (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котлов КЕ-6,5 №1,2 на водогрейные котлы (с подбором оптимальной мощности котла) | 2 | 4,000 | 34,500 | 18,214 |
|  |  | 2026 | Замена котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 1 | 6,500 |  |  |
| 4 | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена водогрейного котла №1 марки КВТС-10-150 на новый | 1 | 10,00 | 30,000 | 18,629 |
|  |  | 2 030 | Замена водогрейного котла №2 марки КВТС-10-150 на новый | 1 | 10,00 |  |  |
| 5 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена парового котла №2 марки ДКВР-20/13 на новый | 1 | 11,600 | 46,600 | 11,284 |
|  |  | 2026 | Замена котла КЕ 10/14 №6 | 1 | 5,800 |  |  |
| 6 | Котельная №22 ООО "ТЭР" | 2025 | Реконструкция котельной №22 с заменой котлов КВм-1,8, - 4 шт. на котлы типа КВм - 4 шт. с увеличением установленной мощности | 2 | 2,150 | 9,800 | 7,011 |
|  |  | 2026 |  | 2 | 2,150 |  |  |
| 7 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | 2 | 1,892 | 10,234 | 6,213 |
|  |  | 2026 |  | 1 | 2,150 |  |  |
| 8 | Котельная №25 ООО "ТЭР" | 2024 | Реконструкция котельной №25 с заменой котлов КВм-3,15к - 4 шт. и котлов КВ-106-007 - 2 шт. на котлы типа КВм - 6 шт. с увеличением установленной мощности | 1 | 3,100 | 18,600 | 14,584 |
|  |  | 2025 |  | 2 | 3,100 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 1 | 3,100 |  |  |
|  |  | 2027 |  | 1 | 3,100 |  |  |
| 9 | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2027 | Реконструкция котельной №31 с заменой котла КВм-1,6, - 1 шт. на котел типа КВм - 1 шт. с увеличением установленной мощности | 1 | 3,100 | 23,720 | 16,823 |
| 10 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2027 | Реконструкция котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | 2 | 1,892 | 8,276 | 5,495 |
|  |  | 2028 |  | 1 | 1,892 |  |  |
| 11 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2024 | Реконструкция котельной №45 мощностью 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | 5 | 2,700 | 13,500 | 8,837 |
| 12 | Котельная №9 МУП "ГТХ" | 2024 | Ремонт котла №3 НРс-18 (замена трубной части, ремонт топки и обмуровки) | 1 | 0,650 | 2,600 | -* |
| 13 | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2025 | Замена котлов №№1, 2 НРс-18 на КВр 1,2 | 2 | 1,030 | 2,710 | 1,100 |
| 14 | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена котлов КВм 0,8 МВт №№2, 3 на котел КВм 0,8 | 2 | 0,690 | 3,830 | 1,320 |
| 15 | Котельная №55 МУП "ГТХ" | 2024 | Ремонт котла №2 НРс-18 (замена трубной части, ремонт топки и обмуровки) | 1 | 0,470 | 0,940 | 0,326 |
| 16 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена котлов №№3, 4 Сибирь 10м на один котел КВр 1,86 | 2 | 1,600 | 6,800 | 1,599 |
| 17 | Котельная №89 МУП "ГТХ" | 2024 | Ремонт котла НРс-18 | 1 | 0,700 | 0,700 | -** |

Примечание:

* - планируется вывод из эксплуатации котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную угольную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер";

** - в 2031 г. планируется закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

Таблица 5.3. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – ввод в эксплуатацию, реконструкция вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена насосов рециркуляции ГВС на энергоэффективные насосы — 2 шт., с подбором оптимальной производительности |
| 2 | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2026 | Приобретение и установка расходомера, термопреобразователя по ГВС на ПСВ №6 - 1 шт. на котельную №5,66 |
| 3 | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2026 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №5 |
| 4 | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2027 | Приобретение и монтаж сетевого насоса 2000 м³, h = 100 м на раме в сборе с электродвигателем, на котельной №66, с заменой коммутационной аппаратуры |
| 5 | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2026 | Замена сетевого насоса 1 Д 1250/125 №3 на энергоэффективный (с подбором оптимальной мощности) |
| 6 | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование, приобретение и монтаж емкости запаса воды на котельной №66 V=1000 м³ |
| 7 | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2026 | Установка редукционного устройства на котельной №66, автоматизация ПСВ |
| 8 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Предпроектные исследования по реконструкции гидрозолоотвала |
| 9 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2027 | Разработка проектной документации по реконструкции гидрозолоотвала |
| 10 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2028-2031 | Реконструкция гидрозолоотвала котельной |
| 11 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2027 | Проектирование реконструкции насосной станции осветленных вод котельная №6 |
| 12 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2028 | Реконструкция насосной станции осветленных вод котельная №6 |
| 13 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2027 | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК100 №1, 2 |
| 14 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2028 | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 |
| 15 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2030 | Проектирование, приобретение и установка электроприводов – 6 шт. для управления запорной арматурой, монтаж шкафов управления с возможностью диспетчеризации и автоматической работы на котельной №6 |
| 16 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Приобретение и замена сетевого насоса №2 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
| 17 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Приобретение и замена сетевого насоса №3 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
| 18 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №4 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 |
| 19 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2028 | Приобретение и замена сетевого насоса №5 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
| 20 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2029 | Приобретение и замена сетевого насоса №6 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
| 21 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена питательных насосов на энергоэффективные - 3 шт. |
| 22 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №6 |
| 23 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №6 |
| 24 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на дымосос ДН24 котла КВТК-100/150 на котельной №6 |
| 25 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 400 кВт - 1 шт. на вентилятор котла КВТК-100/150 на котельной №6 |
| 26 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №2 с производством режимно-наладочных испытаний |
| 27 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование реконструкции трубопровода котлов КВТС 1-5 с целью увеличения трубопровода |
| 28 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Реконструкция трубопровода котлов КВТС 1-5 с целью увеличения трубопровода |
| 29 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2032 | Приобретение и монтаж блочного вакуумного деаэратора БВД-25 на бойлерной №6 |
| 30 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2024 | Ремонт (замена) насоса ГВС с подбором оптимальных параметров на бойлерной №2 |
| 31 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция углеподачи на котельной |
| 32 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2028 | Разработка проекта на реконструкцию оборудования ХВП на котельной №48 |
| 33 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2030 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №48 |
| 34 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2024 | Ремонт (замена) сетевого насоса №2 (1Д500/636) с подбором оптимальных параметров на котельной №49 |
| 35 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2025 | Ремонт (замена) подпиточных насосов №1, 2 (К100-65-200) с подбором оптимальных параметров на котельной №49 |
| 36 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2024 | Ремонт (замена) насоса ГВС №1 (К100-65-200)с подбором оптимальных параметров на котельной №49 |
| 37 | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2026 | Замена сетевого насоса Д 630/90 №2 на энергоэффективный насос, с подбором оптимальной производительности — 1 шт. |
| 38 | Котельная №79 ООО "ТЭР" | 2025 | Замена сетевых насосов на энергоэффективные с подбором оптимальных параметров |
| 39 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Проект на автоматизацию котла КЕ-10/14 №1 |
| 40 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Автоматизация котла КЕ-10/14 №1 |
| 41 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов |
| 42 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №104 |
| 43 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №104 |
| 44 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2026 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района |
| 45 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района |
| 46 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция электрощитовой на котельной №23 |
| 47 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2024 | Ремонт (замена сетевых насосов) с подбором оптимальных параметров на котельной №23 |
| 48 | Котельная №25 ООО "ТЭР" | 2025 | Реконструкция электрощитовой на котельной №25 |
| 49 | Котельная №28 ООО "ТЭР" | 2025 | Ремонт (замена) насосов рециркуляции-NB 40-132/139, NB32-160/167 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) |
| 50 | Котельная №28 ООО "ТЭР" | 2025 | Ремонт (замена) насосов ГВС-NB 40-200/188, NB 32-200/205 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) |
| 51 | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВДН-8 на котельной №29 |
| 52 | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2025 | Ремонт (замена) насосов ГВС-NB 32-200/219 - 2 шт. с подбором параметров |
| 53 | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2025 | Ремонт (замена) насосов подпитки КМ 65-50-125, NB 40-125/139, NB 32-200/205 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) |
| 54 | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2025 | Ремонт (замена) насосов рециркуляции - NB 40-200/188 - 1 шт., на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) |
| 55 | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2025 | Ремонт (замена) сетевого насоса №3 NB 100-160/176 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) |
| 56 | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2024 | Проектирование установки для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельной №31 |
| 57 | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж установки для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельной №31 |
| 58 | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение и монтаж теплообменника 5 Гкал на ГВС на котельной №31 |
| 59 | Котельная №39 ООО "ТЭР" | 2026 | Проектирование газоочистного оборудования на котельной №39 |
| 60 | Котельная №39 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж газоочистного оборудования на котельной №39 |
| 61 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 на котельной №43 |
| 62 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №43 |
| 63 | Котельные ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение мотопомпы |
| 64 | Котельные ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение трансформатора для прогрева бетона |
| 65 | Котельные ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение сварочного генератора |
| 66 | Котельные ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение виброплиты |
| 67 | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2025 | Замена насосов сетевых, циркуляционных, на насосы с частотным регулированием |
| 68 | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2027 | Установка автоматической установки умягчения диаметром 100 мм |
| 69 | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2025-2026 | Установка теплообменников |
| 70 | Котельная №35 МУП "ГТХ" | 2024 | Ремонт емкости запаса воды V = 6 м³ |
| 71 | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2027 | Установка теплообменников Sondex s 41 - 2 шт., Sondex s 19 - 2 шт. |
| 72 | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2026 | Установка частотных преобразователей |
| 73 | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2026 | Установка на углеподачу дробилки ВПД-15 |
| 74 | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2026 | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером |
| 75 | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2027 | Установка кран балки с грейфером |
| 76 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена наосов сетевых, циркуляционных и ГВС на насосы с частотным регулированием |
| 77 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена конвейера ШЗУ |

Таблица 5.4. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – реконструкция зданий и сооружений

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 |
| 2 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2027 | Приобретение передвижного дробильно-сортировочного комплекса угольного склада котельной № 5, 66 |
| 3 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2026 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 |
| 4 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 |
| 5 | Котельная №49 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №49 |
| 6 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2030 | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 7 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2031 | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 8 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2026 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 |
| 9 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2027 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 |
| 10 | Котельная №79 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №79 |
| 11 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 |
| 12 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 |
| 13 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2027 | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 14 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2027 | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 15 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2026 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 |
| 16 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 |
| 17 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2026 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 |
| 18 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 |
| 19 | Котельная №25 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №25 |
| 20 | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №31 |
| 21 | Котельная №39 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №39 |
| 22 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2027 | Проектирование закрытого угольного склада на котельной №43 |
| 23 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2027-2028 | Строительство закрытого угольного склада на котельной №43 |
| 24 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2024 | Проектирование строительства неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 |
| 25 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2024-2025 | Строительство неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 |
| 26 | Котельная №94 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №94 |
| 27 | Котельные ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж автоматической установки пожаротушения для помещения материального склада |
| 28 | Котельная №17 МУП "ГТХ" | 2024 | Ремонт фундамента дымовой трубы |

## 5.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

К техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения относится реконструкция котельных, представленная в п. 5.3. Техническое перевооружение указанных источников тепловой энергии должно привести к значительной экономии ТЭР вследствие повышения КПД котельных в целом.

## 5.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа отсутствуют.

## 5.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Перечень котельных выведенных из эксплуатации с указанием источников тепловой энергии, на которые планируется переключить тепловые нагрузки, представлен в таблице 5.5.

Таблица 5.5. Перечень котельных, выведенных из эксплуатации

| № п/п | Наименование котельной | Год вывода котельной из эксплуатации | Наименование источника тепловой энергии, на который планируется переключить нагрузку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №44 ООО "ТЭР" | 2024 г. | Котельная №45 ООО "ТЭР" |
| 2 | Котельная №46 ООО "ТЭР" | 2024 г. | Котельная №45 ООО "ТЭР" |
| 3 | Котельная №1 МУП "ГТХ" | 2026 | Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |
| 4 | Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |
| 5 | Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |
| 6 | Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |
| 7 | Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |
| 8 | Котельная №3 МУП "ГТХ" | 2024 г. | - |
| 9 | Котельная №20 МУП "ГТХ" | 2030 г. | - |
| 10 | Котельная №56 МУП "ГТХ" | декабрь 2023 г. | - |
| 11 | Котельная №62 МУП "ГТХ" | 2026 | Котельная №67 МУП "ГТХ" |
| 12 | Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |
| 13 | Котельная №89 МУП "ГТХ" | 2031 г. | - |

## 5.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На перспективу до 2034 г. принятым вариантом развития системы теплоснабжения не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## 5.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа отсутствуют.

## 5.9. Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения

Предлагаемые графики отпуска тепла от источников теплоснабжения на 2024 г. приведены в таблице 5.6.

Таблица 5.6. Оптимальные температурные графики отпуска тепла от собственных источников теплоснабжения котельных на 2024 г.

| Наименование источника тепловой энергии | Темпера-турный график, °С | Верхняя срезка, °С | Излом, °С | Схема присоединения ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | 105/70 | – | – | закрытая, трех-, четырехтрубная |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | 130/70 | 115 | 75 | закрытая через ЦТП |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, трех-, четырехтрубная |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | 95/70 | - | 70 | открытая |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | 85/60 | – | – | закрытая, трехтрубная |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | 85/60 | – | – | нет |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | 85/60 | – | – | нет |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | 70 | открытая |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | 85/60 | – | – | закрытая, трехтрубная |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | 85/60 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | 85/60 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | 85/60 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | 85/60 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | 85/60 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | 85/60 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | 85/60 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | 85/60 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | 65 | открытая |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, трехтрубная |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | 65 | открытая |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | 65 | открытая |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | 85/70 | – | – | нет |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 95/70 | – | – | нет |

## 5.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 5.2.

## 5.11. Предложения вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Местные виды топлива (каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна) применяется на всех источниках тепловой энергии городского округа. Согласно Сценарию №2 планируется перевод угольных котельных на природный газ ряда источников тепловой энергии городского округа.

Использование солнечной энергии (гелиоэнергетика) на нужды коммунальной теплоэнергетики в Сибирском регионе невозможно, в виду наличия холодного периода и большого количества пасмурных дней в летний период.

Применение геотермальной энергетики – в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории геотермальных источников и горячих вод приближенных к поверхности земной коры.

Использование биотоплива (биогаза) в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории городского округа крупных источников исходного сырья: отходов крупного рогатого скота, птицеводства, отходов спиртовых и ацетонобутиловых заводов, биомассы различных видов растений.

Использование биотоплива (древесного топлива) в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории городского округа крупных источников исходного сырья: крупных объектов лесозаготовки и лесопереработки.

Использование тепловой энергии мусоросжигательных заводов в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории городского округа мусоросжигательных заводов.