ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2025 г. Том II |
| --- | --- |

Кемерово 2024

Содержание

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	3

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	33

8. Перспективные топливные балансы	36

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	103

9.1. Общие положения	103

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	112

9.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них	133

9.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	142

9.5. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	142

9.6. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	142

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	143

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	149

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	153

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа	154

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	157

15. Ценовые (тарифные) последствия	230

# 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей в зонах действия следующих источников:

- ЕТО №001 – ООО "ТЭР":

- котельная №6 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная; строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения МКД);

- котельных №5, 66 (строительство новых и реконструкция существующих сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4); строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС с целью повышения надежности теплоснабжения);

- котельная №22 (строительство новых и реконструкция существующих сетей ул. Вокзальная, 38);

- котельная №29 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №31 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №32);

- котельная №39 (строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №38; реконструкция участка тепловой сети с целью переноса надземного участка сетей в подземный);

- котельная №42 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №45 (строительство новых сетей для переключения потребителей котельных №44 и №46; строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №48 (строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4);

- котельная №49 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- - котельная №114 (строительство тепловой сети с целью выноса транзитного трубопровода).

- ЕТО №002 – МУП "ГТХ":

- котельная №50 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки ; реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №67 (строительство тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64).

Помимо указанных выше мероприятий в актуализированную схему теплоснабжения включены мероприятия по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения ряда котельных: №№5, 66, 6, 48, 49, 52, 76, 114 ООО "ТЭР", котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь".

При определении характеристик тепловых сетей предусматривалось применение следующих видов прокладки:

- для трасс, проходящих по территории жилой застройки – подземная в непроходных каналах, с использованием стальных труб в изоляции минераловатными плитами;

- для трасс, проходящих по территории жилой застройки – подземная бесканальная, с использованием стальных труб в изоляции ППУ;

- для трасс, проходящих вне территории жилой застройки – надземная, на низких опорах, с использованием стальных труб в изоляции минераловатными плитами.

Характеристики участков сетей, подлежащих строительству для подключения объектов, по которым в настоящее время отсутствует информация об их расположении, должны быть определены на стадии проектирования, и включены в схему теплоснабжения при дальнейшей актуализации.

Помимо мероприятий, представленных в данном разделе, для всех систем предусматривается ежегодное проведение работ в рамках утвержденных программ текущего и капитального ремонтов тепловых сетей. Конкретные перечни мероприятий по капитальному и текущему ремонту формируются предприятиями ежегодно с учетом технического освидетельствования и испытаний трубопроводов. Величина затрат по мероприятиям, по которым отсутствует утвержденная ПСД, определялась на основании действующих на момент актуализации схемы теплоснабжения укрупненных нормативных цен строительства согласно НЦС81-02-13-2024 с учетом утвержденных индексов цен производителей для инвестиций в основной капитал (письмо Минэкономразвития 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023 г.).

Сводная информация по строительству и реконструкции тепловых сетей городского округа приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Объемы нового строительства / реконструкции тепловых сетей в зонах действия ЕТО

| Зона действия источника | Строительство / реконструкция | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, мм | Внутренний диаметр обратного трубопровода, мм | Год прокладки (данные ТСО) | Вид прокладки тепловой сети | Мероприятие | Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство |  |  |  |  |  | 2024-2028 |  | Строительство циркуляционного трубопровода от котельной №5, 66 ООО "ТЭР" (с применением различных трубопроводных технологий) | 8996 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | Проектирование перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | 495 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка перемычки | Врезка перемычка | 140 | 300 | 300 | 2025 | надз. | Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | 8500 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка перемычки (гвс) | Врезка перемычка (гвс) | 140 | 100 | 80 | 2025 | надз. |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка перемычка (гвс) | Врезка ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | 9 | 100 | 80 | 2025 | надз. |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | УТ-25/2 (гвс) | 360 | 100 | 80 | 2025 | надз. |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-25/2 (гвс) | ТК-15(гвс) | 7 | 100 | 80 | 2025 | надз. |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-29 | 5-ти эт. 45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (2026) | 50 | 50 | 50 | 2026 | подз.кан. | Строительство сетей для подключения 5-ти эт.45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | 1468 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-29(гвс) | 5-ти эт. 45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (2026) | 50 | 50 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 1130 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-54 | ТК-54/2 | 90 | 100 | 100 | 2026 | подз.кан. | Реконструкция сети для подключения перспективы МКД №13 по пр. Ленина, 4 | 4280 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-54(гвс) | ТК-54/2 | 90 | 80 | 70 | 2026 | надз. |  | 1871 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 отопл | Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | 30 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы МКД №13 по пр. Ленина, 4 | 1099 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (ГВС) | Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | 30 | 50 | 40 | 2026 | подз.кан. |  | 678 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секция А-1 этап (2026) | 9 | 70 | 70 | 2026 | подвал. |  | 234 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секция А-1 этап (2026) | 9 | 50 | 40 | 2026 | подвал. |  | 167 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 отопл | ТК-2 ПЕРСПЕКТИВА | 42 | 80 | 80 | 2026 | подз.кан. |  | 1692 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (ГВС) | ТК-2 (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | 42 | 70 | 50 | 2026 | подз.кан. |  | 1185 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 ПЕРСПЕКТИВА | Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | 50 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. |  | 1832 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | 50 | 50 | 40 | 2026 | подз.кан. |  | 1130 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (2026) | 5 | 70 | 70 | 2026 | подвал. |  | 130 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (2026) | 5 | 50 | 40 | 2026 | подвал. |  | 93 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 ПЕРСПЕКТИВА | Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | 10 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. |  | 366 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | 10 | 50 | 40 | 2026 | подз.кан. |  | 226 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (2026) | 6 | 70 | 70 | 2026 | подвал. |  | 156 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (2026) | 6 | 50 | 40 | 2026 | подвал. |  | 111 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | точка присоединения | ТК | 8 | 40 | 40 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Крупской, 1, строение 5 | 197 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК | точка подключения | 23 | 40 | 40 | 2025 | подз.кан. |  | 566 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | точка подключения | Нежилое здание по ул. Крупской, 1, строение 5 (2025) | 17 | 40 | 40 | 2025 | подз.кан. |  | 418 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №5 | Стена кот. №5 | 1 | 408 | 408 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 148 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена кот. №5 | З/А в ТК-1 | 32 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5296 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | УТ-1 | 58 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 8331 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | Подъем 2.7м | 103 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 14832 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Подъем 2.7м | Задвижка | 35 | 515 | 515 | 2030-2033 | подвал. |  | 5088 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | Узел-кот. №66 | 3 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 432 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №66 (отоп) | Задвижка | 37 | 515 | 515 | 2030-2033 | подвал. |  | 5333 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | Узел-кот. №66 | 0 | 515 | 515 | 2030-2033 | подвал. |  | 14 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Узел-кот. №66 | Смена диаметра 500 на 300 | 18 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 2580 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра 500 на 300 | Смена диаметра 300 на 500 | 3 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 443 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра 300 на 500 | УТ-1Б | 44 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 6309 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1Б | УТ-2 (отоп) | 29 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 4180 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 (отоп) | ТК-1' (отоп) | 117 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 16864 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | З/А в ТК-13 | ТК-71 | 105 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 9364 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 49 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4370 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-7 | 24 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2927 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-27 | 124 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 15062 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 | ТК-18 | 46 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5610 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 (отоп) | ТК-21 | 110 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 18495 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная | 8000 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | 450 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-62' | УТ-Гайдара, 54 | 33 | 200 | 200 | 2025 | надз. | Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | 4500 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-Гайдара, 54 | Тк-38(отоп) | 41 | 200 | 200 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Тк-38(отоп) | ТК-39(отоп) | 36 | 200 | 200 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-39(отоп) | ТК-57(отоп) | 43 | 200 | 200 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-57(отоп) | ТК-51 (от)' | 78 | 200 | 200 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-51 (от)' | ТК-51(отоп) | 55 | 150 | 150 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-51(отоп) | ТК-50(отоп) | 62 | 150 | 150 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-39(гвс) | ТК-51 (гвс)' | 132 | 100 | 69 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 | 10-ти эт.100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (2025) | 50 | 69 | 69 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы 10-ти эт. 100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | 1751 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (гвс) | 10-ти эт.100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (2025) | 50 | 69 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 1349 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-53(отоп) | З/А в УТ-53 ПЕРСПЕКТИВА | 0 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А | 3 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | З/А в УТ-53 ПЕРСПЕКТИВА | Точка подключения (ОТ) | 168 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 4716 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения (ОТ) | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (2025) | 35 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 982 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-53(гвс) | З/А в УТ-53 ПЕРСПЕКТИВА | 0 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 2 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | З/А в УТ-53 ПЕРСПЕКТИВА | Точка подключения (ГВС) | 168 | 40 | 32 | 2025 | подз.кан. |  | 3181 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения (ГВС) | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (2025) | 35 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 757 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена дома Гайдара 8 (ИМЦ) | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Гайдара, 8 (2024) | 1 | 80 | 80 | 2024 | подвал. | Строительство сети для подключения перспективы дошкольного образовательного учреждения по ул. Гайдара, 8 | 25 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-26' ГВС | ТК-26'' | 90 | 82 | 50 | 2024 | подз.кан. |  | 3307 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-26'' | Точка подключения Гайдара, 8 | 19 | 50 | 40 | 2024 | подз.кан. |  | 509 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения Гайдара, 8 | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) | 50 | 50 | 40 | 2024 | подз.кан. |  | 1349 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Гайдара, 8 (2024) | 13 | 50 | 40 | 2024 | подвал. |  | 226 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка(гвс) | ТК-26''(гвс) | 36 | 69 | 0 | 2024 | подз.кан. |  | 1203 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-74/2 | МАУ ДО "Спортивная школа №1" (2025) | 20 | 200 | 200 | 2025 | подвал. | Строительство сети для подключения перспективы МАУ ДО "Спортивная школа №1" | 733 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-37 | ТК-72 | 61 | 300 | 300 | 2025 | подз.кан. |  | 5430 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-46(отоп) | УТ-77'(отоп) | 155 | 100 | 100 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по пр. Строителей, земельный участок 95 | 7372 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-77'(отоп) | точка подключения от | 110 | 80 | 80 | 2026 | подз.кан. |  | 4431 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | точка подключения от | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (2026) | 54 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. |  | 1979 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-46(гвс) | УТ-77'(гвс) | 155 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 3070 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-77'(гвс) | точка подключения гвс | 110 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 2179 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | точка подключения гвс | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (2026) | 54 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 1070 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 (отоп) | Нежилое помещение по ул. Обручева, 55А (2025) | 6 | 32 | 32 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Обручева, 55А | 131 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Т.1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (2027) | 56 | 250 | 250 | 2027 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Строительство дополнительного трубопровода 2Ду600 от котельной до проходного канала (примерно 620 м) | 5069 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка | УТ-СТО | 300 | 600 | 600 | 2027 | надз. |  | 34759 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-СТО | УТ-опуск ж/д кот №6 | 295 | 600 | 600 | 2027 | надз. |  | 34180 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | точка подключения | Жилой дом по ул. Соборная, 6Б (2025) | 21 | 32 | 32 | 2025 | надз. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Соборная, 6Б | 448 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-32/17 | (.) Подключения | 60 | 50 | 50 | 2025 | надз. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Предтеченская, земельный участок 22 | 1381 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения | Жилой дом по ул. Предтеченская, земельный участок 22 (2025) | 44 | 50 | 50 | 2025 | надз. |  | 1009 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ (отоп) ЦТП №9 | УТ-53(отоп) | 150 | 300 | 300 | 2027 | подз.кан. | Реконструкция сети для подключения перспективы жилых домов ж/д мкр. №11 строение 2, 3 | 24365 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-53(отоп) | УП-55(отоп) | 86 | 300 | 300 | 2027 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-55(отоп) | ТК в МКР №11 | 450 | 200 | 200 | 2027 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы жилых домов ж/д мкр. №11 строение 2, 3 | 34969 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК в МКР №11 | Многовартиные ж/д микрорайона №11 строение 2 (2027) | 18 | 125 | 125 | 2027 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК в МКР №11 | Многовартиные ж/д микрорайона №11 строение 3 (2028) | 18 | 125 | 125 | 2028 | подз.кан. |  | 1043 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-опуск ж/д кот №6 | УТ-подъем ж/д кот №6 | 233 | 800 | 800 | 2027 | подз.кан. | Реконструкция сетей с уменьшением диаметра с 1000 мм на 800 мм (за счет Новотранса) |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №6 | Врезка СО Котельной №6 | 2 | 804 | 804 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 346 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка СО Котельной №6 | Врезка СО Котельной №6 | 0 | 804 | 804 | 2030-2033 | подвал. |  | 17 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка СО Котельной №6 | Врезка | 22 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 3801 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-подъем ж/д кот №6 | УТ-вагоноремонтное | 331 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 57194 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-вагоноремонтное | УТ-ремонтное депо | 645 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 111451 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-ремонтное депо | Врезка | 126 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 21685 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | Т.1. | 31 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 5357 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | (.)А Место врезки-2 "НОВОТРАНС" | 180 | 704 | 704 | 2030-2033 | надз. |  | 29029 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.)А Место врезки-2 "НОВОТРАНС" | Задвижка | 609 | 704 | 704 | 2030-2033 | надз. |  | 98216 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | Врезка от ПФЗ | 24 | 704 | 704 | 2030-2033 | надз. |  | 3871 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка от ПФЗ | ТК-1' | 210 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 55420 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1' |  | 70 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 18473 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.1. | ТК-1 | 177 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 30584 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 39 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 11625 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 | 61 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 18183 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 77 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 22952 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-7 | 174 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 51866 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-9 | 70 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 20866 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-11 | 32 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 9539 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12(отоп) | 168 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 50077 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12(отоп) | ТК-13 | 43 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 12817 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 158 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 46977 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-15 | 175 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 52164 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-15 | ТК-16 | 90 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 26902 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-16 | ТК-17 | 178 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 52993 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 | Врезка в ТК-18 | 113 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 33605 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18 | ТК-19 | 105 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 31400 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-19 | ТК-20 | 107 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 32017 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-20 | ТК-21 | 266 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 79286 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | ТК-22 | 41 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 12188 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-22 | ТК-23 | 183 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 54599 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-23 | ТК-24 | 56 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 16704 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-24 | ТК-25 | 32 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 9497 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-25 | ТК-26 | 93 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 27683 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-26 | ТК-27 | 133 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 39755 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 | ТК-28 | 89 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 26440 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-28 | ТК-27 ' | 80 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 23718 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 ' | ТК-30 | 64 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 19077 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-30 | З/А в ТК-30 | 0 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | З/А в ТК-30 | ТК-31 | 236 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 62274 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-31 | ТК-32 | 114 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 30035 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-32 | Задвижка | 0 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | ТК-33 | 191 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 50493 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-33 | ТК-34 | 98 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 25984 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка в ТК-18 | ТК-18 | 1 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 432 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка в ТК-18 | Задвижка в ТК-18 | 0 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 60 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка в ТК-18 | УТ-18 | 18 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5216 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18 | ТК-18" | 4 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 673 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18" | Задвижка | 0 | 357 | 357 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 28 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | УТ-18' | 20 | 357 | 357 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2848 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18' | ТК-2' | 106 | 357 | 357 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 15036 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2' | ТК-47а | 229 | 357 | 357 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 32614 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | З/А в ТК-3 | ТК-33 (от) | 165 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 14723 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-33 (от) | КШ в ТК-33 (от) | 0 | 100 | 100 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 6 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | КШ в ТК-33 (от) | ТК-34 (от) | 29 | 100 | 100 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1782 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-22 | Задвижка | 0 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 24 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка |  | 106 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 12928 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция |  | ТК-1(отоп) | 1 | 259 | 259 | 2030-2033 | подвал. |  | 73 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1(отоп) | ТК-2(отоп) | 102 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 11561 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2(отоп) | ТК-3(отоп) | 32 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3672 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3(отоп) | ТК-4(отоп) | 40 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4556 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18 | Задвижка в ТК-3 | 80 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 13451 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка в ТК-3 | ТК-3 | 2 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 336 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | Задвижка в ТК-3 | 0 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 36 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка в ТК-3 | УТ-3/1 | 52 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 9383 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-3/1 | ТК-4 | 48 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 8813 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-5 | 237 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 34160 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-6 | 235 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 33901 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 177 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 25512 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 12 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2150 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | ТК-9 | 44 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 7944 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-10 | 24 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4373 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | Задвижка | 31 | 150 | 150 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2300 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-72' | ТК-73 | 35 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3967 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-73 | ТК-74 | 104 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 11788 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74 | ТК-74/1 | 137 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 12217 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74/1 | ТК-74/2 | 57 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5083 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | Смена диаметра | 93 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 16944 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра | ТК-3' | 0 | 414 | 414 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 17 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3' | ТК-4 | 4 | 414 | 414 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 673 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №48 (с применением различных трубопроводных технологий) | 6501 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №48 (отоп) | Врезка на СН Котельная №48 (отоп) | 1 | 309 | 309 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 83 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка на СН Котельная №48 (отоп) | Врезка в котельной | 30 | 309 | 309 | 2030-2033 | подвал. |  | 2487 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 (отоп) | Врезка | 56 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 4107 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | ТК-12 (отоп) | 16 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 1173 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 (отоп) | ТК-16 (отоп) | 78 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 5720 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-28 (отоп) | 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А (2026) | 20 | 69 | 69 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А | 733 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-28 (ГВС) | 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А (2026) | 20 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 396 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 (отоп) | 4-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (2026) | 22 | 69 | 69 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | 788 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 (ГВС) | 4-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (2026) | 22 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 426 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №49 (отоп) | ТК-1 (отоп) | 13 | 309 | 309 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 1078 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 (отоп) | ТК-2' (отоп) | 20 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2267 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2' (отоп) | ТК-2 (отоп) | 93 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 6791 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 (отоп) | ТК-3 (отоп) | 38 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3389 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 (отоп) | ТК-4 (отоп) | 47 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4156 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 75 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 6688 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 (отоп) | ТК-6 (отоп) | 56 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4994 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 (отоп) | ТК-7 (отоп) | 26 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2319 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 (отоп) | ТК-13 (отоп) | 32 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3903 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 37 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 4137 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | ТК-9 | 86 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 7625 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-11 | 36 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3228 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 146 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 7339 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 | Стена ул. Институтская, 107/1 | 109 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 5481 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №52 (отоп) | УТ (от) | 1 | 259 | 259 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 73 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ (от) | ТК-1 (от) | 14 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1587 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №76 | Врезка | 5 | 408 | 408 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 739 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | Стена Котельная №76 | 15 | 408 | 408 | 2030-2033 | подвал. |  | 2216 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена Котельная №76 | т. 1' | 912 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 134709 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 1' | ТК | 189 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 27843 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК | т. 2' | 225 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 33293 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 2' | т. 3' | 62 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 9180 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 3' | переход диаметра | 25 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 3752 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | переход диаметра | т. 4' | 14 | 309 | 309 | 2030-2033 | надз. |  | 1160 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 4' | т. 5' | 111 | 309 | 309 | 2030-2033 | надз. |  | 9201 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 5' | т. 6' | 47 | 309 | 309 | 2030-2033 | надз. |  | 3896 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-13' | 17 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1870 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13' | Переход диаметра | 9 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 963 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Переход диаметра | ТК-13 | 7 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 624 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 47 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4191 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-17 | 25 | 150 | 150 | 2030-2033 | надз. |  | 1152 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 32" | ТК-8 | 20 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1784 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | Смена диаметра | 26 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2336 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра | УТ-11' | 1 | 150 | 150 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 74 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-11' | ТК-10 | 27 | 150 | 150 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1981 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-10 | ТК-11 | 38 | 150 | 150 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2820 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 32" | ТК-7 | 26 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2274 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | т. 41 | 18 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1605 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 32' | З/А в Точкае 32" | 1 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 45 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | З/А в Точкае 32" | т. 32" | 1 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 45 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 33 | т. 49 | 134 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 9827 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 49 | т. 35 | 57 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 4180 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 57 | т. 56 | 23 | 100 | 100 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1433 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 57 | т. 58 | 35 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 1733 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 58 | т. 59 | 7 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 327 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 59 | Опуск | 84 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 4220 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Опуск | ТК-30 | 4 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 357 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | т. 60 | 13 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 653 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 60 | ТК-21 | 49 | 150 | 150 | 2030-2033 | надз. |  | 2259 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | ТК-21 | 33 | 100 | 100 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2056 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК | т. 3 | 28 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2476 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 3 | ТК-14 | 23 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 1154 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | т. 1 | 49 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 2475 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Проектные работы на строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | 301 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ1 | УП5 | 74 | 124 | 106 | 2026 | надз. | Строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | 2006 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ1 гвс | УП5 гвс | 74 | 106 | 26 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УП5 | ж/д, ул. Горняцкая, 1 (отоп) (1) | 1 | 50 | 50 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УП5 гвс | ж/д, ул. Горняцкая, 1 (ГВС) | 1 | 50 | 26 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УП5 | Н2 | 16 | 124 | 106 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УП5 гвс | Н2 гвс | 16 | 106 | 26 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Н2 | ж/д, ул. Горняцкая, 1 (отоп) (2) | 1 | 50 | 50 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Н2 гвс | ж/д, ул. Горняцкая, 1 (ГВС) | 1 | 50 | 26 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Н2 | ТК1 | 43 | 124 | 106 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Н2 гвс | ТК1 гвс | 43 | 106 | 26 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК1 | ТК-22 (отоп) | 27 | 124 | 106 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК1 гвс | ТК-22 (ГВС) | 27 | 106 | 26 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК1 | УВД, ул.Комсомольская,2(отоп) | 1 | 50 | 50 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК1 гвс | УВД, ул.Комсомольская,2(ГВС) | 1 | 50 | 26 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №114 (отоп) | УТ Котельная № 114 | 1 | 515 | 515 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 144 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Котельная № 114 | Гребенка Котельная № 114 | 5 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 463 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Гребенка Котельная № 114 | Врезка на Агрегатную | 96 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 8892 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка на Агрегатную | УТ-1 | 77 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 7132 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | УТ-2 | 69 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 6391 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 (от) | 16 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 1482 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 (от) | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | 109 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 10097 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | 22 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 2038 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | 49 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 4539 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Корпус №9 | 104 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 9633 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-6 (отоп) | УТ-2 (отоп) | 45 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4040 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 (отоп) | УТ-3 (отоп) | 22 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 1080 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-3 (отоп) | УТ-4 (отоп) | 7 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 327 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-4 (отоп) | Вр. Менж.,10 (отоп) | 45 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 2261 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Вр. Менж.,10 (отоп) | Т.А | 6 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 301 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.А | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 90 | 207 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 4521 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 90 | 207 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 4521 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 1 | 207 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 25 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ТК-1 (отоп) | 85 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 6263 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 (отоп) | т.1' (отоп) | 49 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5554 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | Проектирование реконструкции тепловой сети ул. Вокзальная, 38 | 440 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | Т-6 | ТК-1 | 3 | 100 | 100 | 2025 | надз. | Строительство тепловой сети ул. Вокзальная, 38 | 5500 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | Т-6 (гвс) | ТК-1 гвс | 3 | 40 | 32 | 2025 | надз. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 | ТК-2 | 69 | 100 | 100 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 гвс | ТК-2 гвс | 69 | 40 | 32 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 | ТК-3 | 13 | 100 | 100 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 гвс | ТК-3 гвс | 13 | 40 | 32 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-3 | Стена | 6 | 100 | 100 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-3 гвс | Стена гвс | 6 | 40 | 32 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена | Врезка | 10 | 100 | 100 | 2025 | подвал. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена гвс | Врезка(гвс) | 10 | 40 | 32 | 2025 | подвал. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т-1 (гвс) | Т-6 (гвс) | 20 | 100 | 80 | 2025 | подз.кан. | Реконструкция тепловой сети ул. Вокзальная, 38 |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-47 ГВС | Нежилое здание по ул. Черниговская, 10А (2025) | 12 | 32 | 32 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Черниговская, 10А | 262 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 | (.) Подключения | 18 | 80 | 80 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 | 4266 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 (гвс) | (.) Подключения ГВС | 18 | 50 | 50 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения | Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 (2026) | 30 | 80 | 80 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения ГВС | Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 (2026) | 30 | 50 | 50 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (от) | ЗУ (от) | 13 | 200 | 200 | 2026 | надз. | Строительство тепловых сетей и сетей ГВС для подключения БМК (проект) к котельной №29 | 15870 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (от) | ЗУ (от) | 29 | 200 | 200 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (от) | ЗУ (от) | 31 | 150 | 150 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (от) | ЗУ (от) | 83 | 125 | 125 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (гвс) | ЗУ (гвс) | 13 | 100 | 100 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (гвс) | ЗУ (гвс) | 29 | 100 | 100 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (гвс) | ЗУ (гвс) | 114 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | 42935 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-7 | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (2027) | 81 | 100 | 100 | 2027 | подз.бескан. | Строительство сети для подключения перспективы ДК "Северный Маганак" ул. Цикличная, 27 | 1535 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-7 гвс | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (2027) | 81 | 50 | 40 | 2027 | подз.бескан. |  | 897 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-27 (отоп) | Жилой дом по ул. Азовская, 7 (2025) | 134 | 40 | 40 | 2025 | надз. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Азовская, 7 | 2959 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-7 | Православный храм и Причтовый дом по ул. Профсоюзная, 22 (2025) | 110 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы православного храма и Причтового дома по ул. Профсоюзная, 22 | 3088 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Проектирование реконструкции участка тепловой сети от ТК10/1 до детского сада №82, с целью переноса надземного участка сетей в подземный | 550 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-10 | Т-5 | 100 | 82 | 82 | 2025 | подз.кан. | Реконструкция участка тепловой сети от ТК10/1 до детского сада №82, с целью переноса надземного участка сетей в подземный | 2560 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-10(гвс) | Т-5(гвс) | 100 | 25 | 0 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т-5 | ТК-27 | 15 | 82 | 82 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т-5(гвс) | ТК-27(гвс) | 12 | 25 | 0 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 | ТК-28 | 30 | 82 | 82 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27(гвс) | ТК-28(гвс) | 30 | 25 | 0 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-28 | Стена пер. Коксовый, 22 | 5 | 82 | 82 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-28(гвс) | Стена пер. Коксовый, 22 | 5 | 25 | 0 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-6 (отоп) | Строительство МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 (2027) | 1 | 100 | 100 | 2027 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 | 50 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-6 (ГВС) | Строительство МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 (2027) | 1 | 50 | 32 | 2027 | подз.кан. |  | 24 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена кот.№46 | Насосная (кот.46) | 3 | 259 | 259 | 2024 | подз.кан. | Строительство сетей для переключения потребителей котельной №44 ООО "ТЭР" на котельную №45 ООО "ТЭР" | 38868 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена кот.№46 | Насосная (кот.46) гвс | 7 | 100 | 80 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Насосная (кот.46) | выход отоп. "кот. 46" | 14 | 259 | 259 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Насосная (кот.46) гвс | выход гвс "кот. 46" | 20 | 100 | 80 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | выход отоп. "кот. 46" | ТК-1 | 15 | 259 | 259 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | выход гвс "кот. 46" | ТК-1 (гвс) | 15 | 100 | 80 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 | ТК-9 (ТК-2) | 62 | 259 | 259 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (гвс) | ТК-9 (гвс) (ТК-2) | 62 | 100 | 80 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (ТК-2) | ТК-9/1 (ТК-3) | 30 | 207 | 207 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (гвс) (ТК-2) | ТК-9/1 (гвс) (ТК-3) | 30 | 80 | 69 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9/1 (ТК-3) | ТК-4 | 267 | 207 | 207 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9/1 (гвс) (ТК-3) | ТК-4 (гвс) | 267 | 80 | 69 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 | (.) Врезки (Пер-ва) | 6 | 100 | 100 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 (гвс) | (.) Врезки (Пер-ва) | 6 | 32 | 32 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Врезки (Пер-ва) | Т.10 (от) | 44 | 100 | 100 | 2024 | надз. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Врезки (Пер-ва) | Т.10 (гвс) | 44 | 32 | 25 | 2024 | надз. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 | ТК-22 | 264 | 207 | 207 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 (гвс) | УТ-22(гвс) | 264 | 80 | 69 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-14 | Нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 49 (2025) | 56 | 50 | 50 | 2025 | надз. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого помещения по ул. Пионерская, 49 | 1289 |
| ЕТО №002 – МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 (от) | 15 | 100 | 100 | 2024 | подз.кан. | Реконструкция сетей котельной №50 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 992 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 (гвс) | 15 | 69 | 0 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-3 (от) | ж.д. ул. Институтская, 39 (от), ООО Атлас | 7 | 82 | 82 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-3 (гвс) | ж.д. ул. Институтская, 39 (гвс), ООО Атлас | 7 | 40 | 0 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-3 (от) | ТК-4 (от) | 42 | 100 | 100 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-3 (гвс) | ТК-4 (гвс) | 42 | 69 | 0 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Строительство | ТК-1 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 (2024) | 80 | 100 | 100 | 2024 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы детского сада на 190 мест по ул. Институтская, 43 | 3471 |
| Блочно-модульная угольная котельная в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Проектирование тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | 2759 |
| Блочно-модульная угольная котельная в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | Строительство |  |  |  |  |  | 2026 |  | Строительство тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | 14429 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции/ строительству тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | 1379 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | Строительство |  |  |  |  |  | 2026 |  | Строительство/ реконструкция тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | 12766 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | ТК-1 (от) | 30 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 3400 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-1 (от) | ТК-10 (от) | 61 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 6914 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-10 (от) | ТК-11 (от) | 706 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 51775 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-11 (от) | ТК-12 (от) | 195 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 22102 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-12 (от) | Врезка УП | 40 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4534 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка УП | Врезка мех цех | 19 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2154 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка мех цех | Врезка строй цех | 33 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3740 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка строй цех | Врезка склад | 131 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 14848 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка склад | ТК-13 (от) | 18 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2040 |

Для обеспечения циркуляции теплоносителя в наружных сетях горячего водоснабжения котельных №5, 66, 48 необходимо выполнить монтаж циркуляционных трубопроводов ГВС (таблица 6.2).

Таблица 6.2. Мероприятия по строительству сетей ГВС

| Зона действия источника | Год прокладки | Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2024-2028 | 8996 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2024-2026 | 6501 |

Сводная информация по величине капитальных вложений в реализацию проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей городского округа и сооружений на них с прогнозными ценами приведена в таблице 6.3.

Таблица 6.3. Капитальные вложения в реализацию проектов по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зонах дейсвия ЕТО в прогнозных ценах, в тыс. руб.

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 35281 | 171907 | 90853 | 65711 | 67735 | 137848 | 3043 | - | 562851 | 562851 | 562851 | 562851 | - | 2823780 |  |
| 1 |  | Тепловые сети от котельной №5, 66 | 5297 | - | 1491 | 11680 | 19850 | 2000 | 2000 | - | 31419 | 31419 | 31419 | 31419 | - | 167996 |  |
| 1.1 | 001.02.11.001. | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №5, 66 (с применением различных трубопроводных технологий) | 5297 | - | 996 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | 14293 | собственные средства ТСО |
| 1.2 | 001.02.03.001. | Проектирование перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | собственные средства ТСО |
| 1.3 | 001.02.03.001. | Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | - | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | собственные средства ТСО |
| 1.4 | 001.02.01.001. | Строительство сетей для подключения 5-ти эт.45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | - | - | - | - | 2599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2599 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.5 | 001.02.04.001. | Реконструкция сети для подключения перспективы МКД №13 по пр. Ленина, 4 | - | - | - | - | 6151 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6151 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.6 | 001.02.01.001. | Строительство сети для подключения перспективы МКД №13 по пр. Ленина, 4 | - | - | - | - | 9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9100 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.7 | 001.02.01.001. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Крупской, 1, строение 5 | - | - | - | 1180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.8 | 001.02.03.001. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 31419 | 31419 | 31419 | 31419 | - | 125678 | источник финансирования не определен |
| 2 |  | Тепловые сети от котельной №6 | - | - | 6620 | 34823 | 20100 | 133343 | 1043 | - | 421624 | 421624 | 421624 | 421624 | - | 1882424 |  |
| 2.1 | 001.02.08.002. | Проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| 2.2 | 001.02.03.002. | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | собственные средства ТСО |
| 2.3 | 001.02.03.002. | Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | собственные средства ТСО |
| 2.4 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы 10-ти эт. 100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | - | - | - | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.5 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А | - | - | - | 9641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9641 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.6 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы дошкольного образовательного учреждения по ул. Гайдара, 8 | - | - | 6620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6620 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.7 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы МАУ ДО "Спортивная школа №1" | - | - | - | 6164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6164 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.8 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по пр. Строителей, земельный участок 95 | - | - | - | - | 20100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20100 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.9 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Обручева, 55А | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.10 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Строительство дополнительного трубопровода 2Ду600 от котельной до проходного канала (примерно 620 м) | - | - | - | - | - | 74008 | - | - | - | - | - | - | - | 74008 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.11 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Соборная, 6Б | - | - | - | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 448 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.12 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Предтеченская, земельный участок 22 | - | - | - | 2389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2389 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.13 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы жилых домов ж/д мкр. №11 строение 2, 3 | - | - | - | - | - | 34969 | 1043 | - | - | - | - | - | - | 36012 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.14 | 001.02.04.002. | Реконструкция сети для подключения перспективы жилых домов ж/д мкр. №11 строение 2, 4 | - | - | - | - | - | 24365 | - | - | - | - | - | - | - | 24365 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.15 | 001.02.03.002. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 421624 | 421624 | 421624 | 421624 | - | 1686496 | источник финансирования не определен |
| 3 |  | Тепловые сети от котельной №22 | - | - | 440 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5940 |  |
| 3.1 | 001.02.05.003. | Проектирование реконструкции тепловой сети ул. Вокзальная, 38 | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | собственные средства ТСО |
| 3.2 | 001.02.05.003. | Реконструкция и строительство тепловой сети ул. Вокзальная, 38 | - | - | - | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500 | собственные средства ТСО |
| 4 |  | Тепловые сети от котельной №29 | - | - | - | 262 | 20136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20398 |  |
| 4.1 | 001.02.01.004. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Черниговская, 10А | - | - | - | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 4.2 | 001.02.01.004. | Строительство сети для подключения перспективы Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 | - | - | - | - | 4266 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4266 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 4.2 | 001.02.01.004. | Строительство тепловых сетей и сетей ГВС для подключения БМК (проект) к котельной №29 | - | - | - | - | 15870 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15870 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 5 |  | Тепловые сети от котельной №31 | - | 50182 | 42935 | 6047 | - | 2432 | - | - | - | - | - | - | - | 101596 |  |
| 5.1 | 001.02.02.005. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 3419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3419 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 5.2 | 001.02.02.005. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 46763 | 42935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89698 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 5.3 | 001.02.01.005. | Строительство сети для подключения перспективы ДК "Северный Маганак" ул. Цикличная, 27 | - | - | - | - | - | 2432 | - | - | - | - | - | - | - | 2432 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 5.4 | 001.02.01.005. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Азовская, 7 | - | - | - | 2959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2959 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 5.5 | 001.02.01.005. | Строительство сети для подключения перспективы православного храма и Причтового дома по ул. Профсоюзная, 22 | - | - | - | 3088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3088 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 6 |  | Тепловые сети от котельной №39 | 28641 | - | - | 3110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31751 |  |
| 6.1 | 001.02.02.006. | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 1094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1094 | собственные средства ТСО |
| 6.2 | 001.02.02.006. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 27547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27547 | собственные средства ТСО |
| 6.3 | 001.02.03.006. | Проектирование реконструкции участка тепловой сети от ТК10/1 до детского сада №82, с целью переноса надземного участка сетей в подземный | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | собственные средства ТСО |
| 6.4 | 001.02.03.006. | Реконструкция участка тепловой сети от ТК10/1 до детского сада №82, с целью переноса надземного участка сетей в подземный | - | - | - | 2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2560 | собственные средства ТСО |
| 7 |  | Тепловые сети от котельной №42 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 73 |  |
| 7.1 | 001.02.01.007. | Строительство сети для подключения перспективы МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 8 |  | Тепловые сети от котельной №45 | - | 73226 | 38868 | 1289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113382 |  |
| 8.1 | 001.02.02.008. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45, с целью закрытия котельной №46 | - | 4023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4023 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.2 | 001.02.02.008. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45, с целью закрытия котельной №44 | - | 2569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2569 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.3 | 001.02.02.008. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45 | - | 66634 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66634 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.4 | 001.02.02.008. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45 | - | - | 38868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38868 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.5 | 001.02.01.008. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого помещения по ул. Пионерская, 49 | - | - | - | 1289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1289 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 9 |  | Тепловые сети от котельной №48 | 1343 | - | 501 | 3000 | 3000 | - | - | - | 3392 | 3392 | 3392 | 3392 | - | 21413 |  |
| 9.1 | 001.02.11.009. | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №48 (с применением различных трубопроводных технологий) | 1343 | - | 501 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7844 | собственные средства ТСО |
| 9.2 | 001.02.03.009. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 3392 | 3392 | 3392 | 3392 | - | 13570 | источник финансирования не определен |
| 10 |  | Тепловые сети от котельной №49 | - | - | - | - | 2343 | - | - | - | 15848 | 15848 | 15848 | 15848 | - | 65736 |  |
| 10.1 | 001.02.01.010. | Строительство сети для подключения перспективы 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А | - | - | - | - | 1129 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 10.2 | 001.02.01.010. | Строительство сети для подключения перспективы 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | - | - | - | - | 1214 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1214 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 10.3 | 001.02.03.010. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 15848 | 15848 | 15848 | 15848 | - | 63393 | источник финансирования не определен |
| 11 |  | Тепловые сети от котельной №52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 415 | 415 | 415 | - | 1660 |  |
| 11.1 | 001.02.03.011. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 415 | 415 | 415 | - | 1660 | источник финансирования не определен |
| 12 |  | Тепловые сети от котельной №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70225 | 70225 | 70225 | 70225 | - | 280900 |  |
| 12.1 | 001.02.03.012. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 70225 | 70225 | 70225 | 70225 | - | 280900 | источник финансирования не определен |
| 13 |  | Тепловые сети от котельной №114 | - | 48499 | - | - | 2307 | - | - | - | 19926 | 19926 | 19926 | 19926 | - | 130511 |  |
| 13.1 | 001.02.02.013. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 3108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3108 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 13.2 | 001.02.02.013. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 45391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45391 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 13.3 | 001.02.03.013. | Проектные работы на строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 | собственные средства ТСО |
| 13.4 | 001.02.03.013. | Строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | - | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | собственные средства ТСО |
| 13.5 | 001.02.03.013. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 19926 | 19926 | 19926 | 19926 | - | 79705 | источник финансирования не определен |
|  |  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | - | 4463 | 4138 | 27195 | - | - | - | 27877 | 27877 | 27877 | 27877 | - | 147303 |  |
| 14 |  | Тепловые сети от котельной №50 | - | - | 4463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4463 |  |
| 14.1 | 002.02.03.001. | Замена тепловой сети отопления Т1/Т2 D = 114 мм; сети ГВС Т3 D = 76 мм протяженностью 57 м от ТК2 до ТК4 по адресу: ул. Институтская, 39 (комфортная среда). Замена тепловой сети отопления Т1/Т2 D = 89 мм; сети ГВС Т3 D = 45 мм протяженностью 6,5 м от ТК3 до ввода в дом по адресу: ул. Институтская, 39 (комфортная среда) | - | - | 992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 992 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 14.2 | 002.02.01.001. | Строительство сети для подключения перспективы детского сада на 190 мест по ул. Институтская, 43 | - | - | 3471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3471 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 15 |  | Тепловые сети к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | 2759 | 14429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17188 |  |
| 15.1 | 002.02.02.002. | Проектирование тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | 2759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2759 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 15.2 | 002.02.02.002. | Строительство тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | - | 14429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14429 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 16 |  | Тепловые сети от котельной №67 | - | - | - | 1379 | 12766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14145 |  |
| 16.1 | 002.02.02.003. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | - | - | 1379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1379 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 16.2 | 002.02.02.003. | Строительство тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | - | - | - | 12766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12766 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 17 |  | Тепловые сети от котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | - | - | - | - | - | - | - | 27877 | 27877 | 27877 | 27877 | - | 111507 |  |
| 17.1 | 002.02.03.004. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | - | - | - | - | - | - | - | 27877 | 27877 | 27877 | 27877 | - | 111507 | источник финансирования не определен |
|  |  | ВСЕГО по ГО: | 35281 | 171907 | 95316 | 69850 | 94930 | 137848 | 3043 | - | 590727 | 590727 | 590727 | 590727 | - | 2971084 |  |

# 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении":

•	с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

•	в схеме теплоснабжения проводится оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения; без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована)

В настоящий момент в границах городского округа имеются следующие открытые системы теплоснабжения:

- котельная №20 МУП "ГТХ";

- котельная №50 МУП "ГТХ";

- котельная №55 МУП "ГТХ";

- котельная №76 ООО "ТЭР";

- котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР".

Перевод потребителей открытых систем теплоснабжения на закрытый горячий водоразбор возможно осуществить двумя способами:

- Строительством от источника отдельных сетей горячего водоснабжения.

- Монтажом либо реконструкцией индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС. В этом случае требуется также:

•	обосновать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы регулирования, оптимальные температурные графики и схемные решения тепловых пунктов с учетом нагрузки ГВС;

•	обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением не ниже 2-й категории надежности;

•	произвести во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные либо стальные оцинкованные.

Стоимость реконструкции тепловых сетей от котельной №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения указана в документе "Схема теплоснабжения города Прокопьевска. Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы. Обоснование инвестиций".

Стоимость строительства отдельных сетей горячего водоснабжения от котельной №76 приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Стоимость мероприятий по строительству сетей ГВС от котельной №76

| № п/п | Наименование сети | Предлагаемый условный диаметр подающего трубопровода, мм | Предлагаемый условный диаметр обратного трубопровода, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость выполнения работ в ценах 2024 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения от котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 3425 | надзем. | 72989 |
| 2 | Сети ГВС Т3/Т4 | 65 | 40 | 85 | надзем. | 1898 |
| 3 | Сети ГВС Т3/Т4 | 80 | 50 | 85 | надзем. | 1983 |
| 4 | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 70 | 110 | надзем. | 2714 |
| 5 | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 80 | 2137 | надзем. | 52712 |
| 6 | Сети ГВС Т3/Т4 | 150 | 80 | 1400 | надзем. | 42471 |
| 7 | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 10 | подвальная | 213 |
| 8 | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 4620 | подзем. кан. | 122882 |
| 9 | Сети ГВС Т3/Т4 | 70 | 40 | 10 | подзем. кан. | 323 |
| 10 | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 80 | 562 | подзем. кан. | 23064 |
|  | Итого: |  |  | 12444 |  | 321247 |

Стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей котельной №76 приведена в таблице 7.2.

Таблица 7.2. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП у потребителей котельной №76 для перехода на закрытый ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Количество ИТП, шт., с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Стоимость выполнения работ в ценах 2024 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,01 | 0,01-0,03 | 0,03-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,08 | 0,08-0,12 |  |
| 1 | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 83 | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | 47426 |

Для перевода потребителей котельных №20, 50, 55 МУП "ГТХ" на закрытый горячий водоразбор возможно собственными силами МУП "ГТХ" произвести монтаж отдельных сетей горячего водоснабжения от котельных. Информация о стоимости работ приведена в таблице 7.3.

Таблица 7.3. Стоимость мероприятий по строительству сетей ГВС от котельных №20, 50, 55

| Наименование мероприятия | Стоимость выполнения работ в ценах 2024 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |
| Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 834 |
| Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 1473 |
| Итого: | 2307 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |
| Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 834 |
| Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 1473 |
| Итого: | 2307 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |
| Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 834 |
| Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 1473 |
| Итого: | 2307 |
| Всего: | 6921 |

Стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей котельных №20, 50, 55 приведена в таблице 7.4.

Таблица 7.4. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП у потребителей котельных №20, 50, 55  для перехода на закрытый ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Количество ИТП, шт., с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Стоимость выполнения работ в ценах 2024 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,01 | 0,01-0,03 | 0,03-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,08 | 0,08-0,12 |  |
| 1 | Котельная №20 | 7 | – | – | – | – | – | 2789 |
| 2 | Котельная №50 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 2026 |
| 3 | Котельная №55 | 6 | – | – | – | – | – | 2390 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 7206 |

Мероприятия по переводу потребителей на закрытый водоразбор не имеют ощутимого экономического эффекта. Реализация указанных мероприятий экономические нецелесообразна, и не рекомендуется к выполнению.

# 8. Перспективные топливные балансы

В настоящее время на всех источниках городского округа в качестве топлива используется каменный уголь.

В таблицах 8.1-8.2 представлены прогнозные значения выработки, отпуска в сеть, реализации тепловой энергии и потребления топлива теплоисточниками городского округа согласно Сценариям №1, 2. При этом плановые технико-экономические показатели на 2024, 2025 гг. приводятся на основании заявок теплоснабжающих организаций.

В таблице 8.3 представлены результаты расчета перспективных значений нормативов создания запасов топлива для основных теплоснабжающих предприятий, определенные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла.

Таблица 8.1. Перспективные плановые значения выработки, отпуска в сеть, потребления тепловой энергии и расхода топлива теплоисточниками городского округа согласно Сценарию №1

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 181887 | 179204 | 180494 | 180623 | 184035 | 184035 | 183850 | 183674 | 183266 | 183266 | 183266 | 183266 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 5357 | 5278 | 5316 | 5320 | 5421 | 5421 | 5416 | 5410 | 5398 | 5398 | 5398 | 5398 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 176530 | 173926 | 175178 | 175303 | 178614 | 178614 | 178435 | 178264 | 177868 | 177868 | 177868 | 177868 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 25295 | 25904 | 26090 | 26109 | 26605 | 26605 | 26578 | 26552 | 26493 | 26493 | 26493 | 26493 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды | Гкал | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 150275 | 147062 | 148128 | 148234 | 151049 | 151049 | 150897 | 150751 | 150415 | 150415 | 150415 | 150415 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 85 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 107 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 100 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 145 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 186,0 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 |
| Средний КПД котлов | % | 76,8 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 191,6 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 193,7 | 193,7 | 193,7 | 193,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 33,826 | 34,418 | 34,666 | 34,691 | 35,116 | 35,116 | 35,080 | 35,047 | 34,460 | 34,460 | 34,460 | 34,460 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 50,403 | 51,286 | 51,655 | 51,692 | 52,325 | 52,325 | 52,272 | 52,222 | 51,348 | 51,348 | 51,348 | 51,348 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 24,180 | 24,153 | 24,153 | 23,623 | 23,655 | 23,655 | 23,619 | 23,604 | 23,221 | 23,221 | 23,221 | 23,221 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,893 | 1,956 | 1,956 | 1,832 | 1,879 | 1,879 | 1,864 | 1,863 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 485728 | 466289 | 484678 | 491983 | 492352 | 528118 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 21114 | 20541 | 20541 | 20866 | 20882 | 22469 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 464614 | 445747 | 464136 | 471118 | 471470 | 505649 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 71445 | 69186 | 72187 | 73326 | 73384 | 78961 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 363854 | 354801 | 370189 | 376031 | 376326 | 404928 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 29315 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2401 | 188 | 5001 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2662 | 67 | 5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 780 | 40 | 17639 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 5842 | 295 | 28601 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 154,6 | 173,9 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 173,7 | 173,7 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 |
| Средний КПД котлов | % | 92,4 | 82,2 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,3 | 82,3 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,6 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,4 | 181,4 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 75,099 | 81,071 | 84,415 | 85,688 | 85,752 | 91,981 | 92,224 | 92,224 | 91,958 | 91,958 | 91,958 | 91,958 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 111,902 | 120,801 | 125,785 | 127,681 | 127,777 | 137,059 | 137,420 | 137,420 | 137,025 | 137,025 | 137,025 | 137,025 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 47,711 | 53,126 | 53,326 | 54,214 | 54,260 | 57,213 | 57,313 | 57,313 | 57,148 | 57,148 | 57,148 | 57,148 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 3,100 | 3,754 | 3,777 | 3,823 | 3,825 | 4,975 | 4,991 | 4,991 | 4,976 | 4,976 | 4,976 | 4,976 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 47971 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 45054 | 45054 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2608 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2449 | 2449 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 45364 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 42605 | 42605 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6517 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6345 | 6345 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 38847 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 36260 | 36260 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,7 | 177,1 | 177,1 | 176,9 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
| Средний КПД котлов | % | 83,2 | 80,7 | 80,7 | 80,8 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 181,6 | 187,3 | 187,3 | 187,0 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 8,239 | 8,433 | 8,433 | 8,422 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 7,941 | 7,941 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 12,277 | 12,565 | 12,565 | 12,550 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 11,833 | 11,833 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,537 | 5,874 | 5,874 | 5,867 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,771 | 5,771 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,369 | 0,657 | 0,657 | 0,656 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,649 | 0,649 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 43221 | 42663 | 44240 | 44240 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45870 | 45870 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1749 | 1727 | 1790 | 1790 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1859 | 1859 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 41472 | 40936 | 42450 | 42450 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44010 | 44010 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6736 | 6240 | 6482 | 6482 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6731 | 6731 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32686 | 32841 | 34113 | 34113 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35424 | 35424 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 2049 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 174,7 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 |
| Средний КПД котлов | % | 81,8 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,0 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 7,549 | 8,549 | 8,865 | 8,865 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,192 | 9,192 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 11,248 | 12,739 | 13,210 | 13,210 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,696 | 13,696 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,152 | 5,685 | 5,685 | 5,685 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,764 | 5,764 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,396 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13803 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 363 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13440 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1804 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 11637 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,6 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 |
| Средний КПД котлов | % | 62,2 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,8 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,169 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,722 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,839 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,119 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1032 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 966 | 966 | 966 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 981 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 919 | 919 | 919 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 199 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 212 | 212 | 212 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 782 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 707 | 707 | 707 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 295,2 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| Средний КПД котлов | % | 48,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 310,6 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,305 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,454 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,142 | 0,279 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4539 | 4576 | 4576 | 4421 | 4421 | 4421 | 4421 | 2623 | 2315 | 1329 | 926 | 926 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 166 | 167 | 167 | 161 | 161 | 161 | 161 | 96 | 85 | 49 | 34 | 34 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4373 | 4408 | 4408 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 2527 | 2231 | 1281 | 892 | 892 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 667 | 672 | 672 | 650 | 650 | 650 | 650 | 386 | 340 | 195 | 136 | 136 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3706 | 3736 | 3736 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 2142 | 1890 | 1085 | 756 | 756 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 252 | 805 | 329 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 252 | 805 | 329 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 267,1 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| Средний КПД котлов | % | 53,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 277,3 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,213 | 1,030 | 1,030 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,590 | 0,521 | 0,299 | 0,208 | 0,208 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,807 | 1,534 | 1,534 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 0,880 | 0,776 | 0,446 | 0,310 | 0,310 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,543 | 0,496 | 0,496 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,288 | 0,242 | 0,118 | 0,057 | 0,057 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 58489 | 56960 | 56960 | 56960 | 56043 | 56043 | 55364 | 55099 | 55099 | 55099 | 53508 | 53508 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1272 | 1239 | 1239 | 1239 | 1217 | 1217 | 1202 | 1196 | 1196 | 1196 | 1159 | 1159 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 57217 | 55721 | 55721 | 55721 | 54826 | 54826 | 54162 | 53903 | 53903 | 53903 | 52349 | 52349 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 9337 | 8541 | 8541 | 8541 | 8395 | 8395 | 8286 | 8244 | 8244 | 8244 | 7991 | 7991 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 43878 | 43799 | 43799 | 43799 | 43050 | 43050 | 42495 | 42278 | 42278 | 42278 | 40978 | 40978 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 4002 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 398 | 149 | 0 | 0 | 941 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 157 | 67 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 556 | 216 | 0 | 0 | 1301 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 155,8 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 183,1 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
| Средний КПД котлов | % | 91,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 78,0 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,2 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 187,1 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 9,111 | 10,612 | 10,612 | 10,612 | 10,442 | 10,442 | 10,315 | 10,087 | 9,909 | 9,909 | 9,622 | 9,622 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 13,575 | 15,813 | 15,813 | 15,813 | 15,559 | 15,559 | 15,370 | 15,031 | 14,764 | 14,764 | 14,338 | 14,338 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,603 | 6,373 | 6,373 | 6,373 | 6,297 | 6,297 | 6,237 | 6,104 | 5,996 | 5,996 | 5,866 | 5,866 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,299 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,354 | 0,354 | 0,351 | 0,344 | 0,338 | 0,338 | 0,331 | 0,331 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3014 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2907 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 138 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2769 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,4 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 |
| Средний КПД котлов | % | 63,1 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 234,8 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,683 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,017 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,281 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 31879 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1421 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 30458 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4433 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 26025 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 199,0 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
| Средний КПД котлов | % | 71,8 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,3 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,343 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,452 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,137 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,283 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 25685 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1474 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 24212 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4073 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 20138 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 203,6 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 181,3 |
| Средний КПД котлов | % | 70,2 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,0 | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 192,3 | 192,3 | 192,3 | 192,3 | 192,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,229 | 6,047 | 6,047 | 6,047 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,868 | 5,868 | 5,868 | 5,868 | 5,868 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,791 | 9,011 | 9,011 | 9,011 | 8,935 | 8,935 | 8,935 | 8,744 | 8,744 | 8,744 | 8,744 | 8,744 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 3,108 | 3,881 | 3,881 | 3,881 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,766 | 3,766 | 3,766 | 3,766 | 3,766 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,173 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 246,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 256,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17987 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 17703 | 17468 | 17267 | 17267 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 782 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 770 | 760 | 751 | 751 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 17205 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 16933 | 16709 | 16517 | 16517 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2500 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2460 | 2428 | 2400 | 2400 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14705 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14473 | 14281 | 14117 | 14117 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 147 | 119 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 45 | 45 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 192 | 164 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 192,6 | 218,1 | 218,1 | 195,1 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 |
| Средний КПД котлов | % | 74,2 | 65,5 | 65,5 | 73,2 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 201,4 | 228,0 | 228,0 | 204,0 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,464 | 3,973 | 3,973 | 3,554 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 3,147 | 3,105 | 3,069 | 3,069 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,162 | 5,920 | 5,920 | 5,296 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,689 | 4,627 | 4,573 | 4,573 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,738 | 3,048 | 3,048 | 2,727 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,263 | 2,242 | 2,210 | 2,210 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,127 | 0,130 | 0,130 | 0,116 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,104 | 0,103 | 0,100 | 0,100 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17804 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17743 | 17743 | 17743 | 17743 | 17743 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 895 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 16908 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 16851 | 16851 | 16851 | 16851 | 16851 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3049 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 13859 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13812 | 13812 | 13812 | 13812 | 13812 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 210,9 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| Средний КПД котлов | % | 67,7 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,1 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,755 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,407 | 3,407 | 3,407 | 3,371 | 3,371 | 3,371 | 3,371 | 3,371 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,595 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,023 | 5,023 | 5,023 | 5,023 | 5,023 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,540 | 2,488 | 2,474 | 2,474 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,119 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 30083 | 29699 | 29699 | 29699 | 29524 | 29524 | 29524 | 29524 | 29524 | 29339 | 29029 | 29029 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1517 | 1498 | 1498 | 1498 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1480 | 1464 | 1464 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 28566 | 28201 | 28201 | 28201 | 28035 | 28035 | 28035 | 28035 | 28035 | 27859 | 27565 | 27565 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4151 | 4098 | 4098 | 4098 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4048 | 4005 | 4005 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 24415 | 24104 | 24104 | 24104 | 23962 | 23962 | 23962 | 23962 | 23962 | 23811 | 23560 | 23560 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 184 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 67 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 252 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,8 | 216,6 | 208,1 | 192,4 | 185,1 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
| Средний КПД котлов | % | 82,7 | 66,0 | 68,7 | 74,3 | 77,2 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,0 | 228,1 | 219,1 | 202,6 | 195,0 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,199 | 6,431 | 6,180 | 5,714 | 5,466 | 5,296 | 5,296 | 5,296 | 5,296 | 5,263 | 5,207 | 5,207 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,747 | 9,583 | 9,583 | 8,514 | 8,144 | 7,891 | 7,891 | 7,891 | 7,891 | 7,842 | 7,759 | 7,759 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,737 | 5,729 | 5,505 | 5,090 | 4,883 | 4,732 | 4,732 | 4,732 | 4,732 | 4,707 | 4,672 | 4,672 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,152 | 0,179 | 0,172 | 0,159 | 0,151 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,145 | 0,143 | 0,143 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5022 | 4983 | 4983 | 4983 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 201 | 200 | 200 | 200 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4821 | 4783 | 4783 | 4783 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 839 | 814 | 814 | 814 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3982 | 3970 | 3970 | 3970 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 207,9 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
| Средний КПД котлов | % | 68,7 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,6 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,044 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,556 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,665 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,031 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 22050 | 24244 | 24244 | 24365 | 26028 | 26028 | 26028 | 25591 | 25591 | 25591 | 25591 | 25591 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 676 | 743 | 743 | 747 | 798 | 798 | 798 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 21374 | 23501 | 23501 | 23618 | 25230 | 25230 | 25230 | 24806 | 24806 | 24806 | 24806 | 24806 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3562 | 3917 | 3917 | 3936 | 4205 | 4205 | 4205 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 17812 | 19584 | 19584 | 19682 | 21025 | 21025 | 21025 | 20672 | 20672 | 20672 | 20672 | 20672 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 98 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 98 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 190,4 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 |
| Средний КПД котлов | % | 75,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 196,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,198 | 4,780 | 4,780 | 4,804 | 4,995 | 4,995 | 4,995 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 6,256 | 7,123 | 7,123 | 7,158 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,318 | 7,318 | 7,318 | 7,318 | 7,318 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,830 | 2,863 | 2,694 | 2,703 | 2,794 | 2,794 | 2,794 | 2,747 | 2,747 | 2,747 | 2,747 | 2,747 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,166 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 37316 | 46710 | 46710 | 47035 | 47035 | 48719 | 48719 | 48719 | 48083 | 47601 | 45927 | 45927 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1612 | 2018 | 2018 | 2032 | 2032 | 2105 | 2105 | 2105 | 2077 | 2056 | 1984 | 1984 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 35704 | 44693 | 44693 | 45003 | 45003 | 46614 | 46614 | 46614 | 46006 | 45545 | 43943 | 43943 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5645 | 6818 | 6818 | 6865 | 6865 | 7111 | 7111 | 7111 | 7018 | 6947 | 6703 | 6703 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 30059 | 37875 | 37875 | 38138 | 38138 | 39504 | 39504 | 39504 | 38988 | 38597 | 37240 | 37240 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 278 | 975 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 112 | 382 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 391 | 1357 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,9 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 |
| Средний КПД котлов | % | 82,6 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 180,7 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,452 | 10,090 | 10,090 | 10,160 | 10,160 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,123 | 10,022 | 9,669 | 9,669 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,615 | 15,034 | 15,034 | 15,139 | 15,139 | 15,284 | 15,284 | 15,284 | 15,085 | 14,933 | 14,408 | 14,408 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,098 | 6,596 | 6,596 | 6,635 | 6,635 | 6,664 | 6,664 | 6,664 | 6,609 | 6,572 | 6,389 | 6,389 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,448 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,624 | 0,624 | 0,613 | 0,613 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 7951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 6626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 215,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 225,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 43928 | 42450 | 42450 | 42450 | 42450 | 42450 | 42169 | 42169 | 42169 | 42169 | 41800 | 41800 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2082 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1981 | 1981 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 41846 | 40438 | 40438 | 40438 | 40438 | 40438 | 40170 | 40170 | 40170 | 40170 | 39819 | 39819 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6199 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5930 | 5930 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 35647 | 34415 | 34415 | 34415 | 34415 | 34415 | 34187 | 34187 | 34187 | 34187 | 33888 | 33888 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 140,9 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
| Средний КПД котлов | % | 101,4 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 147,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,189 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,403 | 7,403 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,223 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,032 | 11,032 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,167 | 4,977 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 4,854 | 4,854 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,282 | 0,362 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,329 | 0,329 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12530 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 426 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 12104 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2142 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9962 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9342 | 9342 | 9342 | 9342 | 9342 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 |
| Средний КПД котлов | % | 59,1 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 250,3 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,030 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,595 | 2,595 | 2,595 | 2,595 | 2,595 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,514 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 3,866 | 3,866 | 3,866 | 3,866 | 3,866 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,151 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,141 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13904 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 13641 | 13641 | 13641 | 13641 | 13641 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13324 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13073 | 13073 | 13073 | 13073 | 13073 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2403 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 10922 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 10715 | 10715 | 10715 | 10715 | 10715 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 280,9 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 194,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 |
| Средний КПД котлов | % | 50,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 73,5 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 293,1 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 202,7 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,905 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 2,728 | 2,628 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,819 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,065 | 3,916 | 3,804 | 3,804 | 3,804 | 3,804 | 3,804 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,960 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | 1,980 | 1,908 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,137 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,093 | 0,089 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6596 | 5785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 206 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6390 | 5604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1229 | 1048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5161 | 4556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 273,5 | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 52,2 | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 282,4 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,804 | 1,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,688 | 1,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,382 | 1,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,080 | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12013 | 11464 | 23163 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 428 | 409 | 826 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 11585 | 11055 | 22336 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2050 | 1956 | 3953 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9535 | 9099 | 18384 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 275,8 | 220,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| Средний КПД котлов | % | 51,8 | 64,9 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 286,0 | 228,2 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,313 | 2,523 | 3,987 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,936 | 3,759 | 7,595 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,940 | 1,498 | 2,740 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,136 | 0,105 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4915 | 5829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 157 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4759 | 5621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 793 | 995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3966 | 4626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 281,1 | 220,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 50,8 | 64,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 290,3 | 228,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,381 | 1,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,059 | 1,911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,335 | 1,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,068 | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5920 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 224 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5696 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 743 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4953 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 275,6 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 |
| Средний КПД котлов | % | 51,8 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 286,4 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,632 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,431 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,732 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,084 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1437 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1315 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 209 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1105 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 396,9 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| Средний КПД котлов | % | 36,0 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 434,0 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,570 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,850 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,315 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,023 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1143059 | 1122964 | 1144306 | 1152181 | 1158198 | 1195648 | 1197420 | 1193336 | 1191470 | 1189409 | 1182194 | 1182194 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46188 | 45748 | 45878 | 46223 | 46432 | 48092 | 48187 | 48042 | 47969 | 47884 | 47575 | 47575 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1096870 | 1077217 | 1098429 | 1105958 | 1111766 | 1147556 | 1149233 | 1145294 | 1143500 | 1141525 | 1134619 | 1134619 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 168361 | 166273 | 169655 | 170883 | 171789 | 177612 | 177892 | 177247 | 176979 | 176667 | 175610 | 175610 |
| Производственные нужды | Гкал | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 892182 | 882988 | 900817 | 907119 | 912021 | 941988 | 943385 | 940090 | 938565 | 936901 | 931052 | 931052 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 35367 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2867 | 3538 | 5473 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2683 | 611 | 6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 878 | 1701 | 17812 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 6428 | 5850 | 29967 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 700 | 0 | 666 | 2980 | 1187 | 1462 | 4252 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 270 | 315 | 337 | 202 | 1597 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 947 | 0 | 936 | 3295 | 1525 | 1664 | 5849 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 199,967 | 210,974 | 213,521 | 214,008 | 213,762 | 219,558 | 219,489 | 218,319 | 216,994 | 216,555 | 215,196 | 215,196 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 297,965 | 314,368 | 320,192 | 318,888 | 318,521 | 327,157 | 327,055 | 325,312 | 323,338 | 322,683 | 320,659 | 320,659 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 135,731 | 141,616 | 140,589 | 140,250 | 139,631 | 142,199 | 142,105 | 141,504 | 140,525 | 140,299 | 139,688 | 139,688 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 8,783 | 9,960 | 9,925 | 9,827 | 9,869 | 11,000 | 10,994 | 10,975 | 10,920 | 10,917 | 10,860 | 10,860 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №1 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3732 | 4007 | 4007 | 4007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 181 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3551 | 3967 | 3967 | 3967 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 847 | 542 | 542 | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2704 | 3425 | 3425 | 3425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 231,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 61,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 243,2 | 241,8 | 241,8 | 241,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,864 | 0,959 | 0,959 | 0,959 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,289 | 1,432 | 1,432 | 1,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,665 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,016 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2011 | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 98 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1914 | 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 473 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1441 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,5 | 301,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 63,1 | 47,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,1 | 318,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,456 | 0,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,680 | 0,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,263 | 0,863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №9 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3093 | 3183 | 3183 | 3183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 150 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2943 | 3088 | 3088 | 3088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 727 | 615 | 615 | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2216 | 2473 | 2473 | 2473 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,4 | 231,5 | 231,5 | 231,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 63,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,9 | 238,7 | 238,7 | 238,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,694 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,036 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,634 | 0,604 | 0,604 | 0,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,010 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №14 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2787 | 2953 | 2953 | 2953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 135 | 89 | 89 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2651 | 2865 | 2865 | 2865 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 655 | 586 | 586 | 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1997 | 2279 | 2279 | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,3 | 230,5 | 230,5 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 63,7 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,8 | 237,6 | 237,6 | 237,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,625 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,933 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,436 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,010 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №15 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3999 | 4358 | 4358 | 4358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 194 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3804 | 4270 | 4270 | 4270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 910 | 663 | 663 | 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2894 | 3608 | 3608 | 3608 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,7 | 232,0 | 232,0 | 232,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 62,7 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,3 | 236,7 | 236,7 | 236,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,911 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,359 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,715 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,024 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №17 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5031 | 5206 | 5206 | 5206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 245 | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4787 | 5128 | 5128 | 5128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1684 | 907 | 907 | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3103 | 4221 | 4221 | 4221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 232,1 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 61,6 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,0 | 246,2 | 246,2 | 246,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,168 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,743 | 1,884 | 1,884 | 1,884 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,825 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,031 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 948 | 843 | 843 | 843 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 342 | 342 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46 | 46 | 46 | 46 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 19 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 902 | 797 | 797 | 797 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 323 | 323 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 223 | 464 | 464 | 464 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 188 | 188 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 679 | 334 | 334 | 334 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 135 | 135 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 239,6 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 |
| Средний КПД котлов | % | 59,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 251,8 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,227 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,103 | 0,103 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,339 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,153 | 0,153 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,144 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,140 | 0,140 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1217 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1158 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 286 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 872 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,3 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 59,2 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 253,6 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,294 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,438 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,149 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,006 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2012 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 98 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1914 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 473 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1441 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,1 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 |
| Средний КПД котлов | % | 62,6 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,8 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,459 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,685 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,380 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 463 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 441 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 109 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 332 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 247,3 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |
| Средний КПД котлов | % | 57,8 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 259,9 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,115 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,171 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,075 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3033 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 147 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2886 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 713 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2173 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,7 | 240,4 | 240,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 |
| Средний КПД котлов | % | 61,1 | 59,4 | 59,4 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 245,6 | 247,9 | 247,9 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,709 | 0,705 | 0,705 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,058 | 1,052 | 1,052 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,434 | 0,519 | 0,519 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,010 | 0,023 | 0,023 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1634 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 79 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1555 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 384 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1171 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,4 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 |
| Средний КПД котлов | % | 64,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,7 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,360 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,538 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,180 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4910 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 239 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4671 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1204 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3467 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,9 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 |
| Средний КПД котлов | % | 59,1 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 254,3 | 320,5 | 320,5 | 320,5 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,188 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,773 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,578 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,015 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4104 | 4022 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 199 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3904 | 3846 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 964 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2940 | 3037 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,7 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
| Средний КПД котлов | % | 63,9 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,1 | 239,6 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,918 | 0,921 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,370 | 1,375 | 1,375 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,582 | 0,557 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,024 | 0,052 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5247 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 255 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4992 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1283 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3709 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 198,0 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 |
| Средний КПД котлов | % | 72,2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,1 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,039 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,551 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,699 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,033 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1181 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1123 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 277 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 846 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,0 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
| Средний КПД котлов | % | 62,9 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,6 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,176 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 61,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 245,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 717 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 682 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 514 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 236,9 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| Средний КПД котлов | % | 60,3 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 249,0 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,170 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,254 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,100 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" c переключением потребителей на котельную №67 МУП «ГТХ» 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 941 | 833 | 833 | 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46 | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 896 | 787 | 787 | 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 221 | 335 | 335 | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 674 | 452 | 452 | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 262,6 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 54,4 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 276,0 | 283,4 | 283,4 | 283,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,247 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,369 | 0,333 | 0,333 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,182 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 801 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 763 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 188 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 574 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 260,4 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 |
| Средний КПД котлов | % | 54,9 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 273,7 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,209 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,312 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,071 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 679 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 646 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 160 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 486 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,0 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 |
| Средний КПД котлов | % | 62,7 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,6 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,155 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,231 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,113 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6236 | 6366 | 6366 | 6366 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 303 | 255 | 255 | 255 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5933 | 6111 | 6111 | 6111 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1965 | 1077 | 1077 | 1077 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3967 | 5034 | 5034 | 5034 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 217,9 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 |
| Средний КПД котлов | % | 65,6 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,359 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,539 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,028 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,296 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,870 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,738 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,045 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,054 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4964 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 3613 | 3613 | 3339 | 2562 | 2562 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 241 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 127 | 127 | 118 | 90 | 90 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4723 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3485 | 3485 | 3222 | 2472 | 2472 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1217 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 328 | 328 | 303 | 232 | 232 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3506 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3158 | 3158 | 2919 | 2239 | 2239 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 239 | 679 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 239 | 679 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 181,1 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| Средний КПД котлов | % | 78,9 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 190,4 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,899 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,806 | 0,806 | 0,745 | 0,572 | 0,572 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,342 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,203 | 1,203 | 1,112 | 0,853 | 0,853 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,641 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,806 | 0,806 | 0,764 | 0,645 | 0,645 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,007 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 789 | 658 | 658 | 658 | 658 | 494 | 494 | 494 |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 750 | 615 | 615 | 615 | 615 | 462 | 462 | 462 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 185 | 256 | 256 | 256 | 256 | 192 | 192 | 192 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 565 | 359 | 359 | 359 | 359 | 270 | 270 | 270 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 237,0 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 60,3 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 249,1 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,187 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,279 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,156 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1747 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 85 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1662 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 411 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1252 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,1 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 |
| Средний КПД котлов | % | 62,4 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 240,8 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,400 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,598 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,231 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1132 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3731 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 135 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 105 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 19707 | 19707 | 19707 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  | 389 | 389 | 389 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  | 19318 | 19318 | 19318 | 19148 | 19148 | 19148 | 19148 | 19148 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  | 3312 | 3312 | 3312 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 16006 | 16006 | 16006 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Средний КПД котлов | % |  |  |  |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг |  |  |  |  | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. |  |  |  |  | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 63986 | 59459 | 59635 | 59635 | 59173 | 59009 | 59009 | 57321 | 56827 | 56554 | 55477 | 55477 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3110 | 2087 | 2041 | 2041 | 2007 | 1997 | 1997 | 1920 | 1888 | 1878 | 1834 | 1834 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 65874 | 61175 | 61397 | 61397 | 60969 | 60815 | 58903 | 57293 | 56831 | 56567 | 55533 | 55533 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 17291 | 13626 | 13237 | 13237 | 12888 | 12824 | 12208 | 11833 | 11641 | 11616 | 11380 | 11380 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 48583 | 47550 | 48160 | 48160 | 48080 | 47991 | 46695 | 45460 | 45190 | 44951 | 44153 | 44153 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 89 | 1296 | 1092 | 270 | 239 | 798 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 89 | 1296 | 1235 | 270 | 239 | 798 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 14,318 | 14,305 | 14,284 | 14,163 | 12,475 | 12,287 | 12,287 | 11,845 | 11,702 | 11,641 | 11,377 | 11,377 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 21,369 | 21,350 | 20,970 | 21,029 | 18,620 | 18,338 | 18,338 | 17,678 | 17,465 | 17,374 | 16,981 | 16,981 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 10,196 | 11,487 | 10,792 | 10,703 | 9,075 | 8,984 | 8,984 | 8,652 | 8,497 | 8,455 | 8,306 | 8,306 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,245 | 0,716 | 0,688 | 0,684 | 0,587 | 0,582 | 0,582 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии (с учетом теплоснабжения собственных объектов) | Гкал | 26259 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды предприятия (в т.ч. СН котельной) | Гкал | 21396 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть на потребительский рынок | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях предприятия (отпуск на потребительский рынок) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии на потребительский рынок (МУП "ГТХ") | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Средний КПД котлов | % | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| Годовой расход условного топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т.у.т. | 4,503 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 |
| Годовой расход натурального топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т. | 5,560 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  | 9266 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 72440 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  | 122 | 342 | 342 | 342 | 342 | 957 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  | 9143 | 25558 | 25558 | 25558 | 25558 | 71483 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  | 980 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 7659 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  | 8164 | 22820 | 22820 | 22820 | 22820 | 63824 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  |  |  | 5330 | 9253 | 0 | 0 | 0 | 23853 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 5121 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2834 | 5113 | 0 | 0 | 0 | 12031 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  |  |  | 8164 | 14656 | 0 | 0 | 0 | 41004 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Средний КПД котлов | % |  |  |  |  |  |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 12,2 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг |  |  |  |  |  |  | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т |  |  |  |  |  |  | 2324,3 | 6497,1 | 6497,1 | 6497,1 | 6497,1 | 18171,7 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,844 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 5,276 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,099 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,643 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 1272 | 6629 | 8842 | 12538 | 15855 | 19726 | 23680 | 26315 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  | 19 | 98 | 131 | 185 | 234 | 292 | 350 | 389 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  | 1253 | 6531 | 8711 | 12353 | 15620 | 19435 | 23330 | 25926 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  | 134 | 700 | 933 | 1324 | 1674 | 2082 | 2500 | 2778 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 1119 | 5831 | 7778 | 11029 | 13947 | 17353 | 20830 | 23148 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  | 759 | 759 | 1545 | 2210 | 1905 | 2371 | 2398 | 1599 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  | 360 | 360 | 402 | 1041 | 1012 | 1035 | 1080 | 720 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  | 1119 | 1119 | 1947 | 3251 | 2918 | 3406 | 3477 | 2318 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Средний КПД котлов | % |  |  |  |  | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  | 0,197 | 1,029 | 1,373 | 1,947 | 2,462 | 3,063 | 3,677 | 4,086 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 |  |  |  |  | 175,0 | 912,1 | 1216,6 | 1725,1 | 2181,5 | 2714,2 | 3258,1 | 3620,7 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 0,044 | 0,089 | 0,182 | 0,314 | 0,428 | 0,564 | 0,703 | 0,796 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 0,006 | 0,011 | 0,018 | 0,035 | 0,051 | 0,067 | 0,084 | 0,096 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 2867 | 4297 | 6231 | 8397 | 11464 | 1905 | 2371 | 2398 | 25451 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 2683 | 611 | 6682 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 5121 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 878 | 2061 | 18172 | 4046 | 6154 | 1012 | 1035 | 1080 | 12751 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 6428 | 6969 | 31086 | 12443 | 17907 | 2918 | 3406 | 3477 | 43323 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 780 | 89 | 1962 | 4072 | 1457 | 1701 | 5050 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 270 | 458 | 337 | 202 | 1597 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 1027 | 89 | 2232 | 4530 | 1794 | 1903 | 6647 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 218,787 | 228,593 | 231,119 | 231,486 | 229,749 | 236,188 | 236,250 | 238,008 | 237,055 | 237,156 | 236,147 | 244,378 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 324,894 | 339,810 | 345,254 | 344,010 | 341,233 | 349,588 | 347,300 | 344,897 | 342,709 | 341,964 | 339,546 | 339,546 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,987 | 912,086 | 3540,916 | 8222,274 | 8678,615 | 9211,331 | 9755,248 | 21792,460 |

Примечание: плановая реализация тепловой энергии за каждый год должна определяться на основании фактических показателей за предшествующие три года, которые невозможно прогнозировать на стадии разработки схемы теплоснабжения т.к. они зависят от продолжительности отопительного сезона, фактических температур наружного воздуха в отопительный период и др. параметров, в связи с чем в таблице приведены прогнозные значения годовой реализации. При их определении учитывался прирост потребления тепла за счет подключения перспективных объектов. В случае переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, либо отказа от их строительства, величина годовой реализации тепловой энергии подлежит соответствующей корректировке.

Таблица 8.2. Перспективные плановые значения выработки, отпуска в сеть, потребления тепловой энергии и расхода топлива теплоисточниками городского округа согласно Сценарию №2

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 181887 | 179204 | 180494 | 180623 | 184035 | 184035 | 183850 | 183674 | 183266 | 183266 | 183266 | 183266 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 5357 | 5278 | 5316 | 5320 | 5421 | 5421 | 5416 | 5410 | 5398 | 5398 | 5398 | 5398 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 176530 | 173926 | 175178 | 175303 | 178614 | 178614 | 178435 | 178264 | 177868 | 177868 | 177868 | 177868 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 25295 | 25904 | 26090 | 26109 | 26605 | 26605 | 26578 | 26552 | 26493 | 26493 | 26493 | 26493 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды | Гкал | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 150275 | 147062 | 148128 | 148234 | 151049 | 151049 | 150897 | 150751 | 150415 | 150415 | 150415 | 150415 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 85 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 107 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 100 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 145 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 186,0 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 190,8 | 190,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 76,8 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,9 | 74,9 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 191,6 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 196,6 | 196,6 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 33,826 | 34,418 | 34,666 | 34,691 | 35,116 | 35,116 | 29,183 | 29,155 | 29,090 | 29,090 | 29,090 | 29,090 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 50,403 | 51,286 | 51,655 | 51,692 | 52,325 | 52,325 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 25857,984 | 25833,188 | 25775,776 | 25775,776 | 25775,776 | 25775,776 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 24,180 | 24,153 | 24,153 | 23,623 | 23,655 | 23,655 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  | 11,684 | 11,676 | 11,657 | 11,657 | 11,657 | 11,657 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,893 | 1,956 | 1,956 | 1,832 | 1,879 | 1,879 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  | 0,922 | 0,921 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 485728 | 466289 | 484678 | 491983 | 492352 | 528118 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 21114 | 20541 | 20541 | 20866 | 20882 | 22469 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 464614 | 445747 | 464136 | 471118 | 471470 | 505649 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 71445 | 69186 | 72187 | 73326 | 73384 | 78961 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 363854 | 354801 | 370189 | 376031 | 376326 | 404928 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 29315 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2401 | 188 | 5001 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2662 | 67 | 5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 780 | 40 | 17639 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 5842 | 295 | 28601 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 154,6 | 173,9 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 173,7 | 173,7 | 173,2 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 92,4 | 82,2 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,3 | 82,3 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,6 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,4 | 181,4 | 180,9 | 165,8 | 165,8 | 165,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 75,099 | 81,071 | 84,415 | 85,688 | 85,752 | 91,981 | 92,224 | 92,224 | 91,958 | 84,291 | 84,291 | 84,291 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 111,902 | 120,801 | 125,785 | 127,681 | 127,777 | 137,059 | 137,420 | 137,420 | 137,025 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74688,318 | 74688,318 | 74688,318 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 47,711 | 53,126 | 53,326 | 54,214 | 54,260 | 57,213 | 57,313 | 57,313 | 57,148 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,150 | 31,150 | 31,150 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 3,100 | 3,754 | 3,777 | 3,823 | 3,825 | 4,975 | 4,991 | 4,991 | 4,976 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,712 | 2,712 | 2,712 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 47971 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 45054 | 45054 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2608 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2449 | 2449 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 45364 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 42605 | 42605 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6517 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6345 | 6345 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 38847 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 36260 | 36260 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,7 | 177,1 | 177,1 | 176,9 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 83,2 | 80,7 | 80,7 | 80,8 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 181,6 | 187,3 | 187,3 | 187,0 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 167,9 | 167,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 8,239 | 8,433 | 8,433 | 8,422 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 7,151 | 7,151 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 12,277 | 12,565 | 12,565 | 12,550 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6336,742 | 6336,742 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,537 | 5,874 | 5,874 | 5,867 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,091 | 3,091 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,369 | 0,657 | 0,657 | 0,656 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,347 | 0,347 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 43221 | 42663 | 44240 | 44240 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45870 | 45870 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1749 | 1727 | 1790 | 1790 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1859 | 1859 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 41472 | 40936 | 42450 | 42450 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44010 | 44010 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6736 | 6240 | 6482 | 6482 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6731 | 6731 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32686 | 32841 | 34113 | 34113 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35424 | 35424 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 2049 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 174,7 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 81,8 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,0 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 165,4 | 165,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 7,549 | 8,549 | 8,865 | 8,865 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 7,281 | 7,281 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 11,248 | 12,739 | 13,210 | 13,210 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6451,409 | 6451,409 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,152 | 5,685 | 5,685 | 5,685 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,715 | 2,715 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,396 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,220 | 0,220 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13803 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 363 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13440 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1804 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 11637 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,6 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 62,2 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,8 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 163,0 | 163,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,169 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 2,344 | 2,344 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 4,722 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2077,227 | 2077,227 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,839 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,769 | 0,769 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,119 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,068 | 0,068 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1032 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 966 | 966 | 966 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 981 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 919 | 919 | 919 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 199 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 212 | 212 | 212 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 782 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 707 | 707 | 707 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 295,2 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| Средний КПД котлов | % | 48,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 310,6 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,305 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 0,454 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,142 | 0,279 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4539 | 4576 | 4576 | 4421 | 4421 | 4421 | 4421 | 2623 | 2315 | 1329 | 926 | 926 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 166 | 167 | 167 | 161 | 161 | 161 | 161 | 96 | 85 | 49 | 34 | 34 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4373 | 4408 | 4408 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 2527 | 2231 | 1281 | 892 | 892 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 667 | 672 | 672 | 650 | 650 | 650 | 650 | 386 | 340 | 195 | 136 | 136 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3706 | 3736 | 3736 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 2142 | 1890 | 1085 | 756 | 756 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 252 | 805 | 329 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 252 | 805 | 329 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 267,1 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| Средний КПД котлов | % | 53,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 277,3 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,213 | 1,030 | 1,030 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,590 | 0,521 | 0,299 | 0,208 | 0,208 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 1,807 | 1,534 | 1,534 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 0,880 | 0,776 | 0,446 | 0,310 | 0,310 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,543 | 0,496 | 0,496 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,288 | 0,242 | 0,118 | 0,057 | 0,057 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 58489 | 56960 | 56960 | 56960 | 56043 | 56043 | 55364 | 55099 | 55099 | 55099 | 53508 | 53508 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1272 | 1239 | 1239 | 1239 | 1217 | 1217 | 1202 | 1196 | 1196 | 1196 | 1159 | 1159 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 57217 | 55721 | 55721 | 55721 | 54826 | 54826 | 54162 | 53903 | 53903 | 53903 | 52349 | 52349 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 9337 | 8541 | 8541 | 8541 | 8395 | 8395 | 8286 | 8244 | 8244 | 8244 | 7991 | 7991 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 43878 | 43799 | 43799 | 43799 | 43050 | 43050 | 42495 | 42278 | 42278 | 42278 | 40978 | 40978 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 4002 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 398 | 149 | 0 | 0 | 941 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 157 | 67 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 556 | 216 | 0 | 0 | 1301 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 155,8 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 183,1 | 179,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 91,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 78,0 | 79,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,2 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 187,1 | 183,8 | 162,3 | 162,2 | 162,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 9,111 | 10,612 | 10,612 | 10,612 | 10,442 | 10,442 | 10,315 | 10,087 | 9,909 | 8,746 | 8,493 | 8,493 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 13,575 | 15,813 | 15,813 | 15,813 | 15,559 | 15,559 | 15,370 | 15,031 | 14,764 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7749,520 | 7525,712 | 7525,712 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,603 | 6,373 | 6,373 | 6,373 | 6,297 | 6,297 | 6,237 | 6,104 | 5,996 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,147 | 3,079 | 3,079 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,299 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,354 | 0,354 | 0,351 | 0,344 | 0,338 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,177 | 0,174 | 0,174 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3014 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2907 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 138 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2769 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,4 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 63,1 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 234,8 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,683 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 1,017 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  | 422,163 | 422,163 | 422,163 | 422,163 | 422,163 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,281 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 31879 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1421 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 30458 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4433 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 26025 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 199,0 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 71,8 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,3 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,343 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 5,213 | 5,213 | 5,213 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 9,452 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4619,045 | 4619,045 | 4619,045 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,137 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,159 | 2,159 | 2,159 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,283 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 25685 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1474 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 24212 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4073 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 20138 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 203,6 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 181,3 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 70,2 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 78,8 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,0 | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 192,3 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,229 | 6,047 | 6,047 | 6,047 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,868 | 5,139 | 5,139 | 5,139 | 5,139 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 7,791 | 9,011 | 9,011 | 9,011 | 8,935 | 8,935 | 8,935 | 8,744 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4553,226 | 4553,226 | 4553,226 | 4553,226 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 3,108 | 3,881 | 3,881 | 3,881 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,766 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,173 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,214 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 246,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 256,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17987 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 17703 | 17468 | 17267 | 17267 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 782 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 770 | 760 | 751 | 751 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 17205 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 16933 | 16709 | 16517 | 16517 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2500 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2460 | 2428 | 2400 | 2400 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14705 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14473 | 14281 | 14117 | 14117 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 147 | 119 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 45 | 45 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 192 | 164 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 192,6 | 218,1 | 218,1 | 195,1 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 74,2 | 65,5 | 65,5 | 73,2 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 201,4 | 228,0 | 228,0 | 204,0 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,464 | 3,973 | 3,973 | 3,554 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 2,810 | 2,773 | 2,741 | 2,741 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,162 | 5,920 | 5,920 | 5,296 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2489,873 | 2456,834 | 2428,605 | 2428,605 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,738 | 3,048 | 3,048 | 2,727 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,202 | 1,191 | 1,174 | 1,174 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,127 | 0,130 | 0,130 | 0,116 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 | 0,055 | 0,053 | 0,053 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17804 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17743 | 17743 | 17743 | 17743 | 17743 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 895 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 16908 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 16851 | 16851 | 16851 | 16851 | 16851 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3049 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 13859 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13812 | 13812 | 13812 | 13812 | 13812 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 210,9 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 67,7 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,1 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,755 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,407 | 3,407 | 3,407 | 3,371 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,595 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,023 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2495,488 | 2495,488 | 2495,488 | 2495,488 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,540 | 2,488 | 2,474 | 2,474 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,168 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,119 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 30083 | 29699 | 29699 | 29699 | 29524 | 29524 | 29524 | 29524 | 29524 | 29339 | 29029 | 29029 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1517 | 1498 | 1498 | 1498 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1480 | 1464 | 1464 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 28566 | 28201 | 28201 | 28201 | 28035 | 28035 | 28035 | 28035 | 28035 | 27859 | 27565 | 27565 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4151 | 4098 | 4098 | 4098 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4048 | 4005 | 4005 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 24415 | 24104 | 24104 | 24104 | 23962 | 23962 | 23962 | 23962 | 23962 | 23811 | 23560 | 23560 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 184 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 67 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 252 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,8 | 216,6 | 208,1 | 192,4 | 185,1 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 82,7 | 66,0 | 68,7 | 74,3 | 77,2 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,0 | 228,1 | 219,1 | 202,6 | 195,0 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 167,2 | 167,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,199 | 6,431 | 6,180 | 5,714 | 5,466 | 5,296 | 5,296 | 5,296 | 5,296 | 5,263 | 4,608 | 4,608 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 7,747 | 9,583 | 9,583 | 8,514 | 8,144 | 7,891 | 7,891 | 7,891 | 7,891 | 7,842 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4082,832 | 4082,832 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,737 | 5,729 | 5,505 | 5,090 | 4,883 | 4,732 | 4,732 | 4,732 | 4,732 | 4,707 |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,458 | 2,458 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,152 | 0,179 | 0,172 | 0,159 | 0,151 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,145 |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 | 0,075 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5022 | 4983 | 4983 | 4983 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 201 | 200 | 200 | 200 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4821 | 4783 | 4783 | 4783 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 839 | 814 | 814 | 814 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3982 | 3970 | 3970 | 3970 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 207,9 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 68,7 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,6 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 165,4 | 165,4 | 165,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,044 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 1,556 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,854 | 690,854 | 690,854 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,665 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,031 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 22050 | 24244 | 24244 | 24365 | 26028 | 26028 | 26028 | 25591 | 25591 | 25591 | 25591 | 25591 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 676 | 743 | 743 | 747 | 798 | 798 | 798 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 21374 | 23501 | 23501 | 23618 | 25230 | 25230 | 25230 | 24806 | 24806 | 24806 | 24806 | 24806 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3562 | 3917 | 3917 | 3936 | 4205 | 4205 | 4205 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 17812 | 19584 | 19584 | 19682 | 21025 | 21025 | 21025 | 20672 | 20672 | 20672 | 20672 | 20672 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 98 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 98 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 190,4 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 75,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 196,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,198 | 4,780 | 4,780 | 4,804 | 4,131 | 4,131 | 4,131 | 4,062 | 4,062 | 4,062 | 4,062 | 4,062 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 6,256 | 7,123 | 7,123 | 7,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  | 3660,742 | 3660,742 | 3660,742 | 3599,288 | 3599,288 | 3599,288 | 3599,288 | 3599,288 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,830 | 2,863 | 2,694 | 2,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 37316 | 46710 | 46710 | 47035 | 47035 | 48719 | 48719 | 48719 | 48083 | 47601 | 45927 | 45927 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1612 | 2018 | 2018 | 2032 | 2032 | 2105 | 2105 | 2105 | 2077 | 2056 | 1984 | 1984 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 35704 | 44693 | 44693 | 45003 | 45003 | 46614 | 46614 | 46614 | 46006 | 45545 | 43943 | 43943 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5645 | 6818 | 6818 | 6865 | 6865 | 7111 | 7111 | 7111 | 7018 | 6947 | 6703 | 6703 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 30059 | 37875 | 37875 | 38138 | 38138 | 39504 | 39504 | 39504 | 38988 | 38597 | 37240 | 37240 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 278 | 975 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 112 | 382 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 391 | 1357 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,9 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 82,6 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 180,7 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,452 | 10,090 | 10,090 | 10,160 | 10,160 | 7,733 | 7,733 | 7,733 | 7,632 | 7,556 | 7,290 | 7,290 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 9,615 | 15,034 | 15,034 | 15,139 | 15,139 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  | 6852,183 | 6852,183 | 6852,183 | 6762,709 | 6694,921 | 6459,461 | 6459,461 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,098 | 6,596 | 6,596 | 6,635 | 6,635 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 2,963 | 2,946 | 2,864 | 2,864 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,448 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,280 | 0,280 | 0,275 | 0,275 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 7951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 6626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 215,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 225,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 43928 | 42450 | 42450 | 42450 | 42450 | 42450 | 42169 | 42169 | 42169 | 42169 | 41800 | 41800 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2082 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1981 | 1981 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 41846 | 40438 | 40438 | 40438 | 40438 | 40438 | 40170 | 40170 | 40170 | 40170 | 39819 | 39819 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6199 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5930 | 5930 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 35647 | 34415 | 34415 | 34415 | 34415 | 34415 | 34187 | 34187 | 34187 | 34187 | 33888 | 33888 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 140,9 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 101,4 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 147,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,189 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 6,738 | 6,693 | 6,693 | 6,693 | 6,693 | 6,635 | 6,635 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 9,223 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  | 5970,437 | 5930,926 | 5930,926 | 5930,926 | 5930,926 | 5879,048 | 5879,048 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,167 | 4,977 | 4,951 | 4,951 | 4,951 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  | 2,638 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,587 | 2,587 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,282 | 0,362 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  | 0,192 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,175 | 0,175 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12530 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 426 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 12104 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2142 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9962 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9342 | 9342 | 9342 | 9342 | 9342 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 59,1 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 250,3 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,030 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 1,995 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 4,514 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 1767,467 | 1652,616 | 1652,616 | 1652,616 | 1652,616 | 1652,616 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,151 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  | 0,822 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,141 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  | 0,055 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13904 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 13641 | 13641 | 13641 | 13641 | 13641 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13324 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13073 | 13073 | 13073 | 13073 | 13073 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2403 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 10922 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 10715 | 10715 | 10715 | 10715 | 10715 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 280,9 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 194,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 50,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 73,5 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 293,1 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 202,7 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 165,6 | 165,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,905 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 2,728 | 2,628 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,165 | 2,165 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,819 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,065 | 3,916 | 3,804 | 3,804 | 3,804 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1918,565 | 1918,565 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,960 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | 1,980 | 1,908 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,946 | 0,946 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,137 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,093 | 0,089 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,044 | 0,044 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6596 | 5785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 206 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6390 | 5604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1229 | 1048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5161 | 4556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 273,5 | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 52,2 | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 282,4 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,804 | 1,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,688 | 1,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,382 | 1,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,080 | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12013 | 11464 | 23163 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 428 | 409 | 826 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 11585 | 11055 | 22336 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2050 | 1956 | 3953 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9535 | 9099 | 18384 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 275,8 | 220,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| Средний КПД котлов | % | 51,8 | 64,9 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 286,0 | 228,2 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,313 | 2,523 | 3,987 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 4,936 | 3,759 | 7,595 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,940 | 1,498 | 2,740 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,136 | 0,105 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4915 | 5829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 157 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4759 | 5621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 793 | 995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3966 | 4626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 281,1 | 220,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 50,8 | 64,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 290,3 | 228,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,381 | 1,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,059 | 1,911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,335 | 1,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,068 | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5920 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 224 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5696 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 743 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4953 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 275,6 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 |
| Средний КПД котлов | % | 51,8 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 286,4 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,632 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,431 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,732 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,084 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1437 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1315 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 209 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1105 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 396,9 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 36,0 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 434,0 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 173,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,570 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,241 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 0,850 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,471 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,315 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,073 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,023 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1143059 | 1122964 | 1144306 | 1152181 | 1158198 | 1195648 | 1197420 | 1193336 | 1191470 | 1189409 | 1182194 | 1182194 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46188 | 45748 | 45878 | 46223 | 46432 | 48092 | 48187 | 48042 | 47969 | 47884 | 47575 | 47575 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1096870 | 1077217 | 1098429 | 1105958 | 1111766 | 1147556 | 1149233 | 1145294 | 1143500 | 1141525 | 1134619 | 1134619 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 168361 | 166273 | 169655 | 170883 | 171789 | 177612 | 177892 | 177247 | 176979 | 176667 | 175610 | 175610 |
| Производственные нужды | Гкал | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 892182 | 882988 | 900817 | 907119 | 912021 | 941988 | 943385 | 940090 | 938565 | 936901 | 931052 | 931052 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 35367 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2867 | 3538 | 5473 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2683 | 611 | 6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 878 | 1701 | 17812 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 6428 | 5850 | 29967 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 700 | 0 | 666 | 2980 | 1187 | 1462 | 4252 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 270 | 315 | 337 | 202 | 1597 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 947 | 0 | 936 | 3295 | 1525 | 1664 | 5849 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 199,967 | 210,974 | 213,521 | 214,008 | 212,898 | 215,389 | 208,648 | 207,347 | 204,955 | 194,490 | 188,574 | 188,480 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 297,965 | 314,368 | 320,192 | 318,888 | 311,078 | 293,227 | 236,792 | 234,481 | 215,124 | 52,138 | 9,139 | 8,640 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660,742 | 16483,361 | 44069,301 | 44290,363 | 53682,063 | 141328,973 | 161656,374 | 161869,846 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 135,731 | 141,616 | 140,589 | 140,250 | 136,837 | 127,790 | 102,181 | 101,724 | 92,986 | 24,757 | 4,636 | 4,466 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,374 | 7,000 | 19,492 | 19,543 | 23,738 | 60,444 | 70,217 | 70,290 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 8,783 | 9,960 | 9,925 | 9,827 | 9,684 | 9,827 | 7,829 | 7,814 | 7,372 | 1,769 | 0,253 | 0,240 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,091 | 0,565 | 1,541 | 1,553 | 1,767 | 4,799 | 5,528 | 5,533 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №1 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3732 | 4007 | 4007 | 4007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 181 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3551 | 3967 | 3967 | 3967 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 847 | 542 | 542 | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2704 | 3425 | 3425 | 3425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 231,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 61,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 243,2 | 241,8 | 241,8 | 241,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,864 | 0,959 | 0,959 | 0,959 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,289 | 1,432 | 1,432 | 1,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,665 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,016 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2011 | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 98 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1914 | 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 473 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1441 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,5 | 301,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 63,1 | 47,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,1 | 318,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,456 | 0,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,680 | 0,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,263 | 0,863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №9 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3093 | 3183 | 3183 | 3183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 150 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2943 | 3088 | 3088 | 3088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 727 | 615 | 615 | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2216 | 2473 | 2473 | 2473 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,4 | 231,5 | 231,5 | 231,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 63,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,9 | 238,7 | 238,7 | 238,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,694 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,036 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,634 | 0,604 | 0,604 | 0,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,010 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №14 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2787 | 2953 | 2953 | 2953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 135 | 89 | 89 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2651 | 2865 | 2865 | 2865 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 655 | 586 | 586 | 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1997 | 2279 | 2279 | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,3 | 230,5 | 230,5 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 63,7 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,8 | 237,6 | 237,6 | 237,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,625 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,933 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,436 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,010 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №15 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3999 | 4358 | 4358 | 4358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 194 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3804 | 4270 | 4270 | 4270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 910 | 663 | 663 | 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2894 | 3608 | 3608 | 3608 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,7 | 232,0 | 232,0 | 232,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 62,7 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,3 | 236,7 | 236,7 | 236,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,911 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,359 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,715 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,024 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №17 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5031 | 5206 | 5206 | 5206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 245 | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4787 | 5128 | 5128 | 5128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1684 | 907 | 907 | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3103 | 4221 | 4221 | 4221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 232,1 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 61,6 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,0 | 246,2 | 246,2 | 246,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,168 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,743 | 1,884 | 1,884 | 1,884 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,825 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,031 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 948 | 843 | 843 | 843 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 342 | 342 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46 | 46 | 46 | 46 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 19 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 902 | 797 | 797 | 797 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 323 | 323 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 223 | 464 | 464 | 464 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 188 | 188 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 679 | 334 | 334 | 334 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 135 | 135 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 239,6 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 |
| Средний КПД котлов | % | 59,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 251,8 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,227 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,103 | 0,103 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,339 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,153 | 0,153 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,144 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,140 | 0,140 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1217 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1158 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 286 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 872 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,3 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 59,2 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 253,6 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,294 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,438 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,149 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,006 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2012 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 98 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1914 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 473 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1441 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,1 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 |
| Средний КПД котлов | % | 62,6 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,8 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,459 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,685 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,380 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 463 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 441 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 109 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 332 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 247,3 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |
| Средний КПД котлов | % | 57,8 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 259,9 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,115 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,171 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,075 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3033 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 147 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2886 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 713 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2173 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,7 | 240,4 | 240,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 |
| Средний КПД котлов | % | 61,1 | 59,4 | 59,4 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 245,6 | 247,9 | 247,9 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,709 | 0,705 | 0,705 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,058 | 1,052 | 1,052 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,434 | 0,519 | 0,519 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,010 | 0,023 | 0,023 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1634 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 79 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1555 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 384 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1171 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,4 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 |
| Средний КПД котлов | % | 64,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,7 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,360 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,538 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,180 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4910 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 239 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4671 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1204 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3467 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,9 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 |
| Средний КПД котлов | % | 59,1 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 254,3 | 320,5 | 320,5 | 320,5 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,188 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,773 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,578 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,015 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4104 | 4022 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 199 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3904 | 3846 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 964 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2940 | 3037 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,7 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
| Средний КПД котлов | % | 63,9 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,1 | 239,6 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,918 | 0,921 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,370 | 1,375 | 1,375 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,582 | 0,557 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,024 | 0,052 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5247 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 255 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4992 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1283 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3709 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 198,0 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 |
| Средний КПД котлов | % | 72,2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,1 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,039 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,551 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,699 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,033 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1181 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1123 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 277 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 846 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,0 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
| Средний КПД котлов | % | 62,9 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,6 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,176 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 61,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 245,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 717 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 682 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 514 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 236,9 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| Средний КПД котлов | % | 60,3 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 249,0 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,170 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,254 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,100 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" c переключением потребителей на котельную №67 МУП «ГТХ» 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 941 | 833 | 833 | 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46 | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 896 | 787 | 787 | 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 221 | 335 | 335 | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 674 | 452 | 452 | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 262,6 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 54,4 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 276,0 | 283,4 | 283,4 | 283,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,247 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,369 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,182 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 801 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 763 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 188 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 574 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 260,4 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 |
| Средний КПД котлов | % | 54,9 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 273,7 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,209 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,312 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,071 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 679 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 646 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 160 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 486 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,0 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 |
| Средний КПД котлов | % | 62,7 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,6 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,155 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,231 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,113 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6236 | 6366 | 6366 | 6366 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 303 | 255 | 255 | 255 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5933 | 6111 | 6111 | 6111 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1965 | 1077 | 1077 | 1077 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3967 | 5034 | 5034 | 5034 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 217,9 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 |
| Средний КПД котлов | % | 65,6 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,359 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,539 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,028 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,296 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,870 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,738 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,045 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,054 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4964 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 3613 | 3613 | 3339 | 2562 | 2562 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 241 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 127 | 127 | 118 | 90 | 90 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4723 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3485 | 3485 | 3222 | 2472 | 2472 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1217 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 328 | 328 | 303 | 232 | 232 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3506 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3158 | 3158 | 2919 | 2239 | 2239 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 239 | 679 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 239 | 679 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 181,1 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| Средний КПД котлов | % | 78,9 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 190,4 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,899 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,806 | 0,806 | 0,745 | 0,572 | 0,572 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,342 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,203 | 1,203 | 1,112 | 0,853 | 0,853 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,641 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,806 | 0,806 | 0,764 | 0,645 | 0,645 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,007 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 789 | 658 | 658 | 658 | 658 | 494 | 494 | 494 |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 750 | 615 | 615 | 615 | 615 | 462 | 462 | 462 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 185 | 256 | 256 | 256 | 256 | 192 | 192 | 192 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 565 | 359 | 359 | 359 | 359 | 270 | 270 | 270 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 237,0 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 60,3 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 249,1 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,187 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,279 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,156 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1747 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 85 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1662 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 411 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1252 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,1 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 |
| Средний КПД котлов | % | 62,4 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 240,8 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,400 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,598 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,231 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1132 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3731 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 135 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 105 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 19707 | 19707 | 19707 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  | 389 | 389 | 389 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  | 19318 | 19318 | 19318 | 19148 | 19148 | 19148 | 19148 | 19148 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  | 3312 | 3312 | 3312 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 16006 | 16006 | 16006 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Средний КПД котлов | % |  |  |  |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг |  |  |  |  | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. |  |  |  |  | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 63986 | 59459 | 59635 | 59635 | 59173 | 59009 | 59009 | 57321 | 56827 | 56554 | 55477 | 55477 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3110 | 2087 | 2041 | 2041 | 2007 | 1997 | 1997 | 1920 | 1888 | 1878 | 1834 | 1834 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 60876 | 57372 | 57594 | 57594 | 57165 | 57012 | 57012 | 55402 | 54940 | 54676 | 53642 | 53642 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 17291 | 13626 | 13237 | 13237 | 12888 | 12824 | 12208 | 11833 | 11641 | 11616 | 11380 | 11380 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 48583 | 47550 | 48160 | 48160 | 48080 | 47991 | 46695 | 45460 | 45190 | 44951 | 44153 | 44153 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 89 | 1296 | 1092 | 270 | 239 | 798 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 89 | 1296 | 1235 | 270 | 239 | 798 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 14,318 | 14,305 | 14,284 | 14,163 | 12,475 | 12,287 | 12,287 | 11,845 | 11,702 | 11,641 | 11,377 | 11,377 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 21,369 | 21,350 | 20,970 | 21,139 | 18,620 | 18,338 | 18,338 | 17,678 | 17,465 | 17,374 | 16,981 | 16,981 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 10,196 | 11,487 | 10,792 | 10,703 | 9,075 | 8,984 | 8,984 | 8,652 | 8,497 | 8,455 | 8,306 | 8,306 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,245 | 0,716 | 0,688 | 0,684 | 0,587 | 0,582 | 0,582 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии (с учетом теплоснабжения собственных объектов) | Гкал | 26259 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды предприятия (в т.ч. СН котельной) | Гкал | 21396 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть на потребительский рынок | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях предприятия (отпуск на потребительский рынок) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии на потребительский рынок (МУП "ГТХ") | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Средний КПД котлов | % | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| Годовой расход условного топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т.у.т. | 4,503 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 |
| Годовой расход натурального топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т. | 5,560 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  | 9266 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 72440 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  | 122 | 342 | 342 | 342 | 342 | 957 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  | 9143 | 25558 | 25558 | 25558 | 25558 | 71483 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  | 980 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 7659 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  | 8164 | 22820 | 22820 | 22820 | 22820 | 63824 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  |  |  | 5330 | 9253 | 0 | 0 | 0 | 23853 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 5121 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2834 | 5113 | 0 | 0 | 0 | 12031 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  |  |  | 8164 | 14656 | 0 | 0 | 0 | 41004 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Средний КПД котлов | % |  |  |  |  |  |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 1,557 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 12,175 |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м3 |  |  |  |  |  |  | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  | 2324,3 | 6497,1 | 6497,1 | 6497,1 | 6497,1 | 18171,7 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,844 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 5,276 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,099 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,643 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 1272 | 6629 | 8842 | 12538 | 15855 | 19726 | 23680 | 26315 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  | 19 | 98 | 131 | 185 | 234 | 292 | 350 | 389 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  | 1253 | 6531 | 8711 | 12353 | 15620 | 19435 | 23330 | 25926 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  | 134 | 700 | 933 | 1324 | 1674 | 2082 | 2500 | 2778 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 1119 | 5831 | 7778 | 11029 | 13947 | 17353 | 20830 | 23148 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  | 759 | 759 | 1545 | 2210 | 1905 | 2371 | 2398 | 1599 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  | 360 | 360 | 402 | 1041 | 1012 | 1035 | 1080 | 720 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  | 1119 | 1119 | 1947 | 3251 | 2918 | 3406 | 3477 | 2318 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Средний КПД котлов | % |  |  |  |  | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  | 0,197 | 1,029 | 1,373 | 1,947 | 2,462 | 3,063 | 3,677 | 4,086 |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м3 |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 |  |  |  |  | 175,0 | 912,1 | 1216,6 | 1725,1 | 2181,5 | 2714,2 | 3258,1 | 3620,7 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 0,044 | 0,089 | 0,182 | 0,314 | 0,428 | 0,564 | 0,703 | 0,796 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 0,006 | 0,011 | 0,018 | 0,035 | 0,051 | 0,067 | 0,084 | 0,096 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 2867 | 4297 | 6231 | 8397 | 11464 | 1905 | 2371 | 2398 | 25451 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 2683 | 611 | 6682 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 5121 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 878 | 2061 | 18172 | 4046 | 6154 | 1012 | 1035 | 1080 | 12751 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 6428 | 6969 | 31086 | 12443 | 17907 | 2918 | 3406 | 3477 | 43323 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 780 | 89 | 1962 | 4072 | 1457 | 1701 | 5050 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 270 | 458 | 337 | 202 | 1597 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 1027 | 89 | 2232 | 4530 | 1794 | 1903 | 6647 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 218,787 | 228,593 | 231,119 | 231,486 | 228,885 | 232,020 | 225,409 | 227,035 | 225,015 | 215,090 | 209,525 | 217,662 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 324,894 | 339,810 | 345,254 | 344,120 | 333,790 | 315,658 | 257,036 | 254,065 | 234,495 | 71,418 | 28,026 | 27,527 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835,730 | 17395,447 | 47610,217 | 52512,637 | 62360,678 | 150540,305 | 171411,622 | 183662,306 |

Примечание: плановая реализация тепловой энергии за каждый год должна определяться на основании фактических показателей за предшествующие три года, которые невозможно прогнозировать на стадии разработки схемы теплоснабжения т.к. они зависят от продолжительности отопительного сезона, фактических температур наружного воздуха в отопительный период и др. параметров, в связи с чем в таблице приведены прогнозные значения годовой реализации. При их определении учитывался прирост потребления тепла за счет подключения перспективных объектов. В случае переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, либо отказа от их строительства, величина годовой реализации тепловой энергии подлежит соответствующей корректировке.

Таблица 8.3. Прогноз нормативов создания запасов топлива

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 13,586 | 13,824 | 13,924 | 13,934 | 14,104 | 14,104 | 14,090 | 14,077 | 13,841 | 13,841 | 13,841 | 13,841 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,286 | 3,343 | 3,367 | 3,370 | 3,411 | 3,411 | 3,407 | 3,404 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 10,301 | 10,481 | 10,557 | 10,564 | 10,693 | 10,693 | 10,683 | 10,672 | 10,494 | 10,494 | 10,494 | 10,494 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 41,755 | 45,075 | 46,935 | 47,642 | 47,678 | 51,141 | 51,276 | 51,276 | 51,129 | 51,129 | 51,129 | 51,129 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 10,165 | 10,973 | 11,426 | 11,598 | 11,607 | 12,450 | 12,483 | 12,483 | 12,447 | 12,447 | 12,447 | 12,447 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 31,590 | 34,102 | 35,509 | 36,044 | 36,071 | 38,691 | 38,793 | 38,793 | 38,682 | 38,682 | 38,682 | 38,682 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,576 | 2,636 | 2,636 | 2,633 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,483 | 2,483 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,354 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,341 | 0,341 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,222 | 2,274 | 2,274 | 2,271 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,141 | 2,141 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,922 | 2,177 | 2,258 | 2,258 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,341 | 2,341 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,264 | 0,299 | 0,310 | 0,310 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,321 | 0,321 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,658 | 1,878 | 1,948 | 1,948 | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 2,019 | 2,019 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,853 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,117 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,736 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,105 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,014 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,090 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,540 | 0,459 | 0,459 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,263 | 0,232 | 0,133 | 0,093 | 0,093 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,074 | 0,063 | 0,063 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,036 | 0,032 | 0,018 | 0,013 | 0,013 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,466 | 0,396 | 0,396 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,227 | 0,200 | 0,115 | 0,080 | 0,080 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,954 | 4,606 | 4,606 | 4,606 | 4,532 | 4,532 | 4,477 | 4,378 | 4,300 | 4,300 | 4,176 | 4,176 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,545 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,625 | 0,625 | 0,617 | 0,604 | 0,593 | 0,593 | 0,576 | 0,576 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,409 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,907 | 3,907 | 3,859 | 3,774 | 3,707 | 3,707 | 3,600 | 3,600 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,290 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,250 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,487 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,479 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,007 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,945 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,377 | 3,377 | 3,377 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,406 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,539 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,912 | 2,912 | 2,912 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,665 | 1,909 | 1,909 | 1,708 | 1,556 | 1,556 | 1,556 | 1,556 | 1,512 | 1,492 | 1,475 | 1,475 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,230 | 0,264 | 0,264 | 0,236 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,209 | 0,206 | 0,204 | 0,204 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,435 | 1,645 | 1,645 | 1,472 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,303 | 1,286 | 1,271 | 1,271 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,790 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,247 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,542 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,399 | 1,399 | 1,399 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,750 | 3,402 | 3,269 | 3,022 | 2,891 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,784 | 2,754 | 2,754 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,379 | 0,469 | 0,450 | 0,416 | 0,398 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,384 | 0,379 | 0,379 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,371 | 2,933 | 2,818 | 2,606 | 2,493 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,400 | 2,375 | 2,375 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,520 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,072 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,448 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,173 | 2,475 | 2,475 | 2,487 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,299 | 0,340 | 0,340 | 0,342 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,875 | 2,134 | 2,134 | 2,145 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,193 | 2,193 | 2,193 | 2,193 | 2,193 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 4,088 | 6,393 | 6,393 | 6,438 | 6,438 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,415 | 6,350 | 6,127 | 6,127 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,990 | 1,547 | 1,547 | 1,558 | 1,558 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,553 | 1,537 | 1,483 | 1,483 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,099 | 4,846 | 4,846 | 4,879 | 4,879 | 4,926 | 4,926 | 4,926 | 4,862 | 4,813 | 4,644 | 4,644 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,524 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,253 | 4,253 | 4,253 | 4,253 | 4,216 | 4,216 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,487 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,582 | 0,582 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,038 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,633 | 3,633 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,234 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,170 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,063 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,470 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,027 | 0,990 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,203 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,142 | 0,136 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,268 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 0,885 | 0,853 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,942 | 0,674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,130 | 0,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,812 | 0,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,231 | 0,938 | 1,482 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,170 | 0,129 | 0,204 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,062 | 0,809 | 1,278 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,603 | 0,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,083 | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,520 | 0,483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,634 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,088 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,547 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,163 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,023 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,140 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 95,963 | 102,473 | 103,690 | 104,007 | 103,787 | 107,087 | 107,087 | 106,559 | 105,939 | 105,724 | 105,106 | 105,106 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 19,474 | 20,988 | 21,362 | 21,486 | 21,477 | 22,304 | 22,317 | 22,243 | 22,109 | 22,072 | 21,964 | 21,964 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 76,489 | 81,486 | 82,328 | 82,521 | 82,310 | 84,782 | 84,769 | 84,316 | 83,830 | 83,652 | 83,142 | 83,142 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №1 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,363 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,051 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,312 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,211 | 0,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,029 | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,183 | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №9 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,274 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,038 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,237 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №14 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,212 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,029 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,182 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №15 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,393 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,054 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,339 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №17 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,458 | 0,665 | 0,665 | 0,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,063 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,395 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,058 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,035 | 0,035 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,008 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,007 | 0,007 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,050 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,018 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,114 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,186 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,025 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,161 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,034 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,005 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,029 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,312 | 0,392 | 0,392 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,043 | 0,089 | 0,089 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,269 | 0,303 | 0,303 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,112 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,016 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,096 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,389 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,054 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,335 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,551 | 0,463 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,076 | 0,111 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,475 | 0,352 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,506 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,122 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,384 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,139 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,034 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,105 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,049 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,007 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,042 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" c переключением потребителей на котельную №67 МУП «ГТХ» 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,104 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,014 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,090 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,058 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,008 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,049 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,044 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,006 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,038 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,555 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 1,081 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,077 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,263 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,478 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,818 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,559 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,462 | 0,462 | 0,427 | 0,328 | 0,328 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,136 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,110 | 0,110 | 0,102 | 0,078 | 0,078 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,423 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,352 | 0,352 | 0,326 | 0,250 | 0,250 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,092 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,013 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,079 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,119 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,017 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,102 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (дизельное топливо) | тыс.т. |  |  |  |  | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизельное топливо) | тыс.т. |  |  |  |  | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизельное топливо) | тыс.т. |  |  |  |  | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 6,202 | 7,379 | 7,320 | 7,253 | 7,244 | 7,119 | 7,119 | 6,909 | 6,831 | 6,796 | 6,666 | 6,666 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,015 | 1,738 | 1,725 | 1,710 | 1,709 | 1,680 | 1,680 | 1,631 | 1,615 | 1,606 | 1,576 | 1,576 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 5,188 | 5,641 | 5,595 | 5,544 | 5,535 | 5,440 | 5,440 | 5,278 | 5,216 | 5,190 | 5,090 | 5,090 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,890 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,258 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,632 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. |  |  |  |  |  |  | 0,219 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 1,345 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. |  |  |  |  |  |  | 0,056 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,340 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. |  |  |  |  |  |  | 0,163 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 1,004 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (дизельное топливо) | тыс.т. |  |  |  |  | 0,020 | 0,045 | 0,087 | 0,146 | 0,197 | 0,258 | 0,320 | 0,362 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизельное топливо) | тыс.т. |  |  |  |  | 0,005 | 0,012 | 0,022 | 0,037 | 0,050 | 0,066 | 0,082 | 0,093 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизельное топливо) | тыс.т. |  |  |  |  | 0,015 | 0,034 | 0,065 | 0,109 | 0,146 | 0,192 | 0,238 | 0,269 |

# 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

# 9.1. Общие положения

Величина индексов цен, применяемых при расчете затрат до 2034 г. приведена в таблице 9.1.

Общие затраты по реализации программы развития системы теплоснабжения городского округа с кап. затратами в прогнозных ценах составят 9 247,511 млн. руб. (без учета фактических затрат 2022, 2023 гг.).

Таблица 9.1. Прогнозные индексы для расчета стоимости строительства и реконструкции объектов

| Индекс цен производителей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (письмо Минэкономразвития 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023 г.) | 1,053 | 1,048 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 |
| Накопительное значение индекса (с 2024 г.) | 1,000 | 1,048 | 1,096 | 1,147 | 1,199 | 1,255 | 1,312 | 1,373 | 1,436 | 1,502 |

Таблица 9.2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №001 ООО "ТЭР", тыс. руб. без НДС

| Стоимость проектов | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО №001 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 133 483 | 264 108 | 302 698 | 196 899 | 523 895 | 376 902 | 387 173 | 328 111 | 963 566 | 919 113 | 1 027 381 | 595 751 | 54 520 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 133 483 | 397 591 | 700 289 | 897 189 | 1 421 083 | 1 797 985 | 2 185 159 | 2 513 270 | 3 476 835 | 4 395 948 | 5 423 328 | 6 019 079 | 6 073 599 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 133 483 | 264 108 | 302 698 | 196 899 | 523 895 | 376 902 | 387 173 | 328 111 | 963 566 | 919 113 | 1 027 381 | 595 751 | 54 520 |
| Собственные средства, в том числе: | 133 374 | 122 628 | 89 475 | 162 306 | 357 208 | 149 472 | 184 796 | 180 582 | 222 299 | 130 841 | 95 706 | 6 580 | 10 904 |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | 109 | 141 480 | 213 223 | 34 593 | 166 687 | 227 431 | 202 378 | 147 529 | 178 416 | 225 421 | 368 824 | 26 320 | 43 616 |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 851 | 562 851 | 562 851 | 562 851 | - |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 98 202 | 92 201 | 211 845 | 131 188 | 456 160 | 239 055 | 384 130 | 328 111 | 400 715 | 356 262 | 464 530 | 32 900 | 54 520 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 98 202 | 190 403 | 402 248 | 533 436 | 989 596 | 1 228 650 | 1 612 780 | 1 940 891 | 2 341 606 | 2 697 868 | 3 162 398 | 3 195 298 | 3 249 818 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 98 202 | 92 201 | 211 845 | 131 188 | 456 160 | 239 055 | 384 130 | 328 111 | 400 715 | 356 262 | 464 530 | 32 900 | 54 520 |
| Собственные средства, в том числе: | 98 093 | 88 247 | 70 684 | 127 246 | 349 901 | 147 472 | 182 796 | 180 582 | 222 299 | 130 841 | 95 706 | 6 580 | 10 904 |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | 109 | 3 954 | 141 161 | 3 942 | 106 259 | 91 583 | 201 334 | 147 529 | 178 416 | 225 421 | 368 824 | 26 320 | 43 616 |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | 109 | 3 954 | 141 161 | 3 942 | 106 259 | 91 583 | 201 334 | 147 529 | 178 416 | 225 421 | 368 824 | 26 320 | 43 616 |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 98 202 | 92 201 | 211 845 | 131 188 | 456 160 | 239 055 | 384 130 | 328 111 | 400 715 | 356 262 | 464 530 | 32 900 | 54 520 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 98 202 | 190 403 | 402 248 | 533 436 | 989 596 | 1 228 650 | 1 612 780 | 1 940 891 | 2 341 606 | 2 697 868 | 3 162 398 | 3 195 298 | 3 249 818 |
| Проект 001.01.02.001 "Реконструкция котельных №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 13 514 | 31 790 | 6 303 | 12 500 | 49 811 | 19 152 | 182 363 | 1 476 | 38 172 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13 514 | 45 304 | 51 607 | 64 107 | 113 918 | 133 070 | 315 433 | 316 909 | 355 081 | 355 081 | 355 081 | 355 081 | 355 081 |
| Проект 001.01.02.002. "Реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 12 027 | 11 656 | 4 226 | 27 675 | 29 050 | 18 180 | 114 638 | 208 663 | 104 602 | 140 346 | 3 500 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 12 027 | 23 683 | 27 909 | 55 584 | 84 634 | 102 814 | 217 452 | 426 115 | 530 717 | 671 063 | 674 563 | 674 563 | 674 563 |
| Проект 001.01.02.003. "Реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 23 739 | 1 967 | 517 | 4 500 | 46 498 | - | 549 | - | 2 393 | 3 500 | 94 600 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 23 739 | 25 706 | 26 223 | 30 723 | 77 221 | 77 221 | 77 770 | 77 770 | 80 163 | 83 663 | 178 263 | 178 263 | 178 263 |
| Проект 001.01.02.004. "Реконструкция котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 20 590 | 2 988 | 3 088 | 817 | - | - | - | - | - | 2 907 | 92 500 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 20 590 | 23 578 | 26 666 | 27 483 | 27 483 | 27 483 | 27 483 | 27 483 | 27 483 | 30 390 | 122 890 | 122 890 | 122 890 |
| Проект 001.01.02.005. "Реконструкция котельной №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 81 | 1 881 | - | - | 1 756 | 11 302 | - | - | 977 | 11 159 | 71 690 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 81 | 1 962 | 1 962 | 1 962 | 3 718 | 15 020 | 15 020 | 15 020 | 15 997 | 27 156 | 98 846 | 98 846 | 98 846 |
| Проект 001.01.02.006. "Реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 14 055 | 6 603 | - | - | 3 329 | - | - | 35 051 | 38 201 | 68 450 | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 14 055 | 20 658 | 20 658 | 20 658 | 23 987 | 23 987 | 23 987 | 59 038 | 97 239 | 165 689 | 165 689 | 165 689 | 165 689 |
| Проект 001.01.02.007. "Реконструкция котельной №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 409 | - | 266 | 540 | - | - | 1 890 | 37 500 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 409 | 409 | 675 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 3 104 | 40 604 | 40 604 | 40 604 | 40 604 | 40 604 | 40 604 |
| Проект 001.01.02.008. "Реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 5 149 | - | - | 36 150 | - | - | - | 3 150 | 64 890 | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 5 149 | 5 149 | 5 149 | 41 299 | 41 299 | 41 299 | 41 299 | 44 449 | 109 339 | 109 339 | 109 339 | 109 339 |
| Проект 001.01.02.009. "Реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 2 685 | 4 884 | - | - | 64 758 | 27 231 | - | 43 291 | 72 440 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2 685 | 7 569 | 7 569 | 7 569 | 72 327 | 99 558 | 99 558 | 142 849 | 215 289 | 215 289 | 215 289 | 215 289 | 215 289 |
| Проект 001.01.02.010. "Реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 768 | 857 | 1 200 | 18 000 | 18 000 | - | 2 130 | - | 67 110 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 768 | 2 625 | 3 825 | 21 825 | 39 825 | 39 825 | 41 955 | 41 955 | 109 065 | 109 065 | 109 065 | 109 065 | 109 065 |
| Проект 001.01.02.011. "Реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 060 | - | 2 199 | 1 950 | 55 364 | - | - | 2 130 | 71 540 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 060 | 1 060 | 3 259 | 5 209 | 60 573 | 60 573 | 60 573 | 62 703 | 134 243 | 134 243 | 134 243 | 134 243 | 134 243 |
| Проект 001.01.02.012. "Реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 310 | - | 7 154 | 22 200 | 18 000 | 9 000 | - | - | - | 2 130 | 143 050 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 310 | 310 | 7 464 | 29 664 | 47 664 | 56 664 | 56 664 | 56 664 | 56 664 | 58 794 | 201 844 | 201 844 | 201 844 |
| Проект 001.01.02.013. "Реконструкция котельной №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 587 | - | - | 1 150 | - | - | - | - | 2 130 | 59 080 | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 587 | 587 | 587 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 3 867 | 62 947 | 62 947 | 62 947 | 62 947 |
| Проект 001.01.02.014. "Реконструкция котельной №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 2 081 | - | 6 089 | 79 579 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 2 081 | 2 081 | 8 170 | 87 749 | 87 749 | 87 749 | 87 749 | 87 749 | 87 749 | 87 749 | 87 749 | 87 749 |
| Проект 001.01.02.015. "Реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 8 301 | 1 886 | 5 906 | 45 370 | 53 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 8 301 | 10 187 | 16 093 | 61 462 | 114 682 | 114 682 | 114 682 | 114 682 | 114 682 | 114 682 | 114 682 | 114 682 |
| Проект 001.01.02.016. "Реконструкция котельной №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 2 982 | 2 829 | 557 | - | 6 545 | 63 070 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2 982 | 5 811 | 6 368 | 6 368 | 12 913 | 75 983 | 75 983 | 75 983 | 75 983 | 75 983 | 75 983 | 75 983 | 75 983 |
| Проект 001.01.02.017. "Реконструкция котельной №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 141 | 1 036 | - | - | - | 3 800 | 61 560 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 141 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 4 977 | 66 537 | 66 537 | 66 537 | 66 537 | 66 537 | 66 537 | 66 537 |
| Проект 001.01.02.018. "Реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 851 | - | - | 361 | 1 950 | 34 100 | 21 000 | - | - | 3 800 | 57 340 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 851 | 851 | 851 | 1 212 | 3 162 | 37 262 | 58 262 | 58 262 | 58 262 | 62 062 | 119 402 | 119 402 | 119 402 |
| Проект 001.01.02.019. "Реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 4 943 | 182 222 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 4 943 | 187 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 |
| Проект 001.01.02.020. "Реконструкция котельной №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 385 | 352 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 860 | 54 520 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 385 | 737 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 2 934 | 57 454 |
| Проект 001.01.02.021. "Реконструкция котельной №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 850 | 31 040 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 2 147 | 33 187 | 33 187 |
| Проект 001.01.02.022. "Прочие мероприятия ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 3 018 | 4 588 | 1 892 | 4 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 3 018 | 7 606 | 9 498 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 |
| Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 35 281 | 171 907 | 90 853 | 65 711 | 67 735 | 137 848 | 3 043 | - | 562 851 | 562 851 | 562 851 | 562 851 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 35 281 | 207 188 | 298 041 | 363 752 | 431 487 | 569 335 | 572 378 | 572 378 | 1 135 229 | 1 698 079 | 2 260 930 | 2 823 780 | 2 823 780 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 35 281 | 171 907 | 90 853 | 65 711 | 67 735 | 137 848 | 3 043 | - | 562 851 | 562 851 | 562 851 | 562 851 | - |
| Собственные средства, в том числе: | 35 281 | 34 381 | 18 791 | 35 060 | 7 307 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | 137 526 | 72 061 | 30 651 | 60 428 | 135 848 | 1 043 | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 851 | 562 851 | 562 851 | 562 851 | - |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 6 620 | 30 651 | 54 277 | 135 848 | 1 043 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 6 620 | 37 271 | 91 548 | 227 396 | 228 439 | 228 439 | 228 439 | 228 439 | 228 439 | 228 439 | 228 439 |
| Проекты 001.02.01.001. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 1 180 | 11 699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 1 180 | 12 879 | 12 879 | 12 879 | 12 879 | 12 879 | 12 879 | 12 879 | 12 879 | 12 879 |
| Проекты 001.02.01.002. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 6 620 | 21 873 | 20 100 | 133 343 | 1 043 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 6 620 | 28 493 | 48 592 | 181 935 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 |
| Проекты 001.02.01.004. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 262 | 20 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 262 | 20 398 | 20 398 | 20 398 | 20 398 | 20 398 | 20 398 | 20 398 | 20 398 | 20 398 |
| Проекты 001.02.01.005. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 6 047 | - | 2 432 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 6 047 | 6 047 | 8 479 | 8 479 | 8 479 | 8 479 | 8 479 | 8 479 | 8 479 | 8 479 |
| Проекты 001.02.01.007. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Проекты 001.02.01.008. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 1 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 |
| Проекты 001.02.01.010. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 2 343 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 28 641 | 171 907 | 81 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 28 641 | 200 548 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 |
| Проект 001.02.02.005. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №32 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 50 182 | 42 935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 50 182 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 |
| Проект 001.02.02.006. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №38 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 28 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 |
| Проект 001.02.02.008. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельных №44, 46 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 73 226 | 38 868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 73 226 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 |
| Проект 001.02.02.013. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №20 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 48 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 495 | 16 560 | 2 307 | - | - | - | 575 306 | 575 306 | 575 306 | 575 306 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 495 | 17 055 | 19 362 | 19 362 | 19 362 | 19 362 | 594 668 | 1 169 975 | 1 745 281 | 2 320 588 | 2 320 588 |
| Проект 001.02.03.001. "Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" с целью повышения надежности теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 495 | 8 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 495 | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 8 995 |
| Проект 001.02.03.001. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 419 | 31 419 | 31 419 | 31 419 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 419 | 62 839 | 94 258 | 125 678 | 125 678 |
| Проект 001.02.03.002. "Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной №6 ООО "ТЭР" с целью оптимизации теплоснабжения МКД с переключением на тепловую сеть МЧС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 4 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 |
| Проект 001.02.03.002. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 624 | 421 624 | 421 624 | 421 624 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 624 | 843 248 | 1 264 872 | 1 686 496 | 1 686 496 |
| Проект 001.02.03.006. "Реконструкция сетей с целью переноса надземного участка тепловых сетей в подземный котельной №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 3 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 |
| Проект 001.02.03.009. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 848 | 15 848 | 15 848 | 15 848 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 848 | 31 697 | 47 545 | 63 393 | 63 393 |
| Проект 001.02.03.010. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 848 | 15 848 | 15 848 | 15 848 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 848 | 31 697 | 47 545 | 63 393 | 63 393 |
| Проект 001.02.03.011. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 415 | 415 | 415 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 830 | 1 245 | 1 660 | 1 660 |
| Проект 001.02.03.012. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 225 | 70 225 | 70 225 | 70 225 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 225 | 140 450 | 210 675 | 280 900 | 280 900 |
| Проект 001.02.03.013. "Реконструкция сетей с целью выноса транзитного трубопровода котельной №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 2 307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 |
| Проект 001.02.03.013. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 926 | 19 926 | 19 926 | 19 926 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 926 | 39 852 | 59 779 | 79 705 | 79 705 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 6 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 |
| Проект 001.02.04.001. "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 6 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 440 | 5 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 440 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 |
| Проект 001.02.05.003. "Реконструкция и строительство тепловой сети ул. Вокзальная, 38 котельной №22" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 440 | 5 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 440 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция насосных станций и ЦТП, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Проект 001.02.08.002. "Проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная - котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Подгруппа проектов 001.02.11.000 "Строительство трубопроводов ГВС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 6 640 | - | 1 496 | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 6 640 | 6 640 | 8 136 | 13 136 | 18 136 | 20 136 | 22 136 | 22 136 | 22 136 | 22 136 | 22 136 | 22 136 | 22 136 |
| Проект 001.02.11.001. "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной №5,66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 5 297 | - | 996 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5 297 | 5 297 | 6 293 | 8 293 | 10 293 | 12 293 | 14 293 | 14 293 | 14 293 | 14 293 | 14 293 | 14 293 | 14 293 |
| Проект 001.02.11.009. "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 343 | - | 501 | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 343 | 1 343 | 1 844 | 4 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 |

Таблица 9.3. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №002 МУП "ГТХ", тыс. руб. без НДС

| Стоимость проектов | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО №002 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | - | - | 8 396 | 17 805 | 49 856 | 94 017 | 275 668 | 252 373 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Всего смета проектов накопленным итогом | - | - | 8 396 | 26 201 | 76 057 | 170 074 | 445 742 | 698 115 | 725 992 | 753 869 | 781 746 | 809 622 | 809 622 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | - | 8 396 | 17 805 | 49 856 | 94 017 | 275 668 | 252 373 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | - | 4 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | 3 471 | 4 138 | 27 195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | - | - | 3 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 3 933 | 13 667 | 22 662 | 94 017 | 275 668 | 252 373 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 3 933 | 17 600 | 40 261 | 134 278 | 409 946 | 662 319 | 662 319 | 662 319 | 662 319 | 662 319 | 662 319 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | - | 3 933 | 13 667 | 22 662 | 94 017 | 275 668 | 252 373 | - | - | - | - | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | - | 3 933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - расходы на ремонт основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | 13 667 | 22 662 | 94 017 | 275 668 | 252 373 | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 3 933 | 13 667 | 22 662 | 94 017 | 275 668 | 252 373 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 3 933 | 17 600 | 40 261 | 134 278 | 409 946 | 662 319 | 662 319 | 662 319 | 662 319 | 662 319 | 662 319 |
| Проект 002.01.02.001. "Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | 836 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 |
| Проект 002.01.02.002. "Реконструкция, вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 1 169 | - | - | - | 876 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 |
| Проект 002.01.02.003. "Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | 946 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 |
| Проект 002.01.02.004. "Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | 1 026 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 |
| Проект 002.01.02.005. "Реконструкция котельной №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 255 | - | - | - | 1 584 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 255 | 255 | 255 | 255 | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 1 839 |
| Проект 002.01.02.006. "Реконструкция котельной №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 7 417 | 875 | 167 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 7 417 | 8 292 | 8 458 | 8 458 | 8 458 | 8 458 | 8 458 | 8 458 | 8 458 | 8 458 |
| Проект 002.01.02.007. "Реконструкция котельной №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Проект 002.01.02.008. "Реконструкция котельной №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 167 | 5 367 | 1 933 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 167 | 5 533 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 |
| Проект 002.01.02.009. "Реконструкция котельной №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 1 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 |
| Проект 002.01.02.010. "Реконструкция котельной №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 4 670 | 5 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 4 670 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 9 920 |
| Проект 002.01.02.011. "Реконструкция котельной №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 1 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 |
| Проект 002.01.02.012. "Прочие мероприятия на котельных МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 6 083 | 11 750 | 86 667 | 270 400 | 252 373 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 6 083 | 17 833 | 104 500 | 374 900 | 627 273 | 627 273 | 627 273 | 627 273 | 627 273 | 627 273 |
| Группа проектов 002.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 4 463 | 4 138 | 27 195 | - | - | - | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 4 463 | 8 601 | 35 796 | 35 796 | 35 796 | 35 796 | 63 673 | 91 550 | 119 426 | 147 303 | 147 303 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | - | 4 463 | 4 138 | 27 195 | - | - | - | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | - | 992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | 3 471 | 4 138 | 27 195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | - | - | 3 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Подгруппа проектов 002.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 3 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 |
| Проекты 002.02.01.001. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 3 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 |
| Подгруппа проектов 002.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 4 138 | 27 195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 4 138 | 31 333 | 31 333 | 31 333 | 31 333 | 31 333 | 31 333 | 31 333 | 31 333 | 31 333 |
| Проект 002.02.02.002. "Строительство тепловых сетей к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 2 759 | 14 429 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 2 759 | 17 188 | 17 188 | 17 188 | 17 188 | 17 188 | 17 188 | 17 188 | 17 188 | 17 188 |
| Проект 002.02.02.003. "Строительство тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 1 379 | 12 766 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 1 379 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения надежности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 992 | - | - | - | - | - | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 28 869 | 56 746 | 84 623 | 112 500 | 112 500 |
| Проект 002.02.03.001. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| Проект 002.02.03.002. "Реконструкция тепловых сетей от котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 877 | 55 754 | 83 630 | 111 507 | 111 507 |

# 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.4.

Таблица 9.4. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 98202 | 92201 | 211845 | 131188 | 456160 | 239055 | 384130 | 328111 | 400715 | 356262 | 464530 | 32900 | 54520 | 3249818 |  |
| 1 |  | Реконструкция котельных №5, 66 ООО "ТЭР" | 13514 | 31790 | 6303 | 12500 | 49811 | 19152 | 182363 | 1476 | 38172 | - | - | - | - | 355081 |  |
| 1.1 | 001.01.02.001 | Замена водогрейного котла марки КВТС-10-150 №3 на котельной №66, с реконструкцией ШЗУ | - | - | - | - | 30811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30811 | собственные средства ТСО |
| 1.2 | 001.01.02.001. | Замена парового котла марки КЕ 25/14 №5 на котельной №66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38172 | - | - | - | - | 38172 | собственные средства ТСО |
| 1.3 | 001.01.02.001. | Проектирование воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 №№1, 2, 3 на котельной №5 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | собственные средства ТСО |
| 1.4 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 на котельной №5 | 2456 | 6365 | 1155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9976 | собственные средства ТСО |
| 1.5 | 001.01.02.001. | Замена питательных насосов ЦНСГ 60/198 3 шт. на энергоэффективные насосы - 3 шт., с подбором оптимальной производительности | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1301 | собственные средства ТСО |
| 1.6 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 37 кВт - 3 шт. на питательные насосы на котельной №66 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | собственные средства ТСО |
| 1.7 | 001.01.02.001. | Замена насосов рециркуляции ГВС на энергоэффективные насосы - 2 шт. на котельной №66, с подбором оптимальной производительности | - | - | - | - | - | - | - | 1476 | - | - | - | - | - | 1476 | собственные средства ТСО |
| 1.8 | 001.01.02.001. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | собственные средства ТСО |
| 1.9 | 001.01.02.001. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 7 114 | 7 183 | 5 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19445 | собственные средства ТСО |
| 1.10 | 001.01.02.001. | Приобретение передвижного дробильно-сортировочного комплекса угольного склада котельной № 5, 66 | - | - | - | - | - | 9623 | - | - | - | - | - | - | - | 9623 | собственные средства ТСО |
| 1.11 | 001.01.02.001. | Приобретение и установка расходомера, термопреобразователя по ГВС на ПСВ №6 - 1 шт. на котельную №5,66 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | собственные средства ТСО |
| 1.12 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-160 на котельной №5,66 | - | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | собственные средства ТСО |
| 1.13 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №5 | - | - | - | - | 9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500 | собственные средства ТСО |
| 1.14 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 315 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (летние) на котельной №5 | - | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | собственные средства ТСО |
| 1.15 | 001.01.02.001. | Замена насоса исходной воды - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №66 | - | 1122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1122 | собственные средства ТСО |
| 1.16 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж сетевого насоса 2000 м³, h = 100 м на раме в сборе с электродвигателем, на котельной №66, с заменой коммутационной аппаратуры | - | - | - | - | - | 6640 | - | - | - | - | - | - | - | 6640 | собственные средства ТСО |
| 1.17 | 001.01.02.001. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 2889 | - | - | - | - | - | - | - | 2889 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 1.18 | 001.01.02.001. | Техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 182363 | - | - | - | - | - | - | 182363 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 1.19 | 001.01.02.001. | Замена сетевого насоса 1 Д 1250/125 №3 на энергоэффективный (с подбором оптимальной мощности) | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| 1.20 | 001.01.02.001. | Проектирование, приобретение и монтаж емкости запаса воды на котельной №66 V=1000 м³ | - | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 | собственные средства ТСО |
| 1.21 | 001.01.02.001. | Реконструкция оборудования ХВП котельной №5, 66 | - | 15 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15820 | собственные средства ТСО |
| 1.22 | 001.01.02.001. | Установка редукционного устройства на котельной №66, автоматизация ПСВ | - | - | - | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | собственные средства ТСО |
| 2 |  | Реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" | 12027 | 11656 | 4226 | 27675 | 29050 | 18180 | 114638 | 208663 | 104602 | 140346 | 3500 | - | - | 674563 |  |
| 2.1 | 001.01.02.002. | Предпроектные исследования по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | - | 3950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3950 | собственные средства ТСО |
| 2.2 | 001.01.02.002. | Разработка проектной документации по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | - | - | 16459 | - | - | - | - | - | - | - | 16459 | собственные средства ТСО |
| 2.3 | 001.01.02.002. | Реконструкция гидрозолоотвала котельной | - | - | - | - | - | - | 57 441 | 60 141 | 62 968 | 65 927 | - | - | - | 246477 | собственные средства ТСО |
| 2.4 | 001.01.02.002. | Проектирование реконструкции насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | - | - | 524 | - | - | - | - | - | - | - | 524 | собственные средства ТСО |
| 2.5 | 001.01.02.002. | Реконструкция насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | - | - | - | 6035 | - | - | - | - | - | - | 6035 | собственные средства ТСО |
| 2.6 | 001.01.02.002. | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК-100 №1, 2 | - | - | - | - | - | 1197 | - | - | - | - | - | - | - | 1197 | собственные средства ТСО |
| 2.7 | 001.01.02.002. | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 | - | - | - | - | - | - | 9003 | - | - | - | - | - | - | 9003 | собственные средства ТСО |
| 2.8 | 001.01.02.002. | Проектирование, приобретение и установка электроприводов - 6 шт. для управления запорной арматурой, монтаж шкафов управления с возможностью диспетчеризации и автоматической работы на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3312 | - | - | - | - | 3312 | собственные средства ТСО |
| 2.9 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №1 - 1 шт. на насос СЦН1250/140 - 1 шт. на котельной №6 | 3152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3152 | собственные средства ТСО |
| 2.10 | 001.01.02.002. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство освещения, видеонаблюдения, охранной сигнализации участка магистральной тепловой сети котельной №6-т.А | 3331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3331 | собственные средства ТСО |
| 2.11 | 001.01.02.002. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №6 | 2435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2435 | собственные средства ТСО |
| 2.12 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №2 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.13 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №3 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.14 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №4 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | 6175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6175 | собственные средства ТСО |
| 2.15 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №5 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.16 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №6 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.17 | 001.01.02.002. | Замена парового котла марки КЕ25-14 №3 на новый | - | - | - | - | - | - | 33259 | - | - | - | - | - | - | 33259 | собственные средства ТСО |
| 2.18 | 001.01.02.002. | Замена парового котла марки КЕ25-14 №4 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 34822 | - | - | - | - | 34822 | собственные средства ТСО |
| 2.19 | 001.01.02.002. | Замена питательных насосов на энергоэффективные насосы - 3 шт. | - | - | - | - | - | - | - | 2366 | - | - | - | - | - | 2366 | собственные средства ТСО |
| 2.20 | 001.01.02.002. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | собственные средства ТСО |
| 2.21 | 001.01.02.002. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | собственные средства ТСО |
| 2.22 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на сетевые насосы СЦН1250 - 2 шт. на котельной №6 | - | 5 502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5502 | собственные средства ТСО |
| 2.23 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 200 кВт - 1 шт. на дымососы ДН-19 на котельной №6 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | собственные средства ТСО |
| 2.24 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы исходной воды - 2 шт. | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | собственные средства ТСО |
| 2.25 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на дымосос ДН24 котла КВТК-100/150 на котельной №6 | - | - | - | 9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500 | собственные средства ТСО |
| 2.26 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 400 кВт - 1 шт. на вентилятор котла КВТК-100/150 на котельной №6 | - | - | - | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | собственные средства ТСО |
| 2.27 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 55 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДн-12,5 на котельной №6 | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | собственные средства ТСО |
| 2.28 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 160 кВт - 1 шт. для насосов рециркуляции 2-ой очереди на котельной №6 | - | 1167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 | собственные средства ТСО |
| 2.29 | 001.01.02.002. | Монтаж приборов автоматизации котла КВТС-20-150 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | 2479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2479 | собственные средства ТСО |
| 2.30 | 001.01.02.002. | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №2 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | - | - | 3853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3853 | собственные средства ТСО |
| 2.31 | 001.01.02.002. | Реконструкция электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры "Багерной насосной" | - | 1546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1546 | собственные средства ТСО |
| 2.32 | 001.01.02.002. | Проектирование реконструкции трубопровода котлов КВТС 1-5 с целью увеличения трубопровода | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | собственные средства ТСО |
| 2.33 | 001.01.02.002. | Реконструкция трубопровода котлов КВТС 1-5 с целью увеличения трубопровода | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | собственные средства ТСО |
| 2.34 | 001.01.02.002. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №6 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 3725 | - | 3500 | - | - | - | - | 7225 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 2.35 | 001.01.02.002. | Реконструкция крыши здания бойлерной №3 | - | 3086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3086 | собственные средства ТСО |
| 2.36 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж блочного вакуумного деаэратора БВД-25 (25 м³/ч) на бойлерной №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | 3500 | собственные средства ТСО |
| 2.37 | 001.01.02.002. | Техническое перевооружение угольной котельной №6 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 140981 | - | 74419 | - | - | - | 215400 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 2.38 | 001.01.02.002. | Ремонт (замена) насоса ГВС с подбором оптимальных параметров на бойлерной №2 | - | - | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | собственные средства ТСО |
| 3 |  | Реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" | 23739 | 1967 | 517 | 4500 | 46498 | - | 549 | - | 2393 | 3500 | 94600 | - | - | 178263 |  |
| 3.1 | 001.01.02.003. | Реконструкция углеподачи на котельной №48 | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | собственные средства ТСО |
| 3.2 | 001.01.02.003. | Разработка проекта на реконструкцию оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 3.3 | 001.01.02.003. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2393 | - | - | - | - | 2393 | собственные средства ТСО |
| 3.4 | 001.01.02.003. | Проектирование реконструкции (технического перевооружения) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 1408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1408 | собственные средства ТСО |
| 3.5 | 001.01.02.003. | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 22331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22331 | собственные средства ТСО |
| 3.6 | 001.01.02.003. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №48 | - | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | собственные средства ТСО |
| 3.7 | 001.01.02.003. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | - | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | собственные средства ТСО |
| 3.8 | 001.01.02.003. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | - | 8104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8104 | собственные средства ТСО |
| 3.9 | 001.01.02.003. | Замена котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | - | - | 27665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27665 | собственные средства ТСО |
| 3.10 | 001.01.02.003. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №48 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | - | 3500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 3.11 | 001.01.02.003. | Проектирование перевода (технического перевооружения) котельной №48, с заменой котлов КЕ- 6,5 №1,2 на водогрейные котлы (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | собственные средства ТСО |
| 3.12 | 001.01.02.003. | Перевод (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котлов КЕ-6,5 №1,2 на водогрейные котлы (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | собственные средства ТСО |
| 3.13 | 001.01.02.003. | Техническое перевооружение угольной котельной №48 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94600 | - | - | 94600 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 4 |  | Реконструкция котельной №49 ООО "ТЭР" | 20590 | 2988 | 3088 | 817 | - | - | - | - | - | 2907 | 92500 | - | - | 122890 |  |
| 4.1 | 001.01.02.004. | Замена сетевого насоса 8 НДВ на энергоэффективный на котельной №49 | - | 1298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1298 | собственные средства ТСО |
| 4.2 | 001.01.02.004. | Приобретение и монтаж теплообменника 4 Гкал на отопление на котельной №49 | - | 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 822 | собственные средства ТСО |
| 4.3 | 001.01.02.004. | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-180 на котельной №49 | - | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 | собственные средства ТСО |
| 4.4 | 001.01.02.004. | Замена насоса ГВС - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №49 | - | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 | собственные средства ТСО |
| 4.5 | 001.01.02.004. | Реконструкция котельной №49 с заменой котлов КВм-2,5 - 3 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 с ленточной топкой (ТЛПХ) - 3 шт., с реконструкцией ШЗУ | 20590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20590 | собственные средства ТСО |
| 4.6 | 001.01.02.004. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2907 | - | - | - | 2907 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 4.7 | 001.01.02.004. | Техническое перевооружение угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92500 | - | - | 92500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 4.8 | 001.01.02.004. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №49 | - | - | 1111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1111 | собственные средства ТСО |
| 4.9 | 001.01.02.004. | Ремонт (замена) сетевого насоса №2 (1Д500/636) с подбором оптимальных параметров на котельной №49 | - | - | 1267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1267 | собственные средства ТСО |
| 4.10 | 001.01.02.004. | Ремонт (замена) подпиточных насосов №1, 2 (К100-65-200) с подбором оптимальных параметров на котельной №49 | - | - | - | 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 817 | собственные средства ТСО |
| 4.11 | 001.01.02.004. | Ремонт (замена) насоса ГВС №1 (К100-65-200)с подбором оптимальных параметров на котельной №49 | - | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | собственные средства ТСО |
| 5 |  | Реконструкция котельной №52 ООО "ТЭР" | 81 | 1881 | - | - | 1756 | 11302 | - | - | 977 | 11159 | 71690 | - | - | 98846 |  |
| 5.1 | 001.01.02.005. | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | 977 | - | - | - | - | 977 | собственные средства ТСО |
| 5.2 | 001.01.02.005. | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8559 | - | - | - | 8559 | собственные средства ТСО |
| 5.3 | 001.01.02.005. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №52 | - | 1881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1881 | собственные средства ТСО |
| 5.4 | 001.01.02.005. | Приобретение и монтаж частотного преобразователя с выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-12,5 на котельной №52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | собственные средства ТСО |
| 5.5 | 001.01.02.005. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-10 на котельной №52 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | собственные средства ТСО |
| 5.6 | 001.01.02.005. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | - | 1756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 | собственные средства ТСО |
| 5.7 | 001.01.02.005. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | - | - | 11302 | - | - | - | - | - | - | - | 11302 | собственные средства ТСО |
| 5.8 | 001.01.02.005. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | 2600 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 5.9 | 001.01.02.005. | Техническое перевооружение угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71690 | - | - | 71690 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 6 |  | Реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" | 14055 | 6603 | - | - | 3329 | - | - | 35051 | 38201 | 68450 | - | - | - | 165689 |  |
| 6.1 | 001.01.02.006. | Замена сетевого насоса Д 630/90 №2 на энергоэффективный насос, с подбором оптимальной производительности - 1 шт. | - | - | - | - | 3329 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3329 | собственные средства ТСО |
| 6.2 | 001.01.02.006. | Реконструкция электрощитовой на котельной №76 с заменой кабельных линий сетевых насосов №№1, 3 | - | 3 911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3911 | собственные средства ТСО |
| 6.3 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 250 кВт - 1 шт. на сетевые насосы на котельной №76 | 1779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 | собственные средства ТСО |
| 6.4 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж электродвигателя на сетевой насос WILO SCP 200/560 | - | 1259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1259 | собственные средства ТСО |
| 6.5 | 001.01.02.006. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 | собственные средства ТСО |
| 6.6 | 001.01.02.006. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 10 451 | 1 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11884 | собственные средства ТСО |
| 6.7 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №76 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | собственные средства ТСО |
| 6.8 | 001.01.02.006. | Замена водогрейного котла №1 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | - | 35051 | собственные средства ТСО |
| 6.9 | 001.01.02.006. | Замена водогрейного котла №2 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | 35051 | собственные средства ТСО |
| 6.10 | 001.01.02.006. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 6.11 | 001.01.02.006. | Техническое перевооружение угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68450 | - | - | - | 68450 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 7 |  | Реконструкция котельной №79 ООО "ТЭР" | 409 | - | 266 | 540 | - | - | 1890 | 37500 | - | - | - | - | - | 40604 |  |
| 7.1 | 001.01.02.007. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевой насос | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | собственные средства ТСО |
| 7.2 | 001.01.02.007. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насос ГВС | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | собственные средства ТСО |
| 7.3 | 001.01.02.007. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 1890 | - | - | - | - | - | - | 1890 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 7.4 | 001.01.02.007. | Техническое перевооружение угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 37500 | - | - | - | - | - | 37500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 7.5 | 001.01.02.007. | Замена сетевых насосов на энергоэффективные с подбором оптимальных параметров | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | собственные средства ТСО |
| 7.6 | 001.01.02.007. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №79 | - | - | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | собственные средства ТСО |
| 8 |  | Реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" | - | 5149 | - | - | 36150 | - | - | - | 3150 | 64890 | - | - | - | 109339 |  |
| 8.1 | 001.01.02.008. | Проект на автоматизацию котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | - | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | собственные средства ТСО |
| 8.2 | 001.01.02.008. | Автоматизация котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | - | 3503 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3503 | собственные средства ТСО |
| 8.3 | 001.01.02.008. | Замена сетевых насосов ЦН 400-105 - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. | - | 3987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3987 | собственные средства ТСО |
| 8.4 | 001.01.02.008. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №104 | - | 1162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1162 | собственные средства ТСО |
| 8.5 | 001.01.02.008. | Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| 8.6 | 001.01.02.008. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 8.7 | 001.01.02.008. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 3351 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3351 | собственные средства ТСО |
| 8.8 | 001.01.02.008. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | - | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | собственные средства ТСО |
| 8.9 | 001.01.02.008. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | - | 17754 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17754 | собственные средства ТСО |
| 8.10 | 001.01.02.008. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 8.11 | 001.01.02.008. | Техническое перевооружение угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64890 | - | - | - | 64890 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 9 |  | Реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" | 2685 | 4884 | - | - | 64758 | 27231 | - | 43291 | 72440 | - | - | - | - | 215289 |  |
| 9.1 | 001.01.02.009. | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 1605 | - | - | - | - | - | - | - | 1605 | собственные средства ТСО |
| 9.2 | 001.01.02.009. | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 25626 | - | - | - | - | - | - | - | 25626 | собственные средства ТСО |
| 9.3 | 001.01.02.009. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | - | 3248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3248 | собственные средства ТСО |
| 9.4 | 001.01.02.009. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | - | 20653 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20653 | собственные средства ТСО |
| 9.5 | 001.01.02.009. | Замена парового котла №2 марки ДКВР-20/13 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 39491 |  |  |  |  |  | 39491 | собственные средства ТСО |
| 9.6 | 001.01.02.009. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 3804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3804 | собственные средства ТСО |
| 9.7 | 001.01.02.009. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 | собственные средства ТСО |
| 9.8 | 001.01.02.009. | Замена котла КЕ 10/14 №6 | - | - | - | - | 26000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26000 | собственные средства ТСО |
| 9.9 | 001.01.02.009. | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №114 | 2685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 | собственные средства ТСО |
| 9.10 | 001.01.02.009. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 9.11 | 001.01.02.009. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | - | 14308 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14308 | собственные средства ТСО |
| 9.12 | 001.01.02.009. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-15 - 1 шт. на котельной №114 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | собственные средства ТСО |
| 9.13 | 001.01.02.009. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 - 2 шт. на котельной №114 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | собственные средства ТСО |
| 9.14 | 001.01.02.009. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 9.15 | 001.01.02.009. | Техническое перевооружение угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 72440 | - | - | - | - | 72440 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 10 |  | Реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" | 1768 | 857 | 1200 | 18000 | 18000 | - | 2130 | - | 67110 | - | - | - | - | 109065 |  |
| 10.1 | 001.01.02.010. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №22 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | собственные средства ТСО |
| 10.2 | 001.01.02.010. | Проектирование реконструкции котельной №22 с заменой котлов КВм-1,8 - 4 шт. на котлы типа КВм - 4 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | собственные средства ТСО |
| 10.3 | 001.01.02.010. | Реконструкция котельной №22 с заменой котлов КВм-1,8, - 4 шт. на котлы типа КВм - 4 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | - | 18000 | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36000 | собственные средства ТСО |
| 10.4 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж сетевых насосов (с подбором оптимальной производительности) на котельной №22 | 1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1212 | собственные средства ТСО |
| 10.5 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №22 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | собственные средства ТСО |
| 10.6 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №22 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | собственные средства ТСО |
| 10.7 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 4 шт. на дутьевые вентиляторы ДН-9 на котельной №22 | - | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | собственные средства ТСО |
| 10.8 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на новые сетевые насосы на котельной №22 | - | 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566 | собственные средства ТСО |
| 10.9 | 001.01.02.010. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 10.10 | 001.01.02.010. | Техническое перевооружение угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 67110 | - | - | - | - | 67110 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 11 |  | Реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" | 1060 | - | 2199 | 1950 | 55364 | - | - | 2130 | 71540 | - | - | - | - | 134243 |  |
| 11.1 | 001.01.02.011. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | - | 1341 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1341 | собственные средства ТСО |
| 11.2 | 001.01.02.011. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | - | 9823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9823 | собственные средства ТСО |
| 11.3 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа коммуникации и управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №23 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | собственные средства ТСО |
| 11.4 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (на травмбольницу) на котельной №23 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | собственные средства ТСО |
| 11.5 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы на котельной №23 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | собственные средства ТСО |
| 11.6 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции NB 40-125/139 на котельной №23 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | собственные средства ТСО |
| 11.7 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт на дутьевые вентиляторы ВР-125 на котельной №23 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | собственные средства ТСО |
| 11.8 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 7,5 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВД-2,8 - 2 шт. на котельной №23 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | собственные средства ТСО |
| 11.9 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 7,5 кВт на насосы котлового контура - 2 шт. на котельной №23 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | собственные средства ТСО |
| 11.10 | 001.01.02.011. | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | собственные средства ТСО |
| 11.11 | 001.01.02.011. | Реконструкция котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | собственные средства ТСО |
| 11.12 | 001.01.02.011. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 11.13 | 001.01.02.011. | Техническое перевооружение угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 71540 | - | - | - | - | 71540 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 11.14 | 001.01.02.011. | Реконструкция электрощитовой на котельной №23 | - | - | - | - | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200 | собственные средства ТСО |
| 11.15 | 001.01.02.011. | Ремонт (замена сетевых насосов) с подбором оптимальных параметров на котельной №23 | - | - | 2199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2199 | собственные средства ТСО |
| 12 |  | Реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" | 310 | - | 7154 | 22200 | 18000 | 9000 | - | - | - | 2130 | 143050 | - | - | 201844 |  |
| 12.1 | 001.01.02.012. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №25 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | собственные средства ТСО |
| 12.2 | 001.01.02.012. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 6 шт. на дутьевые вентиляторы ВР 120-28 на котельной №25 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | собственные средства ТСО |
| 12.3 | 001.01.02.012. | Проектирование реконструкции котельной №25 с заменой котлов КВм-3,15к - 4 шт. и котлов КВ-106-007 - 2 шт. на котлы типа КВм - 6 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1580 | собственные средства ТСО |
| 12.4 | 001.01.02.012. | Реконструкция котельной №25 с заменой котлов КВм-3,15к - 4 шт. и котлов КВ-106-007 - 2 шт. на котлы типа КВм - 6 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | 5000 | 18000 | 18000 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | собственные средства ТСО |
| 12.5 | 001.01.02.012. | Реконструкция электрощитовой на котельной №25 | - | - | - | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200 | собственные средства ТСО |
| 12.6 | 001.01.02.012. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 12.7 | 001.01.02.012. | Техническое перевооружение угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143050 | - | - | 143050 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 12.8 | 001.01.02.012. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №25 | - | - | 574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 574 | собственные средства ТСО |
| 13 |  | Реконструкция котельной №28 ООО "ТЭР" | 587 | - | - | 1150 | - | - | - | - | 2130 | 59080 | - | - | - | 62947 |  |
| 13.1 | 001.01.02.013. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №28 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13.2 | 01.02.013. | Техническое перевооружение угольной котельной №28 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59080 | - | - | - | 59080 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13.3 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №28 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | собственные средства ТСО |
| 13.4 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №28 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | собственные средства ТСО |
| 13.5 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №28 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | собственные средства ТСО |
| 13.6 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №28. Техническое перевооружение угольной котельной №28 с переводом на газ | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13.7 | 001.01.02.013. | Ремонт (замена) насосов рециркуляции-NB 40-132/139, NB32-160/167 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | собственные средства ТСО |
| 13.8 | 001.01.02.013. | Ремонт (замена) насосов ГВС-NB 40-200/188, NB 32-200/205 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | собственные средства ТСО |
| 14 |  | Реконструкция котельной №29 ООО "ТЭР" | - | 2081 | - | 6089 | 79579 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87749 |  |
| 14.1 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВДН-8 на котельной №29 | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | собственные средства ТСО |
| 14.2 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №29 | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | собственные средства ТСО |
| 14.3 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №29 | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | собственные средства ТСО |
| 14.4 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт — 1 шт на сетевые насосы на котельной №29 | - | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 | собственные средства ТСО |
| 14.5 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №29 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | собственные средства ТСО |
| 14.6 | 001.01.02.014. | Замена сетевого насоса - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №29 | - | 1141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1141 | собственные средства ТСО |
| 14.7 | 001.01.02.014. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | 2521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2521 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 14.8 | 001.01.02.014. | Техническое перевооружение угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | - | 59080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59080 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 14.9 | 001.01.02.014. | Ремонт (замена) насосов ГВС-NB 32-200/219 - 2 шт. с подбором параметров | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | собственные средства ТСО |
| 14.10 | 001.01.02.014. | Ремонт (замена) насосов подпитки КМ 65-50-125, NB 40-125/139, NB 32-200/205 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | собственные средства ТСО |
| 14.11 | 001.01.02.014. | Ремонт (замена) насосов рециркуляции - NB 40-200/188 - 1 шт., на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | собственные средства ТСО |
| 14.12 | 001.01.02.014. | Ремонт (замена) сетевого насоса №3 NB 100-160/176 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 1 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1608 | собственные средства ТСО |
| 14.13 | 001.01.01.014. | Строительство БМК 2 МВт с учетом монтажных и пусконаладочных работ | - | - | - | - | 20499 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20499 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 15 |  | Реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" | - | 8301 | 1886 | 5906 | 45370 | 53220 | - | - | - | - | - | - | - | 114682 |  |
| 15.1 | 001.01.02.015. | Проектирование реконструкции котельной №31 с заменой котла КВм-1,6, - 1 шт. на котел типа КВм - 1 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | собственные средства ТСО |
| 15.2 | 001.01.02.015. | Реконструкция котельной №31 с заменой котла КВм-1,6, - 1 шт. на котел типа КВм - 1 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | - | - | - | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | собственные средства ТСО |
| 15.3 | 001.01.02.015. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 4183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4183 | собственные средства ТСО |
| 15.4 | 001.01.02.015. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 626 | собственные средства ТСО |
| 15.5 | 001.01.02.015. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на насос ГВС на котельной №31 | - | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 | собственные средства ТСО |
| 15.6 | 001.01.02.015. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №31 | - | 1103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1103 | собственные средства ТСО |
| 15.7 | 001.01.02.015. | Ремонт электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры с установкой АВР | - | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | собственные средства ТСО |
| 15.8 | 001.01.02.015. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | 2406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2406 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 15.9 | 001.01.02.015. | Техническое перевооружение угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | - | 44720 | 44720 | - | - | - | - | - | - | - | 89439 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 15.10 | 001.01.02.015. | Проектирование установки для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельной №31 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | собственные средства ТСО |
| 15.11 | 001.01.02.015. | Монтаж установки для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельной №31 | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | собственные средства ТСО |
| 15.12 | 001.01.02.015. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №31 | - | - | 886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 886 | собственные средства ТСО |
| 15.13 | 001.01.02.015. | Приобретение и монтаж теплообменника 5 Гкал на ГВС на котельной №31 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | собственные средства ТСО |
| 16 |  | Реконструкция котельной №39 ООО "ТЭР" | 2982 | 2829 | 557 | - | 6545 | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 75983 |  |
| 16.1 | 001.01.02.016. | Проектирование газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | - | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 | собственные средства ТСО |
| 16.2 | 001.01.02.016. | Монтаж газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | - | 2743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2743 | собственные средства ТСО |
| 16.3 | 001.01.02.016. | Приобретение и монтаж теплообменника на ГВС 7 Гкал на котельной №39 | - | 2829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2829 | собственные средства ТСО |
| 16.4 | 001.01.02.016. | Приобретение и монтаж емкости запаса воды V=100 м³ на котельной №39 | 2982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2982 | собственные средства ТСО |
| 16.5 | 001.01.02.016. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 16.6 | 001.01.02.016. | Техническое перевооружение угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 63070 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 16.7 | 001.01.02.016. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №39 | - | - | 557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557 | собственные средства ТСО |
| 17 |  | Реконструкция котельной №42 ООО "ТЭР" | 141 | 1036 | - | - | - | 3800 | 61560 | - | - | - | - | - | - | 66537 |  |
| 17.1 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №42 | - | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | собственные средства ТСО |
| 17.2 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №42 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | собственные средства ТСО |
| 17.3 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №42 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | собственные средства ТСО |
| 17.4 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж комплекса коммутации и управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-10 на котельной №42 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | собственные средства ТСО |
| 17.5 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №42 | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | собственные средства ТСО |
| 17.6 | 001.01.02.017. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 17.7 | 001.01.02.017. | Техническое перевооружение угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 61560 | - | - | - | - | - | - | 61560 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 18 |  | Реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" | 851 | - | - | 361 | 1950 | 34100 | 21000 | - | - | 3800 | 57340 | - | - | 119402 |  |
| 18.1 | 001.01.02.018. | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | собственные средства ТСО |
| 18.2 | 001.01.02.018. | Реконструкция котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | - | - | 26 900 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | 41900 | собственные средства ТСО |
| 18.3 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 на котельной №43 | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | собственные средства ТСО |
| 18.4 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №43 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | собственные средства ТСО |
| 18.5 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №43 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | собственные средства ТСО |
| 18.6 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №43 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | собственные средства ТСО |
| 18.7 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №43 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | собственные средства ТСО |
| 18.8 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №43 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | собственные средства ТСО |
| 18.9 | 001.01.02.018. | Проектирование закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | собственные средства ТСО |
| 18.10 | 001.01.02.018. | Строительство закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | - | - | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | 12000 | собственные средства ТСО |
| 18.11 | 001.01.02.018. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 18.12 | 001.01.02.018. | Техническое перевооружение угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57340 | - | - | 57340 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 19 |  | Реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" | - | 4943 | 182222 | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212164 |  |
| 19.1 | 001.01.02.019. | Разработка проектной и рабочей документации котельной №45 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | 4943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4943 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 19.2 | 001.01.02.019. | Реконструкция котельной №45 мощностью 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | - | 176452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176452 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 19.3 | 001.01.02.019. | Проектирование строительства неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | собственные средства ТСО |
| 19.4 | 001.01.02.019. | Строительство неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 5 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | собственные средства ТСО |
| 20 |  | Реконструкция котельной №94 ООО "ТЭР" | 385 | 352 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | 54520 | 57454 |  |
| 20.1 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №94 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | собственные средства ТСО |
| 20.2 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевые насосы - 2 шт. на котельной №94 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | собственные средства ТСО |
| 20.3 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС - 2 шт. на котельной №94 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | собственные средства ТСО |
| 20.4 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №94 | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | собственные средства ТСО |
| 20.5 | 001.01.02.020. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | - | 1860 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 20.6 | 001.01.02.020. | Техническое перевооружение угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54520 | 54520 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 20.7 | 001.01.02.020. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №94 | - | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 | собственные средства ТСО |
| 21 |  | Реконструкция котельной №96 ООО "ТЭР" | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | 31040 | - | 33187 |  |
| 21.1 | 001.01.02.021. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №96 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | собственные средства ТСО |
| 21.2 | 001.01.02.021. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №96 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | собственные средства ТСО |
| 21.3 | 001.01.02.021. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | - | - | 1850 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 21.4 | 001.01.02.021. | Техническое перевооружение угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31040 | - | 31040 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 22 |  | Прочие мероприятия ООО "ТЭР" | 3018 | 4588 | 1892 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13998 |  |
| 22.1 | 001.01.02.022. | Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы бойлерных с установкой третьей ступени нагрева ГВС | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | собственные средства ТСО |
| 22.2 | 001.01.02.022. | Приобретение сварочного генератора 2 шт., 220 В | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | собственные средства ТСО |
| 22.3 | 001.01.02.022. | Приобретение принтера - 3 шт. | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | собственные средства ТСО |
| 22.4 | 001.01.02.022. | Приобретение мотопомпы | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | собственные средства ТСО |
| 22.5 | 001.01.02.022. | Приобретение и монтаж тельфера грузоподъемностью 8 тн | 1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1305 | собственные средства ТСО |
| 22.6 | 001.01.02.022. | Диспетчеризация котельных |  | 3922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3922 | собственные средства ТСО |
| 22.7 | 001.01.02.022. | Приобретение мотопомпы | - | - | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | собственные средства ТСО |
| 22.8 | 001.01.02.022. | Приобретение трансформатора для прогрева бетона | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | собственные средства ТСО |
| 22.9 | 001.01.02.022. | Приобретение сварочного генератора | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | собственные средства ТСО |
| 22.10 | 001.01.02.022. | Приобретение виброплиты | - | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | собственные средства ТСО |
| 22.11 | 001.01.02.022. | Монтаж автоматической установки пожаротушения для помещения материального склада | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | собственные средства ТСО |
| 22.12 | 001.01.02.022. | Приобретение прибора для производства замеров и осуществления контроля по списанию и остаткам топлива по складам | - | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 667 | собственные средства ТСО |
|  |  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | - | 3933 | 13667 | 22662 | 94017 | 275668 | 252373 | - | - | - | - | - | 662319 |  |
| 23 |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 836 | - | - | - | - | - | - | 836 |  |
| 23.1 | 002.01.02.001. | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 836 | - | - | - | - | - | - | 836 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 24 |  | Реконструкция, вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | 1169 | - | - | - | 876 | - | - | - | - | - | - | 2045 |  |
| 24.1 | 002.01.02.002. | Ремонт котла НРс-18 ст. №3 (замена трубной части, рем. топки и обмуровки) | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 24.2 | 002.01.02.002. | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 876 | - | - | - | - | - | - | 876 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 25 |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 946 | - | - | - | - | - | - | 946 |  |
| 25.1 | 002.01.02.003. | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 946 | - | - | - | - | - | - | 946 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 26 |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1026 | - | - | - | - | - | - | 1026 |  |
| 26.1 | 002.01.02.004. | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1026 | - | - | - | - | - | - | 1026 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 27 |  | Реконструкция котельной №17 МУП "ГТХ" | - | - | 255 | - | - | - | 1584 | - | - | - | - | - | - | 1839 |  |
| 27.1 | 002.01.02.005. | Ремонт фундамента дымовой трубы | - | - | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 27.2 | 002.01.02.005. | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1584 | - | - | - | - | - | - | 1584 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 28 |  | Реконструкция котельной №34 МУП "ГТХ" | - | - | - | 7417 | 875 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | 8458 |  |
| 28.1 | 002.01.02.006. | Замена котла №№1, 2 НРс-18 на КВр 1,2 | - | - | - | 3042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3042 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 28.2 | 002.01.02.006. | Замена насосов сетевых, циркуляционных, на насосы с частотным регулированием | - | - | - | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 28.3 | 002.01.02.006. | Установка автоматической установки умягчения диаметром 100 мм | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | 167 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 28.4 | 002.01.02.006. | Установка теплообменников | - | - | - | 3792 | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4667 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 29 |  | Реконструкция котельной №35 МУП "ГТХ" | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 |  |
| 29.1 | 002.01.02.007. | Ремонт емкости запаса воды V = 6 м³ | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 30 |  | Реконструкция котельной №47 МУП "ГТХ" | - | - | - | 167 | 5367 | 1933 | - | - | - | - | - | - | - | 7467 |  |
| 30.1 | 002.01.02.008. | Установка теплообменников Sondex s 41 - 2 шт., Sondex s 19 - 2 шт. | - | - | - | - | - | 933 | - | - | - | - | - | - | - | 933 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.2 | 002.01.02.008. | Установка частотных преобразователей | - | - | - | - | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.3 | 002.01.02.008. | Замена котлов КВм 0,8 МВт №№2, 3 на котел КВм 0,8 | - | - | - | - | 2667 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2667 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.4 | 002.01.02.008. | Установка на углеподачу дробилки ВПД-15 | - | - | - | - | 2167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2167 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.5 | 002.01.02.008. | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.6 | 002.01.02.008. | Установка кран балки с грейфером | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 31 |  | Реконструкция котельной №55 МУП "ГТХ" | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 |  |
| 31.1 | 002.01.02.009. | Ремонт котла НРс-18 ст. №2 (замена трубной части, рем. топки и обмуровки) | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 32 |  | Реконструкция котельной №67 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | 4670 | 5250 | - | - | - | - | - | - | - | 9920 |  |
| 32.1 | 002.01.02.010. | Реконструкция котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 МУП "ГТХ" (разработка проектно-сметной документации, установка автоматических котлов длительного горения) | - | - | - | - | 2587 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2587 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 32.2 | 002.01.02.010. | Замена котлов №№3, 4 Сибирь 10м на один котел КВр 1,86 | - | - | - | - | - | 2750 | - | - | - | - | - | - | - | 2750 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 32.3 | 002.01.02.010. | Замена наосов сетевых, циркуляционных и ГВС на насосы с частотным регулированием | - | - | - | - | 2083 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2083 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 32.4 | 002.01.02.010. | Замена конвейера ШЗУ | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 33 |  | Реконструкция котельной №89 МУП "ГТХ" | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 |  |
| 33.1 | 002.01.02.011. | Ремонт котла НРс-18 | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 34 |  | Прочие мероприятия на котельных МУП "ГТХ" | - | - | - | 6083 | 11750 | 86667 | 270400 | 252373 | - | - | - | - | - | 627273 |  |
| 34.1 | 002.01.02.012. | Проектирование блочно-модульной угольной котельной 12,5 МВт, переключение тепловых нагрузок от котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" на вновь созданную котельную | - | - | - | 6083 | 11750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17833 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 34.2 | 002.01.02.012. | Строительство блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | - | - | 86667 | 270400 | 252373 | - | - | - | - | - | 609440 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 35 |  | Строительство новых котельных | - | - | - | - | 61657 | 63065 | 799586 | 836367 | - | - | - | 1001206 | - | 2761880 |  |
| 35.1 | 003.01.01.001. | Проектирование новой угольной котельной 50 Гкал/ч) для подключения перспективной нагрузки микрорайона №11 и микрорайона №13 | - | - | - | - | - | 63065 | - | - | - | - | - | - | - | 63065 | источник финансирования не определен |
| 35.2 | 003.01.01.001. | Строительство новой угольной котельной 50 Гкал/ч) для подключения перспективной нагрузки микрорайона №11 и микрорайона №13 | - | - | - | - | - | - | 799586 | 836367 | - | - | - | 1001206 | - | 2637159 | источник финансирования не определен |
| 35.3 | 003.01.01.001. | Проектирование и строительство новой котельной мкр. 16 проект | - | - | - | - | 61657 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61657 | источник финансирования не определен |
|  |  | ВСЕГО ПО ГО | 98202 | 92201 | 215778 | 144855 | 540478 | 396136 | 1459384 | 1416851 | 400715 | 356262 | 464530 | 1034106 | 54520 | 6674018 |  |

# 9.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них на каждом этапе представлены в таблице 9.5.

Таблица 9.5. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 35281 | 171907 | 90853 | 65711 | 67735 | 137848 | 3043 | - | 562851 | 562851 | 562851 | 562851 | - | 2823780 |  |
| 1 |  | Тепловые сети от котельной №5, 66 | 5297 | - | 1491 | 11680 | 19850 | 2000 | 2000 | - | 31419 | 31419 | 31419 | 31419 | - | 167996 |  |
| 1.1 | 001.02.11.001. | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №5, 66 (с применением различных трубопроводных технологий) | 5297 | - | 996 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | 14293 | собственные средства ТСО |
| 1.2 | 001.02.03.001. | Проектирование перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | собственные средства ТСО |
| 1.3 | 001.02.03.001. | Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | - | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | собственные средства ТСО |
| 1.4 | 001.02.01.001. | Строительство сетей для подключения 5-ти эт.45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | - | - | - | - | 2599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2599 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.5 | 001.02.04.001. | Реконструкция сети для подключения перспективы МКД №13 по пр. Ленина, 4 | - | - | - | - | 6151 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6151 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.6 | 001.02.01.001. | Строительство сети для подключения перспективы МКД №13 по пр. Ленина, 4 | - | - | - | - | 9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9100 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.7 | 001.02.01.001. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Крупской, 1, строение 5 | - | - | - | 1180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.8 | 001.02.03.001. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 31419 | 31419 | 31419 | 31419 | - | 125678 | источник финансирования не определен |
| 2 |  | Тепловые сети от котельной №6 | - | - | 6620 | 34823 | 20100 | 133343 | 1043 | - | 421624 | 421624 | 421624 | 421624 | - | 1882424 |  |
| 2.1 | 001.02.08.002. | Проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| 2.2 | 001.02.03.002. | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | собственные средства ТСО |
| 2.3 | 001.02.03.002. | Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | собственные средства ТСО |
| 2.4 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы 10-ти эт. 100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | - | - | - | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.5 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А | - | - | - | 9641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9641 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.6 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы дошкольного образовательного учреждения по ул. Гайдара, 8 | - | - | 6620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6620 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.7 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы МАУ ДО "Спортивная школа №1" | - | - | - | 6164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6164 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.8 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по пр. Строителей, земельный участок 95 | - | - | - | - | 20100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20100 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.9 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Обручева, 55А | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.10 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Строительство дополнительного трубопровода 2Ду600 от котельной до проходного канала (примерно 620 м) | - | - | - | - | - | 74008 | - | - | - | - | - | - | - | 74008 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.11 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Соборная, 6Б | - | - | - | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 448 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.12 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Предтеченская, земельный участок 22 | - | - | - | 2389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2389 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.13 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы жилых домов ж/д мкр. №11 строение 2, 3 | - | - | - | - | - | 34969 | 1043 | - | - | - | - | - | - | 36012 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.14 | 001.02.04.002. | Реконструкция сети для подключения перспективы жилых домов ж/д мкр. №11 строение 2, 4 | - | - | - | - | - | 24365 | - | - | - | - | - | - | - | 24365 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.15 | 001.02.03.002. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 421624 | 421624 | 421624 | 421624 | - | 1686496 | источник финансирования не определен |
| 3 |  | Тепловые сети от котельной №22 | - | - | 440 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5940 |  |
| 3.1 | 001.02.05.003. | Проектирование реконструкции тепловой сети ул. Вокзальная, 38 | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | собственные средства ТСО |
| 3.2 | 001.02.05.003. | Реконструкция и строительство тепловой сети ул. Вокзальная, 38 | - | - | - | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500 | собственные средства ТСО |
| 4 |  | Тепловые сети от котельной №29 | - | - | - | 262 | 20136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20398 |  |
| 4.1 | 001.02.01.004. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Черниговская, 10А | - | - | - | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 4.2 | 001.02.01.004. | Строительство сети для подключения перспективы Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 | - | - | - | - | 4266 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4266 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 4.2 | 001.02.01.004. | Строительство тепловых сетей и сетей ГВС для подключения БМК (проект) к котельной №29 | - | - | - | - | 15870 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15870 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 5 |  | Тепловые сети от котельной №31 | - | 50182 | 42935 | 6047 | - | 2432 | - | - | - | - | - | - | - | 101596 |  |
| 5.1 | 001.02.02.005. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 3419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3419 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 5.2 | 001.02.02.005. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 46763 | 42935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89698 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 5.3 | 001.02.01.005. | Строительство сети для подключения перспективы ДК "Северный Маганак" ул. Цикличная, 27 | - | - | - | - | - | 2432 | - | - | - | - | - | - | - | 2432 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 5.4 | 001.02.01.005. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Азовская, 7 | - | - | - | 2959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2959 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 5.5 | 001.02.01.005. | Строительство сети для подключения перспективы православного храма и Причтового дома по ул. Профсоюзная, 22 | - | - | - | 3088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3088 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 6 |  | Тепловые сети от котельной №39 | 28641 | - | - | 3110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31751 |  |
| 6.1 | 001.02.02.006. | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 1094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1094 | собственные средства ТСО |
| 6.2 | 001.02.02.006. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 27547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27547 | собственные средства ТСО |
| 6.3 | 001.02.03.006. | Проектирование реконструкции участка тепловой сети от ТК10/1 до детского сада №82, с целью переноса надземного участка сетей в подземный | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | собственные средства ТСО |
| 6.4 | 001.02.03.006. | Реконструкция участка тепловой сети от ТК10/1 до детского сада №82, с целью переноса надземного участка сетей в подземный | - | - | - | 2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2560 | собственные средства ТСО |
| 7 |  | Тепловые сети от котельной №42 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 73 |  |
| 7.1 | 001.02.01.007. | Строительство сети для подключения перспективы МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 8 |  | Тепловые сети от котельной №45 | - | 73226 | 38868 | 1289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113382 |  |
| 8.1 | 001.02.02.008. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45, с целью закрытия котельной №46 | - | 4023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4023 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.2 | 001.02.02.008. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45, с целью закрытия котельной №44 | - | 2569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2569 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.3 | 001.02.02.008. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45 | - | 66634 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66634 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.4 | 001.02.02.008. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45 | - | - | 38868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38868 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.5 | 001.02.01.008. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого помещения по ул. Пионерская, 49 | - | - | - | 1289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1289 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 9 |  | Тепловые сети от котельной №48 | 1343 | - | 501 | 3000 | 3000 | - | - | - | 3392 | 3392 | 3392 | 3392 | - | 21413 |  |
| 9.1 | 001.02.11.009. | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №48 (с применением различных трубопроводных технологий) | 1343 | - | 501 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7844 | собственные средства ТСО |
| 9.2 | 001.02.03.009. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 3392 | 3392 | 3392 | 3392 | - | 13570 | источник финансирования не определен |
| 10 |  | Тепловые сети от котельной №49 | - | - | - | - | 2343 | - | - | - | 15848 | 15848 | 15848 | 15848 | - | 65736 |  |
| 10.1 | 001.02.01.010. | Строительство сети для подключения перспективы 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А | - | - | - | - | 1129 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 10.2 | 001.02.01.010. | Строительство сети для подключения перспективы 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | - | - | - | - | 1214 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1214 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 10.3 | 001.02.03.010. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 15848 | 15848 | 15848 | 15848 | - | 63393 | источник финансирования не определен |
| 11 |  | Тепловые сети от котельной №52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 415 | 415 | 415 | - | 1660 |  |
| 11.1 | 001.02.03.011. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 415 | 415 | 415 | - | 1660 | источник финансирования не определен |
| 12 |  | Тепловые сети от котельной №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70225 | 70225 | 70225 | 70225 | - | 280900 |  |
| 12.1 | 001.02.03.012. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 70225 | 70225 | 70225 | 70225 | - | 280900 | источник финансирования не определен |
| 13 |  | Тепловые сети от котельной №114 | - | 48499 | - | - | 2307 | - | - | - | 19926 | 19926 | 19926 | 19926 | - | 130511 |  |
| 13.1 | 001.02.02.013. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 3108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3108 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 13.2 | 001.02.02.013. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 45391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45391 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 13.3 | 001.02.03.013. | Проектные работы на строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 | собственные средства ТСО |
| 13.4 | 001.02.03.013. | Строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | - | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | собственные средства ТСО |
| 13.5 | 001.02.03.013. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 19926 | 19926 | 19926 | 19926 | - | 79705 | источник финансирования не определен |
|  |  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | - | 4463 | 4138 | 27195 | - | - | - | 27877 | 27877 | 27877 | 27877 | - | 147303 |  |
| 14 |  | Тепловые сети от котельной №50 | - | - | 4463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4463 |  |
| 14.1 | 002.02.03.001. | Замена тепловой сети отопления Т1/Т2 D = 114 мм; сети ГВС Т3 D = 76 мм протяженностью 57 м от ТК2 до ТК4 по адресу: ул. Институтская, 39 (комфортная среда). Замена тепловой сети отопления Т1/Т2 D = 89 мм; сети ГВС Т3 D = 45 мм протяженностью 6,5 м от ТК3 до ввода в дом по адресу: ул. Институтская, 39 (комфортная среда) | - | - | 992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 992 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 14.2 | 002.02.01.001. | Строительство сети для подключения перспективы детского сада на 190 мест по ул. Институтская, 43 | - | - | 3471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3471 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 15 |  | Тепловые сети к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | 2759 | 14429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17188 |  |
| 15.1 | 002.02.02.002. | Проектирование тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | 2759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2759 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 15.2 | 002.02.02.002. | Строительство тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | - | 14429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14429 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 16 |  | Тепловые сети от котельной №67 | - | - | - | 1379 | 12766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14145 |  |
| 16.1 | 002.02.02.003. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | - | - | 1379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1379 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 16.2 | 002.02.02.003. | Строительство тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | - | - | - | 12766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12766 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 17 |  | Тепловые сети от котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | - | - | - | - | - | - | - | 27877 | 27877 | 27877 | 27877 | - | 111507 |  |
| 17.1 | 002.02.03.004. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | - | - | - | - | - | - | - | 27877 | 27877 | 27877 | 27877 | - | 111507 | источник финансирования не определен |
|  |  | ВСЕГО по ГО: | 35281 | 171907 | 95316 | 69850 | 94930 | 137848 | 3043 | - | 590727 | 590727 | 590727 | 590727 | - | 2971084 |  |

# 9.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

# 9.5. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Схемой теплоснабжения не предусматриваются мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

# 9.6. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия по подключению потребителей в сумме 242,590 млн. руб. (ЕТО №001 – ООО "ТЭР") и 3,471 млн. руб. (ЕТО №002 – МУП "ГТХ") предлагается реализовать за счет платы за подключение, либо за счет средств заявителей.

Эффективность инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей должно быть предусмотрено в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли.

Оценка эффективности инвестиций по прочим мероприятиям с учетом отнесения города Прокопьевска к ценовым зонам теплоснабжения не производится.

# 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр действующих на территории городского округа единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 10.1.

Существующие зоны действия ЕТО представлены на рис. 10.1.

Перспективные зоны действия ЕТО городского округа на 2034 г. с учетом реализации мероприятий предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения представлены на рисунке 10.2.

При этом зоны действия ЕТО №001 – ООО "ТЭР" выделены синим цветом, ЕТО №002 - МУП "ГТХ" – розовым цветом, перспективные зоны действия проектируемых котельных выделены желтым цветом.

Рис. 10.1. Существующие зоны действия ЕТО

Рис. 10.2. Перспективные зоны действия ЕТО

Таблица 10.1. Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории ГО

| № системы теплоснабжения | Наименование источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах систем теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности ЕТО | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Котельная №5 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" | 001 | ООО "ТЭР" | пункт 7 раздел II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации " |
| 002 | Котельная №66 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 003 | Котельная №6 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 004 | Котельная №48 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 005 | Котельная №49 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 006 | Котельная №52 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 007 | Котельная №62 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 008 | Котельная №71 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 009 | Котельная №76 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 010 | Котельная №79 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 011 | Котельная №104 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 012 | Котельная №114 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 013 | Котельная №22 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 014 | Котельная №23 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 015 | Котельная №25 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 016 | Котельная №28 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 017 | Котельная №29 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 018 | Котельная №31 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 019 | Котельная №39 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 020 | Котельная №42 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 021 | Котельная №43 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 022 | Котельная №44 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 023 | Котельная №45 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 024 | Котельная №46 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 025 | Котельная №94 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 026 | Котельная №96 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 027 | Котельная №1 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" | 002 | МУП "ГТХ" | пункт 7 раздел II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации " |
| 028 | Котельная №3 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 029 | Котельная №9 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 030 | Котельная №14 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 031 | Котельная №15 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 032 | Котельная №17 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 033 | Котельная №18 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 034 | Котельная №20 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 035 | Котельная №24 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 036 | Котельная №26 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 037 | Котельная №34 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 038 | Котельная №35 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 039 | Котельная №47 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 040 | Котельная №50 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 041 | Котельная №53 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 042 | Котельная №55 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 043 | Котельная №62 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 044 | Котельная №63 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 045 | Котельная №64 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 046 | Котельная №65 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 047 | Котельная №66 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 048 | Котельная №67 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 049 | Котельная №72 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 050 | Котельная №89 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 051 | Котельная №93 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 052 | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ", ООО "ОФ "Прокопьевскуголь; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ОФ "Прокопьевскуголь"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |

# 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В связи с тем, что все источники тепловой энергии городского округа имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей (с учетом выполнения предложенных мероприятий), работают в изолированных зонах теплоснабжения, производить перераспределение тепловой нагрузки между ними в эксплуатационном режиме не требуется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии за счет подключения перспективных площадок нового строительства и переключения тепловых нагрузок с графическим представлением перспективных зон действия источников приведено в разделе 2.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 11.1.

Таблица 11.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 72,754 | 71,566 | 71,566 | 69,996 | 70,551 | 70,551 | 70,443 | 70,398 | 70,279 | 70,279 | 70,279 | 70,279 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 162,018 | 162,234 | 162,561 | 165,269 | 165,408 | 174,410 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 17,501 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,214 | 18,214 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 15,933 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,171 | 16,171 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 4,578 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,239 | 0,621 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,122 | 1,240 | 1,240 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 0,719 | 0,604 | 0,296 | 0,142 | 0,142 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 19,553 | 19,537 | 19,537 | 19,537 | 19,301 | 19,301 | 19,118 | 19,041 | 19,041 | 19,041 | 18,629 | 18,629 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 14,149 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 8,070 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 3,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 7,876 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,179 | 7,112 | 7,011 | 7,011 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 6,392 | 6,310 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 6,213 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 14,926 | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,693 | 14,584 | 14,584 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 8,032 | 8,126 | 7,646 | 7,671 | 8,146 | 8,146 | 8,146 | 8,010 | 8,010 | 8,010 | 8,010 | 8,010 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 12,867 | 16,929 | 16,929 | 17,031 | 17,031 | 17,555 | 17,555 | 17,555 | 17,407 | 17,309 | 16,823 | 16,823 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 4,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 15,699 | 15,739 | 15,655 | 15,655 | 15,655 | 15,655 | 15,575 | 15,575 | 15,575 | 15,575 | 15,349 | 15,349 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 4,804 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,614 | 4,614 | 4,614 | 4,614 | 4,614 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 5,584 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,495 | 5,495 | 5,495 | 5,495 | 5,495 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 2,551 | 2,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 3,768 | 3,758 | 8,777 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 2,539 | 2,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 3,583 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 414,896 | 413,904 | 413,585 | 414,857 | 415,971 | 425,496 | 425,932 | 424,841 | 423,758 | 423,161 | 421,371 | 421,371 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,625 | 2,142 | 2,142 | 2,142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,487 | 1,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,565 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,048 | 1,379 | 1,379 | 1,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,769 | 2,016 | 2,016 | 2,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,976 | 2,076 | 2,076 | 2,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,244 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,197 | 0,197 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,320 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,892 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,155 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,995 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,448 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,141 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,304 | 1,200 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,948 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,431 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,190 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,330 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,118 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,208 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 2,115 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,529 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,638 | 1,638 | 1,553 | 1,311 | 1,311 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,232 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,487 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  | 8,958 | 8,958 | 8,958 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 23,260 | 23,295 | 22,388 | 22,388 | 22,360 | 22,328 | 22,328 | 21,697 | 21,486 | 21,401 | 21,116 | 21,116 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,965 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 18,532 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,283 | 0,567 | 1,164 | 2,010 | 2,734 | 3,609 | 4,498 | 5,090 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 447,488 | 446,531 | 445,305 | 446,577 | 447,946 | 457,723 | 461,259 | 464,243 | 463,673 | 463,866 | 462,681 | 474,980 |

# 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно данным Администрации города и ЕТО ООО "ТЭР" и МУП "ГТХ" бесхозяйные тепловые сети на территории городского округа отсутствуют. Все сети обслуживаются предприятиями в зонах действия чьих источников они находятся. Сети потребителей обслуживаются собственниками сетей, согласно актам эксплуатационной ответственности.

# 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа

По состоянию на 2024 г. город Прокопьевск не газифицирован. Все источники тепловой энергии, расположенные на территории городского округа используют в качестве топлива каменный уголь Кузнецкого бассейна.

В Кемеровской области утверждена "Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 – 2031 годы". Предусмотренные мероприятия представлены в таблице 13.1.

Таблица 13.1. План мероприятий по Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 – 2031 годы (в части города Прокопьевск)

| № | Наименование мероприятия, объекта, планируемого к строительству, реконструкции, подключению, переводу на природный газ | Источник финансирования | Срок реализации, год | Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | Значение контрольного показателя | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод высокого давления 2-й категории от ГРП 3.46 до ГРП 3.47, 3.48, 3.49 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 3.65, 3.66, 3.67 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 750 |  |
|  |  |  |  | протяженность | км | 40,221 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 2 | Газопровод высокого давления 2-й категории от ГРП 3 до ГРП 3.52, 3.50, 3.51, 3.59 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 3.70, 3.68, 3.69, 3.77 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 366 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 27,473 |  |
| 3 | Газопровод высокого давления 2-й категории от отключающего устройства d160 на пересечении ул. Серова и пер. Заводского до ГРП 3.60, 3.61 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 3.78, 3.79 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 134 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 10,181 |  |
| 4 | Газопровод высокого давления 2-й категории от отключающего устройства d160 на ул. Ноградской до ГРП 3.53, от отключающего устройства d160 на ул. Советов до ГРП 3.55, 3.56 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 3.71, 3.73, 3.74 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 680 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 39,67 |  |
| 5 | Газопровод высокого давления 2-й категории от ГРП 3.55 до ГРП 3.54 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайона 3.72 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 350 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 21,41 |  |
| 6 | Газопровод высокого давления 2-й категории от отключающего устройства на ул. Ленской до ГРП 3.57, 3.58 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 3.75, 3.76 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 170 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 11,9725 |  |
| 7 | Газопровод высокого давления 2-й категории от ГРП 1 до ГРП 1.38, 1.38 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 1.52, 1.53 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 750 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 39,2375 |  |
| 8 | Газопровод высокого давления 2-й категории от отключающего устройства d110 на пересечении улиц Профсоюзной и Красноводской до ГРП 1.35, 1.36 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 1.50, 1.51 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 750 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 39,375 |  |
| 9 | Газопровод высокого давления 2-й категории от ГРП 1.38 до ГРП 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 600 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 39,39875 |  |
| 10 | Газопровод высокого давления 2-й категории от отключающего устройства d315 на ул. Енисейской до ГРП 1.45,1.46, 1.47, 1.48 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 1.60, 1.61, 1.62, 1.63 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 450 | ООО "Газпром газораспределение Томск |
|  |  |  |  | протяженность | км | 33 |  |
| 11 | Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | протяженность | км | 10 | ПАО "Газпром" |
| 12 | Распределительный газопровод высокого давления от ГРС г. Прокопьевска до газораспределительного пункта "Прокопьевск" (Тырган) | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | протяженность | км | 38 | ООО "Газпром межрегионгаз" |
| 13 | Создание центра перевода автомобильного транспорта на газомоторное топливо и производства газобаллонного оборудования | Инвестиционная программа ООО "Газовые технологии" | 2024 | количество | ед. | 1 | ООО "Газовые технологии" |
| 14 | Распределительный газопровод высокого давления от ГРС г. Прокопьевска до газораспределительного пункта "Северный Маганак" Кемеровской области | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | протяженность | км | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз" |
| 15 | Строительство АГНКС г. Прокопьевск, мкр. Тырган | Инвестиционная программа ООО "ГАММА СЕРВИС" | 2025 | мощность | н.м³/ч | 1500 | ООО "ГАММА СЕРВИС" |
| 16 | Распределительный газопровод от ГГРП3 до АГНКС-3, АГНКС-4 | Инвестиционная программа ООО "СибГазификация" | 2026 | АГНКС | ед. | 1 | ООО "СибГазификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 6 |  |
| 17 | Распределительный газопровод от ГРП 2.42 до ООО "Азот Майнинг Сервис" | Инвестиционная программа ООО "СибГазификация" | 2027 | котельные | ед. | 1 | ООО "СибГазификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 1,8 |  |
| 18 | Распределительный газопровод высокого давления второй категории г. Прокопьевск, 2-я очередь | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2027 | котельные | ед. | 38 | ООО "Газпром газификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 49,23 |  |
| 19 | Распределительный газопровод среднего давления, г. Прокопьевск Кемеровской области (ГРП 2.48-2.51 д. Спиченково), 2-я очередь, 1-й этап | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2027 | домовладения | ед. | 1200 | ООО "Газпром газификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 36 |  |
| 20 | Распределительный газопровод среднего давления г. Прокопьевск Кемеровской области (ГРП 2.52-2.53 Красный углекоп), 2-я очередь, 2-й этап | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2027 | домовладения | ед. | 150 | ООО "Газпром газификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 4,5 |  |
| 21 | Распределительный газопровод среднего давления г. Прокопьевск Кемеровской области (ГРП 2.55-2.57 Зенково, Маганак), 2-я очередь, 4-й этап | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2027 | домовладения | ед. | 700 | ООО "Газпром газификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 21 |  |
| 22 | Распределительный газопровод среднего давления г. Прокопьевск Кемеровской области (ГРП 2.58-2.60 Зенково), 2-я очередь, 5-й этап | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2027 | домовладения | ед. | 300 | ООО "Газпром газификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 9 |  |
| 23 | Распределительный газопровод среднего давления г. Прокопьевск Кемеровской области (ГРП 2.63 Зенково), 2-я очередь, 6-й этап | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2027 | домовладения | ед. | 100 | ООО "Газпром газификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 3 |  |
| 24 | Распределительный газопровод от ГРП 2.44 до санатория "Шахтер" | Инвестиционная программа ООО "СибГазификация" | 2028 | котельные | ед. | 1 | ООО "СибГазификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 5,3 |  |
| 25 | Распределительный газопровод от ГРП1 до АГНКС-1, ООО "Евроазия", ООО "КузбассГазСтрой" | Инвестиционная программа ООО "СибГазификация" | 2029 | АГНКС | ед. | 1 | ООО "СибГазификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 6,5 |  |

При актуализации схемы теплоснабжения городского округа предусмотрены мероприятия по переводу ряда источников на природный газ и их очередность.

По состоянию на 2024 г. на территории городского округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Данной схемой теплоснабжения, "Схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2022 - 2028 годы", "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области – Кузбасса на 2023 - 2027 годы" (далее СиПР ЭКО) не предусматривается строительство на территории городского округа источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и других объектов электроэнергетики.

Существующие и перспективные источники тепловой энергии, а также мероприятия по их реконструкции и модернизации полностью обеспечены электрической мощностью, согласно СиПР ЭКО. Актуализированная схема теплоснабжения полностью синхронизирована СиПР ЭКО.

"Схема водоснабжения и водоотведения города Прокопьевск с перспективой до 2034 г." была актуализирована в 2022 г.

С момента утверждения схемы водоснабжения произошла корректировка перечня объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию и сроков ввода их в эксплуатацию; произошло изменения перечня котельных подлежащих ликвидации; произошла корректировка сроков внедрения всех мероприятий.

В связи с этим возможно необходимо выполнить корректировку утвержденной схемы водоснабжения города.

# 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

В таблице 14.1 представлены индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа по каждому источнику теплоснабжения и по городскому округу в целом на 2023-2034 гг.

В таблице 14.2 представлены целевые значения ключевых показателей отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии.

В таблице 14.3 представлены существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения города, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией

В таблицах 14.4, 14.5 представлены технико-экономические показатели источников тепла на 2023-2034 гг. согласно Сценариям №1, 2.

Таблица 14.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения города Прокопьевска

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 117,420 | 117,420 | 117,420 | 117,420 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 72,754 | 71,566 | 71,566 | 69,996 | 70,551 | 70,551 | 70,443 | 70,398 | 70,279 | 70,279 | 70,279 | 70,279 |
| Отопление | Гкал/ч | 65,552 | 64,364 | 64,364 | 63,215 | 63,563 | 63,563 | 63,509 | 63,468 | 63,359 | 63,359 | 63,359 | 63,359 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,369 | 0,368 | 0,368 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 6,833 | 6,834 | 6,834 | 6,402 | 6,609 | 6,609 | 6,555 | 6,551 | 6,542 | 6,542 | 6,542 | 6,542 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,041 | 0,109 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,004 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,108 | 0,045 | 0,119 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 25295 | 25904 | 26090 | 26109 | 26605 | 26605 | 26578 | 26552 | 26493 | 26493 | 26493 | 26493 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 11944,3 | 12010,2 | 12190,9 | 12237,1 | 12237,1 | 12237,1 | 12237,1 | 12237,1 | 12237,1 | 12237,1 | 12237,1 | 12237,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,12 | 2,16 | 2,14 | 2,13 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 164,174 | 167,821 | 170,346 | 174,825 | 173,450 | 173,450 | 173,716 | 173,828 | 174,121 | 174,121 | 174,121 | 174,121 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 181 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 1,5 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 240,070 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 237,600 | 237,600 | 243,860 | 243,860 | 243,860 | 243,860 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 162,018 | 162,234 | 162,561 | 165,269 | 165,408 | 174,410 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 |
| Отопление | Гкал/ч | 133,908 | 139,526 | 139,724 | 141,185 | 141,280 | 143,395 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 14,654 | 8,216 | 8,284 | 9,355 | 9,389 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 13,456 | 14,491 | 14,553 | 14,729 | 14,739 | 19,171 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,198 | 0,995 | 0,095 | 2,115 | 0,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,068 | 1,072 | 0,034 | 2,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,062 | 0,176 | 0,010 | 4,431 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,327 | 2,242 | 0,139 | 9,001 | 0,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 71445 | 69186 | 72187 | 73326 | 73384 | 78961 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 30950,2 | 30979,1 | 31234,1 | 31313,2 | 32239,7 | 32244,2 | 32244,2 | 32244,2 | 32244,2 | 32244,2 | 32244,2 | 32244,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,31 | 2,23 | 2,31 | 2,34 | 2,28 | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 191,029 | 190,953 | 192,137 | 189,468 | 194,910 | 184,876 | 184,024 | 184,024 | 184,024 | 184,024 | 184,024 | 184,024 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 22 | 255 | 79 | 927 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 2627 | 2627 | 2627 | 2627 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0,1 | 0,8 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 29,080 | 27,680 | 27,680 | 29,300 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 17,501 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,214 | 18,214 |
| Отопление | Гкал/ч | 16,058 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,744 | 15,744 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,443 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,470 | 2,470 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,216 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,020 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 6517 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6345 | 6345 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2598,3 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,51 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,41 | 2,41 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 148,463 | 142,764 | 142,764 | 142,764 | 142,764 | 142,764 | 142,764 | 142,764 | 142,764 | 142,764 | 144,617 | 144,617 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 23,2 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,933 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,171 | 16,171 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,413 | 14,430 | 14,430 | 14,430 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,608 | 14,608 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 6736 | 6240 | 6482 | 6482 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6731 | 6731 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2443,4 | 2446,3 | 2446,3 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,76 | 2,55 | 2,65 | 2,64 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,74 | 2,74 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 153,357 | 153,370 | 153,370 | 153,916 | 151,201 | 151,201 | 151,201 | 151,201 | 151,201 | 151,201 | 151,816 | 151,816 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,780 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,578 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,348 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1804 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 768,2 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,35 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 167,812 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,239 | 0,621 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,238 | 0,620 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 199 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 212 | 212 | 212 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,75 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 476,407 | 183,473 | 198,225 | 198,225 | 198,225 | 198,225 | 198,225 | 198,225 | 198,225 | 215,556 | 215,556 | 215,556 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,122 | 1,240 | 1,240 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 0,719 | 0,604 | 0,296 | 0,142 | 0,142 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,122 | 1,240 | 1,240 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 0,719 | 0,604 | 0,296 | 0,142 | 0,142 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0,468 | 0,116 | 0,308 | 0,154 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0,468 | 0,116 | 0,308 | 0,154 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 667 | 672 | 672 | 650 | 650 | 650 | 650 | 386 | 340 | 195 | 136 | 136 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,23 | 2,25 | 2,25 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 1,29 | 1,14 | 0,65 | 0,45 | 0,45 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 266,778 | 241,532 | 241,532 | 252,253 | 252,253 | 252,253 | 252,253 | 416,267 | 496,173 | 1013,194 | 2112,726 | 2112,726 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 25,500 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 24,400 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 19,553 | 19,537 | 19,537 | 19,537 | 19,301 | 19,301 | 19,118 | 19,041 | 19,041 | 19,041 | 18,629 | 18,629 |
| Отопление | Гкал/ч | 18,266 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,028 | 18,028 | 17,853 | 17,781 | 17,781 | 17,781 | 17,395 | 17,395 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,273 | 1,273 | 1,265 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,234 | 1,234 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,222 | 0 | 0,175 | 0,072 | 0 | 0 | 0,386 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0,008 | 0,005 | 0 | 0 | 0,026 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 | 0,184 | 0,076 | 0 | 0 | 0,413 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 9337 | 8541 | 8541 | 8541 | 8395 | 8395 | 8286 | 8244 | 8244 | 8244 | 7991 | 7991 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 4724,0 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,98 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,78 | 1,78 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,69 | 1,69 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 241,599 | 241,807 | 241,807 | 241,807 | 244,761 | 244,761 | 247,112 | 248,102 | 248,102 | 248,102 | 253,600 | 253,600 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 138 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,06 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 44,317 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 16,600 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,149 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 |
| Отопление | Гкал/ч | 13,195 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,954 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 4433 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1952,3 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,27 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 137,985 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 34,330 | 33,830 | 33,830 | 33,830 | 35,220 | 35,220 | 35,220 | 37,540 | 37,540 | 37,540 | 37,540 | 37,540 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,070 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,366 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,133 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,570 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 4073 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1821,6 | 2641,3 | 2641,3 | 2699,3 | 2699,3 | 2699,3 | 2699,3 | 2699,3 | 2699,3 | 2699,3 | 2699,3 | 2699,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,24 | 1,93 | 1,93 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 225,730 | 234,071 | 234,071 | 239,212 | 239,212 | 239,212 | 239,212 | 239,212 | 239,212 | 239,212 | 239,212 | 239,212 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,4 | 0 | 0 | 24,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 316,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 91,523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 8,600 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 8,600 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 7,876 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,179 | 7,112 | 7,011 | 7,011 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,433 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 6,781 | 6,717 | 6,627 | 6,627 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,443 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,391 | 0,389 | 0,378 | 0,378 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,692 | 0,064 | 0,091 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,002 | 0,011 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,700 | 0,066 | 0,101 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2500 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2460 | 2428 | 2400 | 2400 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1283,5 | 1283,5 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,95 | 1,97 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,88 | 1,85 | 1,83 | 1,83 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 162,968 | 162,897 | 166,383 | 166,383 | 166,383 | 166,383 | 166,383 | 166,383 | 182,615 | 184,320 | 186,982 | 186,982 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 43,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 6,392 | 6,310 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 6,213 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,014 | 5,950 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,853 | 5,853 | 5,853 | 5,853 | 5,853 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,378 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3049 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 378,980 | 383,914 | 386,094 | 386,094 | 386,094 | 386,094 | 386,094 | 389,928 | 389,928 | 389,928 | 389,928 | 389,928 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,100 | 15,500 | 16,300 | 16,700 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 14,500 | 15,100 | 15,500 | 16,300 | 16,700 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,926 | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,693 | 14,584 | 14,584 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,266 | 14,192 | 14,192 | 14,192 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,083 | 13,982 | 13,982 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,069 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,591 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,542 | 0,535 | 0,535 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,072 | 0,101 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,008 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 0,109 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 4151 | 4098 | 4098 | 4098 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4048 | 4005 | 4005 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,87 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,82 | 1,81 | 1,81 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 148,641 | 149,751 | 149,751 | 149,751 | 150,199 | 150,199 | 150,199 | 150,199 | 150,199 | 150,997 | 152,121 | 152,121 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 3,1 | 6,2 | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 19,0 | 38,0 | 18,6 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 839 | 814 | 814 | 814 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 321,6 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,61 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 190,951 | 191,214 | 191,214 | 191,214 | 198,572 | 198,572 | 198,572 | 198,572 | 198,572 | 198,572 | 198,572 | 198,572 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,032 | 8,126 | 7,646 | 7,671 | 8,146 | 8,146 | 8,146 | 8,010 | 8,010 | 8,010 | 8,010 | 8,010 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,473 | 7,586 | 7,106 | 7,106 | 7,286 | 7,286 | 7,286 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,559 | 0,540 | 0,540 | 0,565 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3562 | 3917 | 3917 | 3936 | 4205 | 4205 | 4205 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1597,2 | 1597,2 | 1598,0 | 1681,5 | 1681,5 | 1681,5 | 1681,5 | 1681,5 | 1681,5 | 1681,5 | 1681,5 | 1681,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,23 | 2,45 | 2,45 | 2,34 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 198,847 | 196,547 | 208,989 | 219,196 | 206,415 | 206,415 | 206,415 | 209,933 | 209,933 | 209,933 | 209,933 | 209,933 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0,8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0,05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,060 | 20,122 | 20,122 | 20,122 | 20,122 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 12,867 | 16,929 | 16,929 | 17,031 | 17,031 | 17,555 | 17,555 | 17,555 | 17,407 | 17,309 | 16,823 | 16,823 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,129 | 14,898 | 14,898 | 14,999 | 14,999 | 15,189 | 15,189 | 15,189 | 15,051 | 14,955 | 14,503 | 14,503 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,738 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,990 | 1,988 | 1,955 | 1,955 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,139 | 0,095 | 0,453 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,003 | 0,033 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,148 | 0,098 | 0,486 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 5645 | 6818 | 6818 | 6865 | 6865 | 7111 | 7111 | 7111 | 7018 | 6947 | 6703 | 6703 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1599,4 | 3180,6 | 3202,3 | 3202,3 | 3225,8 | 3225,8 | 3225,8 | 3225,8 | 3225,8 | 3225,8 | 3225,8 | 3225,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,53 | 2,14 | 2,13 | 2,14 | 2,13 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,18 | 2,15 | 2,08 | 2,08 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 124,302 | 187,878 | 189,161 | 188,033 | 189,412 | 183,756 | 183,756 | 183,756 | 185,319 | 186,369 | 191,753 | 191,753 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0,7 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 749,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 185,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 19,250 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,699 | 15,739 | 15,655 | 15,655 | 15,655 | 15,655 | 15,575 | 15,575 | 15,575 | 15,575 | 15,349 | 15,349 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,358 | 14,155 | 14,077 | 14,077 | 14,077 | 14,077 | 14,001 | 14,001 | 14,001 | 14,001 | 13,888 | 13,888 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,341 | 1,370 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,247 | 1,247 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0,076 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0,080 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 6199 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5930 | 5930 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 3245,0 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,91 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,82 | 1,82 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 206,704 | 206,835 | 207,946 | 207,946 | 207,946 | 207,946 | 209,020 | 209,020 | 209,020 | 209,020 | 212,089 | 212,089 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,804 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,614 | 4,614 | 4,614 | 4,614 | 4,614 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,412 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2142 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 764,0 | 762,6 | 762,6 | 762,6 | 762,9 | 762,9 | 762,9 | 762,9 | 762,9 | 762,9 | 762,9 | 762,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,80 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 159,040 | 158,142 | 158,142 | 158,142 | 158,200 | 158,200 | 158,200 | 165,340 | 165,340 | 165,340 | 165,340 | 165,340 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,034 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 6,754 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 5,584 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,495 | 5,495 | 5,495 | 5,495 | 5,495 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,257 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,327 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2403 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1067,4 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,25 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 191,150 | 192,308 | 192,308 | 192,308 | 192,308 | 192,308 | 192,308 | 195,637 | 195,637 | 195,637 | 195,637 | 195,637 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,8 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 2,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,551 | 2,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,356 | 2,290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,195 | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1229 | 1048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 541,4 | 541,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,27 | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 212,217 | 218,306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 3,890 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,768 | 3,758 | 8,777 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,438 | 3,438 | 8,105 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,330 | 0,320 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2050 | 1956 | 3953 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 483,3 | 1333,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,24 | 1,47 | 2,10 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 128,262 | 354,873 | 214,260 | 212,805 | 212,805 | 212,805 | 212,805 | 212,805 | 212,805 | 212,805 | 212,805 | 212,805 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 397 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 29,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 2,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,539 | 2,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,377 | 2,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,162 | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 793 | 995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 361,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 142,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,583 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,379 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 743 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 137,875 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 209 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 333,400 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 687,140 | 678,340 | 676,640 | 679,040 | 693,134 | 696,338 | 697,580 | 697,580 | 712,080 | 712,080 | 712,080 | 712,080 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 588,070 | 561,702 | 566,812 | 570,432 | 588,916 | 592,605 | 595,587 | 600,007 | 624,267 | 624,267 | 624,267 | 624,267 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 414,896 | 413,904 | 413,585 | 414,857 | 415,971 | 425,496 | 425,932 | 424,841 | 423,758 | 423,161 | 421,371 | 421,371 |
| Отопление | Гкал/ч | 365,545 | 368,753 | 368,310 | 368,731 | 369,276 | 371,581 | 371,968 | 370,904 | 369,848 | 369,262 | 367,683 | 367,683 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 15,561 | 9,330 | 9,398 | 10,480 | 10,724 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 33,790 | 35,821 | 35,877 | 35,646 | 35,970 | 40,446 | 40,494 | 40,468 | 40,441 | 40,430 | 40,219 | 40,219 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,198 | 1,200 | 0,867 | 2,305 | 0,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,068 | 1,083 | 0,244 | 2,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,062 | 0,201 | 0,345 | 4,476 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,327 | 2,483 | 1,456 | 9,526 | 0,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,640 | 0,053 | 0,322 | 0 | 0,306 | 1,065 | 1,056 | 0,586 | 1,580 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,020 | 0 | 0,066 | 0,026 | 0,027 | 0,011 | 0,210 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,646 | 0,053 | 0,342 | 0 | 0,372 | 1,091 | 1,083 | 0,597 | 1,790 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 168361 | 166273 | 169655 | 170883 | 171789 | 177612 | 177892 | 177247 | 176979 | 176667 | 175610 | 175610 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 75253,7 | 77239,9 | 77731,2 | 78006,7 | 78957,0 | 78961,5 | 78961,5 | 78961,5 | 78961,5 | 78961,5 | 78961,5 | 78961,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,237 | 2,153 | 2,183 | 2,191 | 2,176 | 2,249 | 2,253 | 2,245 | 2,241 | 2,237 | 2,224 | 2,224 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 181,380 | 186,613 | 187,945 | 188,033 | 189,814 | 185,575 | 185,385 | 185,861 | 186,336 | 186,599 | 187,392 | 187,392 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 419 | 491 | 276 | 950 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 32 | 32 | 514 | 0 | 0 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1,9 | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 16,6 | 18,5 | 35,6 | 10,0 | 16,4 | 21,6 | 39,0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 2,5 | 2,7 | 5,1 | 1,4 | 2,3 | 3,1 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №1 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,625 | 2,142 | 2,142 | 2,142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,579 | 1,991 | 1,991 | 1,991 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,046 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 847 | 542 | 542 | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 8,496 | 5,435 | 5,435 | 5,435 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 61,354 | 46,545 | 46,545 | 46,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,487 | 1,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,487 | 1,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 473 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 276,6 | 276,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,709 | 1,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 567,967 | 218,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №9 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,565 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,535 | 1,269 | 1,269 | 1,269 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,030 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 727 | 615 | 615 | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,174 | 2,685 | 2,685 | 2,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 146,326 | 170,260 | 170,260 | 170,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №14 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,048 | 1,379 | 1,379 | 1,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,019 | 1,283 | 1,283 | 1,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,029 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 655 | 586 | 586 | 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 6,408 | 5,732 | 5,732 | 5,732 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 97,519 | 74,112 | 74,112 | 74,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №15 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,769 | 2,016 | 2,016 | 2,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,698 | 1,777 | 1,777 | 1,777 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,071 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 910 | 663 | 663 | 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,854 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 87,903 | 77,133 | 77,133 | 77,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №17 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,976 | 2,076 | 2,076 | 2,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,886 | 1,813 | 1,813 | 1,813 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,090 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1684 | 907 | 907 | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 126,1 | 126,1 | 126,1 | 126,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 13,351 | 7,191 | 7,191 | 7,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 63,816 | 60,742 | 60,742 | 60,742 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,244 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,197 | 0,197 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,244 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,197 | 0,197 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 223 | 464 | 464 | 464 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 188 | 188 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,223 | 4,628 | 4,628 | 4,628 | 3,522 | 3,522 | 3,522 | 3,522 | 3,522 | 3,522 | 1,876 | 1,876 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 410,656 | 373,881 | 373,881 | 373,881 | 418,162 | 418,162 | 418,162 | 418,162 | 418,162 | 418,162 | 507,676 | 507,676 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,320 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,302 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,018 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,325 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,394 |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 286 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,231 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 276,563 | 224,619 | 224,619 | 224,619 | 224,619 | 224,619 | 224,619 |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,892 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,881 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,011 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 473 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,915 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 107,848 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,155 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,155 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 109 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 11,109 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 63,226 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,995 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,967 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,028 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 713 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,538 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 129,347 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,448 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,448 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 384 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 11,394 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 75,223 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,330 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,330 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,141 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,100 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,041 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1204 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,748 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 281,507 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,304 | 1,200 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,232 | 1,048 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,072 | 0,152 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 964 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 188,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,105 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 144,862 | 170,750 | 131,264 | 131,264 | 131,264 | 131,264 | 131,264 | 131,264 | 131,264 | 131,264 | 131,264 | 131,264 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,948 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,835 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,113 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1283 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,611 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 142,864 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,431 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,418 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,013 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 277 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 7,024 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 91,647 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 325,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 191,192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,190 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,190 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 67,392 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 13,158 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" c переключением потребителей на котельную №67 МУП «ГТХ» 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,330 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,323 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 221 | 335 | 335 | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 8,542 | 12,925 | 12,925 | 12,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 78,485 | 114,097 | 114,097 | 114,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 27 | 28 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,118 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,115 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 188 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 6,196 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 257,627 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,208 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,208 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 160 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 83,958 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 9,135 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,115 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,977 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,138 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1965 | 1077 | 1077 | 1077 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 764,7 | 764,7 | 764,7 | 764,7 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,570 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 361,560 | 557,362 | 557,362 | 557,362 | 494,434 | 494,434 | 494,434 | 494,434 | 494,434 | 494,434 | 494,434 | 494,434 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 17 | 18 | 19 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,529 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,638 | 1,638 | 1,553 | 1,311 | 1,311 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,504 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,558 | 1,558 | 1,473 | 1,231 | 1,231 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,025 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,085 | 0,242 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,085 | 0,242 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1217 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 328 | 328 | 303 | 232 | 232 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 559,1 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,176 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,586 | 0,586 | 0,542 | 0,416 | 0,416 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 365,664 | 314,704 | 314,704 | 314,704 | 314,704 | 314,704 | 314,704 | 341,013 | 341,013 | 359,693 | 426,058 | 426,058 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,232 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,232 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0,211 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0,211 |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 185 | 256 | 256 | 256 | 256 | 192 | 192 | 192 |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,716 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 1,782 | 1,782 | 1,782 |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 465,517 | 444,444 | 444,444 | 444,444 | 444,444 | 511,485 | 511,485 | 511,485 |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,487 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,481 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,006 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 411 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,251 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 259,343 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1132 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 33 | 29 | 26 | 23 | 24 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  | 8,958 | 8,958 | 8,958 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 8,133 | 8,133 | 8,133 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал |  |  |  |  | 3312 | 3312 | 3312 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 |  |  |  |  | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  | 4,648 | 4,648 | 4,648 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч |  |  |  |  | 79,538 | 79,538 | 79,538 | 80,436 | 80,436 | 80,436 | 80,436 | 80,436 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 55,080 | 52,779 | 50,179 | 50,939 | 45,739 | 46,539 | 46,539 | 45,599 | 44,899 | 44,899 | 44,899 | 44,899 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 55,080 | 52,779 | 50,179 | 50,939 | 45,739 | 45,739 | 45,739 | 44,799 | 44,099 | 44,099 | 44,099 | 44,099 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 23,260 | 23,295 | 22,388 | 22,388 | 22,360 | 22,328 | 22,328 | 21,697 | 21,486 | 21,401 | 21,116 | 21,116 |
| Отопление | Гкал/ч | 22,519 | 21,307 | 20,315 | 20,315 | 20,287 | 20,255 | 20,255 | 19,743 | 19,532 | 19,447 | 19,162 | 19,162 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,741 | 1,988 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,032 | 0 | 0,512 | 0,211 | 0,085 | 0,284 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,032 | 0 | 0,581 | 0,211 | 0,085 | 0,284 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 17291 | 13626 | 13237 | 13237 | 12888 | 12824 | 12208 | 11833 | 11641 | 11616 | 11380 | 11380 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 5281,7 | 4971,6 | 4695,0 | 4695,0 | 4695,0 | 4695,0 | 4695,0 | 4606,5 | 4498,5 | 4498,5 | 4498,5 | 4498,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,27 | 2,74 | 2,82 | 2,82 | 2,75 | 2,73 | 2,60 | 2,57 | 2,59 | 2,58 | 2,53 | 2,53 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 227,072 | 213,419 | 209,711 | 209,711 | 209,977 | 210,276 | 210,276 | 212,313 | 209,373 | 210,205 | 213,034 | 213,034 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 |
| Отопление | Гкал/ч | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,965 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 18,532 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,524 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 13,754 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 2,214 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,396 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 2,564 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,524 | 3,107 | 0 | 0 | 0 | 8,123 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 2,057 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,396 | 0,642 | 0 | 0 | 0 | 1,526 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,965 | 3,861 | 0 | 0 | 0 | 11,706 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  | 980 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 7659 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,283 | 0,567 | 1,164 | 2,010 | 2,734 | 3,609 | 4,498 | 5,090 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,242 | 0,484 | 1,030 | 1,756 | 2,364 | 3,120 | 3,885 | 4,396 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,041 | 0,082 | 0,134 | 0,254 | 0,370 | 0,489 | 0,612 | 0,695 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,242 | 0,242 | 0,546 | 0,726 | 0,608 | 0,757 | 0,765 | 0,510 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,041 | 0,041 | 0,052 | 0,120 | 0,116 | 0,118 | 0,124 | 0,082 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,283 | 0,283 | 0,598 | 0,846 | 0,724 | 0,875 | 0,889 | 0,592 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал |  |  |  |  | 134 | 700 | 933 | 1324 | 1674 | 2082 | 2500 | 2778 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 764,760 | 753,659 | 749,359 | 752,519 | 767,433 | 771,437 | 792,679 | 811,739 | 825,539 | 825,539 | 825,539 | 835,539 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 665,690 | 637,021 | 639,531 | 643,911 | 663,215 | 666,904 | 689,886 | 713,366 | 736,926 | 736,926 | 736,926 | 746,926 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 447,488 | 446,531 | 445,305 | 446,577 | 447,946 | 457,723 | 461,259 | 464,243 | 463,673 | 463,866 | 462,681 | 474,980 |
| Тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 397,206 | 399,202 | 397,767 | 398,188 | 398,947 | 401,463 | 404,457 | 406,713 | 406,054 | 406,140 | 405,041 | 413,675 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | 15,561 | 9,330 | 9,529 | 10,611 | 10,855 | 13,600 | 13,646 | 13,758 | 13,758 | 13,758 | 13,758 | 15,814 |
| Тепловая нагрузка на гвс | Гкал/ч | 34,721 | 37,999 | 38,009 | 37,778 | 38,143 | 42,660 | 43,156 | 43,773 | 43,861 | 43,969 | 43,882 | 45,491 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,363 | 1,200 | 1,109 | 2,547 | 3,762 | 3,832 | 0,608 | 0,757 | 0,765 | 8,634 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,199 | 1,083 | 0,244 | 3 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,126 | 0,201 | 0,386 | 4,517 | 0,563 | 0,762 | 0,116 | 0,118 | 0,124 | 1,609 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,688 | 2,483 | 1,739 | 9,809 | 4,370 | 4,706 | 0,724 | 0,875 | 0,889 | 12,299 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,640 | 0,053 | 0,350 | 0,032 | 0,767 | 1,577 | 1,267 | 0,671 | 1,864 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,020 | 0 | 0,066 | 0,095 | 0,027 | 0,011 | 0,210 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,646 | 0,053 | 0,371 | 0,032 | 0,834 | 1,672 | 1,294 | 0,682 | 2,074 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 185652 | 179898 | 182892 | 184120 | 184811 | 191136 | 192013 | 193142 | 193031 | 193104 | 192228 | 197427 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 80535,4 | 82211,5 | 82426,2 | 82701,7 | 83652,0 | 83656,5 | 83656,5 | 83568,0 | 83460,0 | 83460,0 | 83460,0 | 83460,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,31 | 2,19 | 2,22 | 2,23 | 2,21 | 2,28 | 2,30 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,30 | 2,37 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 179,972 | 184,112 | 185,100 | 185,190 | 186,746 | 182,767 | 181,366 | 180,009 | 179,997 | 179,922 | 180,383 | 175,713 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 435 | 491 | 276 | 950 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 17 | 32 | 32 | 514 | 0 | 0 | 3642 | 3642 | 3642 | 3642 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,8 | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 16,6 | 18,5 | 35,6 | 10,0 | 16,4 | 21,6 | 39,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 2,2 | 2,5 | 4,6 | 1,3 | 2,1 | 2,7 | 4,7 | 0 | 0 | 0,0 |

Таблица 14.2. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | ед./год | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | дней | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения |  | 0,208 | 0,213 | 0,211 | 0,215 | 0,222 | 0,220 | 0,219 | 0,219 | 0,218 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | % | 75,4 | 77,5 | 79,5 | 81,6 | 83,6 | 85,7 | 87,7 | 89,8 | 91,8 | 93,8 | 95,9 | 97,9 | 99,9 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед/км (в однотрубном исчислении) | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед/Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| ЕТО №2 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | дней | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения |  | 0,186 | 0,170 | 0,165 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,170 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед/км (в однотрубном исчислении) | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед/Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |

Таблица 14.3. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения города, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед/км (в однотрубном исчислении) | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед/Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| ЕТО №2 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед/км (в однотрубном исчислении) | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед/Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |

Таблица 14.4. Технико-экономические показатели источников тепла за 2023-2034 гг. согласно Сценарию №1

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 181887 | 179204 | 180494 | 180623 | 184035 | 184035 | 183850 | 183674 | 183266 | 183266 | 183266 | 183266 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 5357 | 5278 | 5316 | 5320 | 5421 | 5421 | 5416 | 5410 | 5398 | 5398 | 5398 | 5398 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 176530 | 173926 | 175178 | 175303 | 178614 | 178614 | 178435 | 178264 | 177868 | 177868 | 177868 | 177868 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 25295 | 25904 | 26090 | 26109 | 26605 | 26605 | 26578 | 26552 | 26493 | 26493 | 26493 | 26493 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды | Гкал | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 150275 | 147062 | 148128 | 148234 | 151049 | 151049 | 150897 | 150751 | 150415 | 150415 | 150415 | 150415 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 186,0 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 191,6 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 193,7 | 193,7 | 193,7 | 193,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 33,826 | 34,418 | 34,666 | 34,691 | 35,116 | 35,116 | 35,080 | 35,047 | 34,460 | 34,460 | 34,460 | 34,460 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 50,403 | 51,286 | 51,655 | 51,692 | 52,325 | 52,325 | 52,272 | 52,222 | 51,348 | 51,348 | 51,348 | 51,348 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 485728 | 466289 | 484678 | 491983 | 492352 | 528118 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 21114 | 20541 | 20541 | 20866 | 20882 | 22469 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 464614 | 445747 | 464136 | 471118 | 471470 | 505649 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 71445 | 69186 | 72187 | 73326 | 73384 | 78961 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 363854 | 354801 | 370189 | 376031 | 376326 | 404928 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 29315 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 154,6 | 173,9 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 173,7 | 173,7 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,6 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,4 | 181,4 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 75,099 | 81,071 | 84,415 | 85,688 | 85,752 | 91,981 | 92,224 | 92,224 | 91,958 | 91,958 | 91,958 | 91,958 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 111,902 | 120,801 | 125,785 | 127,681 | 127,777 | 137,059 | 137,420 | 137,420 | 137,025 | 137,025 | 137,025 | 137,025 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 47971 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 45054 | 45054 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2608 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2449 | 2449 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 45364 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 42605 | 42605 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6517 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6345 | 6345 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 38847 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 36260 | 36260 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,7 | 177,1 | 177,1 | 176,9 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 181,6 | 187,3 | 187,3 | 187,0 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 8,239 | 8,433 | 8,433 | 8,422 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 7,941 | 7,941 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 12,277 | 12,565 | 12,565 | 12,550 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 11,833 | 11,833 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 43221 | 42663 | 44240 | 44240 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45870 | 45870 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1749 | 1727 | 1790 | 1790 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1859 | 1859 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 41472 | 40936 | 42450 | 42450 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44010 | 44010 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6736 | 6240 | 6482 | 6482 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6731 | 6731 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32686 | 32841 | 34113 | 34113 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35424 | 35424 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 2049 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 174,7 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,0 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 7,549 | 8,549 | 8,865 | 8,865 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,192 | 9,192 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 11,248 | 12,739 | 13,210 | 13,210 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,696 | 13,696 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13803 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 363 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13440 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1804 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 11637 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,6 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,8 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,169 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,722 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1032 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 966 | 966 | 966 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 981 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 919 | 919 | 919 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 199 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 212 | 212 | 212 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 782 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 707 | 707 | 707 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 295,2 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 310,6 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,305 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,454 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4539 | 4576 | 4576 | 4421 | 4421 | 4421 | 4421 | 2623 | 2315 | 1329 | 926 | 926 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 166 | 167 | 167 | 161 | 161 | 161 | 161 | 96 | 85 | 49 | 34 | 34 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4373 | 4408 | 4408 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 2527 | 2231 | 1281 | 892 | 892 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 667 | 672 | 672 | 650 | 650 | 650 | 650 | 386 | 340 | 195 | 136 | 136 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3706 | 3736 | 3736 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 2142 | 1890 | 1085 | 756 | 756 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 267,1 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 277,3 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,213 | 1,030 | 1,030 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,590 | 0,521 | 0,299 | 0,208 | 0,208 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,807 | 1,534 | 1,534 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 0,880 | 0,776 | 0,446 | 0,310 | 0,310 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 58489 | 56960 | 56960 | 56960 | 56043 | 56043 | 55364 | 55099 | 55099 | 55099 | 53508 | 53508 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1272 | 1239 | 1239 | 1239 | 1217 | 1217 | 1202 | 1196 | 1196 | 1196 | 1159 | 1159 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 57217 | 55721 | 55721 | 55721 | 54826 | 54826 | 54162 | 53903 | 53903 | 53903 | 52349 | 52349 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 9337 | 8541 | 8541 | 8541 | 8395 | 8395 | 8286 | 8244 | 8244 | 8244 | 7991 | 7991 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 43878 | 43799 | 43799 | 43799 | 43050 | 43050 | 42495 | 42278 | 42278 | 42278 | 40978 | 40978 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 4002 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 155,8 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 183,1 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,2 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 187,1 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 9,111 | 10,612 | 10,612 | 10,612 | 10,442 | 10,442 | 10,315 | 10,087 | 9,909 | 9,909 | 9,622 | 9,622 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 13,575 | 15,813 | 15,813 | 15,813 | 15,559 | 15,559 | 15,370 | 15,031 | 14,764 | 14,764 | 14,338 | 14,338 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3014 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2907 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 138 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2769 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,4 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 234,8 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,683 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,017 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 31879 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1421 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 30458 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4433 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 26025 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 199,0 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,3 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,343 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,452 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 25685 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1474 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 24212 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4073 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 20138 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 203,6 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 181,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,0 | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 192,3 | 192,3 | 192,3 | 192,3 | 192,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,229 | 6,047 | 6,047 | 6,047 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,868 | 5,868 | 5,868 | 5,868 | 5,868 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,791 | 9,011 | 9,011 | 9,011 | 8,935 | 8,935 | 8,935 | 8,744 | 8,744 | 8,744 | 8,744 | 8,744 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 246,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 256,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17987 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 17703 | 17468 | 17267 | 17267 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 782 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 770 | 760 | 751 | 751 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 17205 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 16933 | 16709 | 16517 | 16517 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2500 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2460 | 2428 | 2400 | 2400 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14705 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14473 | 14281 | 14117 | 14117 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 192,6 | 218,1 | 218,1 | 195,1 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 201,4 | 228,0 | 228,0 | 204,0 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,464 | 3,973 | 3,973 | 3,554 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 3,147 | 3,105 | 3,069 | 3,069 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,162 | 5,920 | 5,920 | 5,296 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,689 | 4,627 | 4,573 | 4,573 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17804 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17743 | 17743 | 17743 | 17743 | 17743 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 895 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 16908 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 16851 | 16851 | 16851 | 16851 | 16851 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3049 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 13859 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13812 | 13812 | 13812 | 13812 | 13812 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 210,9 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,1 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,755 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,407 | 3,407 | 3,407 | 3,371 | 3,371 | 3,371 | 3,371 | 3,371 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,595 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,023 | 5,023 | 5,023 | 5,023 | 5,023 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 30083 | 29699 | 29699 | 29699 | 29524 | 29524 | 29524 | 29524 | 29524 | 29339 | 29029 | 29029 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1517 | 1498 | 1498 | 1498 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1480 | 1464 | 1464 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 28566 | 28201 | 28201 | 28201 | 28035 | 28035 | 28035 | 28035 | 28035 | 27859 | 27565 | 27565 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4151 | 4098 | 4098 | 4098 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4048 | 4005 | 4005 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 24415 | 24104 | 24104 | 24104 | 23962 | 23962 | 23962 | 23962 | 23962 | 23811 | 23560 | 23560 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,8 | 216,6 | 208,1 | 192,4 | 185,1 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,0 | 228,1 | 219,1 | 202,6 | 195,0 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,199 | 6,431 | 6,180 | 5,714 | 5,466 | 5,296 | 5,296 | 5,296 | 5,296 | 5,263 | 5,207 | 5,207 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,747 | 9,583 | 9,583 | 8,514 | 8,144 | 7,891 | 7,891 | 7,891 | 7,891 | 7,842 | 7,759 | 7,759 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5022 | 4983 | 4983 | 4983 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 201 | 200 | 200 | 200 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4821 | 4783 | 4783 | 4783 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 839 | 814 | 814 | 814 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3982 | 3970 | 3970 | 3970 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 207,9 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,6 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,044 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,556 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 22050 | 24244 | 24244 | 24365 | 26028 | 26028 | 26028 | 25591 | 25591 | 25591 | 25591 | 25591 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 676 | 743 | 743 | 747 | 798 | 798 | 798 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 21374 | 23501 | 23501 | 23618 | 25230 | 25230 | 25230 | 24806 | 24806 | 24806 | 24806 | 24806 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3562 | 3917 | 3917 | 3936 | 4205 | 4205 | 4205 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 17812 | 19584 | 19584 | 19682 | 21025 | 21025 | 21025 | 20672 | 20672 | 20672 | 20672 | 20672 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 190,4 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 196,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,198 | 4,780 | 4,780 | 4,804 | 4,995 | 4,995 | 4,995 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 6,256 | 7,123 | 7,123 | 7,158 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,318 | 7,318 | 7,318 | 7,318 | 7,318 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 37316 | 46710 | 46710 | 47035 | 47035 | 48719 | 48719 | 48719 | 48083 | 47601 | 45927 | 45927 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1612 | 2018 | 2018 | 2032 | 2032 | 2105 | 2105 | 2105 | 2077 | 2056 | 1984 | 1984 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 35704 | 44693 | 44693 | 45003 | 45003 | 46614 | 46614 | 46614 | 46006 | 45545 | 43943 | 43943 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5645 | 6818 | 6818 | 6865 | 6865 | 7111 | 7111 | 7111 | 7018 | 6947 | 6703 | 6703 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 30059 | 37875 | 37875 | 38138 | 38138 | 39504 | 39504 | 39504 | 38988 | 38597 | 37240 | 37240 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,9 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 180,7 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,452 | 10,090 | 10,090 | 10,160 | 10,160 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,123 | 10,022 | 9,669 | 9,669 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,615 | 15,034 | 15,034 | 15,139 | 15,139 | 15,284 | 15,284 | 15,284 | 15,085 | 14,933 | 14,408 | 14,408 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 7951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 6626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 215,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 225,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 43928 | 42450 | 42450 | 42450 | 42450 | 42450 | 42169 | 42169 | 42169 | 42169 | 41800 | 41800 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2082 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1981 | 1981 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 41846 | 40438 | 40438 | 40438 | 40438 | 40438 | 40170 | 40170 | 40170 | 40170 | 39819 | 39819 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6199 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5930 | 5930 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 35647 | 34415 | 34415 | 34415 | 34415 | 34415 | 34187 | 34187 | 34187 | 34187 | 33888 | 33888 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 140,9 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 147,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,189 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,403 | 7,403 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,223 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,032 | 11,032 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12530 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 426 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 12104 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2142 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9962 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9342 | 9342 | 9342 | 9342 | 9342 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 250,3 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,030 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,595 | 2,595 | 2,595 | 2,595 | 2,595 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,514 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 3,866 | 3,866 | 3,866 | 3,866 | 3,866 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13904 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 13641 | 13641 | 13641 | 13641 | 13641 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13324 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13073 | 13073 | 13073 | 13073 | 13073 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2403 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 10922 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 10715 | 10715 | 10715 | 10715 | 10715 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 280,9 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 194,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 293,1 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 202,7 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,905 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 2,728 | 2,628 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,819 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,065 | 3,916 | 3,804 | 3,804 | 3,804 | 3,804 | 3,804 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6596 | 5785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 206 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6390 | 5604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1229 | 1048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5161 | 4556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 273,5 | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 282,4 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,804 | 1,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,688 | 1,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12013 | 11464 | 23163 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 428 | 409 | 826 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 11585 | 11055 | 22336 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2050 | 1956 | 3953 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9535 | 9099 | 18384 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 275,8 | 220,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 286,0 | 228,2 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,313 | 2,523 | 3,987 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,936 | 3,759 | 7,595 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4915 | 5829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 157 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4759 | 5621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 793 | 995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3966 | 4626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 281,1 | 220,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 290,3 | 228,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,381 | 1,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,059 | 1,911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5920 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 224 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5696 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 743 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4953 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 275,6 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 286,4 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,632 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,431 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1437 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1315 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 209 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1105 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 396,9 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 434,0 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,570 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,850 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1143059 | 1122964 | 1144306 | 1152181 | 1158198 | 1195648 | 1197420 | 1193336 | 1191470 | 1189409 | 1182194 | 1182194 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46188 | 45748 | 45878 | 46223 | 46432 | 48092 | 48187 | 48042 | 47969 | 47884 | 47575 | 47575 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1096870 | 1077217 | 1098429 | 1105958 | 1111766 | 1147556 | 1149233 | 1145294 | 1143500 | 1141525 | 1134619 | 1134619 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 168361 | 166273 | 169655 | 170883 | 171789 | 177612 | 177892 | 177247 | 176979 | 176667 | 175610 | 175610 |
| Производственные нужды | Гкал | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 892182 | 882988 | 900817 | 907119 | 912021 | 941988 | 943385 | 940090 | 938565 | 936901 | 931052 | 931052 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 35367 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 199,967 | 210,974 | 213,521 | 214,008 | 213,762 | 219,558 | 219,489 | 218,319 | 216,994 | 216,555 | 215,196 | 215,196 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 297,965 | 314,368 | 320,192 | 318,888 | 318,521 | 327,157 | 327,055 | 325,312 | 323,338 | 322,683 | 320,659 | 320,659 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №1 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3732 | 4007 | 4007 | 4007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 181 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3551 | 3967 | 3967 | 3967 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 847 | 542 | 542 | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2704 | 3425 | 3425 | 3425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 231,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 243,2 | 241,8 | 241,8 | 241,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,864 | 0,959 | 0,959 | 0,959 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,289 | 1,432 | 1,432 | 1,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2011 | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 98 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1914 | 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 473 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1441 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,5 | 301,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,1 | 318,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,456 | 0,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,680 | 0,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №9 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3093 | 3183 | 3183 | 3183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 150 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2943 | 3088 | 3088 | 3088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 727 | 615 | 615 | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2216 | 2473 | 2473 | 2473 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,4 | 231,5 | 231,5 | 231,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,9 | 238,7 | 238,7 | 238,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,694 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,036 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №14 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2787 | 2953 | 2953 | 2953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 135 | 89 | 89 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2651 | 2865 | 2865 | 2865 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 655 | 586 | 586 | 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1997 | 2279 | 2279 | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,3 | 230,5 | 230,5 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,8 | 237,6 | 237,6 | 237,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,625 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,933 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №15 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3999 | 4358 | 4358 | 4358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 194 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3804 | 4270 | 4270 | 4270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 910 | 663 | 663 | 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2894 | 3608 | 3608 | 3608 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,7 | 232,0 | 232,0 | 232,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,3 | 236,7 | 236,7 | 236,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,911 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,359 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №17 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5031 | 5206 | 5206 | 5206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 245 | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4787 | 5128 | 5128 | 5128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1684 | 907 | 907 | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3103 | 4221 | 4221 | 4221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 232,1 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,0 | 246,2 | 246,2 | 246,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,168 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,743 | 1,884 | 1,884 | 1,884 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 948 | 843 | 843 | 843 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 342 | 342 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46 | 46 | 46 | 46 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 19 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 902 | 797 | 797 | 797 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 323 | 323 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 223 | 464 | 464 | 464 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 188 | 188 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 679 | 334 | 334 | 334 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 135 | 135 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 239,6 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 251,8 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,227 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,103 | 0,103 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,339 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,153 | 0,153 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1217 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1158 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 286 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 872 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,3 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 253,6 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,294 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,438 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2012 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 98 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1914 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 473 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1441 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,1 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,8 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,459 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,685 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 463 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 441 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 109 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 332 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 247,3 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 259,9 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,115 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,171 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3033 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 147 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2886 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 713 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2173 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,7 | 240,4 | 240,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 245,6 | 247,9 | 247,9 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,709 | 0,705 | 0,705 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,058 | 1,052 | 1,052 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1634 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 79 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1555 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 384 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1171 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,4 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,7 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,360 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,538 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4910 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 239 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4671 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1204 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3467 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,9 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 254,3 | 320,5 | 320,5 | 320,5 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,188 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,773 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4104 | 4022 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 199 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3904 | 3846 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 964 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2940 | 3037 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,7 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,1 | 239,6 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,918 | 0,921 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,370 | 1,375 | 1,375 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5247 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 255 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4992 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1283 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3709 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 198,0 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,1 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,039 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,551 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1181 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1123 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 277 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 846 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,0 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,6 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 245,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 717 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 682 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 514 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 236,9 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 249,0 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,170 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,254 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" c переключением потребителей на котельную №67 МУП «ГТХ» 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 941 | 833 | 833 | 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46 | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 896 | 787 | 787 | 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 221 | 335 | 335 | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 674 | 452 | 452 | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 262,6 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 276,0 | 283,4 | 283,4 | 283,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,247 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,369 | 0,333 | 0,333 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 801 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 763 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 188 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 574 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 260,4 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 273,7 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,209 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,312 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 679 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 646 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 160 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 486 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,0 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,6 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,155 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,231 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6236 | 6366 | 6366 | 6366 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 303 | 255 | 255 | 255 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5933 | 6111 | 6111 | 6111 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1965 | 1077 | 1077 | 1077 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3967 | 5034 | 5034 | 5034 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 217,9 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,359 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,539 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,028 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,296 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4964 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 3613 | 3613 | 3339 | 2562 | 2562 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 241 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 127 | 127 | 118 | 90 | 90 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4723 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3485 | 3485 | 3222 | 2472 | 2472 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1217 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 328 | 328 | 303 | 232 | 232 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3506 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3158 | 3158 | 2919 | 2239 | 2239 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 181,1 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 190,4 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,899 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,806 | 0,806 | 0,745 | 0,572 | 0,572 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,342 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,203 | 1,203 | 1,112 | 0,853 | 0,853 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 789 | 658 | 658 | 658 | 658 | 494 | 494 | 494 |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 750 | 615 | 615 | 615 | 615 | 462 | 462 | 462 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 185 | 256 | 256 | 256 | 256 | 192 | 192 | 192 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 565 | 359 | 359 | 359 | 359 | 270 | 270 | 270 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 237,0 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 249,1 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,187 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,279 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1747 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 85 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1662 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 411 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1252 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,1 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 240,8 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,400 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,598 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1132 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3731 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 135 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 105 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 19707 | 19707 | 19707 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  | 389 | 389 | 389 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  | 19318 | 19318 | 19318 | 19148 | 19148 | 19148 | 19148 | 19148 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  | 3312 | 3312 | 3312 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 16006 | 16006 | 16006 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. |  |  |  |  | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 63986 | 59459 | 59635 | 59635 | 59173 | 59009 | 59009 | 57321 | 56827 | 56554 | 55477 | 55477 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3110 | 2087 | 2041 | 2041 | 2007 | 1997 | 1997 | 1920 | 1888 | 1878 | 1834 | 1834 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 65874 | 61175 | 61397 | 61397 | 60969 | 60815 | 58903 | 57293 | 56831 | 56567 | 55533 | 55533 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 17291 | 13626 | 13237 | 13237 | 12888 | 12824 | 12208 | 11833 | 11641 | 11616 | 11380 | 11380 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 48583 | 47550 | 48160 | 48160 | 48080 | 47991 | 46695 | 45460 | 45190 | 44951 | 44153 | 44153 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 14,318 | 14,305 | 14,284 | 14,163 | 12,475 | 12,287 | 12,287 | 11,845 | 11,702 | 11,641 | 11,377 | 11,377 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 21,369 | 21,350 | 20,970 | 21,029 | 18,620 | 18,338 | 18,338 | 17,678 | 17,465 | 17,374 | 16,981 | 16,981 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии (с учетом теплоснабжения собственных объектов) | Гкал | 26259 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды предприятия (в т.ч. СН котельной) | Гкал | 21396 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть на потребительский рынок | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях предприятия (отпуск на потребительский рынок) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии на потребительский рынок (МУП "ГТХ") | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Годовой расход условного топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т.у.т. | 4,503 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 |
| Годовой расход натурального топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т. | 5,560 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  | 9266 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 72440 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  | 122 | 342 | 342 | 342 | 342 | 957 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  | 9143 | 25558 | 25558 | 25558 | 25558 | 71483 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  | 980 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 7659 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  | 8164 | 22820 | 22820 | 22820 | 22820 | 63824 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 12,2 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т |  |  |  |  |  |  | 2324,3 | 6497,1 | 6497,1 | 6497,1 | 6497,1 | 18171,7 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 1272 | 6629 | 8842 | 12538 | 15855 | 19726 | 23680 | 26315 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  | 19 | 98 | 131 | 185 | 234 | 292 | 350 | 389 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  | 1253 | 6531 | 8711 | 12353 | 15620 | 19435 | 23330 | 25926 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  | 134 | 700 | 933 | 1324 | 1674 | 2082 | 2500 | 2778 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 1119 | 5831 | 7778 | 11029 | 13947 | 17353 | 20830 | 23148 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  | 0,197 | 1,029 | 1,373 | 1,947 | 2,462 | 3,063 | 3,677 | 4,086 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 |  |  |  |  | 175,0 | 912,1 | 1216,6 | 1725,1 | 2181,5 | 2714,2 | 3258,1 | 3620,7 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 218,787 | 228,593 | 231,119 | 231,486 | 229,749 | 236,188 | 236,250 | 238,008 | 237,055 | 237,156 | 236,147 | 244,378 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 324,894 | 339,810 | 345,254 | 344,010 | 341,233 | 349,588 | 347,300 | 344,897 | 342,709 | 341,964 | 339,546 | 339,546 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,987 | 912,086 | 3540,916 | 8222,274 | 8678,615 | 9211,331 | 9755,248 | 21792,460 |

Таблица 14.5. Технико-экономические показатели источников тепла за 2023-2034 гг. согласно Сценарию №2

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 181887 | 179204 | 180494 | 180623 | 184035 | 184035 | 183850 | 183674 | 183266 | 183266 | 183266 | 183266 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 5357 | 5278 | 5316 | 5320 | 5421 | 5421 | 5416 | 5410 | 5398 | 5398 | 5398 | 5398 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 176530 | 173926 | 175178 | 175303 | 178614 | 178614 | 178435 | 178264 | 177868 | 177868 | 177868 | 177868 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 25295 | 25904 | 26090 | 26109 | 26605 | 26605 | 26578 | 26552 | 26493 | 26493 | 26493 | 26493 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды | Гкал | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 150275 | 147062 | 148128 | 148234 | 151049 | 151049 | 150897 | 150751 | 150415 | 150415 | 150415 | 150415 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 186,0 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 190,8 | 190,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 191,6 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 196,6 | 196,6 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 33,826 | 34,418 | 34,666 | 34,691 | 35,116 | 35,116 | 29,183 | 29,155 | 29,090 | 29,090 | 29,090 | 29,090 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 50,403 | 51,286 | 51,655 | 51,692 | 52,325 | 52,325 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 25857,984 | 25833,188 | 25775,776 | 25775,776 | 25775,776 | 25775,776 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 485728 | 466289 | 484678 | 491983 | 492352 | 528118 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 21114 | 20541 | 20541 | 20866 | 20882 | 22469 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 464614 | 445747 | 464136 | 471118 | 471470 | 505649 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 71445 | 69186 | 72187 | 73326 | 73384 | 78961 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 363854 | 354801 | 370189 | 376031 | 376326 | 404928 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 29315 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 154,6 | 173,9 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 173,7 | 173,7 | 173,2 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,6 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,4 | 181,4 | 180,9 | 165,8 | 165,8 | 165,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 75,099 | 81,071 | 84,415 | 85,688 | 85,752 | 91,981 | 92,224 | 92,224 | 91,958 | 84,291 | 84,291 | 84,291 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 111,902 | 120,801 | 125,785 | 127,681 | 127,777 | 137,059 | 137,420 | 137,420 | 137,025 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74688,318 | 74688,318 | 74688,318 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 47971 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 45054 | 45054 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2608 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2449 | 2449 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 45364 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 42605 | 42605 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6517 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6345 | 6345 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 38847 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 36260 | 36260 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,7 | 177,1 | 177,1 | 176,9 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 181,6 | 187,3 | 187,3 | 187,0 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 167,9 | 167,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 8,239 | 8,433 | 8,433 | 8,422 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 7,151 | 7,151 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 12,277 | 12,565 | 12,565 | 12,550 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6336,742 | 6336,742 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 43221 | 42663 | 44240 | 44240 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45870 | 45870 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1749 | 1727 | 1790 | 1790 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1859 | 1859 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 41472 | 40936 | 42450 | 42450 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44010 | 44010 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6736 | 6240 | 6482 | 6482 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6731 | 6731 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32686 | 32841 | 34113 | 34113 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35424 | 35424 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 2049 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 174,7 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,0 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 165,4 | 165,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 7,549 | 8,549 | 8,865 | 8,865 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 7,281 | 7,281 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 11,248 | 12,739 | 13,210 | 13,210 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6451,409 | 6451,409 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13803 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 363 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13440 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1804 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 11637 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,6 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,8 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 163,0 | 163,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,169 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 2,344 | 2,344 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 4,722 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2077,227 | 2077,227 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1032 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 966 | 966 | 966 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 981 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 919 | 919 | 919 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 199 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 212 | 212 | 212 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 782 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 707 | 707 | 707 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 295,2 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 310,6 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,305 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 0,454 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4539 | 4576 | 4576 | 4421 | 4421 | 4421 | 4421 | 2623 | 2315 | 1329 | 926 | 926 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 166 | 167 | 167 | 161 | 161 | 161 | 161 | 96 | 85 | 49 | 34 | 34 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4373 | 4408 | 4408 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 2527 | 2231 | 1281 | 892 | 892 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 667 | 672 | 672 | 650 | 650 | 650 | 650 | 386 | 340 | 195 | 136 | 136 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3706 | 3736 | 3736 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 2142 | 1890 | 1085 | 756 | 756 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 267,1 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 277,3 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,213 | 1,030 | 1,030 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,590 | 0,521 | 0,299 | 0,208 | 0,208 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 1,807 | 1,534 | 1,534 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 0,880 | 0,776 | 0,446 | 0,310 | 0,310 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 58489 | 56960 | 56960 | 56960 | 56043 | 56043 | 55364 | 55099 | 55099 | 55099 | 53508 | 53508 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1272 | 1239 | 1239 | 1239 | 1217 | 1217 | 1202 | 1196 | 1196 | 1196 | 1159 | 1159 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 57217 | 55721 | 55721 | 55721 | 54826 | 54826 | 54162 | 53903 | 53903 | 53903 | 52349 | 52349 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 9337 | 8541 | 8541 | 8541 | 8395 | 8395 | 8286 | 8244 | 8244 | 8244 | 7991 | 7991 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 43878 | 43799 | 43799 | 43799 | 43050 | 43050 | 42495 | 42278 | 42278 | 42278 | 40978 | 40978 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 4002 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 155,8 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 183,1 | 179,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,2 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 187,1 | 183,8 | 162,3 | 162,2 | 162,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 9,111 | 10,612 | 10,612 | 10,612 | 10,442 | 10,442 | 10,315 | 10,087 | 9,909 | 8,746 | 8,493 | 8,493 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 13,575 | 15,813 | 15,813 | 15,813 | 15,559 | 15,559 | 15,370 | 15,031 | 14,764 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7749,520 | 7525,712 | 7525,712 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3014 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2907 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 138 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2769 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,4 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 234,8 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,683 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 1,017 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  | 422,163 | 422,163 | 422,163 | 422,163 | 422,163 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 31879 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1421 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 30458 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4433 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 26025 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 199,0 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,3 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,343 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 5,213 | 5,213 | 5,213 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 9,452 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4619,045 | 4619,045 | 4619,045 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 25685 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1474 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 24212 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4073 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 20138 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 203,6 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 181,3 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,0 | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 192,3 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,229 | 6,047 | 6,047 | 6,047 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,868 | 5,139 | 5,139 | 5,139 | 5,139 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 7,791 | 9,011 | 9,011 | 9,011 | 8,935 | 8,935 | 8,935 | 8,744 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4553,226 | 4553,226 | 4553,226 | 4553,226 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 246,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 256,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17987 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 17703 | 17468 | 17267 | 17267 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 782 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 770 | 760 | 751 | 751 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 17205 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 16933 | 16709 | 16517 | 16517 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2500 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2460 | 2428 | 2400 | 2400 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14705 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14473 | 14281 | 14117 | 14117 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 192,6 | 218,1 | 218,1 | 195,1 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 201,4 | 228,0 | 228,0 | 204,0 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,464 | 3,973 | 3,973 | 3,554 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 2,810 | 2,773 | 2,741 | 2,741 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,162 | 5,920 | 5,920 | 5,296 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2489,873 | 2456,834 | 2428,605 | 2428,605 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17804 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17743 | 17743 | 17743 | 17743 | 17743 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 895 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 16908 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 16851 | 16851 | 16851 | 16851 | 16851 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3049 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 13859 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13812 | 13812 | 13812 | 13812 | 13812 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 210,9 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,1 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,755 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,407 | 3,407 | 3,407 | 3,371 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,595 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,023 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2495,488 | 2495,488 | 2495,488 | 2495,488 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 30083 | 29699 | 29699 | 29699 | 29524 | 29524 | 29524 | 29524 | 29524 | 29339 | 29029 | 29029 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1517 | 1498 | 1498 | 1498 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1480 | 1464 | 1464 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 28566 | 28201 | 28201 | 28201 | 28035 | 28035 | 28035 | 28035 | 28035 | 27859 | 27565 | 27565 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4151 | 4098 | 4098 | 4098 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4048 | 4005 | 4005 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 24415 | 24104 | 24104 | 24104 | 23962 | 23962 | 23962 | 23962 | 23962 | 23811 | 23560 | 23560 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,8 | 216,6 | 208,1 | 192,4 | 185,1 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,0 | 228,1 | 219,1 | 202,6 | 195,0 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 167,2 | 167,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,199 | 6,431 | 6,180 | 5,714 | 5,466 | 5,296 | 5,296 | 5,296 | 5,296 | 5,263 | 4,608 | 4,608 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 7,747 | 9,583 | 9,583 | 8,514 | 8,144 | 7,891 | 7,891 | 7,891 | 7,891 | 7,842 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4082,832 | 4082,832 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5022 | 4983 | 4983 | 4983 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 201 | 200 | 200 | 200 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4821 | 4783 | 4783 | 4783 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 839 | 814 | 814 | 814 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3982 | 3970 | 3970 | 3970 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 207,9 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,6 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 165,4 | 165,4 | 165,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,044 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 1,556 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,854 | 690,854 | 690,854 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 22050 | 24244 | 24244 | 24365 | 26028 | 26028 | 26028 | 25591 | 25591 | 25591 | 25591 | 25591 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 676 | 743 | 743 | 747 | 798 | 798 | 798 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 21374 | 23501 | 23501 | 23618 | 25230 | 25230 | 25230 | 24806 | 24806 | 24806 | 24806 | 24806 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3562 | 3917 | 3917 | 3936 | 4205 | 4205 | 4205 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 17812 | 19584 | 19584 | 19682 | 21025 | 21025 | 21025 | 20672 | 20672 | 20672 | 20672 | 20672 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 190,4 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 196,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,198 | 4,780 | 4,780 | 4,804 | 4,131 | 4,131 | 4,131 | 4,062 | 4,062 | 4,062 | 4,062 | 4,062 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 6,256 | 7,123 | 7,123 | 7,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  | 3660,742 | 3660,742 | 3660,742 | 3599,288 | 3599,288 | 3599,288 | 3599,288 | 3599,288 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 37316 | 46710 | 46710 | 47035 | 47035 | 48719 | 48719 | 48719 | 48083 | 47601 | 45927 | 45927 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1612 | 2018 | 2018 | 2032 | 2032 | 2105 | 2105 | 2105 | 2077 | 2056 | 1984 | 1984 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 35704 | 44693 | 44693 | 45003 | 45003 | 46614 | 46614 | 46614 | 46006 | 45545 | 43943 | 43943 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5645 | 6818 | 6818 | 6865 | 6865 | 7111 | 7111 | 7111 | 7018 | 6947 | 6703 | 6703 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 30059 | 37875 | 37875 | 38138 | 38138 | 39504 | 39504 | 39504 | 38988 | 38597 | 37240 | 37240 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,9 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 180,7 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,452 | 10,090 | 10,090 | 10,160 | 10,160 | 7,733 | 7,733 | 7,733 | 7,632 | 7,556 | 7,290 | 7,290 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 9,615 | 15,034 | 15,034 | 15,139 | 15,139 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  | 6852,183 | 6852,183 | 6852,183 | 6762,709 | 6694,921 | 6459,461 | 6459,461 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 7951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 6626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 215,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 225,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 43928 | 42450 | 42450 | 42450 | 42450 | 42450 | 42169 | 42169 | 42169 | 42169 | 41800 | 41800 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2082 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1981 | 1981 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 41846 | 40438 | 40438 | 40438 | 40438 | 40438 | 40170 | 40170 | 40170 | 40170 | 39819 | 39819 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6199 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5930 | 5930 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 35647 | 34415 | 34415 | 34415 | 34415 | 34415 | 34187 | 34187 | 34187 | 34187 | 33888 | 33888 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 140,9 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 147,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,189 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 6,738 | 6,693 | 6,693 | 6,693 | 6,693 | 6,635 | 6,635 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 9,223 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  | 5970,437 | 5930,926 | 5930,926 | 5930,926 | 5930,926 | 5879,048 | 5879,048 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12530 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 426 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 12104 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2142 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9962 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9342 | 9342 | 9342 | 9342 | 9342 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 250,3 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,030 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 1,995 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 4,514 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 1767,467 | 1652,616 | 1652,616 | 1652,616 | 1652,616 | 1652,616 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13904 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 13641 | 13641 | 13641 | 13641 | 13641 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13324 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13073 | 13073 | 13073 | 13073 | 13073 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2403 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 10922 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 10715 | 10715 | 10715 | 10715 | 10715 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 280,9 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 194,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 293,1 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 202,7 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 165,6 | 165,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,905 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 2,728 | 2,628 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,165 | 2,165 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,819 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,065 | 3,916 | 3,804 | 3,804 | 3,804 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1918,565 | 1918,565 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6596 | 5785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 206 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6390 | 5604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1229 | 1048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5161 | 4556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 273,5 | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 282,4 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,804 | 1,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,688 | 1,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12013 | 11464 | 23163 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 428 | 409 | 826 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 11585 | 11055 | 22336 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2050 | 1956 | 3953 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9535 | 9099 | 18384 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 275,8 | 220,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 286,0 | 228,2 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,313 | 2,523 | 3,987 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 4,936 | 3,759 | 7,595 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4915 | 5829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 157 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4759 | 5621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 793 | 995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3966 | 4626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 281,1 | 220,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 290,3 | 228,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,381 | 1,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,059 | 1,911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5920 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 224 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5696 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 743 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4953 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 275,6 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 286,4 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,632 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,431 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1437 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1315 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 209 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1105 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 396,9 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 434,0 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 173,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,570 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,241 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 0,850 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,471 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1143059 | 1122964 | 1144306 | 1152181 | 1158198 | 1195648 | 1197420 | 1193336 | 1191470 | 1189409 | 1182194 | 1182194 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46188 | 45748 | 45878 | 46223 | 46432 | 48092 | 48187 | 48042 | 47969 | 47884 | 47575 | 47575 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1096870 | 1077217 | 1098429 | 1105958 | 1111766 | 1147556 | 1149233 | 1145294 | 1143500 | 1141525 | 1134619 | 1134619 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 168361 | 166273 | 169655 | 170883 | 171789 | 177612 | 177892 | 177247 | 176979 | 176667 | 175610 | 175610 |
| Производственные нужды | Гкал | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 892182 | 882988 | 900817 | 907119 | 912021 | 941988 | 943385 | 940090 | 938565 | 936901 | 931052 | 931052 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 35367 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 199,967 | 210,974 | 213,521 | 214,008 | 212,898 | 215,389 | 208,648 | 207,347 | 204,955 | 194,490 | 188,574 | 188,480 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 297,965 | 314,368 | 320,192 | 318,888 | 311,078 | 293,227 | 236,792 | 234,481 | 215,124 | 52,138 | 9,139 | 8,640 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660,742 | 16483,361 | 44069,301 | 44290,363 | 53682,063 | 141328,973 | 161656,374 | 161869,846 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №1 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3732 | 4007 | 4007 | 4007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 181 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3551 | 3967 | 3967 | 3967 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 847 | 542 | 542 | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2704 | 3425 | 3425 | 3425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 231,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 243,2 | 241,8 | 241,8 | 241,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,864 | 0,959 | 0,959 | 0,959 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,289 | 1,432 | 1,432 | 1,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2011 | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 98 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1914 | 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 473 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1441 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,5 | 301,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,1 | 318,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,456 | 0,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,680 | 0,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №9 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3093 | 3183 | 3183 | 3183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 150 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2943 | 3088 | 3088 | 3088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 727 | 615 | 615 | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2216 | 2473 | 2473 | 2473 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,4 | 231,5 | 231,5 | 231,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,9 | 238,7 | 238,7 | 238,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,694 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,036 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №14 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2787 | 2953 | 2953 | 2953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 135 | 89 | 89 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2651 | 2865 | 2865 | 2865 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 655 | 586 | 586 | 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1997 | 2279 | 2279 | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,3 | 230,5 | 230,5 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,8 | 237,6 | 237,6 | 237,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,625 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,933 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №15 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3999 | 4358 | 4358 | 4358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 194 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3804 | 4270 | 4270 | 4270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 910 | 663 | 663 | 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2894 | 3608 | 3608 | 3608 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,7 | 232,0 | 232,0 | 232,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,3 | 236,7 | 236,7 | 236,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,911 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,359 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №17 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5031 | 5206 | 5206 | 5206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 245 | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4787 | 5128 | 5128 | 5128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1684 | 907 | 907 | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3103 | 4221 | 4221 | 4221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 232,1 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,0 | 246,2 | 246,2 | 246,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,168 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,743 | 1,884 | 1,884 | 1,884 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 948 | 843 | 843 | 843 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 342 | 342 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46 | 46 | 46 | 46 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 19 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 902 | 797 | 797 | 797 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 323 | 323 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 223 | 464 | 464 | 464 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 188 | 188 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 679 | 334 | 334 | 334 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 135 | 135 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 239,6 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 251,8 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,227 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,103 | 0,103 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,339 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,153 | 0,153 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1217 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1158 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 286 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 872 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,3 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 253,6 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,294 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,438 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2012 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 98 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1914 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 473 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1441 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,1 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,8 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,459 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,685 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 463 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 441 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 109 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 332 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 247,3 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 259,9 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,115 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,171 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3033 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 147 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2886 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 713 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2173 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,7 | 240,4 | 240,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 245,6 | 247,9 | 247,9 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,709 | 0,705 | 0,705 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,058 | 1,052 | 1,052 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1634 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 79 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1555 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 384 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1171 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,4 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,7 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,360 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,538 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4910 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 239 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4671 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1204 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3467 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,9 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 254,3 | 320,5 | 320,5 | 320,5 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,188 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,773 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4104 | 4022 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 199 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3904 | 3846 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 964 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2940 | 3037 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,7 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,1 | 239,6 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,918 | 0,921 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,370 | 1,375 | 1,375 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5247 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 255 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4992 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1283 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3709 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 198,0 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,1 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,039 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,551 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1181 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1123 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 277 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 846 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,0 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,6 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 245,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 717 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 682 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 514 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 236,9 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 249,0 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,170 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,254 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" c переключением потребителей на котельную №67 МУП «ГТХ» 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 941 | 833 | 833 | 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46 | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 896 | 787 | 787 | 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 221 | 335 | 335 | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 674 | 452 | 452 | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 262,6 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 276,0 | 283,4 | 283,4 | 283,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,247 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,369 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 801 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 763 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 188 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 574 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 260,4 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 273,7 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,209 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,312 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 679 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 646 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 160 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 486 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,0 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,6 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,155 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,231 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6236 | 6366 | 6366 | 6366 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 303 | 255 | 255 | 255 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5933 | 6111 | 6111 | 6111 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1965 | 1077 | 1077 | 1077 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3967 | 5034 | 5034 | 5034 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 217,9 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,359 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,539 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,028 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,296 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4964 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 3613 | 3613 | 3339 | 2562 | 2562 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 241 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 127 | 127 | 118 | 90 | 90 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4723 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3485 | 3485 | 3222 | 2472 | 2472 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1217 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 328 | 328 | 303 | 232 | 232 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3506 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3158 | 3158 | 2919 | 2239 | 2239 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 181,1 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 190,4 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,899 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,806 | 0,806 | 0,745 | 0,572 | 0,572 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,342 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,203 | 1,203 | 1,112 | 0,853 | 0,853 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 789 | 658 | 658 | 658 | 658 | 494 | 494 | 494 |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 750 | 615 | 615 | 615 | 615 | 462 | 462 | 462 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 185 | 256 | 256 | 256 | 256 | 192 | 192 | 192 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 565 | 359 | 359 | 359 | 359 | 270 | 270 | 270 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 237,0 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 249,1 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,187 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,279 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1747 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 85 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1662 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 411 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1252 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,1 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 240,8 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,400 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,598 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1132 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3731 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 135 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 105 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 19707 | 19707 | 19707 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  | 389 | 389 | 389 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  | 19318 | 19318 | 19318 | 19148 | 19148 | 19148 | 19148 | 19148 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  | 3312 | 3312 | 3312 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 16006 | 16006 | 16006 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. |  |  |  |  | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 63986 | 59459 | 59635 | 59635 | 59173 | 59009 | 59009 | 57321 | 56827 | 56554 | 55477 | 55477 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3110 | 2087 | 2041 | 2041 | 2007 | 1997 | 1997 | 1920 | 1888 | 1878 | 1834 | 1834 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 60876 | 57372 | 57594 | 57594 | 57165 | 57012 | 57012 | 55402 | 54940 | 54676 | 53642 | 53642 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 17291 | 13626 | 13237 | 13237 | 12888 | 12824 | 12208 | 11833 | 11641 | 11616 | 11380 | 11380 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 48583 | 47550 | 48160 | 48160 | 48080 | 47991 | 46695 | 45460 | 45190 | 44951 | 44153 | 44153 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 14,318 | 14,305 | 14,284 | 14,163 | 12,475 | 12,287 | 12,287 | 11,845 | 11,702 | 11,641 | 11,377 | 11,377 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 21,369 | 21,350 | 20,970 | 21,139 | 18,620 | 18,338 | 18,338 | 17,678 | 17,465 | 17,374 | 16,981 | 16,981 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии (с учетом теплоснабжения собственных объектов) | Гкал | 26259 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды предприятия (в т.ч. СН котельной) | Гкал | 21396 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть на потребительский рынок | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях предприятия (отпуск на потребительский рынок) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии на потребительский рынок (МУП "ГТХ") | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Годовой расход условного топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т.у.т. | 4,503 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 |
| Годовой расход натурального топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т. | 5,560 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  | 9266 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 72440 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  | 122 | 342 | 342 | 342 | 342 | 957 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  | 9143 | 25558 | 25558 | 25558 | 25558 | 71483 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  | 980 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 7659 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  | 8164 | 22820 | 22820 | 22820 | 22820 | 63824 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 1,557 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 12,175 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  | 2324,3 | 6497,1 | 6497,1 | 6497,1 | 6497,1 | 18171,7 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 1272 | 6629 | 8842 | 12538 | 15855 | 19726 | 23680 | 26315 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  | 19 | 98 | 131 | 185 | 234 | 292 | 350 | 389 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  | 1253 | 6531 | 8711 | 12353 | 15620 | 19435 | 23330 | 25926 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  | 134 | 700 | 933 | 1324 | 1674 | 2082 | 2500 | 2778 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 1119 | 5831 | 7778 | 11029 | 13947 | 17353 | 20830 | 23148 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  | 0,197 | 1,029 | 1,373 | 1,947 | 2,462 | 3,063 | 3,677 | 4,086 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 |  |  |  |  | 175,0 | 912,1 | 1216,6 | 1725,1 | 2181,5 | 2714,2 | 3258,1 | 3620,7 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 218,787 | 228,593 | 231,119 | 231,486 | 228,885 | 232,020 | 225,409 | 227,035 | 225,015 | 215,090 | 209,525 | 217,662 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 324,894 | 339,810 | 345,254 | 344,120 | 333,790 | 315,658 | 257,036 | 254,065 | 234,495 | 71,418 | 28,026 | 27,527 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835,730 | 17395,447 | 47610,217 | 52512,637 | 62360,678 | 150540,305 | 171411,622 | 183662,306 |

# 15. Ценовые (тарифные) последствия

Город Прокопьевск распоряжением Правительства РФ отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

Согласно указаний ст.23.4 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" после окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения к ценам на товары, услуги в сфере теплоснабжения, не подлежащим регулированию, за исключением случаев, указанных в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 указанного Федерального закона, относятся:

1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;

2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по договорам теплоснабжения, заключенным с единой теплоснабжающей организацией в соответствии с частью 2 статьи 23.8 указанного Федерального закона, определяются соглашением сторон договора, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) для систем теплоснабжения городского округа на момент актуализации определен.

Для систем теплоснабжения ЕТО, действующих на территории города Прокопьевска, выполнен расчет предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в соответствии с указаниями "Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)" утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2017 г. №1562. Расчетный предельный уровень цен на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. составил (постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14 ноября 2023 г. №277):

- для систем теплоснабжения ООО "ТЭР" – 4 112,82 руб./Гкал без НДС;

- для систем теплоснабжения МУП "ГТХ" – 4 101,07 руб./Гкал без НДС.

Согласно указаний частей 1, 2, 3 статьи .23.6 указанного Федерального закона предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и утверждаемыми Правительством Российской Федерации.