ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2025 г. Глава 10. Перспективные топливные балансы |
| --- | --- |

Кемерово 2024

Содержание

1. Общие положения.	3

2. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.	3

3. Нормативные запасы топлива.	80

4. Виды топлива, потребляемого источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.	90

# 1. Общие положения

Перспективное топливопотребление рассчитано для актуализированного варианта развития системы теплоснабжения. Подробное описание мероприятий, направленных на модернизацию системы теплоснабжения, приводится в документе "Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения".

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на источниках тепловой энергии были приняты следующие условия:

- для расчета перспективного отпуска и выработки тепловой энергии принимались значения перспективного потребления тепловой энергии в зоне действия рассматриваемых источников тепловой энергии, приведенные в документе "Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

- перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях и затрат тепла на собственные нужды источников тепловой энергии принимались с учетом существующих значений этих показателей по материалам тарифных дел, а также с учетом реализации предложенных мероприятий по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии, тепловых сетей и теплосетевых объектов;

- перспективный удельный расход условного топлива (далее по тексту - УРУТ) на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии со значением этого показателя, принятого в материалах тарифных дел и по данным теплоснабжающих предприятий;

- УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования в рамках реконструкции существующих и строительства новых источников тепловой энергии принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

# 2. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

В качестве основного топлива на всех источниках тепловой энергии в настоящее время используется каменный уголь.

В рамках реализации актуализированного варианта схемы теплоснабжения для обеспечения существующих и прогнозных тепловых нагрузок в зонах действия существующих и перспективных котельных, а также в зонах массовой жилой и общественно-деловой застройки, граничащих с зонами действия существующих источников, предполагается реализовать мероприятия по реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии (замена котлов, выработавших свой ресурс).

Указанные мероприятия вместе с изменением присоединенной тепловой нагрузки оказывают наиболее существенное влияние на динамику перспективного потребления топлива.

Более подробно данные проекты, состав генерирующего оборудования, его перспективные режимы работ, рассмотрены в документе "Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения".

Сведения о величине удельных расходов условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии и сведения о величине перспективных максимальных часовых расходов основного топлива приведены в таблице 1.

В таблицах 2, 3 представлены прогнозные значения выработки тепловой энергии, затрат тепла на собственные нужды, объемов отпуска тепловой энергии в сети, потерь в тепловых сетях, полезного отпуска тепловой энергии котельными городского округа, а также прогнозные значения годовых расходов основного топлива на источниках городского округа согласно Сценариям №1 и 2 соответственно.

Таблица 1. Максимальный часовой расход топлива на котельных городского округа

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 2,570 | 2,170 | 2,170 | 2,122 | 2,139 | 2,139 | 2,136 | 2,135 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 11,932 | 10,660 | 10,660 | 10,426 | 10,509 | 10,509 | 10,493 | 10,486 | 10,468 | 10,468 | 10,468 | 10,468 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 72,754 | 71,566 | 71,566 | 69,996 | 70,551 | 70,551 | 70,443 | 70,398 | 70,279 | 70,279 | 70,279 | 70,279 |
| Отопление | Гкал/ч | 65,552 | 64,364 | 64,364 | 63,215 | 63,563 | 63,563 | 63,509 | 63,468 | 63,359 | 63,359 | 63,359 | 63,359 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,369 | 0,368 | 0,368 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 6,833 | 6,834 | 6,834 | 6,402 | 6,609 | 6,609 | 6,555 | 6,551 | 6,542 | 6,542 | 6,542 | 6,542 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,041 | 0,109 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,004 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,108 | 0,045 | 0,119 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 186,0 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 16,227 | 16,209 | 16,209 | 15,854 | 15,875 | 15,875 | 15,851 | 15,841 | 15,584 | 15,584 | 15,584 | 15,584 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 8,611 | 7,480 | 7,495 | 7,620 | 7,626 | 8,041 | 8,079 | 8,079 | 8,079 | 8,079 | 8,079 | 8,079 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 36,468 | 35,350 | 35,421 | 36,011 | 36,042 | 38,003 | 38,179 | 38,179 | 38,179 | 38,179 | 38,179 | 38,179 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 162,018 | 162,234 | 162,561 | 165,269 | 165,408 | 174,410 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 |
| Отопление | Гкал/ч | 133,908 | 139,526 | 139,724 | 141,185 | 141,280 | 143,395 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 14,654 | 8,216 | 8,284 | 9,355 | 9,389 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 13,456 | 14,491 | 14,553 | 14,729 | 14,739 | 19,171 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,198 | 0,995 | 0,095 | 2,115 | 0,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,068 | 1,072 | 0,034 | 2,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,062 | 0,176 | 0,010 | 4,431 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,327 | 2,242 | 0,139 | 9,001 | 0,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 154,6 | 173,9 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 173,7 | 173,7 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 32,019 | 35,653 | 35,788 | 36,384 | 36,414 | 38,396 | 38,463 | 38,463 | 38,352 | 38,352 | 38,352 | 38,352 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,176 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,046 | 1,046 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,960 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,715 | 2,715 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 17,501 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,214 | 18,214 |
| Отопление | Гкал/ч | 16,058 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,744 | 15,744 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,443 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,470 | 2,470 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,216 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,020 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,7 | 177,1 | 177,1 | 176,9 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 3,716 | 3,942 | 3,942 | 3,937 | 3,924 | 3,924 | 3,924 | 3,924 | 3,924 | 3,924 | 3,873 | 3,873 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,801 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,679 | 0,679 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,061 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,453 | 2,453 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,933 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,171 | 16,171 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,413 | 14,430 | 14,430 | 14,430 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,608 | 14,608 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 174,7 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 3,457 | 3,815 | 3,815 | 3,815 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,868 | 3,868 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,141 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,656 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,578 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,348 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,6 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 1,234 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,016 | 0,030 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,067 | 0,140 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,239 | 0,621 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,238 | 0,620 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 295,2 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,095 | 0,187 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,029 | 0,024 | 0,012 | 0,006 | 0,006 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,192 | 0,190 | 0,190 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,110 | 0,092 | 0,045 | 0,022 | 0,022 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,122 | 1,240 | 1,240 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 0,719 | 0,604 | 0,296 | 0,142 | 0,142 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,122 | 1,240 | 1,240 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 0,719 | 0,604 | 0,296 | 0,142 | 0,142 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0,468 | 0,116 | 0,308 | 0,154 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0,468 | 0,116 | 0,308 | 0,154 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 267,1 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,365 | 0,333 | 0,333 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,193 | 0,162 | 0,079 | 0,038 | 0,038 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,434 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,425 | 0,425 | 0,421 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,410 | 0,410 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 4,154 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,954 | 2,954 | 2,926 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,851 | 2,851 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 19,553 | 19,537 | 19,537 | 19,537 | 19,301 | 19,301 | 19,118 | 19,041 | 19,041 | 19,041 | 18,629 | 18,629 |
| Отопление | Гкал/ч | 18,266 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,028 | 18,028 | 17,853 | 17,781 | 17,781 | 17,781 | 17,395 | 17,395 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,273 | 1,273 | 1,265 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,234 | 1,234 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,222 | 0 | 0,175 | 0,072 | 0 | 0 | 0,386 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0,008 | 0,005 | 0 | 0 | 0,026 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 | 0,184 | 0,076 | 0 | 0 | 0,413 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 155,8 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 183,1 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 3,760 | 4,277 | 4,277 | 4,277 | 4,226 | 4,226 | 4,185 | 4,096 | 4,024 | 4,024 | 3,936 | 3,936 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,034 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,4 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,189 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,772 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,407 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,149 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 |
| Отопление | Гкал/ч | 13,195 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,954 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 199,0 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 3,448 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,588 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,589 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,070 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,366 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,133 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,570 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 203,6 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 181,3 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 2,086 | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 246,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 1,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,415 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,328 | 0,325 | 0,320 | 0,320 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,251 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,039 | 1,029 | 1,014 | 1,014 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 7,876 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,179 | 7,112 | 7,011 | 7,011 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,433 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 6,781 | 6,717 | 6,627 | 6,627 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,443 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,391 | 0,389 | 0,378 | 0,378 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,692 | 0,064 | 0,091 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,002 | 0,011 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,700 | 0,066 | 0,101 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 192,6 | 218,1 | 218,1 | 195,1 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 1,838 | 2,045 | 2,045 | 1,830 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,519 | 1,505 | 1,483 | 1,483 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,407 | 0,330 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,283 | 1,140 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 6,392 | 6,310 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 6,213 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,014 | 5,950 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,853 | 5,853 | 5,853 | 5,853 | 5,853 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,378 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 210,9 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 1,705 | 1,670 | 1,660 | 1,660 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,928 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,783 | 0,778 | 0,778 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,543 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,132 | 2,117 | 2,117 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,926 | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,693 | 14,584 | 14,584 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,266 | 14,192 | 14,192 | 14,192 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,083 | 13,982 | 13,982 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,069 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,591 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,542 | 0,535 | 0,535 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,072 | 0,101 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,008 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 0,109 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,8 | 216,6 | 208,1 | 192,4 | 185,1 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 3,179 | 3,845 | 3,695 | 3,416 | 3,277 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 3,159 | 3,135 | 3,135 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,086 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,376 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 207,9 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,446 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,306 | 0,260 | 0,245 | 0,245 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,638 | 1,360 | 1,280 | 1,284 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,032 | 8,126 | 7,646 | 7,671 | 8,146 | 8,146 | 8,146 | 8,010 | 8,010 | 8,010 | 8,010 | 8,010 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,473 | 7,586 | 7,106 | 7,106 | 7,286 | 7,286 | 7,286 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,559 | 0,540 | 0,540 | 0,565 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 190,4 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 1,899 | 1,922 | 1,808 | 1,814 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,687 | 0,770 | 0,770 | 0,775 | 0,775 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,792 | 0,787 | 0,765 | 0,765 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,350 | 2,794 | 2,794 | 2,809 | 2,809 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,867 | 2,852 | 2,778 | 2,778 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 12,867 | 16,929 | 16,929 | 17,031 | 17,031 | 17,555 | 17,555 | 17,555 | 17,407 | 17,309 | 16,823 | 16,823 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,129 | 14,898 | 14,898 | 14,999 | 14,999 | 15,189 | 15,189 | 15,189 | 15,051 | 14,955 | 14,503 | 14,503 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,738 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,990 | 1,988 | 1,955 | 1,955 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,139 | 0,095 | 0,453 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,003 | 0,033 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,148 | 0,098 | 0,486 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,9 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 2,750 | 4,427 | 4,427 | 4,453 | 4,453 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,435 | 4,410 | 4,288 | 4,288 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 215,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 1,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,941 | 0,780 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,761 | 0,761 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,209 | 2,340 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,282 | 2,282 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,699 | 15,739 | 15,655 | 15,655 | 15,655 | 15,655 | 15,575 | 15,575 | 15,575 | 15,575 | 15,349 | 15,349 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,358 | 14,155 | 14,077 | 14,077 | 14,077 | 14,077 | 14,001 | 14,001 | 14,001 | 14,001 | 13,888 | 13,888 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,341 | 1,370 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,247 | 1,247 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0,076 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0,080 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 140,9 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 2,797 | 3,340 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,258 | 3,258 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,203 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,964 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,804 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,614 | 4,614 | 4,614 | 4,614 | 4,614 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,412 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 1,444 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,295 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,193 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 5,584 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,495 | 5,495 | 5,495 | 5,495 | 5,495 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,257 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,327 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 280,9 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 194,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 1,986 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | 1,329 | 1,280 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,106 | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,733 | 0,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,551 | 2,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,356 | 2,290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,195 | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 273,5 | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,927 | 0,674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,168 | 0,140 | 0,327 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,784 | 0,670 | 1,580 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,768 | 3,758 | 8,777 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,438 | 3,438 | 8,105 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,330 | 0,320 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 275,8 | 220,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 1,302 | 1,005 | 1,839 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 1,852 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,102 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,548 | 0,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,539 | 2,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,377 | 2,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,162 | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 281,1 | 220,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,896 | 0,678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,159 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,475 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,583 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,379 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 275,6 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 1,162 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,046 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,071 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 396,9 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,212 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 20,425 | 17,600 | 17,608 | 17,691 | 17,731 | 18,170 | 18,196 | 18,155 | 18,108 | 18,082 | 18,006 | 18,006 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 82,387 | 74,283 | 74,245 | 74,624 | 74,806 | 76,848 | 76,968 | 76,790 | 76,630 | 76,537 | 76,266 | 76,266 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 414,896 | 413,904 | 413,585 | 414,857 | 415,971 | 425,496 | 425,932 | 424,841 | 423,758 | 423,161 | 421,371 | 421,371 |
| Отопление | Гкал/ч | 365,545 | 368,753 | 368,310 | 368,731 | 369,276 | 371,581 | 371,968 | 370,904 | 369,848 | 369,262 | 367,683 | 367,683 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 15,561 | 9,330 | 9,398 | 10,480 | 10,724 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 33,790 | 35,821 | 35,877 | 35,646 | 35,970 | 40,446 | 40,494 | 40,468 | 40,441 | 40,430 | 40,219 | 40,219 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,198 | 1,200 | 0,867 | 2,305 | 0,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,068 | 1,083 | 0,244 | 2,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,062 | 0,201 | 0,345 | 4,476 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,327 | 2,483 | 1,456 | 9,526 | 0,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,640 | 0,053 | 0,322 | 0 | 0,306 | 1,065 | 1,056 | 0,586 | 1,580 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,020 | 0 | 0,066 | 0,026 | 0,027 | 0,011 | 0,210 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,646 | 0,053 | 0,342 | 0 | 0,372 | 1,091 | 1,083 | 0,597 | 1,790 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 91,279 | 95,227 | 94,538 | 94,310 | 93,895 | 95,618 | 95,555 | 95,152 | 94,495 | 94,343 | 93,933 | 93,933 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №1 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,070 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,229 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,625 | 2,142 | 2,142 | 2,142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,579 | 1,991 | 1,991 | 1,991 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,046 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 231,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,445 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,033 | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,259 | 0,556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,487 | 1,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,487 | 1,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,5 | 301,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,176 | 0,578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №9 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,060 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,267 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,565 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,535 | 1,269 | 1,269 | 1,269 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,030 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,4 | 231,5 | 231,5 | 231,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,425 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №14 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,056 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,200 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,048 | 1,379 | 1,379 | 1,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,019 | 1,283 | 1,283 | 1,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,029 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,3 | 230,5 | 230,5 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,292 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №15 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,065 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,271 | 0,458 | 0,458 | 0,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,769 | 2,016 | 2,016 | 2,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,698 | 1,777 | 1,777 | 1,777 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,071 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,7 | 232,0 | 232,0 | 232,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,479 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №17 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,089 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,316 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,976 | 2,076 | 2,076 | 2,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,886 | 1,813 | 1,813 | 1,813 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,090 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 232,1 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,553 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,023 | 0,023 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,126 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,091 | 0,091 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,244 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,197 | 0,197 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,244 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,197 | 0,197 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 239,6 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,096 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,094 | 0,094 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,029 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,066 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,320 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,302 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,018 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,325 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,394 |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,3 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,100 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,049 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,176 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,892 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,881 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,011 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,1 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,255 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,029 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,155 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,155 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 247,3 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,050 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,049 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,201 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,995 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,967 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,028 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,7 | 240,4 | 240,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,291 | 0,348 | 0,348 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,021 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,078 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,448 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,448 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,4 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,121 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,348 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,141 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,100 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,041 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,9 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,387 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,061 | 0,068 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,379 | 0,362 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,304 | 1,200 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,232 | 1,048 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,072 | 0,152 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,7 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,390 | 0,373 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,121 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,295 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,948 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,835 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,113 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 198,0 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,468 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,024 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,065 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,431 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,418 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,013 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,0 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,118 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,016 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,078 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,190 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,190 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 236,9 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,067 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" c переключением потребителей на котельную №67 МУП «ГТХ» 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,059 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,076 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,330 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,323 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 262,6 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,122 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,021 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,043 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,118 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,115 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 260,4 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,047 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,018 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,105 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,208 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,208 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,0 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,075 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,135 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,425 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,115 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,977 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,138 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 217,9 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,583 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,494 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,073 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,098 | 0,098 | 0,093 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,771 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,684 | 0,684 | 0,648 | 0,547 | 0,547 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,529 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,638 | 1,638 | 1,553 | 1,311 | 1,311 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,504 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,558 | 1,558 | 1,473 | 1,231 | 1,231 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,025 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,085 | 0,242 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,085 | 0,242 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 181,1 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,430 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,540 | 0,540 | 0,512 | 0,432 | 0,432 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,039 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,171 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,232 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,232 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0,211 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0,211 |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 237,0 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,105 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,029 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,159 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,487 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,481 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,006 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,1 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,155 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  | 8,958 | 8,958 | 8,958 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 8,133 | 8,133 | 8,133 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч |  |  |  |  | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,377 | 1,532 | 1,458 | 1,458 | 1,182 | 1,178 | 1,178 | 1,134 | 1,106 | 1,101 | 1,081 | 1,081 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 5,899 | 6,884 | 6,437 | 6,437 | 5,616 | 5,598 | 5,598 | 5,417 | 5,296 | 5,260 | 5,140 | 5,140 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 23,260 | 23,295 | 22,388 | 22,388 | 22,360 | 22,328 | 22,328 | 21,697 | 21,486 | 21,401 | 21,116 | 21,116 |
| Отопление | Гкал/ч | 22,519 | 21,307 | 20,315 | 20,315 | 20,287 | 20,255 | 20,255 | 19,743 | 19,532 | 19,447 | 19,162 | 19,162 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,741 | 1,988 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,032 | 0 | 0,512 | 0,211 | 0,085 | 0,284 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,032 | 0 | 0,581 | 0,211 | 0,085 | 0,284 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 6,831 | 7,696 | 7,231 | 7,171 | 6,080 | 6,019 | 6,019 | 5,797 | 5,693 | 5,665 | 5,565 | 5,565 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 |
| Отопление | Гкал/ч | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Максимальный часовой расход топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | т.у.т./ч | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,044 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,278 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,356 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 2,224 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,965 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 18,532 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,524 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 13,754 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 2,214 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,396 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 2,564 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,524 | 3,107 | 0 | 0 | 0 | 8,123 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 2,057 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,396 | 0,642 | 0 | 0 | 0 | 1,526 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,965 | 3,861 | 0 | 0 | 0 | 11,706 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч |  |  |  |  |  |  | 0,566 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 3,535 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,034 | 0,046 | 0,061 | 0,076 | 0,086 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,034 | 0,068 | 0,140 | 0,241 | 0,328 | 0,433 | 0,540 | 0,611 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,283 | 0,567 | 1,164 | 2,010 | 2,734 | 3,609 | 4,498 | 5,090 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,242 | 0,484 | 1,030 | 1,756 | 2,364 | 3,120 | 3,885 | 4,396 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,041 | 0,082 | 0,134 | 0,254 | 0,370 | 0,489 | 0,612 | 0,695 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,242 | 0,242 | 0,546 | 0,726 | 0,608 | 0,757 | 0,765 | 0,510 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,041 | 0,041 | 0,052 | 0,120 | 0,116 | 0,118 | 0,124 | 0,082 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,283 | 0,283 | 0,598 | 0,846 | 0,724 | 0,875 | 0,889 | 0,592 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч |  |  |  |  | 0,050 | 0,100 | 0,206 | 0,355 | 0,483 | 0,637 | 0,794 | 0,899 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 21,975 | 19,304 | 19,239 | 19,321 | 19,091 | 19,530 | 19,602 | 19,589 | 19,526 | 19,509 | 19,430 | 19,615 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 89,929 | 82,810 | 82,324 | 82,703 | 82,099 | 84,156 | 84,622 | 84,828 | 84,634 | 84,610 | 84,326 | 85,802 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 447,488 | 446,531 | 445,305 | 446,577 | 447,946 | 457,723 | 461,259 | 464,243 | 463,673 | 463,866 | 462,681 | 474,980 |
| Тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 397,206 | 399,202 | 397,767 | 398,188 | 398,947 | 401,463 | 404,457 | 406,713 | 406,054 | 406,140 | 405,041 | 413,675 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | 15,561 | 9,330 | 9,529 | 10,611 | 10,855 | 13,600 | 13,646 | 13,758 | 13,758 | 13,758 | 13,758 | 15,814 |
| Тепловая нагрузка на гвс | Гкал/ч | 34,721 | 37,999 | 38,009 | 37,778 | 38,143 | 42,660 | 43,156 | 43,773 | 43,861 | 43,969 | 43,882 | 45,491 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,363 | 1,200 | 1,109 | 2,547 | 3,762 | 3,832 | 0,608 | 0,757 | 0,765 | 8,634 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,199 | 1,083 | 0,244 | 2,745 | 0,045 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 2,057 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,126 | 0,201 | 0,386 | 4,517 | 0,563 | 0,762 | 0,116 | 0,118 | 0,124 | 1,609 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,688 | 2,483 | 1,739 | 9,809 | 4,370 | 4,706 | 0,724 | 0,875 | 0,889 | 12,299 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,640 | 0,053 | 0,350 | 0,032 | 0,767 | 1,577 | 1,267 | 0,671 | 1,864 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,020 | 0 | 0,066 | 0,095 | 0,027 | 0,011 | 0,210 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,646 | 0,053 | 0,371 | 0,032 | 0,834 | 1,672 | 1,294 | 0,682 | 2,074 | 0 |

Таблица 2. Перспективные плановые значения выработки, отпуска в сеть, потребления тепловой энергии и расхода топлива теплоисточниками городского округа согласно Сценарию №1

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 181887 | 179204 | 180494 | 180623 | 184035 | 184035 | 183850 | 183674 | 183266 | 183266 | 183266 | 183266 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 5357 | 5278 | 5316 | 5320 | 5421 | 5421 | 5416 | 5410 | 5398 | 5398 | 5398 | 5398 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 176530 | 173926 | 175178 | 175303 | 178614 | 178614 | 178435 | 178264 | 177868 | 177868 | 177868 | 177868 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 25295 | 25904 | 26090 | 26109 | 26605 | 26605 | 26578 | 26552 | 26493 | 26493 | 26493 | 26493 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды | Гкал | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 150275 | 147062 | 148128 | 148234 | 151049 | 151049 | 150897 | 150751 | 150415 | 150415 | 150415 | 150415 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 85 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 107 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 100 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 145 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 186,0 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 |
| Средний КПД котлов | % | 76,8 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 191,6 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 193,7 | 193,7 | 193,7 | 193,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 33,826 | 34,418 | 34,666 | 34,691 | 35,116 | 35,116 | 35,080 | 35,047 | 34,460 | 34,460 | 34,460 | 34,460 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 50,403 | 51,286 | 51,655 | 51,692 | 52,325 | 52,325 | 52,272 | 52,222 | 51,348 | 51,348 | 51,348 | 51,348 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 24,180 | 24,153 | 24,153 | 23,623 | 23,655 | 23,655 | 23,619 | 23,604 | 23,221 | 23,221 | 23,221 | 23,221 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,893 | 1,956 | 1,956 | 1,832 | 1,879 | 1,879 | 1,864 | 1,863 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 485728 | 466289 | 484678 | 491983 | 492352 | 528118 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 21114 | 20541 | 20541 | 20866 | 20882 | 22469 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 464614 | 445747 | 464136 | 471118 | 471470 | 505649 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 71445 | 69186 | 72187 | 73326 | 73384 | 78961 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 363854 | 354801 | 370189 | 376031 | 376326 | 404928 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 29315 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2401 | 188 | 5001 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2662 | 67 | 5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 780 | 40 | 17639 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 5842 | 295 | 28601 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 154,6 | 173,9 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 173,7 | 173,7 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 |
| Средний КПД котлов | % | 92,4 | 82,2 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,3 | 82,3 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,6 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,4 | 181,4 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 75,099 | 81,071 | 84,415 | 85,688 | 85,752 | 91,981 | 92,224 | 92,224 | 91,958 | 91,958 | 91,958 | 91,958 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 111,902 | 120,801 | 125,785 | 127,681 | 127,777 | 137,059 | 137,420 | 137,420 | 137,025 | 137,025 | 137,025 | 137,025 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 47,711 | 53,126 | 53,326 | 54,214 | 54,260 | 57,213 | 57,313 | 57,313 | 57,148 | 57,148 | 57,148 | 57,148 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 3,100 | 3,754 | 3,777 | 3,823 | 3,825 | 4,975 | 4,991 | 4,991 | 4,976 | 4,976 | 4,976 | 4,976 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 47971 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 45054 | 45054 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2608 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2449 | 2449 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 45364 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 42605 | 42605 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6517 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6345 | 6345 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 38847 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 36260 | 36260 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,7 | 177,1 | 177,1 | 176,9 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
| Средний КПД котлов | % | 83,2 | 80,7 | 80,7 | 80,8 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 181,6 | 187,3 | 187,3 | 187,0 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 8,239 | 8,433 | 8,433 | 8,422 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 7,941 | 7,941 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 12,277 | 12,565 | 12,565 | 12,550 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 11,833 | 11,833 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,537 | 5,874 | 5,874 | 5,867 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,771 | 5,771 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,369 | 0,657 | 0,657 | 0,656 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,649 | 0,649 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 43221 | 42663 | 44240 | 44240 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45870 | 45870 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1749 | 1727 | 1790 | 1790 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1859 | 1859 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 41472 | 40936 | 42450 | 42450 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44010 | 44010 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6736 | 6240 | 6482 | 6482 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6731 | 6731 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32686 | 32841 | 34113 | 34113 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35424 | 35424 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 2049 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 174,7 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 |
| Средний КПД котлов | % | 81,8 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,0 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 7,549 | 8,549 | 8,865 | 8,865 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,192 | 9,192 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 11,248 | 12,739 | 13,210 | 13,210 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,696 | 13,696 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,152 | 5,685 | 5,685 | 5,685 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,764 | 5,764 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,396 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13803 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 363 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13440 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1804 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 11637 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,6 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 |
| Средний КПД котлов | % | 62,2 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,8 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,169 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,722 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,839 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,119 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1032 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 966 | 966 | 966 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 981 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 919 | 919 | 919 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 199 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 212 | 212 | 212 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 782 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 707 | 707 | 707 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 295,2 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| Средний КПД котлов | % | 48,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 310,6 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,305 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,454 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,142 | 0,279 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4539 | 4576 | 4576 | 4421 | 4421 | 4421 | 4421 | 2623 | 2315 | 1329 | 926 | 926 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 166 | 167 | 167 | 161 | 161 | 161 | 161 | 96 | 85 | 49 | 34 | 34 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4373 | 4408 | 4408 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 2527 | 2231 | 1281 | 892 | 892 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 667 | 672 | 672 | 650 | 650 | 650 | 650 | 386 | 340 | 195 | 136 | 136 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3706 | 3736 | 3736 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 2142 | 1890 | 1085 | 756 | 756 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 252 | 805 | 329 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 252 | 805 | 329 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 267,1 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| Средний КПД котлов | % | 53,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 277,3 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,213 | 1,030 | 1,030 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,590 | 0,521 | 0,299 | 0,208 | 0,208 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,807 | 1,534 | 1,534 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 0,880 | 0,776 | 0,446 | 0,310 | 0,310 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,543 | 0,496 | 0,496 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,288 | 0,242 | 0,118 | 0,057 | 0,057 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 58489 | 56960 | 56960 | 56960 | 56043 | 56043 | 55364 | 55099 | 55099 | 55099 | 53508 | 53508 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1272 | 1239 | 1239 | 1239 | 1217 | 1217 | 1202 | 1196 | 1196 | 1196 | 1159 | 1159 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 57217 | 55721 | 55721 | 55721 | 54826 | 54826 | 54162 | 53903 | 53903 | 53903 | 52349 | 52349 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 9337 | 8541 | 8541 | 8541 | 8395 | 8395 | 8286 | 8244 | 8244 | 8244 | 7991 | 7991 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 43878 | 43799 | 43799 | 43799 | 43050 | 43050 | 42495 | 42278 | 42278 | 42278 | 40978 | 40978 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 4002 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 398 | 149 | 0 | 0 | 941 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 157 | 67 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 556 | 216 | 0 | 0 | 1301 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 155,8 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 183,1 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
| Средний КПД котлов | % | 91,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 78,0 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,2 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 187,1 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 9,111 | 10,612 | 10,612 | 10,612 | 10,442 | 10,442 | 10,315 | 10,087 | 9,909 | 9,909 | 9,622 | 9,622 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 13,575 | 15,813 | 15,813 | 15,813 | 15,559 | 15,559 | 15,370 | 15,031 | 14,764 | 14,764 | 14,338 | 14,338 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,603 | 6,373 | 6,373 | 6,373 | 6,297 | 6,297 | 6,237 | 6,104 | 5,996 | 5,996 | 5,866 | 5,866 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,299 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,354 | 0,354 | 0,351 | 0,344 | 0,338 | 0,338 | 0,331 | 0,331 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3014 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2907 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 138 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2769 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,4 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 |
| Средний КПД котлов | % | 63,1 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 234,8 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,683 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,017 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,281 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 31879 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1421 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 30458 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4433 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 26025 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 199,0 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
| Средний КПД котлов | % | 71,8 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,3 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,343 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,452 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,137 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,283 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 25685 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1474 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 24212 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4073 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 20138 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 203,6 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 181,3 |
| Средний КПД котлов | % | 70,2 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,0 | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 192,3 | 192,3 | 192,3 | 192,3 | 192,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,229 | 6,047 | 6,047 | 6,047 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,868 | 5,868 | 5,868 | 5,868 | 5,868 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,791 | 9,011 | 9,011 | 9,011 | 8,935 | 8,935 | 8,935 | 8,744 | 8,744 | 8,744 | 8,744 | 8,744 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 3,108 | 3,881 | 3,881 | 3,881 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,766 | 3,766 | 3,766 | 3,766 | 3,766 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,173 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 246,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 256,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17987 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 17703 | 17468 | 17267 | 17267 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 782 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 770 | 760 | 751 | 751 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 17205 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 16933 | 16709 | 16517 | 16517 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2500 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2460 | 2428 | 2400 | 2400 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14705 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14473 | 14281 | 14117 | 14117 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 147 | 119 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 45 | 45 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 192 | 164 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 192,6 | 218,1 | 218,1 | 195,1 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 |
| Средний КПД котлов | % | 74,2 | 65,5 | 65,5 | 73,2 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 201,4 | 228,0 | 228,0 | 204,0 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,464 | 3,973 | 3,973 | 3,554 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 3,147 | 3,105 | 3,069 | 3,069 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,162 | 5,920 | 5,920 | 5,296 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,689 | 4,627 | 4,573 | 4,573 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,738 | 3,048 | 3,048 | 2,727 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,263 | 2,242 | 2,210 | 2,210 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,127 | 0,130 | 0,130 | 0,116 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,104 | 0,103 | 0,100 | 0,100 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17804 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17743 | 17743 | 17743 | 17743 | 17743 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 895 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 16908 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 16851 | 16851 | 16851 | 16851 | 16851 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3049 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 13859 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13812 | 13812 | 13812 | 13812 | 13812 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 210,9 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| Средний КПД котлов | % | 67,7 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,1 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,755 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,407 | 3,407 | 3,407 | 3,371 | 3,371 | 3,371 | 3,371 | 3,371 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,595 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,023 | 5,023 | 5,023 | 5,023 | 5,023 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,540 | 2,488 | 2,474 | 2,474 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,119 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 30083 | 29699 | 29699 | 29699 | 29524 | 29524 | 29524 | 29524 | 29524 | 29339 | 29029 | 29029 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1517 | 1498 | 1498 | 1498 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1480 | 1464 | 1464 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 28566 | 28201 | 28201 | 28201 | 28035 | 28035 | 28035 | 28035 | 28035 | 27859 | 27565 | 27565 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4151 | 4098 | 4098 | 4098 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4048 | 4005 | 4005 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 24415 | 24104 | 24104 | 24104 | 23962 | 23962 | 23962 | 23962 | 23962 | 23811 | 23560 | 23560 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 184 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 67 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 252 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,8 | 216,6 | 208,1 | 192,4 | 185,1 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
| Средний КПД котлов | % | 82,7 | 66,0 | 68,7 | 74,3 | 77,2 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,0 | 228,1 | 219,1 | 202,6 | 195,0 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,199 | 6,431 | 6,180 | 5,714 | 5,466 | 5,296 | 5,296 | 5,296 | 5,296 | 5,263 | 5,207 | 5,207 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,747 | 9,583 | 9,583 | 8,514 | 8,144 | 7,891 | 7,891 | 7,891 | 7,891 | 7,842 | 7,759 | 7,759 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,737 | 5,729 | 5,505 | 5,090 | 4,883 | 4,732 | 4,732 | 4,732 | 4,732 | 4,707 | 4,672 | 4,672 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,152 | 0,179 | 0,172 | 0,159 | 0,151 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,145 | 0,143 | 0,143 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5022 | 4983 | 4983 | 4983 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 201 | 200 | 200 | 200 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4821 | 4783 | 4783 | 4783 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 839 | 814 | 814 | 814 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3982 | 3970 | 3970 | 3970 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 207,9 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
| Средний КПД котлов | % | 68,7 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,6 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,044 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,556 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,665 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,031 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 22050 | 24244 | 24244 | 24365 | 26028 | 26028 | 26028 | 25591 | 25591 | 25591 | 25591 | 25591 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 676 | 743 | 743 | 747 | 798 | 798 | 798 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 21374 | 23501 | 23501 | 23618 | 25230 | 25230 | 25230 | 24806 | 24806 | 24806 | 24806 | 24806 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3562 | 3917 | 3917 | 3936 | 4205 | 4205 | 4205 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 17812 | 19584 | 19584 | 19682 | 21025 | 21025 | 21025 | 20672 | 20672 | 20672 | 20672 | 20672 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 98 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 98 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 190,4 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 191,9 |
| Средний КПД котлов | % | 75,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 196,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,198 | 4,780 | 4,780 | 4,804 | 4,995 | 4,995 | 4,995 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 6,256 | 7,123 | 7,123 | 7,158 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,318 | 7,318 | 7,318 | 7,318 | 7,318 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,830 | 2,863 | 2,694 | 2,703 | 2,794 | 2,794 | 2,794 | 2,747 | 2,747 | 2,747 | 2,747 | 2,747 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,166 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 37316 | 46710 | 46710 | 47035 | 47035 | 48719 | 48719 | 48719 | 48083 | 47601 | 45927 | 45927 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1612 | 2018 | 2018 | 2032 | 2032 | 2105 | 2105 | 2105 | 2077 | 2056 | 1984 | 1984 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 35704 | 44693 | 44693 | 45003 | 45003 | 46614 | 46614 | 46614 | 46006 | 45545 | 43943 | 43943 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5645 | 6818 | 6818 | 6865 | 6865 | 7111 | 7111 | 7111 | 7018 | 6947 | 6703 | 6703 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 30059 | 37875 | 37875 | 38138 | 38138 | 39504 | 39504 | 39504 | 38988 | 38597 | 37240 | 37240 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 278 | 975 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 112 | 382 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 391 | 1357 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,9 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 |
| Средний КПД котлов | % | 82,6 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 180,7 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,452 | 10,090 | 10,090 | 10,160 | 10,160 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,123 | 10,022 | 9,669 | 9,669 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,615 | 15,034 | 15,034 | 15,139 | 15,139 | 15,284 | 15,284 | 15,284 | 15,085 | 14,933 | 14,408 | 14,408 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,098 | 6,596 | 6,596 | 6,635 | 6,635 | 6,664 | 6,664 | 6,664 | 6,609 | 6,572 | 6,389 | 6,389 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,448 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,624 | 0,624 | 0,613 | 0,613 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 7951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 6626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 215,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 225,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 43928 | 42450 | 42450 | 42450 | 42450 | 42450 | 42169 | 42169 | 42169 | 42169 | 41800 | 41800 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2082 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1981 | 1981 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 41846 | 40438 | 40438 | 40438 | 40438 | 40438 | 40170 | 40170 | 40170 | 40170 | 39819 | 39819 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6199 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5930 | 5930 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 35647 | 34415 | 34415 | 34415 | 34415 | 34415 | 34187 | 34187 | 34187 | 34187 | 33888 | 33888 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 140,9 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
| Средний КПД котлов | % | 101,4 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 147,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,189 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 7,403 | 7,403 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,223 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,032 | 11,032 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,167 | 4,977 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 4,854 | 4,854 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,282 | 0,362 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,329 | 0,329 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12530 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 426 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 12104 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2142 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9962 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9342 | 9342 | 9342 | 9342 | 9342 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 |
| Средний КПД котлов | % | 59,1 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 250,3 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,030 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,595 | 2,595 | 2,595 | 2,595 | 2,595 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,514 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 3,866 | 3,866 | 3,866 | 3,866 | 3,866 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,151 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | 1,839 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,141 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13904 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 13641 | 13641 | 13641 | 13641 | 13641 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13324 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13073 | 13073 | 13073 | 13073 | 13073 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2403 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 10922 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 10715 | 10715 | 10715 | 10715 | 10715 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 280,9 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 194,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 |
| Средний КПД котлов | % | 50,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 73,5 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 293,1 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 202,7 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,905 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 2,728 | 2,628 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,819 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,065 | 3,916 | 3,804 | 3,804 | 3,804 | 3,804 | 3,804 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,960 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | 1,980 | 1,908 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,137 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,093 | 0,089 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6596 | 5785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 206 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6390 | 5604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1229 | 1048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5161 | 4556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 273,5 | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 52,2 | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 282,4 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,804 | 1,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,688 | 1,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,382 | 1,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,080 | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12013 | 11464 | 23163 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 428 | 409 | 826 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 11585 | 11055 | 22336 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2050 | 1956 | 3953 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9535 | 9099 | 18384 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 275,8 | 220,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| Средний КПД котлов | % | 51,8 | 64,9 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 286,0 | 228,2 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,313 | 2,523 | 3,987 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,936 | 3,759 | 7,595 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,940 | 1,498 | 2,740 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,136 | 0,105 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4915 | 5829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 157 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4759 | 5621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 793 | 995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3966 | 4626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 281,1 | 220,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 50,8 | 64,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 290,3 | 228,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,381 | 1,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,059 | 1,911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,335 | 1,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,068 | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5920 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 224 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5696 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 743 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4953 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 275,6 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 |
| Средний КПД котлов | % | 51,8 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 286,4 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,632 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,431 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,732 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,084 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1437 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1315 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 209 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1105 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 396,9 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| Средний КПД котлов | % | 36,0 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 434,0 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,570 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,850 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,315 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,023 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1143059 | 1122964 | 1144306 | 1152181 | 1158198 | 1195648 | 1197420 | 1193336 | 1191470 | 1189409 | 1182194 | 1182194 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46188 | 45748 | 45878 | 46223 | 46432 | 48092 | 48187 | 48042 | 47969 | 47884 | 47575 | 47575 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1096870 | 1077217 | 1098429 | 1105958 | 1111766 | 1147556 | 1149233 | 1145294 | 1143500 | 1141525 | 1134619 | 1134619 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 168361 | 166273 | 169655 | 170883 | 171789 | 177612 | 177892 | 177247 | 176979 | 176667 | 175610 | 175610 |
| Производственные нужды | Гкал | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 892182 | 882988 | 900817 | 907119 | 912021 | 941988 | 943385 | 940090 | 938565 | 936901 | 931052 | 931052 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 35367 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2867 | 3538 | 5473 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2683 | 611 | 6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 878 | 1701 | 17812 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 6428 | 5850 | 29967 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 700 | 0 | 666 | 2980 | 1187 | 1462 | 4252 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 270 | 315 | 337 | 202 | 1597 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 947 | 0 | 936 | 3295 | 1525 | 1664 | 5849 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 199,967 | 210,974 | 213,521 | 214,008 | 213,762 | 219,558 | 219,489 | 218,319 | 216,994 | 216,555 | 215,196 | 215,196 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 297,965 | 314,368 | 320,192 | 318,888 | 318,521 | 327,157 | 327,055 | 325,312 | 323,338 | 322,683 | 320,659 | 320,659 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 135,731 | 141,616 | 140,589 | 140,250 | 139,631 | 142,199 | 142,105 | 141,504 | 140,525 | 140,299 | 139,688 | 139,688 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 8,783 | 9,960 | 9,925 | 9,827 | 9,869 | 11,000 | 10,994 | 10,975 | 10,920 | 10,917 | 10,860 | 10,860 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №1 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3732 | 4007 | 4007 | 4007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 181 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3551 | 3967 | 3967 | 3967 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 847 | 542 | 542 | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2704 | 3425 | 3425 | 3425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 231,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 61,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 243,2 | 241,8 | 241,8 | 241,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,864 | 0,959 | 0,959 | 0,959 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,289 | 1,432 | 1,432 | 1,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,665 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,016 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2011 | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 98 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1914 | 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 473 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1441 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,5 | 301,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 63,1 | 47,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,1 | 318,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,456 | 0,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,680 | 0,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,263 | 0,863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №9 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3093 | 3183 | 3183 | 3183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 150 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2943 | 3088 | 3088 | 3088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 727 | 615 | 615 | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2216 | 2473 | 2473 | 2473 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,4 | 231,5 | 231,5 | 231,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 63,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,9 | 238,7 | 238,7 | 238,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,694 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,036 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,634 | 0,604 | 0,604 | 0,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,010 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №14 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2787 | 2953 | 2953 | 2953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 135 | 89 | 89 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2651 | 2865 | 2865 | 2865 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 655 | 586 | 586 | 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1997 | 2279 | 2279 | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,3 | 230,5 | 230,5 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 63,7 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,8 | 237,6 | 237,6 | 237,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,625 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,933 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,436 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,010 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №15 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3999 | 4358 | 4358 | 4358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 194 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3804 | 4270 | 4270 | 4270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 910 | 663 | 663 | 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2894 | 3608 | 3608 | 3608 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,7 | 232,0 | 232,0 | 232,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 62,7 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,3 | 236,7 | 236,7 | 236,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,911 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,359 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,715 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,024 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №17 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5031 | 5206 | 5206 | 5206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 245 | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4787 | 5128 | 5128 | 5128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1684 | 907 | 907 | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3103 | 4221 | 4221 | 4221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 232,1 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 61,6 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,0 | 246,2 | 246,2 | 246,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,168 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,743 | 1,884 | 1,884 | 1,884 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,825 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,031 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 948 | 843 | 843 | 843 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 342 | 342 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46 | 46 | 46 | 46 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 19 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 902 | 797 | 797 | 797 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 323 | 323 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 223 | 464 | 464 | 464 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 188 | 188 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 679 | 334 | 334 | 334 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 135 | 135 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 239,6 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 |
| Средний КПД котлов | % | 59,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 251,8 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,227 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,103 | 0,103 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,339 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,153 | 0,153 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,144 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,140 | 0,140 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1217 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1158 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 286 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 872 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,3 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 59,2 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 253,6 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,294 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,438 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,149 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,006 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2012 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 98 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1914 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 473 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1441 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,1 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 |
| Средний КПД котлов | % | 62,6 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,8 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,459 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,685 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,380 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 463 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 441 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 109 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 332 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 247,3 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |
| Средний КПД котлов | % | 57,8 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 259,9 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,115 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,171 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,075 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3033 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 147 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2886 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 713 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2173 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,7 | 240,4 | 240,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 |
| Средний КПД котлов | % | 61,1 | 59,4 | 59,4 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 245,6 | 247,9 | 247,9 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,709 | 0,705 | 0,705 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,058 | 1,052 | 1,052 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,434 | 0,519 | 0,519 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,010 | 0,023 | 0,023 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1634 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 79 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1555 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 384 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1171 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,4 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 |
| Средний КПД котлов | % | 64,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,7 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,360 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,538 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,180 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4910 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 239 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4671 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1204 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3467 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,9 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 |
| Средний КПД котлов | % | 59,1 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 254,3 | 320,5 | 320,5 | 320,5 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,188 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,773 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,578 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,015 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4104 | 4022 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 199 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3904 | 3846 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 964 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2940 | 3037 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,7 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
| Средний КПД котлов | % | 63,9 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,1 | 239,6 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,918 | 0,921 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,370 | 1,375 | 1,375 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,582 | 0,557 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,024 | 0,052 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5247 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 255 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4992 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1283 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3709 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 198,0 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 |
| Средний КПД котлов | % | 72,2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,1 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,039 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,551 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,699 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,033 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1181 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1123 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 277 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 846 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,0 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
| Средний КПД котлов | % | 62,9 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,6 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,176 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 61,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 245,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 717 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 682 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 514 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 236,9 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| Средний КПД котлов | % | 60,3 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 249,0 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,170 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,254 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,100 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" c переключением потребителей на котельную №67 МУП «ГТХ» 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 941 | 833 | 833 | 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46 | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 896 | 787 | 787 | 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 221 | 335 | 335 | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 674 | 452 | 452 | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 262,6 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 54,4 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 276,0 | 283,4 | 283,4 | 283,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,247 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,369 | 0,333 | 0,333 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,182 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 801 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 763 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 188 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 574 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 260,4 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 |
| Средний КПД котлов | % | 54,9 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 273,7 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,209 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,312 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,071 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 679 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 646 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 160 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 486 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,0 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 |
| Средний КПД котлов | % | 62,7 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,6 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,155 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,231 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,113 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6236 | 6366 | 6366 | 6366 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 303 | 255 | 255 | 255 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5933 | 6111 | 6111 | 6111 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1965 | 1077 | 1077 | 1077 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3967 | 5034 | 5034 | 5034 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 217,9 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 |
| Средний КПД котлов | % | 65,6 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,359 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,539 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,028 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,296 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,870 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,738 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,045 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,054 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4964 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 3613 | 3613 | 3339 | 2562 | 2562 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 241 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 127 | 127 | 118 | 90 | 90 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4723 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3485 | 3485 | 3222 | 2472 | 2472 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1217 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 328 | 328 | 303 | 232 | 232 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3506 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3158 | 3158 | 2919 | 2239 | 2239 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 239 | 679 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 239 | 679 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 181,1 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| Средний КПД котлов | % | 78,9 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 190,4 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,899 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,806 | 0,806 | 0,745 | 0,572 | 0,572 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,342 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,203 | 1,203 | 1,112 | 0,853 | 0,853 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,641 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,806 | 0,806 | 0,764 | 0,645 | 0,645 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,007 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 789 | 658 | 658 | 658 | 658 | 494 | 494 | 494 |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 750 | 615 | 615 | 615 | 615 | 462 | 462 | 462 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 185 | 256 | 256 | 256 | 256 | 192 | 192 | 192 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 565 | 359 | 359 | 359 | 359 | 270 | 270 | 270 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 237,0 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 60,3 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 249,1 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,187 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,279 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,156 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1747 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 85 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1662 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 411 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1252 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,1 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 |
| Средний КПД котлов | % | 62,4 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 240,8 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,400 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,598 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,231 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1132 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3731 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 135 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 105 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 19707 | 19707 | 19707 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  | 389 | 389 | 389 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  | 19318 | 19318 | 19318 | 19148 | 19148 | 19148 | 19148 | 19148 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  | 3312 | 3312 | 3312 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 16006 | 16006 | 16006 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Средний КПД котлов | % |  |  |  |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг |  |  |  |  | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. |  |  |  |  | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 63986 | 59459 | 59635 | 59635 | 59173 | 59009 | 59009 | 57321 | 56827 | 56554 | 55477 | 55477 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3110 | 2087 | 2041 | 2041 | 2007 | 1997 | 1997 | 1920 | 1888 | 1878 | 1834 | 1834 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 65874 | 61175 | 61397 | 61397 | 60969 | 60815 | 58903 | 57293 | 56831 | 56567 | 55533 | 55533 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 17291 | 13626 | 13237 | 13237 | 12888 | 12824 | 12208 | 11833 | 11641 | 11616 | 11380 | 11380 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 48583 | 47550 | 48160 | 48160 | 48080 | 47991 | 46695 | 45460 | 45190 | 44951 | 44153 | 44153 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 89 | 1296 | 1092 | 270 | 239 | 798 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 89 | 1296 | 1235 | 270 | 239 | 798 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 14,318 | 14,305 | 14,284 | 14,163 | 12,475 | 12,287 | 12,287 | 11,845 | 11,702 | 11,641 | 11,377 | 11,377 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 21,369 | 21,350 | 20,970 | 21,029 | 18,620 | 18,338 | 18,338 | 17,678 | 17,465 | 17,374 | 16,981 | 16,981 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 10,196 | 11,487 | 10,792 | 10,703 | 9,075 | 8,984 | 8,984 | 8,652 | 8,497 | 8,455 | 8,306 | 8,306 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,245 | 0,716 | 0,688 | 0,684 | 0,587 | 0,582 | 0,582 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии (с учетом теплоснабжения собственных объектов) | Гкал | 26259 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды предприятия (в т.ч. СН котельной) | Гкал | 21396 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть на потребительский рынок | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях предприятия (отпуск на потребительский рынок) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии на потребительский рынок (МУП "ГТХ") | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Средний КПД котлов | % | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| Годовой расход условного топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т.у.т. | 4,503 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 |
| Годовой расход натурального топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т. | 5,560 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  | 9266 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 72440 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  | 122 | 342 | 342 | 342 | 342 | 957 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  | 9143 | 25558 | 25558 | 25558 | 25558 | 71483 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  | 980 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 7659 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  | 8164 | 22820 | 22820 | 22820 | 22820 | 63824 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  |  |  | 5330 | 9253 | 0 | 0 | 0 | 23853 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 5121 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2834 | 5113 | 0 | 0 | 0 | 12031 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  |  |  | 8164 | 14656 | 0 | 0 | 0 | 41004 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Средний КПД котлов | % |  |  |  |  |  |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 12,2 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг |  |  |  |  |  |  | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т |  |  |  |  |  |  | 2324,3 | 6497,1 | 6497,1 | 6497,1 | 6497,1 | 18171,7 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,844 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 5,276 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,099 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,643 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 1272 | 6629 | 8842 | 12538 | 15855 | 19726 | 23680 | 26315 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  | 19 | 98 | 131 | 185 | 234 | 292 | 350 | 389 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  | 1253 | 6531 | 8711 | 12353 | 15620 | 19435 | 23330 | 25926 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  | 134 | 700 | 933 | 1324 | 1674 | 2082 | 2500 | 2778 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 1119 | 5831 | 7778 | 11029 | 13947 | 17353 | 20830 | 23148 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  | 759 | 759 | 1545 | 2210 | 1905 | 2371 | 2398 | 1599 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  | 360 | 360 | 402 | 1041 | 1012 | 1035 | 1080 | 720 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  | 1119 | 1119 | 1947 | 3251 | 2918 | 3406 | 3477 | 2318 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Средний КПД котлов | % |  |  |  |  | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  | 0,197 | 1,029 | 1,373 | 1,947 | 2,462 | 3,063 | 3,677 | 4,086 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 |  |  |  |  | 175,0 | 912,1 | 1216,6 | 1725,1 | 2181,5 | 2714,2 | 3258,1 | 3620,7 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 0,044 | 0,089 | 0,182 | 0,314 | 0,428 | 0,564 | 0,703 | 0,796 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 0,006 | 0,011 | 0,018 | 0,035 | 0,051 | 0,067 | 0,084 | 0,096 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 2867 | 4297 | 6231 | 8397 | 11464 | 1905 | 2371 | 2398 | 25451 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 2683 | 611 | 6682 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 5121 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 878 | 2061 | 18172 | 4046 | 6154 | 1012 | 1035 | 1080 | 12751 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 6428 | 6969 | 31086 | 12443 | 17907 | 2918 | 3406 | 3477 | 43323 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 780 | 89 | 1962 | 4072 | 1457 | 1701 | 5050 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 270 | 458 | 337 | 202 | 1597 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 1027 | 89 | 2232 | 4530 | 1794 | 1903 | 6647 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 218,787 | 228,593 | 231,119 | 231,486 | 229,749 | 236,188 | 236,250 | 238,008 | 237,055 | 237,156 | 236,147 | 244,378 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 324,894 | 339,810 | 345,254 | 344,010 | 341,233 | 349,588 | 347,300 | 344,897 | 342,709 | 341,964 | 339,546 | 339,546 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,987 | 912,086 | 3540,916 | 8222,274 | 8678,615 | 9211,331 | 9755,248 | 21792,460 |

Примечание:  Плановая реализация тепловой энергии за каждый год должна определяться на основании фактических показателей за предшествующие три года, которые невозможно прогнозировать на стадии разработки схемы теплоснабжения т.к. они зависят от продолжительности отопительного сезона, фактических температур наружного воздуха в отопительный период и др. параметров, в связи с чем, в таблице приведены прогнозные значения годовой реализации. При их определении учитывался прирост потребления тепла за счет подключения перспективных объектов. В случае переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, либо отказа от их строительства, величина годовой реализации тепловой энергии подлежит соответствующей корректировке.

Таблица 3. Перспективные плановые значения выработки, отпуска в сеть, потребления тепловой энергии и расхода топлива теплоисточниками городского округа согласно Сценарию №2

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 181887 | 179204 | 180494 | 180623 | 184035 | 184035 | 183850 | 183674 | 183266 | 183266 | 183266 | 183266 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 5357 | 5278 | 5316 | 5320 | 5421 | 5421 | 5416 | 5410 | 5398 | 5398 | 5398 | 5398 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 176530 | 173926 | 175178 | 175303 | 178614 | 178614 | 178435 | 178264 | 177868 | 177868 | 177868 | 177868 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 25295 | 25904 | 26090 | 26109 | 26605 | 26605 | 26578 | 26552 | 26493 | 26493 | 26493 | 26493 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды | Гкал | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 150275 | 147062 | 148128 | 148234 | 151049 | 151049 | 150897 | 150751 | 150415 | 150415 | 150415 | 150415 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 85 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 107 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 100 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 145 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 186,0 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 190,8 | 190,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 76,8 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,9 | 74,9 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 191,6 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 196,6 | 196,6 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 33,826 | 34,418 | 34,666 | 34,691 | 35,116 | 35,116 | 29,183 | 29,155 | 29,090 | 29,090 | 29,090 | 29,090 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 50,403 | 51,286 | 51,655 | 51,692 | 52,325 | 52,325 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 25857,984 | 25833,188 | 25775,776 | 25775,776 | 25775,776 | 25775,776 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 24,180 | 24,153 | 24,153 | 23,623 | 23,655 | 23,655 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  | 11,684 | 11,676 | 11,657 | 11,657 | 11,657 | 11,657 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,893 | 1,956 | 1,956 | 1,832 | 1,879 | 1,879 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  | 0,922 | 0,921 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 485728 | 466289 | 484678 | 491983 | 492352 | 528118 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 | 531034 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 21114 | 20541 | 20541 | 20866 | 20882 | 22469 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 | 22598 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 464614 | 445747 | 464136 | 471118 | 471470 | 505649 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 | 508436 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 71445 | 69186 | 72187 | 73326 | 73384 | 78961 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 363854 | 354801 | 370189 | 376031 | 376326 | 404928 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 | 407260 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 29315 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2401 | 188 | 5001 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2662 | 67 | 5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 780 | 40 | 17639 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 5842 | 295 | 28601 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 154,6 | 173,9 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 173,7 | 173,7 | 173,2 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 92,4 | 82,2 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,3 | 82,3 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,6 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,4 | 181,4 | 180,9 | 165,8 | 165,8 | 165,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 75,099 | 81,071 | 84,415 | 85,688 | 85,752 | 91,981 | 92,224 | 92,224 | 91,958 | 84,291 | 84,291 | 84,291 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 111,902 | 120,801 | 125,785 | 127,681 | 127,777 | 137,059 | 137,420 | 137,420 | 137,025 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74688,318 | 74688,318 | 74688,318 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 47,711 | 53,126 | 53,326 | 54,214 | 54,260 | 57,213 | 57,313 | 57,313 | 57,148 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,150 | 31,150 | 31,150 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 3,100 | 3,754 | 3,777 | 3,823 | 3,825 | 4,975 | 4,991 | 4,991 | 4,976 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,712 | 2,712 | 2,712 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 47971 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 47615 | 45054 | 45054 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2608 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2449 | 2449 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 45364 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 42605 | 42605 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6517 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6345 | 6345 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 38847 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 38320 | 36260 | 36260 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,7 | 177,1 | 177,1 | 176,9 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 83,2 | 80,7 | 80,7 | 80,8 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 181,6 | 187,3 | 187,3 | 187,0 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 167,9 | 167,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 8,239 | 8,433 | 8,433 | 8,422 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 7,151 | 7,151 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 12,277 | 12,565 | 12,565 | 12,550 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6336,742 | 6336,742 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,537 | 5,874 | 5,874 | 5,867 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,091 | 3,091 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,369 | 0,657 | 0,657 | 0,656 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,347 | 0,347 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 43221 | 42663 | 44240 | 44240 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45976 | 45870 | 45870 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1749 | 1727 | 1790 | 1790 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1859 | 1859 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 41472 | 40936 | 42450 | 42450 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44112 | 44010 | 44010 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6736 | 6240 | 6482 | 6482 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6731 | 6731 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32686 | 32841 | 34113 | 34113 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35424 | 35424 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 2049 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 174,7 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 81,8 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,0 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 165,4 | 165,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 7,549 | 8,549 | 8,865 | 8,865 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 7,281 | 7,281 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 11,248 | 12,739 | 13,210 | 13,210 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 | 13,728 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6451,409 | 6451,409 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,152 | 5,685 | 5,685 | 5,685 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 | 5,787 |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,715 | 2,715 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,396 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,220 | 0,220 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13803 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 363 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13440 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1804 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 11637 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,6 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 62,2 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,8 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 163,0 | 163,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,169 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 2,344 | 2,344 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 4,722 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2077,227 | 2077,227 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,839 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,769 | 0,769 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,119 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,068 | 0,068 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1032 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 966 | 966 | 966 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 981 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 919 | 919 | 919 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 199 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 212 | 212 | 212 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 782 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 707 | 707 | 707 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 295,2 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| Средний КПД котлов | % | 48,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 310,6 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,305 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 0,454 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,142 | 0,279 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4539 | 4576 | 4576 | 4421 | 4421 | 4421 | 4421 | 2623 | 2315 | 1329 | 926 | 926 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 166 | 167 | 167 | 161 | 161 | 161 | 161 | 96 | 85 | 49 | 34 | 34 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4373 | 4408 | 4408 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 2527 | 2231 | 1281 | 892 | 892 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 667 | 672 | 672 | 650 | 650 | 650 | 650 | 386 | 340 | 195 | 136 | 136 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3706 | 3736 | 3736 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 2142 | 1890 | 1085 | 756 | 756 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 252 | 805 | 329 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 252 | 805 | 329 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 267,1 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| Средний КПД котлов | % | 53,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 277,3 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,213 | 1,030 | 1,030 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,590 | 0,521 | 0,299 | 0,208 | 0,208 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 1,807 | 1,534 | 1,534 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 0,880 | 0,776 | 0,446 | 0,310 | 0,310 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,543 | 0,496 | 0,496 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,288 | 0,242 | 0,118 | 0,057 | 0,057 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 58489 | 56960 | 56960 | 56960 | 56043 | 56043 | 55364 | 55099 | 55099 | 55099 | 53508 | 53508 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1272 | 1239 | 1239 | 1239 | 1217 | 1217 | 1202 | 1196 | 1196 | 1196 | 1159 | 1159 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 57217 | 55721 | 55721 | 55721 | 54826 | 54826 | 54162 | 53903 | 53903 | 53903 | 52349 | 52349 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 9337 | 8541 | 8541 | 8541 | 8395 | 8395 | 8286 | 8244 | 8244 | 8244 | 7991 | 7991 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 43878 | 43799 | 43799 | 43799 | 43050 | 43050 | 42495 | 42278 | 42278 | 42278 | 40978 | 40978 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 4002 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 398 | 149 | 0 | 0 | 941 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 157 | 67 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 556 | 216 | 0 | 0 | 1301 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 155,8 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 183,1 | 179,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 91,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 78,0 | 79,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,2 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 187,1 | 183,8 | 162,3 | 162,2 | 162,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 9,111 | 10,612 | 10,612 | 10,612 | 10,442 | 10,442 | 10,315 | 10,087 | 9,909 | 8,746 | 8,493 | 8,493 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 13,575 | 15,813 | 15,813 | 15,813 | 15,559 | 15,559 | 15,370 | 15,031 | 14,764 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7749,520 | 7525,712 | 7525,712 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,603 | 6,373 | 6,373 | 6,373 | 6,297 | 6,297 | 6,237 | 6,104 | 5,996 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,147 | 3,079 | 3,079 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,299 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,354 | 0,354 | 0,351 | 0,344 | 0,338 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,177 | 0,174 | 0,174 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3014 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2907 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 138 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2769 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,4 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 63,1 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 234,8 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,683 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 1,017 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  | 422,163 | 422,163 | 422,163 | 422,163 | 422,163 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,281 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 31879 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1421 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 30458 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 | 31377 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4433 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 26025 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 | 26479 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 199,0 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 71,8 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,3 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,343 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 6,088 | 5,213 | 5,213 | 5,213 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 9,452 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4619,045 | 4619,045 | 4619,045 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,137 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 4,241 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,159 | 2,159 | 2,159 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,283 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 25685 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 | 32373 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1474 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 24212 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 | 30516 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4073 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 20138 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 | 25430 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 203,6 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 181,3 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 70,2 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 78,8 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,0 | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 192,3 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,229 | 6,047 | 6,047 | 6,047 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,868 | 5,139 | 5,139 | 5,139 | 5,139 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 7,791 | 9,011 | 9,011 | 9,011 | 8,935 | 8,935 | 8,935 | 8,744 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4553,226 | 4553,226 | 4553,226 | 4553,226 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 3,108 | 3,881 | 3,881 | 3,881 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,766 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,173 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,214 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 246,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 256,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17987 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 18217 | 17703 | 17468 | 17267 | 17267 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 782 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 770 | 760 | 751 | 751 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 17205 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 16933 | 16709 | 16517 | 16517 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2500 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2460 | 2428 | 2400 | 2400 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14705 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 14473 | 14281 | 14117 | 14117 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 147 | 119 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 45 | 45 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 192 | 164 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 192,6 | 218,1 | 218,1 | 195,1 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 74,2 | 65,5 | 65,5 | 73,2 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 201,4 | 228,0 | 228,0 | 204,0 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,464 | 3,973 | 3,973 | 3,554 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 2,810 | 2,773 | 2,741 | 2,741 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,162 | 5,920 | 5,920 | 5,296 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2489,873 | 2456,834 | 2428,605 | 2428,605 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,738 | 3,048 | 3,048 | 2,727 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,202 | 1,191 | 1,174 | 1,174 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,127 | 0,130 | 0,130 | 0,116 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 | 0,055 | 0,053 | 0,053 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17804 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17932 | 17743 | 17743 | 17743 | 17743 | 17743 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 895 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 16908 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 16851 | 16851 | 16851 | 16851 | 16851 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3049 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 13859 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | 13812 | 13812 | 13812 | 13812 | 13812 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 210,9 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 67,7 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,1 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,755 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,407 | 3,407 | 3,407 | 3,371 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,595 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,023 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2495,488 | 2495,488 | 2495,488 | 2495,488 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,540 | 2,488 | 2,474 | 2,474 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,168 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,119 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 30083 | 29699 | 29699 | 29699 | 29524 | 29524 | 29524 | 29524 | 29524 | 29339 | 29029 | 29029 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1517 | 1498 | 1498 | 1498 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1480 | 1464 | 1464 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 28566 | 28201 | 28201 | 28201 | 28035 | 28035 | 28035 | 28035 | 28035 | 27859 | 27565 | 27565 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4151 | 4098 | 4098 | 4098 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4048 | 4005 | 4005 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 24415 | 24104 | 24104 | 24104 | 23962 | 23962 | 23962 | 23962 | 23962 | 23811 | 23560 | 23560 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 184 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 67 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 252 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,8 | 216,6 | 208,1 | 192,4 | 185,1 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 82,7 | 66,0 | 68,7 | 74,3 | 77,2 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,0 | 228,1 | 219,1 | 202,6 | 195,0 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 167,2 | 167,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,199 | 6,431 | 6,180 | 5,714 | 5,466 | 5,296 | 5,296 | 5,296 | 5,296 | 5,263 | 4,608 | 4,608 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 7,747 | 9,583 | 9,583 | 8,514 | 8,144 | 7,891 | 7,891 | 7,891 | 7,891 | 7,842 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4082,832 | 4082,832 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,737 | 5,729 | 5,505 | 5,090 | 4,883 | 4,732 | 4,732 | 4,732 | 4,732 | 4,707 |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,458 | 2,458 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,152 | 0,179 | 0,172 | 0,159 | 0,151 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,145 |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 | 0,075 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5022 | 4983 | 4983 | 4983 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 201 | 200 | 200 | 200 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4821 | 4783 | 4783 | 4783 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 839 | 814 | 814 | 814 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3982 | 3970 | 3970 | 3970 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 207,9 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 68,7 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,6 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 165,4 | 165,4 | 165,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,044 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 1,556 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,854 | 690,854 | 690,854 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,665 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,031 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 22050 | 24244 | 24244 | 24365 | 26028 | 26028 | 26028 | 25591 | 25591 | 25591 | 25591 | 25591 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 676 | 743 | 743 | 747 | 798 | 798 | 798 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 21374 | 23501 | 23501 | 23618 | 25230 | 25230 | 25230 | 24806 | 24806 | 24806 | 24806 | 24806 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3562 | 3917 | 3917 | 3936 | 4205 | 4205 | 4205 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 17812 | 19584 | 19584 | 19682 | 21025 | 21025 | 21025 | 20672 | 20672 | 20672 | 20672 | 20672 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 98 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 98 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 190,4 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 75,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 196,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,198 | 4,780 | 4,780 | 4,804 | 4,131 | 4,131 | 4,131 | 4,062 | 4,062 | 4,062 | 4,062 | 4,062 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 6,256 | 7,123 | 7,123 | 7,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  | 3660,742 | 3660,742 | 3660,742 | 3599,288 | 3599,288 | 3599,288 | 3599,288 | 3599,288 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,830 | 2,863 | 2,694 | 2,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 37316 | 46710 | 46710 | 47035 | 47035 | 48719 | 48719 | 48719 | 48083 | 47601 | 45927 | 45927 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1612 | 2018 | 2018 | 2032 | 2032 | 2105 | 2105 | 2105 | 2077 | 2056 | 1984 | 1984 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 35704 | 44693 | 44693 | 45003 | 45003 | 46614 | 46614 | 46614 | 46006 | 45545 | 43943 | 43943 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5645 | 6818 | 6818 | 6865 | 6865 | 7111 | 7111 | 7111 | 7018 | 6947 | 6703 | 6703 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 30059 | 37875 | 37875 | 38138 | 38138 | 39504 | 39504 | 39504 | 38988 | 38597 | 37240 | 37240 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 278 | 975 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 112 | 382 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 391 | 1357 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,9 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 82,6 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 180,7 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,452 | 10,090 | 10,090 | 10,160 | 10,160 | 7,733 | 7,733 | 7,733 | 7,632 | 7,556 | 7,290 | 7,290 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 9,615 | 15,034 | 15,034 | 15,139 | 15,139 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  | 6852,183 | 6852,183 | 6852,183 | 6762,709 | 6694,921 | 6459,461 | 6459,461 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,098 | 6,596 | 6,596 | 6,635 | 6,635 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 2,963 | 2,946 | 2,864 | 2,864 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,448 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,280 | 0,280 | 0,275 | 0,275 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 7951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 6626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 215,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 225,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 43928 | 42450 | 42450 | 42450 | 42450 | 42450 | 42169 | 42169 | 42169 | 42169 | 41800 | 41800 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2082 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1981 | 1981 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 41846 | 40438 | 40438 | 40438 | 40438 | 40438 | 40170 | 40170 | 40170 | 40170 | 39819 | 39819 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6199 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5930 | 5930 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 35647 | 34415 | 34415 | 34415 | 34415 | 34415 | 34187 | 34187 | 34187 | 34187 | 33888 | 33888 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 140,9 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 101,4 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 147,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,189 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 6,738 | 6,693 | 6,693 | 6,693 | 6,693 | 6,635 | 6,635 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 9,223 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  | 5970,437 | 5930,926 | 5930,926 | 5930,926 | 5930,926 | 5879,048 | 5879,048 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,167 | 4,977 | 4,951 | 4,951 | 4,951 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  | 2,638 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,587 | 2,587 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,282 | 0,362 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  | 0,192 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,175 | 0,175 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12530 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 12567 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 426 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 12104 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2142 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9962 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9991 | 9342 | 9342 | 9342 | 9342 | 9342 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 59,1 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 250,3 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,030 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 1,995 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 4,514 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 1767,467 | 1652,616 | 1652,616 | 1652,616 | 1652,616 | 1652,616 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,151 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  | 0,822 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,141 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  | 0,055 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13904 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 13641 | 13641 | 13641 | 13641 | 13641 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13324 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 13073 | 13073 | 13073 | 13073 | 13073 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2403 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 10922 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 10715 | 10715 | 10715 | 10715 | 10715 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 280,9 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 194,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 158,7 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 50,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 73,5 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 293,1 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 202,7 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 165,6 | 165,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,905 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 2,728 | 2,628 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,165 | 2,165 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,819 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,065 | 3,916 | 3,804 | 3,804 | 3,804 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1918,565 | 1918,565 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,960 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | 1,980 | 1,908 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,946 | 0,946 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,137 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,093 | 0,089 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,044 | 0,044 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6596 | 5785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 206 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6390 | 5604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1229 | 1048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5161 | 4556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 273,5 | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 52,2 | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 282,4 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,804 | 1,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,688 | 1,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,382 | 1,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,080 | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12013 | 11464 | 23163 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 428 | 409 | 826 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 11585 | 11055 | 22336 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 | 22480 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2050 | 1956 | 3953 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9535 | 9099 | 18384 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 275,8 | 220,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| Средний КПД котлов | % | 51,8 | 64,9 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 286,0 | 228,2 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,313 | 2,523 | 3,987 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,012 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 4,936 | 3,759 | 7,595 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,940 | 1,498 | 2,740 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,136 | 0,105 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4915 | 5829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 157 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4759 | 5621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 793 | 995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3966 | 4626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 281,1 | 220,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 50,8 | 64,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 290,3 | 228,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,381 | 1,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,059 | 1,911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,335 | 1,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,068 | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5920 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 224 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5696 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 743 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4953 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 | 5128 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 275,6 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 |
| Средний КПД котлов | % | 51,8 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 286,4 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,632 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,431 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,732 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,084 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1437 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1315 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 209 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1105 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 396,9 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 158,7 |
| Средний КПД котлов | % | 36,0 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 90,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 434,0 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 173,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,570 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,241 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 0,850 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,471 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,315 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,073 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,023 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1143059 | 1122964 | 1144306 | 1152181 | 1158198 | 1195648 | 1197420 | 1193336 | 1191470 | 1189409 | 1182194 | 1182194 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46188 | 45748 | 45878 | 46223 | 46432 | 48092 | 48187 | 48042 | 47969 | 47884 | 47575 | 47575 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1096870 | 1077217 | 1098429 | 1105958 | 1111766 | 1147556 | 1149233 | 1145294 | 1143500 | 1141525 | 1134619 | 1134619 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 168361 | 166273 | 169655 | 170883 | 171789 | 177612 | 177892 | 177247 | 176979 | 176667 | 175610 | 175610 |
| Производственные нужды | Гкал | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 892182 | 882988 | 900817 | 907119 | 912021 | 941988 | 943385 | 940090 | 938565 | 936901 | 931052 | 931052 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 35367 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2867 | 3538 | 5473 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2683 | 611 | 6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 878 | 1701 | 17812 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 6428 | 5850 | 29967 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 700 | 0 | 666 | 2980 | 1187 | 1462 | 4252 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 270 | 315 | 337 | 202 | 1597 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 947 | 0 | 936 | 3295 | 1525 | 1664 | 5849 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 199,967 | 210,974 | 213,521 | 214,008 | 212,898 | 215,389 | 208,648 | 207,347 | 204,955 | 194,490 | 188,574 | 188,480 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 297,965 | 314,368 | 320,192 | 318,888 | 311,078 | 293,227 | 236,792 | 234,481 | 215,124 | 52,138 | 9,139 | 8,640 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660,742 | 16483,361 | 44069,301 | 44290,363 | 53682,063 | 141328,973 | 161656,374 | 161869,846 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 135,731 | 141,616 | 140,589 | 140,250 | 136,837 | 127,790 | 102,181 | 101,724 | 92,986 | 24,757 | 4,636 | 4,466 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,374 | 7,000 | 19,492 | 19,543 | 23,738 | 60,444 | 70,217 | 70,290 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 8,783 | 9,960 | 9,925 | 9,827 | 9,684 | 9,827 | 7,829 | 7,814 | 7,372 | 1,769 | 0,253 | 0,240 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,091 | 0,565 | 1,541 | 1,553 | 1,767 | 4,799 | 5,528 | 5,533 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №1 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3732 | 4007 | 4007 | 4007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 181 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3551 | 3967 | 3967 | 3967 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 847 | 542 | 542 | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2704 | 3425 | 3425 | 3425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 231,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 61,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 243,2 | 241,8 | 241,8 | 241,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,864 | 0,959 | 0,959 | 0,959 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,289 | 1,432 | 1,432 | 1,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,665 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,016 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2011 | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 98 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1914 | 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 473 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1441 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,5 | 301,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 63,1 | 47,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,1 | 318,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,456 | 0,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,680 | 0,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,263 | 0,863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №9 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3093 | 3183 | 3183 | 3183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 150 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2943 | 3088 | 3088 | 3088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 727 | 615 | 615 | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2216 | 2473 | 2473 | 2473 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,4 | 231,5 | 231,5 | 231,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 63,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,9 | 238,7 | 238,7 | 238,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,694 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,036 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,634 | 0,604 | 0,604 | 0,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,010 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №14 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2787 | 2953 | 2953 | 2953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 135 | 89 | 89 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2651 | 2865 | 2865 | 2865 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 655 | 586 | 586 | 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1997 | 2279 | 2279 | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,3 | 230,5 | 230,5 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 63,7 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,8 | 237,6 | 237,6 | 237,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,625 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,933 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,436 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,010 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №15 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3999 | 4358 | 4358 | 4358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 194 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3804 | 4270 | 4270 | 4270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 910 | 663 | 663 | 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2894 | 3608 | 3608 | 3608 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,7 | 232,0 | 232,0 | 232,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 62,7 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,3 | 236,7 | 236,7 | 236,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,911 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,359 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,715 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,024 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №17 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5031 | 5206 | 5206 | 5206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 245 | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4787 | 5128 | 5128 | 5128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1684 | 907 | 907 | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3103 | 4221 | 4221 | 4221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 232,1 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 61,6 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,0 | 246,2 | 246,2 | 246,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,168 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,743 | 1,884 | 1,884 | 1,884 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,825 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,031 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 948 | 843 | 843 | 843 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 342 | 342 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46 | 46 | 46 | 46 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 19 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 902 | 797 | 797 | 797 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 323 | 323 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 223 | 464 | 464 | 464 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 188 | 188 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 679 | 334 | 334 | 334 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 135 | 135 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 239,6 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 |
| Средний КПД котлов | % | 59,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 251,8 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,227 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,103 | 0,103 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,339 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,153 | 0,153 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,144 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,140 | 0,140 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1217 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1158 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 286 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 872 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,3 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 59,2 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 253,6 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,294 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,438 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,149 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,006 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2012 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 98 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1914 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 473 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1441 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,1 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 | 241,4 |
| Средний КПД котлов | % | 62,6 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,8 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,459 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,685 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,380 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 463 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 441 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 109 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 332 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 247,3 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |
| Средний КПД котлов | % | 57,8 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 259,9 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,115 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,171 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,075 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3033 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 147 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2886 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 713 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2173 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,7 | 240,4 | 240,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 |
| Средний КПД котлов | % | 61,1 | 59,4 | 59,4 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 245,6 | 247,9 | 247,9 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,709 | 0,705 | 0,705 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,058 | 1,052 | 1,052 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,434 | 0,519 | 0,519 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,010 | 0,023 | 0,023 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1634 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 79 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1555 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 384 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1171 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,4 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 |
| Средний КПД котлов | % | 64,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,7 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,360 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,538 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,180 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4910 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 239 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4671 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1204 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3467 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 241,9 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 |
| Средний КПД котлов | % | 59,1 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 254,3 | 320,5 | 320,5 | 320,5 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,188 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,773 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,578 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,015 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4104 | 4022 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 199 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3904 | 3846 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 964 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2940 | 3037 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,7 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
| Средний КПД котлов | % | 63,9 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,1 | 239,6 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,918 | 0,921 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,370 | 1,375 | 1,375 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,582 | 0,557 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,024 | 0,052 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5247 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 255 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4992 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1283 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3709 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 198,0 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 |
| Средний КПД котлов | % | 72,2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,1 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,039 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,551 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,699 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,033 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1181 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1123 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 277 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 846 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,0 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
| Средний КПД котлов | % | 62,9 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,6 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,176 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 233,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 61,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 245,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 717 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 682 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 514 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 236,9 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| Средний КПД котлов | % | 60,3 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 249,0 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,170 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,254 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,100 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" c переключением потребителей на котельную №67 МУП «ГТХ» 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 941 | 833 | 833 | 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 46 | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 896 | 787 | 787 | 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 221 | 335 | 335 | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 674 | 452 | 452 | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 262,6 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 54,4 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 276,0 | 283,4 | 283,4 | 283,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,247 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,369 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,182 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 801 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 763 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 188 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 574 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 260,4 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 |
| Средний КПД котлов | % | 54,9 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 273,7 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,209 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,312 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,071 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 679 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 646 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 160 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 486 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,0 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 |
| Средний КПД котлов | % | 62,7 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,6 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,155 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,231 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,113 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6236 | 6366 | 6366 | 6366 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 303 | 255 | 255 | 255 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5933 | 6111 | 6111 | 6111 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1965 | 1077 | 1077 | 1077 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3967 | 5034 | 5034 | 5034 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 217,9 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 |
| Средний КПД котлов | % | 65,6 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,359 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,539 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,028 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,296 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,870 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,738 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,045 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,054 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4964 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 3613 | 3613 | 3339 | 2562 | 2562 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 241 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 127 | 127 | 118 | 90 | 90 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4723 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3485 | 3485 | 3222 | 2472 | 2472 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1217 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 328 | 328 | 303 | 232 | 232 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3506 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3158 | 3158 | 2919 | 2239 | 2239 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 239 | 679 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 239 | 679 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 181,1 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| Средний КПД котлов | % | 78,9 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 190,4 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,899 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,806 | 0,806 | 0,745 | 0,572 | 0,572 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,342 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,203 | 1,203 | 1,112 | 0,853 | 0,853 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,641 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,806 | 0,806 | 0,764 | 0,645 | 0,645 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,007 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 789 | 658 | 658 | 658 | 658 | 494 | 494 | 494 |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 750 | 615 | 615 | 615 | 615 | 462 | 462 | 462 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 185 | 256 | 256 | 256 | 256 | 192 | 192 | 192 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 565 | 359 | 359 | 359 | 359 | 270 | 270 | 270 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 237,0 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 60,3 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 249,1 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,187 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,279 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,156 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1747 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 85 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1662 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 411 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1252 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,1 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 |
| Средний КПД котлов | % | 62,4 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 240,8 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,400 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,598 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,231 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1132 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3731 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 135 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 105 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 19707 | 19707 | 19707 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  | 389 | 389 | 389 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  | 19318 | 19318 | 19318 | 19148 | 19148 | 19148 | 19148 | 19148 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  | 3312 | 3312 | 3312 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 16006 | 16006 | 16006 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Средний КПД котлов | % |  |  |  |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг |  |  |  |  | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. |  |  |  |  | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 63986 | 59459 | 59635 | 59635 | 59173 | 59009 | 59009 | 57321 | 56827 | 56554 | 55477 | 55477 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3110 | 2087 | 2041 | 2041 | 2007 | 1997 | 1997 | 1920 | 1888 | 1878 | 1834 | 1834 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 60876 | 57372 | 57594 | 57594 | 57165 | 57012 | 57012 | 55402 | 54940 | 54676 | 53642 | 53642 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 17291 | 13626 | 13237 | 13237 | 12888 | 12824 | 12208 | 11833 | 11641 | 11616 | 11380 | 11380 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 48583 | 47550 | 48160 | 48160 | 48080 | 47991 | 46695 | 45460 | 45190 | 44951 | 44153 | 44153 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 89 | 1296 | 1092 | 270 | 239 | 798 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 89 | 1296 | 1235 | 270 | 239 | 798 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 14,318 | 14,305 | 14,284 | 14,163 | 12,475 | 12,287 | 12,287 | 11,845 | 11,702 | 11,641 | 11,377 | 11,377 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 21,369 | 21,350 | 20,970 | 21,139 | 18,620 | 18,338 | 18,338 | 17,678 | 17,465 | 17,374 | 16,981 | 16,981 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 10,196 | 11,487 | 10,792 | 10,703 | 9,075 | 8,984 | 8,984 | 8,652 | 8,497 | 8,455 | 8,306 | 8,306 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,245 | 0,716 | 0,688 | 0,684 | 0,587 | 0,582 | 0,582 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии (с учетом теплоснабжения собственных объектов) | Гкал | 26259 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды предприятия (в т.ч. СН котельной) | Гкал | 21396 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 | 7336 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть на потребительский рынок | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях предприятия (отпуск на потребительский рынок) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии на потребительский рынок (МУП "ГТХ") | Гкал | 4863 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Средний КПД котлов | % | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| Годовой расход условного топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т.у.т. | 4,503 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 |
| Годовой расход натурального топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т. | 5,560 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  | 9266 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 72440 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  | 122 | 342 | 342 | 342 | 342 | 957 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  | 9143 | 25558 | 25558 | 25558 | 25558 | 71483 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  | 980 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 7659 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  | 8164 | 22820 | 22820 | 22820 | 22820 | 63824 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  |  |  | 5330 | 9253 | 0 | 0 | 0 | 23853 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 5121 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2834 | 5113 | 0 | 0 | 0 | 12031 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  |  |  | 8164 | 14656 | 0 | 0 | 0 | 41004 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Средний КПД котлов | % |  |  |  |  |  |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 1,557 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 12,175 |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м3 |  |  |  |  |  |  | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  | 2324,3 | 6497,1 | 6497,1 | 6497,1 | 6497,1 | 18171,7 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,844 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 5,276 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,099 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,643 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 1272 | 6629 | 8842 | 12538 | 15855 | 19726 | 23680 | 26315 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  | 19 | 98 | 131 | 185 | 234 | 292 | 350 | 389 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  | 1253 | 6531 | 8711 | 12353 | 15620 | 19435 | 23330 | 25926 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  | 134 | 700 | 933 | 1324 | 1674 | 2082 | 2500 | 2778 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 1119 | 5831 | 7778 | 11029 | 13947 | 17353 | 20830 | 23148 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  | 759 | 759 | 1545 | 2210 | 1905 | 2371 | 2398 | 1599 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  | 360 | 360 | 402 | 1041 | 1012 | 1035 | 1080 | 720 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  | 1119 | 1119 | 1947 | 3251 | 2918 | 3406 | 3477 | 2318 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Средний КПД котлов | % |  |  |  |  | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  | 0,197 | 1,029 | 1,373 | 1,947 | 2,462 | 3,063 | 3,677 | 4,086 |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м3 |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 |  |  |  |  | 175,0 | 912,1 | 1216,6 | 1725,1 | 2181,5 | 2714,2 | 3258,1 | 3620,7 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 0,044 | 0,089 | 0,182 | 0,314 | 0,428 | 0,564 | 0,703 | 0,796 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  |  | 0,006 | 0,011 | 0,018 | 0,035 | 0,051 | 0,067 | 0,084 | 0,096 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 2867 | 4297 | 6231 | 8397 | 11464 | 1905 | 2371 | 2398 | 25451 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 2683 | 611 | 6682 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 5121 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 878 | 2061 | 18172 | 4046 | 6154 | 1012 | 1035 | 1080 | 12751 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 6428 | 6969 | 31086 | 12443 | 17907 | 2918 | 3406 | 3477 | 43323 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 780 | 89 | 1962 | 4072 | 1457 | 1701 | 5050 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 270 | 458 | 337 | 202 | 1597 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 1027 | 89 | 2232 | 4530 | 1794 | 1903 | 6647 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 218,787 | 228,593 | 231,119 | 231,486 | 228,885 | 232,020 | 225,409 | 227,035 | 225,015 | 215,090 | 209,525 | 217,662 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 324,894 | 339,810 | 345,254 | 344,120 | 333,790 | 315,658 | 257,036 | 254,065 | 234,495 | 71,418 | 28,026 | 27,527 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835,730 | 17395,447 | 47610,217 | 52512,637 | 62360,678 | 150540,305 | 171411,622 | 183662,306 |

Примечание: Плановая реализация тепловой энергии за каждый год должна определяться на основании фактических показателей за предшествующие три года, которые невозможно прогнозировать на стадии разработки схемы теплоснабжения т.к. они зависят от продолжительности отопительного сезона, фактических температур наружного воздуха в отопительный период и др. параметров, в связи с чем, в таблице приведены прогнозные значения годовой реализации. При их определении учитывался прирост потребления тепла за счет подключения перспективных объектов. В случае переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, либо отказа от их строительства, величина годовой реализации тепловой энергии подлежит соответствующей корректировке.

Анализ приведенных выше таблиц позволяет сделать следующие выводы согласно Сценарию №1:

- для ООО "ТЭР":

- выработка тепловой энергии источниками составит в 2034 году 1182,194 тыс. Гкал, по сравнению с 2024 г. выработка увеличится на 5,27%;

- потребление условного топлива источниками составит в 2034 году 215,196 тыс. т.у.т., по сравнению с 2024 г. расход условного топлива увеличится на 2,0%. Увеличение потребления условного топлива связано с подключением новых объектов к системе централизованного теплоснабжения.

- для МУП "ГТХ":

- выработка тепловой энергии источниками составит в 2034 году 55,477 тыс. Гкал, по сравнению с 2024 г. выработка уменьшится на 6,7%;

- потребление условного топлива источниками составит в 2034 году 11,377 тыс. т.у.т., по сравнению с 2024 г. расход условного топлива уменьшится на 20,5%.

- для ООО "ОФ Прокопьевскуголь":

- выработка тепловой энергии источниками составит в 2034 году 9,003 тыс. Гкал, по сравнению с 2024 г. выработка уменьшится на 53,42%;

- потребление условного топлива источниками составит в 2034 году 1,544 тыс. т.у.т., по сравнению с 2024 г. расход условного топлива уменьшится на 53,41%.

Анализ приведенных выше таблиц позволяет сделать следующие выводы согласно Сценарию №2:

- для ООО "ТЭР":

- выработка тепловой энергии источниками составит в 2034 году 1182,194 тыс. Гкал, по сравнению с 2024 г. выработка увеличится на 5,27%;

- потребление условного топлива источниками составит в 2034 году 188,480 тыс. т.у.т., по сравнению с 2024 г. расход условного топлива уменьшился на 10,7%. Резкое снижение потребления условного топлива связано с переводом части угольных котельных на природный газ.

- для МУП "ГТХ":

- выработка тепловой энергии источниками составит в 2034 году 55,477 тыс. Гкал, по сравнению с 2024 г. выработка уменьшится на 6,7%;

- потребление условного топлива источниками составит в 2034 году 11,377 тыс. т.у.т., по сравнению с 2024 г. расход условного топлива уменьшится на 20,5%.

- для ООО "ОФ Прокопьевскуголь":

- выработка тепловой энергии источниками составит в 2034 году 9,003 тыс. Гкал, по сравнению с 2024 г. выработка уменьшится на 53,42%;

- потребление условного топлива источниками составит в 2034 году 1,544 тыс. т.у.т., по сравнению с 2024 г. расход условного топлива уменьшится на 53,41%.

На максимальный часовой расход топлива оказывают влияние те же факторы, что и на годовой расход топлива. Для отдельных котельных его величина растет с возрастанием тепловой нагрузки и в связи со старением котельного оборудования и уменьшается при замене старых котлов на новое оборудование.

# 3. Нормативные запасы топлива

Результаты расчетов объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее по тексту - ННЗТ), нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее по тексту - НЭЗТ) и общего нормативного запаса топлива (далее по тексту - ОНЗТ) на 2023-2034 годы приводится в таблице 4.

Таблица 4. Прогноз нормативов создания запасов топлива

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 13,586 | 13,824 | 13,924 | 13,934 | 14,104 | 14,104 | 14,090 | 14,077 | 13,841 | 13,841 | 13,841 | 13,841 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,286 | 3,343 | 3,367 | 3,370 | 3,411 | 3,411 | 3,407 | 3,404 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 10,301 | 10,481 | 10,557 | 10,564 | 10,693 | 10,693 | 10,683 | 10,672 | 10,494 | 10,494 | 10,494 | 10,494 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 41,755 | 45,075 | 46,935 | 47,642 | 47,678 | 51,141 | 51,276 | 51,276 | 51,129 | 51,129 | 51,129 | 51,129 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 10,165 | 10,973 | 11,426 | 11,598 | 11,607 | 12,450 | 12,483 | 12,483 | 12,447 | 12,447 | 12,447 | 12,447 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 31,590 | 34,102 | 35,509 | 36,044 | 36,071 | 38,691 | 38,793 | 38,793 | 38,682 | 38,682 | 38,682 | 38,682 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,576 | 2,636 | 2,636 | 2,633 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,483 | 2,483 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,354 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,341 | 0,341 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,222 | 2,274 | 2,274 | 2,271 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,141 | 2,141 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,922 | 2,177 | 2,258 | 2,258 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,341 | 2,341 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,264 | 0,299 | 0,310 | 0,310 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,321 | 0,321 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,658 | 1,878 | 1,948 | 1,948 | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 2,019 | 2,019 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,853 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,117 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,736 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,105 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,014 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,090 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,540 | 0,459 | 0,459 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,263 | 0,232 | 0,133 | 0,093 | 0,093 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,074 | 0,063 | 0,063 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,036 | 0,032 | 0,018 | 0,013 | 0,013 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,466 | 0,396 | 0,396 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,227 | 0,200 | 0,115 | 0,080 | 0,080 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,954 | 4,606 | 4,606 | 4,606 | 4,532 | 4,532 | 4,477 | 4,378 | 4,300 | 4,300 | 4,176 | 4,176 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,545 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,625 | 0,625 | 0,617 | 0,604 | 0,593 | 0,593 | 0,576 | 0,576 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,409 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,907 | 3,907 | 3,859 | 3,774 | 3,707 | 3,707 | 3,600 | 3,600 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,290 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,250 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,487 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,479 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,007 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 2,886 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,945 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,377 | 3,377 | 3,377 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,406 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,539 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,912 | 2,912 | 2,912 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,665 | 1,909 | 1,909 | 1,708 | 1,556 | 1,556 | 1,556 | 1,556 | 1,512 | 1,492 | 1,475 | 1,475 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,230 | 0,264 | 0,264 | 0,236 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,209 | 0,206 | 0,204 | 0,204 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,435 | 1,645 | 1,645 | 1,472 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,303 | 1,286 | 1,271 | 1,271 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,790 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,247 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,542 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,399 | 1,399 | 1,399 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,750 | 3,402 | 3,269 | 3,022 | 2,891 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,784 | 2,754 | 2,754 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,379 | 0,469 | 0,450 | 0,416 | 0,398 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,384 | 0,379 | 0,379 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,371 | 2,933 | 2,818 | 2,606 | 2,493 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,400 | 2,375 | 2,375 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,520 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,072 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,448 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,173 | 2,475 | 2,475 | 2,487 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,299 | 0,340 | 0,340 | 0,342 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,875 | 2,134 | 2,134 | 2,145 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,193 | 2,193 | 2,193 | 2,193 | 2,193 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 4,088 | 6,393 | 6,393 | 6,438 | 6,438 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,415 | 6,350 | 6,127 | 6,127 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,990 | 1,547 | 1,547 | 1,558 | 1,558 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,553 | 1,537 | 1,483 | 1,483 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,099 | 4,846 | 4,846 | 4,879 | 4,879 | 4,926 | 4,926 | 4,926 | 4,862 | 4,813 | 4,644 | 4,644 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,524 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,253 | 4,253 | 4,253 | 4,253 | 4,216 | 4,216 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,487 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,582 | 0,582 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,038 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,633 | 3,633 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,234 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,170 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,063 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,470 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,027 | 0,990 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,203 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,142 | 0,136 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,268 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 0,885 | 0,853 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,942 | 0,674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,130 | 0,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,812 | 0,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,231 | 0,938 | 1,482 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,170 | 0,129 | 0,204 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,062 | 0,809 | 1,278 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,603 | 0,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,083 | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,520 | 0,483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,634 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,088 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,547 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,163 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,023 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,140 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 95,963 | 102,473 | 103,690 | 104,007 | 103,787 | 107,087 | 107,087 | 106,559 | 105,939 | 105,724 | 105,106 | 105,106 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 19,474 | 20,988 | 21,362 | 21,486 | 21,477 | 22,304 | 22,317 | 22,243 | 22,109 | 22,072 | 21,964 | 21,964 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 76,489 | 81,486 | 82,328 | 82,521 | 82,310 | 84,782 | 84,769 | 84,316 | 83,830 | 83,652 | 83,142 | 83,142 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №1 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,363 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,051 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,312 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,211 | 0,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,029 | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,183 | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №9 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,274 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,038 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,237 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №14 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,212 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,029 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,182 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №15 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,393 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,054 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,339 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №17 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,458 | 0,665 | 0,665 | 0,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,063 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,395 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,058 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,035 | 0,035 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,008 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,007 | 0,007 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,050 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,018 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,114 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,186 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,025 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,161 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,034 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,005 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,029 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,312 | 0,392 | 0,392 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,043 | 0,089 | 0,089 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,269 | 0,303 | 0,303 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,112 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,016 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,096 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,389 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,054 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,335 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,551 | 0,463 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,076 | 0,111 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,475 | 0,352 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,506 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,122 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,384 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,139 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,034 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,105 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,049 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,007 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,042 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" c переключением потребителей на котельную №67 МУП «ГТХ» 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,104 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,014 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,090 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,058 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,008 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,049 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,044 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,006 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,038 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,555 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 1,081 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,077 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,263 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,478 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,818 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,559 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,462 | 0,462 | 0,427 | 0,328 | 0,328 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,136 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,110 | 0,110 | 0,102 | 0,078 | 0,078 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,423 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,352 | 0,352 | 0,326 | 0,250 | 0,250 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,092 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,013 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,079 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,119 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,017 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,102 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (дизельное топливо) | тыс.т. |  |  |  |  | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизельное топливо) | тыс.т. |  |  |  |  | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизельное топливо) | тыс.т. |  |  |  |  | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 6,202 | 7,379 | 7,320 | 7,253 | 7,244 | 7,119 | 7,119 | 6,909 | 6,831 | 6,796 | 6,666 | 6,666 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,015 | 1,738 | 1,725 | 1,710 | 1,709 | 1,680 | 1,680 | 1,631 | 1,615 | 1,606 | 1,576 | 1,576 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 5,188 | 5,641 | 5,595 | 5,544 | 5,535 | 5,440 | 5,440 | 5,278 | 5,216 | 5,190 | 5,090 | 5,090 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,890 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,258 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,632 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. |  |  |  |  |  |  | 0,219 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 1,345 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. |  |  |  |  |  |  | 0,056 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,340 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. |  |  |  |  |  |  | 0,163 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 1,004 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (дизельное топливо) | тыс.т. |  |  |  |  | 0,020 | 0,045 | 0,087 | 0,146 | 0,197 | 0,258 | 0,320 | 0,362 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (дизельное топливо) | тыс.т. |  |  |  |  | 0,005 | 0,012 | 0,022 | 0,037 | 0,050 | 0,066 | 0,082 | 0,093 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (дизельное топливо) | тыс.т. |  |  |  |  | 0,015 | 0,034 | 0,065 | 0,109 | 0,146 | 0,192 | 0,238 | 0,269 |

4. Виды топлива, потребляемого источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В настоящее время на всех источниках городского округа в качестве основного топлива используется каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна, который для данного региона является местным видом топлива.

Возобновляемые виды топлива на источниках тепловой энергии городского округа в настоящий момент не используются и на перспективу их использование не планируется.

Согласно Сценарию № 2 планируется перевод ряда угольных котельных на природный газ.