ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения |
| --- | --- |

Кемерово 2024

Содержание

1. Общие положения.	3

2. Результаты расчета показателей надежности.	4

1. Общие положения

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 "Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" в части пунктов 6.25-6.30 раздела "Надежность".

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели ВБР [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели ВБР следует принимать для:

- источника тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

•	готовностью СЦТ к отопительному сезону;

•	достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

•	максимально допустимым числом часов готовности для источника тепловой энергии.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до +12 °С;

- промышленных зданий до +8 °С.

2. Результаты расчета показателей надежности

Расчет надежности тепловых сетей выполнялся в соответствии с "Металлическими указаниями по разработке схем теплоснабжения", утвержденными приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019 г. Расчет выполнялся в программном комплексе "ZuluThermo 8.0".

Расчет надежности теплоснабжения производен для каждого потребителя и для каждого участка тепловой сети.

При расчете показателей надежности теплоснабжения принято (согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология"):

- продолжительность отопительного периода: tот = 223 суток = 5352 ч;

- расчетная температура наружного воздуха: tн.р.=-35°С;

- средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде: tн.ср.=          -6,6°С;

- способ прокладки теплопроводов ТС – по данным теплоснабжающих организаций;

- среднее значение интенсивности отказов 1 км теплопровода: λт = 5,7·10-6, 1/(км·ч);

- среднее значение интенсивности отказов ЗРА: λзра = 2,28∙10-6, 1/ч;

- минимально допустимая температура воздуха в зданиях потребителей: tвн. = 12°С;

- коэффициент тепловой аккумуляции зданий потребителей:  = 60.

С целью оценки надежности теплоснабжения потребителей, расположенных на территории города Прокопьевск, произведен расчет показателей надежности СЦТ по состоянию на конец рассматриваемого периода.

При расчете показателей надежности СЦТ учтены предложения по реконструкции и строительству сетей, приведенные в Главе 8 Обосновывающих материалов, а также запланированные реконструкции тепловых сетей согласно Ремонтным программам ТСО.

Результаты расчета надежности участков тепловых сетей представлены в электроном виде в базах данных электронной модели схемы теплоснабжения городского поселения (карта "Прокопьевск ТЭ 2024" слой "Тепловы сети надежность 2034 (2024)"). В связи с большим объемом информации результаты расчетов по каждому участку не приводятся в данном документе.

Результаты расчета показателей вероятности безотказной работы участков тепловых сетей, наиболее нагруженного направления, приведены в таблице 1. Вероятности безотказной работы по участкам соответствуют нормативным значениям.

Строительство и реконструкция дополнительных участков сети, помимо предусмотренных Главой 8 Обосновывающих материалов не требуется.

Рис. 1. Путь движения теплоносителя от котельной №5, 66 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 2. Путь движения теплоносителя от котельной №6 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 3. Путь движения теплоносителя от котельной №22 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 4. Путь движения теплоносителя от котельной №23 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 5. Путь движения теплоносителя от котельной №25 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 6. Путь движения теплоносителя от котельной №28 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 7. Путь движения теплоносителя от котельной №29 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 8. Путь движения теплоносителя от котельной №31 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9. Путь движения теплоносителя от котельной №39 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 10. Путь движения теплоносителя от котельной №42 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 11. Путь движения теплоносителя от котельной №43 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 12. Путь движения теплоносителя от котельной №45 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 13. Путь движения теплоносителя от котельной №48 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 14. Путь движения теплоносителя от котельной №49 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 15. Путь движения теплоносителя от котельной №52 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 16. Путь движения теплоносителя от котельной №62 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 17. Путь движения теплоносителя от котельной №71 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 18. Путь движения теплоносителя от котельной №76 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 19. Путь движения теплоносителя от котельной №79 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 20. Путь движения теплоносителя от котельной №94 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 21. Путь движения теплоносителя от котельной №96 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 22. Путь движения теплоносителя от котельной №104 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 23. Путь движения теплоносителя от котельной №114 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 24. Путь движения теплоносителя от котельной №18 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 25. Путь движения теплоносителя от котельной №24 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 26. Путь движения теплоносителя от котельной №26 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 27. Путь движения теплоносителя от котельной №34 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 28. Путь движения теплоносителя от котельной №35 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 29. Путь движения теплоносителя от котельной №47 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 30. Путь движения теплоносителя от котельной №50 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 31. Путь движения теплоносителя от котельной №53 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 32. Путь движения теплоносителя от котельной №55 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 33. Путь движения теплоносителя от котельной №63 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 34. Путь движения теплоносителя от котельной №65 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 35. Путь движения теплоносителя от котельной №66 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 36. Путь движения теплоносителя от котельной №72 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 37. Путь движения теплоносителя от котельной №93 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 38. Путь движения теплоносителя от котельной ОФ "Прокопьевскуголь" до конечного потребителя

Таблица 1. Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов источников тепловой энергии

| Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | Узел-кот. №66 | Смена диаметра 500 на 300 | 0,52 | 0,52 | 17,90 | 2030 | Надземная | 4 | 30,3 | 0,03301 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0244948 | 0,0000024 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | Смена диаметра 500 на 300 | Смена диаметра 300 на 500 | 0,41 | 0,41 | 3,00 | 2030 | Надземная | 4 | 23,7 | 0,04228 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0132454 | 0,0000003 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | Смена диаметра 300 на 500 | УТ-1Б | 0,52 | 0,52 | 43,77 | 2030 | Надземная | 4 | 28,8 | 0,03467 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0132454 | 0,0000056 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | УТ-1Б | УТ-2 (отоп) | 0,52 | 0,52 | 29,00 | 2030 | Надземная | 4 | 28,8 | 0,03467 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0244948 | 0,0000037 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | УТ-2 (отоп) | ТК-1' (отоп) | 0,52 | 0,52 | 117,00 | 2030 | Надземная | 4 | 28,8 | 0,03467 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,0244948 | 0,0000150 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ТК-1' (отоп) | ТК-1 | 0,52 | 0,52 | 17,00 | 2016 | Подземная канальная | 18 | 28,8 | 0,03467 | 0,0000130 | 0,0000002 | 0,0244948 | 0,0000025 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ТК-1 | ТК-1/1 (гвс) | 0,52 | 0,52 | 42,80 | 2014 | Подземная канальная | 20 | 28,8 | 0,03467 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,5793559 | 0,0000071 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ТК-1/1 (гвс) | ТК-2 | 0,52 | 0,52 | 113,00 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 28,8 | 0,03467 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,5793559 | 0,0000145 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,52 | 0,52 | 30,45 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 28,8 | 0,03467 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,5334555 | 0,0000039 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-4' (отоп) | 0,52 | 0,52 | 160,00 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 28,8 | 0,03467 | 0,0000157 | 0,0000025 | 0,4663262 | 0,0000282 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ТК-4' (отоп) | ТК-4 | 0,52 | 0,52 | 58,00 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 28,8 | 0,03467 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,4663262 | 0,0000102 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | Котельная №5 | Стена кот. №5 | 0,41 | 0,41 | 1,00 | 2030 | Подвальная | 4 | 23,6 | 0,04238 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,9902137 | 0,0000001 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | Стена кот. №5 | З/А в ТК-1 | 0,41 | 0,41 | 31,50 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 23,6 | 0,04238 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,9902137 | 0,0000033 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-1 | ТК-1 | 0,41 | 0,41 | 0,10 | 1994 | Подземная канальная | 40 | 23,7 | 0,04227 | 0,0004777 | 0,0000000 | 0,9902137 | 0,0000004 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ТК-1 | УТ-1 | 0,52 | 0,52 | 57,80 | 2030 | Надземная | 4 | 29,9 | 0,03349 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,9902137 | 0,0000077 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ТК-4 | ТК-5 | 0,36 | 0,36 | 146,60 | 2009 | Надземная | 25 | 20,4 | 0,04913 | 0,0000226 | 0,0000033 | 0,2406157 | 0,0000263 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | УТ-1 | Подъем 2.7м | 0,52 | 0,52 | 102,90 | 2030 | Надземная | 4 | 29,9 | 0,03349 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,9493040 | 0,0000137 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | Подъем 2.7м | Задвижка | 0,52 | 0,52 | 35,30 | 2030 | Подвальная | 4 | 29,9 | 0,03349 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,9493040 | 0,0000047 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | Задвижка | Узел-кот. №66 | 0,52 | 0,52 | 3,00 | 2030 | Надземная | 4 | 29,8 | 0,03355 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,9493040 | 0,0000004 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ТК-5 | ТК-6 | 0,31 | 0,31 | 231,70 | 2009 | Надземная | 25 | 17,5 | 0,05725 | 0,0000226 | 0,0000052 | 0,1398542 | 0,0000357 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ТК-6 | ТК-7 | 0,26 | 0,26 | 85,00 | 2008 | Надземная | 26 | 14,6 | 0,06836 | 0,0000253 | 0,0000022 | 0,1206476 | 0,0000123 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ТК-7 | ТК-7/1 | 0,26 | 0,26 | 112,00 | 2008 | Надземная | 26 | 14,6 | 0,06836 | 0,0000253 | 0,0000028 | 0,0148690 | 0,0000162 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ТК-7/1 | ТК-13 | 0,26 | 0,26 | 89,50 | 2008 | Надземная | 26 | 14,6 | 0,06836 | 0,0000253 | 0,0000023 | 0,0147454 | 0,0000129 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ТК-13 | З/А в ТК-13 | 0,26 | 0,26 | 0,10 | 1987 | Подземная канальная | 47 | 14,6 | 0,06836 | 0,0080997 | 0,0000008 | 0,0007354 | 0,0000046 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-13 | ТК-71 | 0,21 | 0,21 | 105,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 12,0 | 0,08322 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,0007354 | 0,0000056 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ТК-71 | З/А в ТК-71 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 6,7 | 0,14886 | 0,0000529 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-71 | Стена, пр. Гагарина, 28 | 0,10 | 0,10 | 95,00 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 6,7 | 0,14886 | 0,0000529 | 0,0000050 | 0,0000000 | 0,0000132 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | Стена, пр. Гагарина, 28 | Узел учета пр. Гагарина, 28 | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 2003 | Подвальная | 31 | 6,7 | 0,14886 | 0,0000529 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | Узел учета пр. Гагарина, 28 | Сбербанк 7387, пр. Гагарина, 28 | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 2003 | Подвальная | 31 | 6,7 | 0,14886 | 0,0000529 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Котельная №6 | Врезка СО Котельной №6 | 0,80 | 0,80 | 2,00 | 2030 | Подвальная | 4 | 46,9 | 0,02131 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,9957581 | 0,0000000 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Врезка СО Котельной №6 | Врезка СО Котельной №6 | 0,80 | 0,80 | 0,10 | 2030 | Подвальная | 4 | 46,9 | 0,02131 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,9957581 | 0,0000000 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Врезка СО Котельной №6 | Врезка | 0,80 | 0,80 | 22,00 | 2030 | Надземная | 4 | 46,9 | 0,02131 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9697315 | 0,0000001 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-опуск ж/д кот №6 | УТ-подъем ж/д кот №6 | 0,80 | 0,80 | 233,00 | 2027 | Подземная канальная | 4 | 48,5 | 0,02063 | 0,0000114 | 0,0000027 | 0,9672623 | 0,0000013 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-подъем ж/д кот №6 | УТ-вагоноремонтное | 0,80 | 0,80 | 331,00 | 2030 | Надземная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000038 | 0,9672623 | 0,0000014 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-вагоноремонтное | УТ-ремонтное депо | 0,80 | 0,80 | 645,00 | 2030 | Надземная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000074 | 0,9672623 | 0,0000028 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-ремонтное депо | Врезка | 0,80 | 0,80 | 125,50 | 2030 | Надземная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000014 | 0,9253928 | 0,0000005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Врезка | Т.1. | 0,80 | 0,80 | 31,00 | 2030 | Надземная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,9253928 | 0,0000001 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-СТО | УТ-опуск ж/д кот №6 | 0,80 | 0,80 | 308,00 | 1985 | Надземная | 49 | 46,9 | 0,02131 | 0,0232180 | 0,0071511 | 0,0003507 | 0,0034711 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Т.1. | ТК-1 | 0,80 | 0,80 | 177,00 | 2030 | Надземная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000020 | 0,6368236 | 0,0000008 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-1 | ТК-2 | 0,80 | 0,80 | 39,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,6368236 | 0,0000002 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,80 | 0,80 | 61,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,6368236 | 0,0000003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-4 | 0,80 | 0,80 | 77,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,6368236 | 0,0000003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-4 | ТК-7 | 0,80 | 0,80 | 174,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000020 | 0,6368236 | 0,0000008 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-7 | ТК-9 | 0,80 | 0,80 | 70,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,6368236 | 0,0000003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-9 | ТК-11 | 0,80 | 0,80 | 32,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,6368236 | 0,0000001 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-11 | ТК-12(отоп) | 0,80 | 0,80 | 168,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000019 | 0,6368236 | 0,0000007 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-12(отоп) | ТК-13 | 0,80 | 0,80 | 43,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,6368236 | 0,0000002 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-13 | ТК-14 | 0,80 | 0,80 | 157,60 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000018 | 0,6368236 | 0,0000007 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-14 | ТК-15 | 0,80 | 0,80 | 175,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000020 | 0,6368236 | 0,0000008 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-15 | ТК-16 | 0,80 | 0,80 | 90,25 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000010 | 0,6368236 | 0,0000004 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-16 | ТК-17 | 0,80 | 0,80 | 177,78 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000020 | 0,6368236 | 0,0000008 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-17 | Врезка в ТК-18 | 0,80 | 0,80 | 112,74 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,6368236 | 0,0000005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Врезка в ТК-18 | ТК-18 | 0,80 | 0,80 | 1,45 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0003507 | 0,0000000 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-18 | ТК-19 | 0,80 | 0,80 | 105,34 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,3820263 | 0,0000005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Врезка | УТ-СТО | 0,60 | 0,60 | 300,00 | 2027 | Надземная | 7 | 34,1 | 0,02932 | 0,0000114 | 0,0000034 | 0,0003507 | 0,0000012 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-19 | ТК-20 | 0,80 | 0,80 | 107,41 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,3820263 | 0,0000005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-20 | ТК-21 | 0,80 | 0,80 | 265,99 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000030 | 0,3820263 | 0,0000012 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-21 | ТК-22 | 0,80 | 0,80 | 40,89 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,3820263 | 0,0000002 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-22 | ТК-23 | 0,80 | 0,80 | 183,17 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000021 | 0,3104665 | 0,0000008 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-23 | ТК-24 | 0,80 | 0,80 | 56,04 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,3104665 | 0,0000002 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-24 | ТК-25 | 0,80 | 0,80 | 31,86 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,3104665 | 0,0000001 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-25 | ТК-26 | 0,80 | 0,80 | 92,87 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,2363865 | 0,0000004 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-26 | ТК-27 | 0,80 | 0,80 | 133,37 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000015 | 0,2363865 | 0,0000006 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-27 | ТК-28 | 0,80 | 0,80 | 88,70 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000010 | 0,2363865 | 0,0000004 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-28 | ТК-27 ' | 0,80 | 0,80 | 79,57 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,2363865 | 0,0000003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-27 ' | ТК-30 | 0,80 | 0,80 | 64,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,1 | 0,02696 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,2317128 | 0,0000003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-30 | З/А в ТК-30 | 0,70 | 0,70 | 0,10 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 41,6 | 0,02405 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,1791598 | 0,0000000 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-30 | ТК-31 | 0,70 | 0,70 | 235,97 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 41,6 | 0,02405 | 0,0000114 | 0,0000027 | 0,1791598 | 0,0000012 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-31 | ТК-32 | 0,70 | 0,70 | 113,81 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 41,6 | 0,02405 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,1781868 | 0,0000006 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-32 | Задвижка | 0,70 | 0,70 | 0,10 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 41,6 | 0,02405 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0817318 | 0,0000000 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Задвижка | ТК-33 | 0,70 | 0,70 | 191,33 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 40,5 | 0,02467 | 0,0000114 | 0,0000022 | 0,0817318 | 0,0000009 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-33 | ТК-34 | 0,70 | 0,70 | 98,46 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 41,8 | 0,02393 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,0817318 | 0,0000005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-34 | Задвижка в ТК-34 | 0,31 | 0,31 | 0,20 | 2008 | Подземная канальная | 26 | 17,8 | 0,05626 | 0,0000253 | 0,0000000 | 0,0817318 | 0,0000000 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Задвижка в ТК-34 | УТ (отоп) ЦТП №9 | 0,36 | 0,36 | 332,10 | 2008 | Подземная канальная | 26 | 20,1 | 0,04985 | 0,0000253 | 0,0000084 | 0,0817318 | 0,0000017 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ (отоп) ЦТП №9 | УТ-45(отоп) | 0,15 | 0,15 | 12,00 | 1998 | Подземная канальная | 36 | 9,1 | 0,10929 | 0,0001525 | 0,0000018 | 0,0162568 | 0,0000002 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-45(отоп) | З/А в УТ-45(отоп) | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 1998 | Подземная канальная | 36 | 9,1 | 0,10929 | 0,0001525 | 0,0000000 | 0,0136448 | 0,0000000 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | З/А в УТ-45(отоп) | УТ-45'(отоп) | 0,15 | 0,15 | 69,20 | 1998 | Подземная канальная | 36 | 9,0 | 0,11100 | 0,0001525 | 0,0000106 | 0,0136448 | 0,0000010 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-45'(отоп) | УТ-46(отоп) | 0,15 | 0,15 | 38,00 | 1998 | Подземная канальная | 36 | 9,0 | 0,11092 | 0,0001525 | 0,0000058 | 0,0136448 | 0,0000005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-46(отоп) | УТ-77'(отоп) | 0,10 | 0,10 | 155,00 | 2026 | Подземная канальная | 8 | 6,7 | 0,14931 | 0,0000114 | 0,0000018 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-77'(отоп) | точка подключения от | 0,08 | 0,08 | 110,00 | 2026 | Подземная канальная | 8 | 5,8 | 0,17181 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | точка подключения от | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (2026) | 0,07 | 0,07 | 54,00 | 2026 | Подземная канальная | 8 | 5,4 | 0,18510 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Котельная №48 (отоп) | Врезка на СН Котельная №48 (отоп) | 0,31 | 0,31 | 1,00 | 2030 | Подвальная | 4 | 17,7 | 0,05639 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,9916023 | 0,0000002 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Врезка на СН Котельная №48 (отоп) | Врезка в котельной | 0,31 | 0,31 | 30,00 | 2030 | Подвальная | 4 | 17,7 | 0,05639 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9790946 | 0,0000052 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Врезка в котельной | Врезка в котельной | 0,41 | 0,41 | 1,00 | 2021 | Подвальная | 13 | 23,7 | 0,04227 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,9790946 | 0,0000002 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Врезка в котельной | УТ-1 (отоп) | 0,33 | 0,33 | 27,00 | 2019 | Подвальная | 15 | 18,7 | 0,05357 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9790946 | 0,0000049 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | УТ-1 (отоп) | З/А в УТ-1 (отоп) | 0,31 | 0,31 | 0,10 | 2021 | Надземная | 13 | 17,8 | 0,05626 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,2969425 | 0,0000000 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | З/А в УТ-1 (отоп) | ТК-3г (от) | 0,30 | 0,30 | 173,00 | 2021 | Надземная | 13 | 17,0 | 0,05897 | 0,0000114 | 0,0000020 | 0,2969425 | 0,0000285 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-3г (от) | ТК-3а | 0,30 | 0,30 | 28,00 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 17,0 | 0,05897 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,2705535 | 0,0000046 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-3а | ТК-3 (от) | 0,30 | 0,30 | 32,40 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 17,0 | 0,05897 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,2529202 | 0,0000053 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-3 (от) | Смена диаметра 300 на 250 в ТК-3 (от) | 0,31 | 0,31 | 1,00 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 17,8 | 0,05626 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,2285786 | 0,0000002 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Смена диаметра 300 на 250 в ТК-3 (от) | ТК-2 (от) (Кот.№59) | 0,25 | 0,25 | 29,00 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 14,4 | 0,06940 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,2285786 | 0,0000041 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-2 (от) (Кот.№59) | ТК-5 (от) | 0,20 | 0,20 | 133,60 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 11,6 | 0,08621 | 0,0000114 | 0,0000015 | 0,2285786 | 0,0000151 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-5 (от) | ТК-6 (от) | 0,20 | 0,20 | 32,00 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 11,6 | 0,08621 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,2016723 | 0,0000036 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-6 (от) | ТК-7 (от) | 0,21 | 0,21 | 67,00 |  | Надземная | 20 | 12,0 | 0,08301 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,1889199 | 0,0000101 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-7 (от) | ТК-8 (от) | 0,20 | 0,20 | 80,60 | 2018 | Подземная канальная | 16 | 11,6 | 0,08638 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,1651753 | 0,0000091 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-8 (от) | ТК-8' (от) | 0,20 | 0,20 | 40,00 | 2018 | Подземная канальная | 16 | 11,6 | 0,08638 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,1229685 | 0,0000045 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-8' (от) | ТК-8а (от) | 0,20 | 0,20 | 73,60 | 2018 | Подземная канальная | 16 | 11,6 | 0,08638 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,1229685 | 0,0000083 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-8а (от) | Перемычка СО Ду32мм в Советов, 25 | 0,21 | 0,21 | 92,30 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 12,0 | 0,08315 | 0,0000226 | 0,0000021 | 0,1222677 | 0,0000213 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Перемычка СО Ду32мм в Советов, 25 | З/А в Советов, 25 (от) | 0,21 | 0,21 | 0,10 |  | Подвальная | 20 | 12,0 | 0,08316 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,1222677 | 0,0000000 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | З/А в Советов, 25 (от) | Врезка (от) | 0,21 | 0,21 | 1,00 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 12,0 | 0,08316 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,1222677 | 0,0000002 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | ТК-9 (от) | 0,15 | 0,15 | 42,00 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 9,1 | 0,11024 | 0,0020751 | 0,0000872 | 0,0980190 | 0,0006738 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-9 (от) | ТК-9а (от) | 0,15 | 0,15 | 27,00 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 9,1 | 0,11024 | 0,0020751 | 0,0000560 | 0,0753993 | 0,0004332 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-9а (от) | ТК-10 (от) | 0,15 | 0,15 | 27,00 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 9,1 | 0,11024 | 0,0020751 | 0,0000560 | 0,0753993 | 0,0004332 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-10 (от) | ТК-11 (от) | 0,15 | 0,15 | 56,00 | 2018 | Подземная канальная | 16 | 9,1 | 0,11024 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0548057 | 0,0000049 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-11 (от) | З/А в ТК-12 (от) | 0,10 | 0,10 | 30,00 | 2019 | Подземная канальная | 15 | 6,7 | 0,14927 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000020 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-12 (от) | ТК-12 (от) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 6,7 | 0,14904 | 0,0020751 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-12 (от) | Переход диаметра (от) | 0,10 | 0,10 | 120,00 | 2019 | Подземная канальная | 15 | 6,7 | 0,14904 | 0,0000114 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000078 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Переход диаметра (от) | ТК-13 (от) | 0,13 | 0,13 | 26,00 | 2019 | Подземная канальная | 15 | 7,9 | 0,12630 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000020 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-13 (от) | З/А в ТК-13 (от) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | Подземная канальная | 46 | 6,7 | 0,14847 | 0,0050047 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000029 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-13 (от) | МУЗ ГТМО №1 (от) | 0,10 | 0,10 | 45,50 |  | Подземная канальная | 46 | 6,7 | 0,14847 | 0,0050047 | 0,0002277 | 0,0000000 | 0,0013072 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Котельная №49 (отоп) | ТК-1 (отоп) | 0,31 | 0,31 | 13,00 | 2030 | Подвальная | 4 | 17,8 | 0,05631 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,9682486 | 0,0000025 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп) | ТК-2' (отоп) | 0,26 | 0,26 | 20,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 14,8 | 0,06749 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,9682486 | 0,0000032 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-2' (отоп) | ТК-2 (отоп) | 0,26 | 0,26 | 92,60 | 2030 | Надземная | 4 | 14,8 | 0,06749 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,8570875 | 0,0000147 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп) | ТК-3 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 38,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,8 | 0,08466 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,3792106 | 0,0000048 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-3 (отоп) | ТК-4 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 46,60 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,8 | 0,08466 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,3648752 | 0,0000059 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-4 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 75,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,8 | 0,08466 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,3238328 | 0,0000095 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп) | ТК-6 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 56,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,8 | 0,08466 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,3190244 | 0,0000071 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-6 (отоп) | ТК-7 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 26,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,8 | 0,08466 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,3190244 | 0,0000033 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-7 (отоп) | ТК-8 (отоп) | 0,20 | 0,20 | 33,00 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 11,6 | 0,08617 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,3069034 | 0,0000041 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп) | ТК-9 (отоп) | 0,20 | 0,20 | 20,50 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 11,6 | 0,08617 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,2931571 | 0,0000026 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-9 (отоп) | ТК-10 (отоп) | 0,20 | 0,20 | 9,00 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 11,6 | 0,08617 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,2674197 | 0,0000011 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-10 (отоп) | ТК-11 (отоп) | 0,20 | 0,20 | 64,00 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 11,6 | 0,08617 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,176936 | 0,000008 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-11 (отоп) | ТК-12 (отоп) | 0,20 | 0,20 | 33,00 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 11,6 | 0,08617 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,1666474 | 0,0000041 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-12 (отоп) | ТК-13 (отоп) | 0,31 | 0,31 | 32,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 17,7 | 0,05639 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,1416398 | 0,0000061 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-13 (отоп) | ТК-14 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 68,46 | 1989 | Подземная канальная | 45 | 12,0 | 0,08301 | 0,0031801 | 0,0002177 | 0,0834548 | 0,0024664 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-14 (отоп) | ТК-15 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 61,32 | 1989 | Подземная канальная | 45 | 9,1 | 0,10962 | 0,0031801 | 0,000195 | 0,0261948 | 0,0016729 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-15 (отоп) | Стена ул. Институтская, 84 а | 0,10 | 0,10 | 12,30 | 2015 | Подземная канальная | 19 | 6,7 | 0,14823 | 0,0000138 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Стена ул. Институтская, 84 а | ж/д, ООО "Элемент-Трейд" ул. Институтская, 84 а (отоп) | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 2015 | Подвальная | 19 | 6,7 | 0,14823 | 0,0000138 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ТК-2 (от) | ТК-3 (от) | 0,15 | 0,15 | 100,00 | 1980 | Подземная канальная | 54 | 8,9 | 0,11201 | 0,5935023 | 0,0593502 | 0,1489200 | 0,2161772 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ТК-4 (от) | Врезка (от) | 0,10 | 0,10 | 34,00 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 6,7 | 0,14991 | 0,0020751 | 0,0000706 | 0,0000000 | 0,0001920 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Фил-л обл. центра по борьбе и профилактике СПИДа, Инфекц.отд. (отоп) | 0,08 | 0,08 | 55,00 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 5,9 | 0,16884 | 0,0020751 | 0,0001141 | 0,0000000 | 0,0002758 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Котельная №62 | Врезка СО Котельная №62 | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 1988 | Подвальная | 46 | 6,7 | 0,14817 | 0,0050047 | 0,0000050 | 0,0000000 | 0,0000332 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Врезка СО Котельная №62 | Стена Котельная №62 | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 1988 | Подвальная | 46 | 6,7 | 0,14817 | 0,0050047 | 0,0000050 | 0,0000000 | 0,0000332 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Стена Котельная №62 | ТК-1 | 0,10 | 0,10 | 2,50 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 6,7 | 0,14817 | 0,0050047 | 0,0000125 | 0,0000000 | 0,0000831 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ТК-1 | З/А ТК-1 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 1985 | Подземная канальная | 49 | 5,4 | 0,18692 | 0,0232180 | 0,0000023 | 0,0000000 | 0,0000122 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | З/А ТК-1 | УТ (ТК-8) | 0,07 | 0,07 | 25,00 | 1985 | Подземная канальная | 49 | 5,4 | 0,18692 | 0,0232180 | 0,0005804 | 0,0000000 | 0,0030550 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | УТ (ТК-8) | ТК-7 | 0,07 | 0,07 | 20,00 | 1985 | Подземная канальная | 49 | 5,4 | 0,18692 | 0,0232180 | 0,0004644 | 0,0000000 | 0,0024440 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ТК-7 | ТК-6 | 0,07 | 0,07 | 53,00 | 1985 | Подземная канальная | 49 | 5,4 | 0,18692 | 0,0232180 | 0,0012306 | 0,0000000 | 0,0064766 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ТК-6 | Шаровый кран в ТК-6 ПЕРСПЕКТИВА | 0,11 | 0,11 | 0,10 |  | Подземная канальная | 20 | 7,1 | 0,14040 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Шаровый кран в ТК-6 ПЕРСПЕКТИВА | Подъем ПЕРСПЕКТИВА | 0,08 | 0,08 | 4,00 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 5,8 | 0,17099 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Подъем ПЕРСПЕКТИВА | ТК-9 ПЕРСПЕКТИВА | 0,10 | 0,10 | 285,70 | 2021 | Надземная | 13 | 6,6 | 0,15102 | 0,0000114 | 0,0000033 | 0,0000000 | 0,0000212 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ТК-9 ПЕРСПЕКТИВА | Стена Котельная №105 | 0,10 | 0,10 | 88,70 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 6,6 | 0,15102 | 0,0000114 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000066 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Стена Котельная №105 | Врезка на школу | 0,11 | 0,08 | 1,00 |  | Подвальная | 20 | 7,1 | 0,14041 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Врезка на школу | Школа №10 ул. Революции, 67 | 0,08 | 0,08 | 5,00 |  | Подвальная | 20 | 5,9 | 0,16845 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | Врезка СО Котельная №71 | Стена Котельная №71 | 0,21 | 0,21 | 2,00 | 2014 | Подвальная | 20 | 12,0 | 0,08310 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,8714895 | 0,0000003 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | Стена Котельная №71 | УП | 0,21 | 0,21 | 10,00 | 2014 | Надземная | 20 | 12,0 | 0,08310 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,8714895 | 0,0000017 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | УП | ТК-1 | 0,21 | 0,21 | 70,30 | 2014 | Надземная | 20 | 12,0 | 0,08310 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,8714895 | 0,0000121 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-1 | ТК-3 | 0,15 | 0,15 | 29,30 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 9,1 | 0,10941 | 0,0020751 | 0,0000608 | 0,8714895 | 0,0005417 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-6 | 0,10 | 0,10 | 33,00 | 1985 | Подземная канальная | 49 | 6,7 | 0,14928 | 0,0232180 | 0,0007662 | 0,0000000 | 0,0050033 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-6 | ТК-7 | 0,10 | 0,10 | 59,50 | 2004 | Надземная | 30 | 6,7 | 0,14928 | 0,0000446 | 0,0000027 | 0,0000000 | 0,0000173 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-7 | ТК-8 | 0,10 | 0,10 | 25,00 | 2004 | Подземная канальная | 30 | 6,7 | 0,14928 | 0,0000446 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000073 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-8 | ТК-9 | 0,10 | 0,10 | 20,50 | 2004 | Подземная канальная | 30 | 6,7 | 0,14928 | 0,0000446 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000060 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-9 | ТК-10 | 0,10 | 0,10 | 13,40 | 2004 | Подземная канальная | 30 | 6,7 | 0,14928 | 0,0000446 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000039 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-10 | З/А в ТК-10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 6,7 | 0,14928 | 0,0020751 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-10 | ТК-11 | 0,10 | 0,10 | 80,00 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 6,7 | 0,14873 | 0,0020751 | 0,0001660 | 0,0000000 | 0,0010880 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-11 | Врезка ул. Можайская, 3 | 0,07 | 0,07 | 9,77 | 2009 | Надземная | 25 | 5,4 | 0,18624 | 0,0000226 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | Врезка ул. Можайская, 3 | ТК-12 | 0,08 | 0,08 | 110,13 |  | Надземная | 20 | 5,6 | 0,17710 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,0000000 | 0,0000089 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-12 | УП | 0,10 | 0,10 | 24,41 |  | Подземная канальная | 20 | 6,7 | 0,14862 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000023 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | УП | Стена ул. Революции,164 | 0,10 | 0,10 | 40,89 |  | Подземная канальная | 20 | 6,7 | 0,14862 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000039 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | Стена ул. Революции,164 | д/с №62, ул. Революции,164 | 0,08 | 0,08 | 1,00 |  | Подвальная | 20 | 5,7 | 0,17625 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Врезка | Стена Котельная №76 | 0,41 | 0,41 | 15,00 | 2030 | Подвальная | 4 | 21,0 | 0,04766 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,9780907 | 0,0000034 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Стена Котельная №76 | т. 1' | 0,41 | 0,41 | 912,00 | 2030 | Надземная | 4 | 21,0 | 0,04766 | 0,0000114 | 0,0000104 | 0,9780907 | 0,0002080 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 1' | ТК | 0,41 | 0,41 | 188,50 | 2030 | Надземная | 4 | 21,0 | 0,04766 | 0,0000114 | 0,0000021 | 0,9581321 | 0,0000430 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК | т. 2' | 0,41 | 0,41 | 225,40 | 2030 | Надземная | 4 | 21,0 | 0,04766 | 0,0000114 | 0,0000026 | 0,6528602 | 0,0000514 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 2' | т. 3' | 0,41 | 0,41 | 62,15 | 2030 | Надземная | 4 | 21,0 | 0,04766 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,6350793 | 0,0000142 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 3' | переход диаметра | 0,41 | 0,41 | 25,40 | 2030 | Надземная | 4 | 21,0 | 0,04766 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,5181111 | 0,0000058 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | переход диаметра | т. 4' | 0,31 | 0,31 | 14,00 | 2030 | Надземная | 4 | 16,7 | 0,05994 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,5181111 | 0,0000025 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 4' | т. 5' | 0,31 | 0,31 | 111,00 | 2030 | Надземная | 4 | 16,7 | 0,05994 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,5001339 | 0,0000201 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 5' | т. 6' | 0,31 | 0,31 | 47,00 | 2030 | Надземная | 4 | 16,7 | 0,05994 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,4738166 | 0,0000085 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 6' | Врезка 65а (т. 7') | 0,31 | 0,31 | 119,00 | 2003 | Надземная | 31 | 16,7 | 0,05994 | 0,0000529 | 0,0000063 | 0,4213460 | 0,0001000 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Врезка 65а (т. 7') | Врезка 67 (т. 8') | 0,31 | 0,31 | 180,00 | 2003 | Надземная | 31 | 16,7 | 0,05994 | 0,0000529 | 0,0000095 | 0,3974578 | 0,0001513 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Врезка 67 (т. 8') | т. 32' | 0,31 | 0,31 | 220,00 | 2003 | Надземная | 31 | 16,7 | 0,05994 | 0,0000529 | 0,0000116 | 0,3667252 | 0,0001849 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 32' | т. 32 | 0,31 | 0,31 | 74,50 | 2003 | Надземная | 31 | 16,7 | 0,05994 | 0,0000529 | 0,0000039 | 0,2717601 | 0,0000626 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 32 | т. 33 | 0,31 | 0,31 | 52,00 | 2003 | Надземная | 31 | 16,7 | 0,05994 | 0,0000529 | 0,0000027 | 0,2717601 | 0,0000437 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 33 | т. 49 | 0,26 | 0,26 | 134,00 | 2030 | Надземная | 4 | 14,4 | 0,06934 | 0,0000114 | 0,0000015 | 0,2673585 | 0,0000210 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 49 | т. 35 | 0,26 | 0,26 | 57,00 | 2030 | Надземная | 4 | 14,4 | 0,06934 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2572127 | 0,0000089 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 35 | т. 50 | 0,26 | 0,26 | 231,30 | 2003 | Надземная | 31 | 14,4 | 0,06934 | 0,0000529 | 0,0000122 | 0,2013449 | 0,0001681 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 50 | З/А | 0,26 | 0,26 | 54,00 | 2011 | Надземная | 23 | 14,4 | 0,06962 | 0,0000185 | 0,0000010 | 0,1550597 | 0,0000137 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | З/А | т. 55 | 0,26 | 0,26 | 53,00 | 2011 | Надземная | 23 | 14,4 | 0,06962 | 0,0000185 | 0,0000010 | 0,1550597 | 0,0000134 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 55 | З/А в Точке 55 | 0,26 | 0,26 | 0,10 | 2016 | Надземная | 18 | 14,9 | 0,06732 | 0,0000130 | 0,0000000 | 0,1165768 | 0,0000000 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | З/А в Точке 55 | т. 57 | 0,26 | 0,26 | 25,40 | 2016 | Надземная | 18 | 14,9 | 0,06732 | 0,0000130 | 0,0000003 | 0,1165768 | 0,0000047 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 57 | т. 58 | 0,21 | 0,21 | 34,50 | 2030 | Надземная | 4 | 11,9 | 0,08394 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,1123866 | 0,0000045 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 58 | т. 59 | 0,21 | 0,21 | 6,50 | 2030 | Надземная | 4 | 11,9 | 0,08394 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,1123866 | 0,0000008 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 59 | Опуск | 0,21 | 0,21 | 84,00 | 2030 | Надземная | 4 | 11,9 | 0,08394 | 0,0000114 | 0,0000010 | 0,1036694 | 0,0000109 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Опуск | ТК-30 | 0,21 | 0,21 | 4,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,9 | 0,08394 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,1036694 | 0,0000005 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-30 | ТК-31 | 0,21 | 0,21 | 44,30 | 2014 | Подземная канальная | 20 | 11,9 | 0,08394 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0853462 | 0,0000074 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-31 | ТК-32' | 0,21 | 0,21 | 56,50 | 2014 | Подземная канальная | 20 | 11,9 | 0,08394 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0829375 | 0,0000094 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-32' | ТК-33 | 0,15 | 0,15 | 32,00 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 9,1 | 0,10999 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0378289 | 0,0000032 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-33 | т. 63 | 0,15 | 0,15 | 30,00 | 2020 | Надземная | 14 | 9,1 | 0,10999 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0289149 | 0,0000030 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 63 | т. 64 | 0,10 | 0,10 | 41,00 | 2020 | Надземная | 14 | 6,7 | 0,14848 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000030 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 64 | ТК-35 | 0,08 | 0,08 | 107,90 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 5,8 | 0,17187 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000068 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-35 | Стена Д/сада №66 ул. Союзная, 1 | 0,08 | 0,08 | 10,00 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 5,8 | 0,17187 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Стена Д/сада №66 ул. Союзная, 1 | Д/сад №66 ул. Союзная, 1 | 0,08 | 0,08 | 1,00 | 1989 | Подвальная | 45 | 5,9 | 0,16842 | 0,0031801 | 0,0000032 | 0,0000000 | 0,0000180 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Котельная №79 (отоп) | УТ-Котеьная №79 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 2004 | Надземная | 30 | 6,7 | 0,14873 | 0,0000446 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | УТ-Котеьная №79 (отоп) | Стена Котельной №79 | 0,08 | 0,08 | 5,00 | 2004 | Надземная | 30 | 5,9 | 0,16905 | 0,0000446 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Стена Котельной №79 | Стена Серова, 6 (ОТ) | 0,08 | 0,08 | 75,50 | 2004 | Надземная | 30 | 5,9 | 0,16905 | 0,0000446 | 0,0000034 | 0,0000000 | 0,0000199 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Стена Серова, 6 (ОТ) | Туб больница Серова, 6 | 0,08 | 0,08 | 1,00 | 2004 | Подвальная | 30 | 5,9 | 0,16905 | 0,0000446 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Котельная №104 (отоп) | Смена диаметра | 0,41 | 0,41 | 17,80 | 1990 | Подвальная | 44 | 23,6 | 0,04233 | 0,0020751 | 0,0000369 | 0,9043083 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Смена диаметра | Кот. №104 вых. отоп. | 0,36 | 0,36 | 24,00 | 1990 | Надземная | 44 | 20,5 | 0,04875 | 0,0020751 | 0,0000498 | 0,9043083 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Кот. №104 вых. отоп. | ТК-1 (отоп) | 0,36 | 0,36 | 22,80 | 2005 | Надземная | 29 | 20,5 | 0,04875 | 0,0000380 | 0,0000009 | 0,6130596 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп) | ТК-2 (отоп) (Персп. (.) врезки пр. Гагарина, 26) | 0,31 | 0,31 | 84,70 | 2012 | Надземная | 22 | 17,2 | 0,05830 | 0,0000169 | 0,0000014 | 0,6130596 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп) (Персп. (.) врезки пр. Гагарина, 26) | Подъем (ОТ) | 0,31 | 0,31 | 16,00 | 2005 | Подземная канальная | 29 | 17,2 | 0,05830 | 0,0000380 | 0,0000006 | 0,6106166 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Подъем (ОТ) | УТ (от) | 0,31 | 0,31 | 60,30 | 2005 | Надземная | 29 | 17,2 | 0,05830 | 0,0000380 | 0,0000023 | 0,6096078 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | УТ (от) | УТ-1(отоп) | 0,31 | 0,31 | 15,00 | 2005 | Надземная | 29 | 17,2 | 0,05830 | 0,0000380 | 0,0000006 | 0,5550477 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | УТ-1(отоп) | УТ-1'(отоп) | 0,31 | 0,31 | 12,00 | 2005 | Надземная | 29 | 17,2 | 0,05830 | 0,0000380 | 0,0000005 | 0,5550477 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | УТ-1'(отоп) | Врезка '(отоп) | 0,31 | 0,31 | 57,80 | 2005 | Надземная | 29 | 17,2 | 0,05830 | 0,0000380 | 0,0000022 | 0,5440364 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Врезка '(отоп) | ТК-5 (отоп) | 0,31 | 0,31 | 85,00 | 2005 | Надземная | 29 | 17,2 | 0,05830 | 0,0000380 | 0,0000032 | 0,4957453 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-5 (отоп) | ТК-6 (отоп) | 0,31 | 0,31 | 40,50 | 2008 | Надземная | 26 | 17,2 | 0,05830 | 0,0000253 | 0,0000010 | 0,4678026 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-6 (отоп) | ТК-8 (отоп) | 0,31 | 0,31 | 94,00 | 2008 | Надземная | 26 | 17,2 | 0,05830 | 0,0000253 | 0,0000024 | 0,4398276 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп) | Опуск 2,3 м (отоп) | 0,26 | 0,26 | 51,00 | 2011 | Надземная | 23 | 14,7 | 0,06808 | 0,0000185 | 0,0000009 | 0,3456085 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Опуск 2,3 м (отоп) | ТК-9 (отоп) | 0,26 | 0,26 | 83,90 | 2011 | Подземная канальная | 23 | 14,7 | 0,06808 | 0,0000185 | 0,0000015 | 0,3456085 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-9 (отоп) | ТК-10 (отоп) | 0,26 | 0,26 | 96,17 | 2001 | Подземная канальная | 33 | 14,7 | 0,06808 | 0,0000773 | 0,0000074 | 0,3035427 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-10 (отоп) | ТК-11 (отоп) | 0,20 | 0,20 | 47,00 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 11,7 | 0,08575 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2635549 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-11 (отоп) | ТК-12 (отоп) | 0,20 | 0,20 | 40,00 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 11,7 | 0,08575 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2616396 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-12 (отоп) | ТК-13 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 94,30 | 2009 | Надземная | 25 | 12,0 | 0,08359 | 0,0000226 | 0,0000021 | 0,1550094 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-13 (отоп) | ТК-14 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 75,00 | 2010 | Подземная канальная | 24 | 12,0 | 0,08359 | 0,0000203 | 0,0000015 | 0,1550094 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-14 (отоп) | ТК-15 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 47,15 | 1987 | Надземная | 47 | 9,1 | 0,10953 | 0,0080997 | 0,0003819 | 0,1163588 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-15 (отоп) | ТК-16 (отоп) | 0,13 | 0,13 | 85,75 | 2012 | Надземная | 22 | 7,9 | 0,12709 | 0,0000169 | 0,0000015 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-16 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 44,00 | 1985 | Подземная канальная | 49 | 6,7 | 0,14846 | 0,0232180 | 0,0010216 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп) | ТК-18 (отоп) | 0,06 | 0,06 | 110,60 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 5,0 | 0,20115 | 0,0050047 | 0,0005535 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-18 (отоп) | Банк,ул. Шишкина, 23 (отоп) | 0,08 | 0,08 | 6,00 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 5,9 | 0,16846 | 0,0050047 | 0,0000300 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Котельная №114 (отоп) | УТ Котельная № 114 | 0,52 | 0,52 | 1,00 | 2030 | Подвальная | 4 | 30,3 | 0,03295 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,9951781 | 0,0000003 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ Котельная № 114 | Гребенка Котельная № 114 | 0,36 | 0,36 | 5,00 | 2030 | Надземная | 4 | 19,7 | 0,05072 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,9951781 | 0,0000011 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Гребенка Котельная № 114 | Врезка на Агрегатную | 0,36 | 0,36 | 96,00 | 2030 | Надземная | 4 | 19,7 | 0,05072 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,6891606 | 0,0000203 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Врезка на Агрегатную | УТ-1 | 0,36 | 0,36 | 77,00 | 2030 | Надземная | 4 | 19,7 | 0,05072 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,6891606 | 0,0000163 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-1 | УТ-2 | 0,36 | 0,36 | 69,00 | 2030 | Надземная | 4 | 19,7 | 0,05072 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,6891606 | 0,0000146 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-2 | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 (от) | 0,36 | 0,36 | 16,00 | 2030 | Надземная | 4 | 19,7 | 0,05072 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,6891606 | 0,0000034 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 (от) | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | 0,36 | 0,36 | 109,00 | 2030 | Надземная | 4 | 19,7 | 0,05072 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,6757165 | 0,0000231 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | 0,36 | 0,36 | 22,00 | 2030 | Надземная | 4 | 19,7 | 0,05072 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,6757165 | 0,0000047 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | 0,36 | 0,36 | 49,00 | 2030 | Надземная | 4 | 19,7 | 0,05072 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,6757165 | 0,0000104 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Корпус №9 | 0,36 | 0,36 | 104,00 | 2030 | Надземная | 4 | 19,7 | 0,05072 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,6757165 | 0,0000220 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Корпус №9 | УП (отоп) | 0,26 | 0,26 | 88,00 | 2016 | Подземная канальная | 18 | 14,8 | 0,06760 | 0,0000130 | 0,0000011 | 0,6757165 | 0,0000160 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УП (отоп) | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Кузбасскапитал инвест | 0,26 | 0,26 | 18,00 | 2016 | Подземная канальная | 18 | 14,8 | 0,06760 | 0,0000130 | 0,0000002 | 0,6757165 | 0,0000033 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Кузбасскапитал инвест | УТ-6 (отоп) | 0,26 | 0,26 | 28,80 | 2016 | Подземная канальная | 18 | 14,8 | 0,06760 | 0,0000130 | 0,0000004 | 0,6692154 | 0,0000052 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-6 (отоп) | УТ-2 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 45,30 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,9 | 0,08438 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000058 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-2 (отоп) | УТ-3 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 21,50 | 2030 | Надземная | 4 | 11,9 | 0,08438 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000027 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-3 (отоп) | УТ-4 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 6,50 | 2030 | Надземная | 4 | 11,9 | 0,08438 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000008 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-4 (отоп) | Вр. Менж.,10 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 45,00 | 2030 | Надземная | 4 | 11,9 | 0,08438 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000057 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Вр. Менж.,10 (отоп) | Т.А | 0,21 | 0,21 | 6,00 | 2030 | Надземная | 4 | 11,9 | 0,08438 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000008 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Т.А | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 0,21 | 0,26 | 90,00 | 2030 | Надземная | 4 | 11,9 | 0,08438 | 0,0000114 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000115 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 0,21 | 0,26 | 90,00 | 2030 | Надземная | 4 | 11,9 | 0,08438 | 0,0000114 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000115 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 0,21 | 0,26 | 0,50 | 2030 | Надземная | 4 | 11,9 | 0,08438 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ТК-1 (отоп) | 0,26 | 0,26 | 85,40 | 2030 | Надземная | 4 | 14,7 | 0,06787 | 0,0000114 | 0,0000010 | 0,3094506 | 0,0000135 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп) | ТК-2 (отоп) | 0,26 | 0,26 | 24,00 | 2016 | Подземная канальная | 18 | 14,7 | 0,06787 | 0,0000130 | 0,0000003 | 0,3094506 | 0,0000043 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп) | т.1' (отоп) | 0,26 | 0,26 | 49,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 14,7 | 0,06787 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2539884 | 0,0000078 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | т.1' (отоп) | ТК-8 (отоп) | 0,26 | 0,26 | 31,50 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 14,7 | 0,06787 | 0,0020751 | 0,0000654 | 0,2093567 | 0,0009075 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп) | ТК-15(отоп) | 0,15 | 0,15 | 23,00 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 8,9 | 0,11179 | 0,0020751 | 0,0000477 | 0,1059175 | 0,0004023 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-15(отоп) | ТК-16 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 65,50 | 1989 | Подземная канальная | 45 | 8,9 | 0,11179 | 0,0031801 | 0,0002083 | 0,1002878 | 0,0017557 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-16 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 29,00 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 8,9 | 0,11179 | 0,0020751 | 0,0000602 | 0,0947711 | 0,0005072 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп) | ТК-17' (отоп) | 0,15 | 0,15 | 45,00 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 8,9 | 0,11179 | 0,0020751 | 0,0000934 | 0,0845104 | 0,0007871 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-17' (отоп) | ТК-18 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 43,00 | 2005 | Надземная | 29 | 8,9 | 0,11179 | 0,0000380 | 0,0000016 | 0,0845104 | 0,0000138 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-18 (отоп) | УТ1 | 0,15 | 0,15 | 18,00 | 2004 | Надземная | 30 | 8,9 | 0,11179 | 0,0000446 | 0,0000008 | 0,0845104 | 0,0000068 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ1 | УП5 | 0,12 | 0,11 | 73,67 | 2026 | Надземная | 8 | 7,8 | 0,12803 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000062 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УП5 | Н2 | 0,12 | 0,11 | 16,12 | 2026 | Надземная | 8 | 7,8 | 0,12803 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Н2 | ТК1 | 0,12 | 0,11 | 42,50 | 2026 | Надземная | 8 | 7,8 | 0,12803 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000036 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК1 | ТК-22 (отоп) | 0,12 | 0,11 | 26,51 | 2026 | Подземная канальная | 8 | 7,8 | 0,12803 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000022 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-22 (отоп) | Стена дома пр.Шахтеров 21 | 0,13 | 0,10 | 1,00 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 7,9 | 0,12612 | 0,0020751 | 0,0000021 | 0,0000000 | 0,0000155 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Стена дома пр.Шахтеров 21 | ж/д, офисы пр. Шахтеров, 21 (отоп) | 0,13 | 0,10 | 1,00 | 1990 | Подвальная | 44 | 7,9 | 0,12612 | 0,0020751 | 0,0000021 | 0,0000000 | 0,0000155 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Котельная №22 (отоп) | Т-1 | 0,26 | 0,26 | 6,00 |  | Надземная | 31 | 14,8 | 0,06768 | 0,0000529 | 0,0000003 | 0,9998997 | 0,0000047 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-1 | Т-6 | 0,21 | 0,21 | 20,00 |  | Подземная канальная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,6051998 | 0,0000034 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-6 | Т-7 | 0,21 | 0,21 | 20,00 |  | Надземная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,5275545 | 0,0000034 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-7 | Врезка (от) | 0,21 | 0,21 | 8,00 |  | Надземная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,5031335 | 0,0000014 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Врезка (от) | 0,21 | 0,21 | 107,00 |  | Надземная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,4606590 | 0,0000181 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Т-8/1 | 0,21 | 0,21 | 56,00 |  | Надземная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,4237114 | 0,0000095 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-8/1 | Т-8 | 0,21 | 0,21 | 9,00 |  | Надземная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,2688998 | 0,0000015 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-8 | ТК-12 | 0,21 | 0,21 | 46,00 |  | Надземная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,2471691 | 0,0000078 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ТК-12 | Т-9 | 0,21 | 0,21 | 50,00 |  | Надземная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,2309086 | 0,0000084 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-9 | Т-10 | 0,21 | 0,21 | 30,00 |  | Надземная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,2309086 | 0,0000051 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-10 | Врезка ОТ дом мил. | 0,21 | 0,21 | 86,50 |  | Надземная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,1809979 | 0,0000146 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Врезка ОТ дом мил. | Т-11 | 0,21 | 0,21 | 14,50 |  | Надземная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,1809979 | 0,0000024 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-11 | Т-13 | 0,21 | 0,21 | 28,00 |  | Надземная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,1809979 | 0,0000047 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-13 | Т-12 | 0,21 | 0,21 | 31,00 |  | Надземная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,1807775 | 0,0000052 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-12 | Т-13 | 0,21 | 0,21 | 110,00 |  | Надземная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,1807775 | 0,0000186 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-13 | Т-14 | 0,21 | 0,21 | 40,00 |  | Надземная | 20 | 11,6 | 0,08650 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,1527996 | 0,0000068 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-14 | Т-15 | 0,15 | 0,15 | 55,00 |  | Надземная | 20 | 9,1 | 0,10997 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,1527996 | 0,0000073 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-15 | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-15 | 0,15 | 0,15 | 57,00 |  | Надземная | 20 | 9,1 | 0,10997 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,1527996 | 0,0000076 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-15 | ТК-15 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 1,00 |  | Надземная | 20 | 9,1 | 0,10997 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,1527996 | 0,0000001 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ТК-15 (отоп) | ТК-16 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 10,00 |  | Подземная канальная | 20 | 6,7 | 0,14899 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000010 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ТК-16 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 50,00 |  | Подземная канальная | 20 | 6,7 | 0,14899 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000049 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп) | Стена ул. Вокзальная, 14 | 0,10 | 0,10 | 52,00 |  | Надземная | 20 | 6,7 | 0,14899 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000051 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Стена ул. Вокзальная, 14 | ж/д ул. Вокзальная, 14 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 1,00 |  | Подвальная | 20 | 6,7 | 0,14899 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Котельная №23 "Продмаш" (отоп) | Т-4 | 0,26 | 0,26 | 1320,00 |  | Надземная | 20 | 13,9 | 0,07217 | 0,0000146 | 0,0000193 | 0,9997732 | 0,0002673 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-4 | ТК-4 | 0,21 | 0,21 | 59,00 |  | Надземная | 20 | 11,7 | 0,08557 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,2543245 | 0,0000101 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ТК-4 | Т-5 | 0,21 | 0,21 | 70,00 |  | Надземная | 20 | 11,7 | 0,08557 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,1733270 | 0,0000120 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-5 | Т-5а | 0,15 | 0,15 | 82,00 |  | Надземная | 20 | 9,0 | 0,11050 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,1733270 | 0,0000108 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-5а | Т-7 | 0,15 | 0,15 | 109,00 |  | Надземная | 31 | 9,0 | 0,11050 | 0,0000529 | 0,0000058 | 0,1163828 | 0,0000521 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-7 | Т-8 | 0,10 | 0,10 | 45,00 |  | Надземная | 31 | 6,7 | 0,14889 | 0,0000529 | 0,0000024 | 0,0000000 | 0,0000160 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-8 | Т-10 | 0,07 | 0,07 | 43,00 |  | Надземная | 31 | 5,4 | 0,18682 | 0,0000529 | 0,0000023 | 0,0000000 | 0,0000122 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-10 | Т-9 | 0,07 | 0,07 | 43,00 |  | Надземная | 31 | 5,4 | 0,18682 | 0,0000529 | 0,0000023 | 0,0000000 | 0,0000122 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-9 | ж/д Юрэсовская, 37 | 0,05 | 0,05 | 5,00 |  | Надземная | 31 | 4,6 | 0,21822 | 0,0000529 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Котельная №25 (отоп) | Т-1 | 0,31 | 0,31 | 7,00 |  | Надземная | 20 | 17,8 | 0,05629 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,9999395 | 0,0000018 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-1 | З/А в Т-1 | 0,31 | 0,31 | 0,10 |  | Надземная | 20 | 17,8 | 0,05629 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,8122251 | 0,0000000 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | З/А в Т-1 | Т-2 | 0,31 | 0,31 | 50,00 |  | Надземная | 20 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,8122251 | 0,0000123 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-2 | Т-4 | 0,31 | 0,31 | 110,00 |  | Надземная | 20 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,7578736 | 0,0000270 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-4 | ТК-15 | 0,31 | 0,31 | 115,00 |  | Надземная | 20 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0,7307578 | 0,0000282 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-15 | ТК-44 | 0,31 | 0,31 | 10,00 |  | Подземная канальная | 20 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,7162729 | 0,0000025 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-44 | УТ-5 | 0,31 | 0,31 | 71,00 |  | Надземная | 20 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,7151586 | 0,0000174 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | УТ-5 | (.) врезки ул. Калинина, 4 | 0,31 | 0,31 | 19,00 |  | Надземная | 20 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,6072450 | 0,0000047 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | (.) врезки ул. Калинина, 4 | ТК-22 | 0,31 | 0,31 | 11,00 |  | Надземная | 20 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,5940528 | 0,0000027 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-22 | Т-6 | 0,31 | 0,31 | 139,00 |  | Надземная | 20 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000146 | 0,0000020 | 0,5532746 | 0,0000341 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-6 | Т.6-1 | 0,31 | 0,31 | 23,00 |  | Надземная | 20 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,5487457 | 0,0000056 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т.6-1 | Т-7 | 0,31 | 0,31 | 71,00 |  | Надземная | 20 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,5201543 | 0,0000174 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-7 | Т-8 | 0,31 | 0,31 | 60,00 |  | Надземная | 20 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,4635960 | 0,0000147 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-8 | ТК-32 | 0,31 | 0,31 | 69,00 |  | Надземная | 20 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,4300335 | 0,0000169 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-32 | Т-10 | 0,26 | 0,26 | 40,00 |  | Подземная канальная | 20 | 14,7 | 0,06796 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,3598980 | 0,0000086 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-10 | Т-11 | 0,26 | 0,26 | 57,00 |  | Надземная | 20 | 14,7 | 0,06796 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,3598980 | 0,0000123 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-11 | Т-12 | 0,26 | 0,26 | 10,00 |  | Надземная | 20 | 14,7 | 0,06796 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,2696276 | 0,0000021 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-12 | ТК-36 | 0,26 | 0,26 | 40,00 |  | Надземная | 20 | 14,7 | 0,06796 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,2560457 | 0,0000086 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-36 | Т-14 | 0,26 | 0,26 | 60,00 |  | Надземная | 20 | 14,7 | 0,06796 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,2339370 | 0,0000129 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-14 | УТ-14/1 | 0,21 | 0,21 | 62,00 |  | Надземная | 20 | 12,0 | 0,08335 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,1566621 | 0,0000109 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | УТ-14/1 | Т-18 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 30,00 |  | Надземная | 20 | 12,0 | 0,08335 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,1561769 | 0,0000053 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-18 (отоп) | Стена Артема, 8 | 0,21 | 0,21 | 17,00 |  | Надземная | 20 | 12,0 | 0,08335 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,1300020 | 0,0000030 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена Артема, 8 | Т-19 | 0,21 | 0,21 | 18,95 |  | Подвальная | 20 | 12,0 | 0,08335 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,1300020 | 0,0000033 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-19 | Стена Артема, 8 | 0,15 | 0,15 | 15,34 |  | Подвальная | 20 | 9,0 | 0,11102 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,1028823 | 0,0000020 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена Артема, 8 | Стена Артема, 9 | 0,15 | 0,15 | 82,00 |  | Надземная | 20 | 9,0 | 0,11102 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,1028823 | 0,0000108 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена Артема, 9 | Врезка | 0,15 | 0,15 | 6,13 |  | Подвальная | 20 | 9,0 | 0,11102 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,1028823 | 0,0000008 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Врезка | Стена Артема, 9 | 0,15 | 0,15 | 10,57 |  | Подвальная | 20 | 9,0 | 0,11102 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0767361 | 0,0000014 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена Артема, 9 | Стена ж/д, ул. Артема, 11 | 0,15 | 0,15 | 80,50 |  | Надземная | 20 | 9,0 | 0,11102 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0767361 | 0,0000106 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, ул. Артема, 11 | Врезка | 0,15 | 0,15 | 6,36 |  | Подвальная | 20 | 9,0 | 0,11102 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0767361 | 0,0000008 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Врезка | Стена ж/д, ул. Артема, 11 | 0,15 | 0,15 | 5,68 |  | Подвальная | 20 | 9,0 | 0,11102 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0577145 | 0,0000007 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, ул. Артема, 11 | ТК-46 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 55,00 |  | Подземная канальная | 20 | 9,0 | 0,11102 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0577145 | 0,0000072 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-46 (отоп) | ТК-47 (отоп) | 0,13 | 0,13 | 7,00 |  | Подземная канальная | 20 | 7,9 | 0,12616 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000008 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-47 (отоп) | ТК-48 (отоп) | 0,07 | 0,07 | 70,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,3 | 0,18737 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000055 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-48 (отоп) | ТК-49 (отоп) | 0,07 | 0,07 | 81,00 |  | Надземная | 20 | 5,3 | 0,18737 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000063 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-49 (отоп) | Стена ж/д, ул. Рудничная, 8 | 0,07 | 0,07 | 5,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,3 | 0,18737 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, ул. Рудничная, 8 | ж/д, ул. Рудничная, 8(отоп) | 0,07 | 0,07 | 1,00 |  | Подвальная | 20 | 5,3 | 0,18737 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | Котельная №28 (отоп) | ТК-7 (отоп) | 0,20 | 0,20 | 9,00 |  | Подземная канальная | 37 | 11,7 | 0,08566 | 0,0001975 | 0,0000018 | 0,9982421 | 0,0000207 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-7 (отоп) | ТК-6 (от) | 0,20 | 0,20 | 63,00 |  | Подземная канальная | 20 | 11,7 | 0,08566 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,8894202 | 0,0000107 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-6 (от) | ТК-6/1 | 0,15 | 0,15 | 53,00 |  | Подземная канальная | 37 | 9,1 | 0,11022 | 0,0001975 | 0,0000105 | 0,7683060 | 0,0000947 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-6/1 | ТК-5 (от) | 0,15 | 0,15 | 50,00 |  | Подземная канальная | 37 | 9,1 | 0,11022 | 0,0001975 | 0,0000099 | 0,7683060 | 0,0000893 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-5 (от) | ТК-4 (от) | 0,15 | 0,15 | 46,00 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 9,1 | 0,11022 | 0,0050047 | 0,0002302 | 0,4465957 | 0,0020827 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-4 (от) | ТК-3 (от) | 0,10 | 0,10 | 72,00 | 2019 | Подземная канальная | 15 | 6,7 | 0,14924 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000055 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-3 (от) | ТК-1 (от) | 0,10 | 0,10 | 50,00 | 2019 | Подземная канальная | 15 | 6,7 | 0,14924 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000038 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-1 (от) | Перемычка СО Ду 40 мм в ТК-1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | Подземная канальная | 37 | 6,7 | 0,14924 | 0,0001975 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | Перемычка СО Ду 40 мм в ТК-1 | Стена ж/д, пер. Стартовый, 14а | 0,10 | 0,10 | 9,00 |  | Подземная канальная | 37 | 6,7 | 0,14924 | 0,0001975 | 0,0000018 | 0,0000000 | 0,0000119 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, пер. Стартовый, 14а | врезка (от) | 0,10 | 0,10 | 1,00 |  | Подвальная | 37 | 6,7 | 0,14924 | 0,0001975 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | врезка (от) | Стена ж/д, пер. Стартовый, 16а | 0,10 | 0,10 | 11,93 |  | Подземная канальная | 37 | 6,7 | 0,14924 | 0,0001975 | 0,0000024 | 0,0000000 | 0,0000157 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, пер. Стартовый, 16а | ж/д, пер. Стартовый, 16а (от) | 0,10 | 0,10 | 1,00 |  | Подвальная | 37 | 6,7 | 0,14924 | 0,0001975 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Котельная №29 (отоп) | Кот. №29 вых. отоп. | 0,31 | 0,31 | 5,00 |  | Подземная канальная | 20 | 17,8 | 0,05631 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,9997533 | 0,0000013 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Кот. №29 вых. отоп. | ТК-51 (отоп) | 0,31 | 0,31 | 7,00 |  | Подземная канальная | 37 | 17,8 | 0,05631 | 0,0001975 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000245 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Т.1 (отоп) | ТК-26 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 20,00 |  | Надземная | 20 | 11,9 | 0,08438 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,3851217 | 0,0000035 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-4/1 | Т.1 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 193,00 |  | Надземная | 20 | 11,9 | 0,08438 | 0,0000146 | 0,0000028 | 0,0000000 | 0,0000334 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-51 (отоп) | ТК-18 (отоп) | 0,20 | 0,20 | 42,00 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 11,7 | 0,08553 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000056 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-26 (отоп) | УТ (отоп) | 0,15 | 0,15 | 73,00 |  | Надземная | 20 | 9,0 | 0,11140 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,2375824 | 0,0000096 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | УТ (отоп) | Врезка ж/д, Латвийская, 28а | 0,15 | 0,15 | 73,00 |  | Надземная | 20 | 9,0 | 0,11140 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,1930702 | 0,0000096 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-18 (отоп) | ТК-15 | 0,20 | 0,20 | 8,00 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 11,7 | 0,08553 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Врезка ж/д, Латвийская, 28а | ТК-2 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 13,14 |  | Надземная | 20 | 9,0 | 0,11140 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,1577170 | 0,0000017 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп) | Стена ж/д, Латвийская, 22а | 0,15 | 0,15 | 25,00 |  | Подземная канальная | 37 | 9,0 | 0,11140 | 0,0001975 | 0,0000049 | 0,1577170 | 0,0000442 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Латвийская, 22а | Врезка ж/д, Латвийская, 22а | 0,13 | 0,13 | 33,00 |  | Подвальная | 37 | 7,8 | 0,12742 | 0,0001975 | 0,0000065 | 0,0000000 | 0,0000511 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-15 | Врезка | 0,13 | 0,13 | 40,00 |  | Подземная канальная | 20 | 7,9 | 0,12643 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000046 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Врезка | ТК-16 | 0,13 | 0,13 | 5,00 |  | Подземная канальная | 20 | 7,9 | 0,12643 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Врезка ж/д, Латвийская, 22а | Стена ж/д, Латвийская, 22а | 0,13 | 0,13 | 39,00 |  | Подвальная | 37 | 7,8 | 0,12742 | 0,0001975 | 0,0000077 | 0,0000000 | 0,0000603 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Латвийская, 22а | ТК-1 (отоп) | 0,13 | 0,13 | 73,00 |  | Подземная канальная | 37 | 7,8 | 0,12742 | 0,0001975 | 0,0000144 | 0,0000000 | 0,0001129 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп) | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-1 | 0,08 | 0,08 | 1,00 |  | Подземная канальная | 37 | 5,9 | 0,16882 | 0,0001975 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-1 | Стена ж/д, Латвийская, 20 | 0,08 | 0,08 | 50,00 |  | Подземная канальная | 37 | 5,9 | 0,16882 | 0,0001975 | 0,0000099 | 0,0000000 | 0,0000584 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Латвийская, 20 | ж/д, Латвийская, 20 | 0,08 | 0,08 | 1,00 |  | Подвальная | 37 | 5,9 | 0,16882 | 0,0001975 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-16 | З/А | 0,07 | 0,07 | 15,72 |  | Подземная канальная | 20 | 5,4 | 0,18628 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | З/А | ТК-56 (отоп) | 0,07 | 0,07 | 0,94 |  | Подземная канальная | 20 | 5,4 | 0,18640 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-56 (отоп) | ТК-4/1 | 0,07 | 0,07 | 30,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,4 | 0,18640 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000023 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Котельная №31 (отоп) | Выход из котельной | 0,31 | 0,31 | 5,00 |  | Подземная канальная | 31 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000529 | 0,0000003 | 0,9998607 | 0,0000044 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Выход из котельной | Кот. №31 вых.отоп | 0,31 | 0,31 | 8,00 |  | Подземная канальная | 31 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000529 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000070 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Кот. №31 вых.отоп | Стена кот. №31 | 0,31 | 0,31 | 10,00 | 2023 | Подвальная | 11 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,2654096 | 0,0000019 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Стена кот. №31 | ТК-1 | 0,31 | 0,31 | 5,50 | 2023 | Надземная | 11 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,2654096 | 0,0000010 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-1 | ТК-2 | 0,31 | 0,31 | 54,00 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2654096 | 0,0000102 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-2 | Канал/Лоток | 0,31 | 0,31 | 103,00 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,2654096 | 0,0000195 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Канал/Лоток | ТК-3 | 0,31 | 0,31 | 31,80 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,2654096 | 0,0000060 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-3 | Подъем | 0,31 | 0,31 | 42,00 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2618535 | 0,0000079 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Подъем | Опуск | 0,31 | 0,31 | 220,00 | 2023 | Надземная | 11 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000114 | 0,0000025 | 0,2618535 | 0,0000416 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Опуск | Лток/канал | 0,31 | 0,31 | 47,18 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2618535 | 0,0000089 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Лток/канал | ТК-4 | 0,31 | 0,31 | 53,13 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2618535 | 0,0000101 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-4 | ТК-5 | 0,31 | 0,31 | 54,04 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2618535 | 0,0000102 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-5 | Лоток/канал | 0,31 | 0,31 | 47,54 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2327879 | 0,0000090 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Лоток/канал | ТК-6 | 0,31 | 0,31 | 20,04 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,2327879 | 0,0000038 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-6 | ТК-7 | 0,31 | 0,31 | 147,39 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 16,6 | 0,06009 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0,2327879 | 0,0000279 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-7 | З/А в ТК-7 | 0,26 | 0,26 | 0,30 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 14,5 | 0,06902 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,2032932 | 0,0000000 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-7 | ТК-8 | 0,26 | 0,26 | 54,44 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 14,5 | 0,06902 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2032932 | 0,0000090 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-8 | К (для воздушников) | 0,26 | 0,26 | 51,18 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 14,5 | 0,06902 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2032932 | 0,0000084 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | К (для воздушников) | Лоток/канал | 0,26 | 0,26 | 44,89 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 14,5 | 0,06902 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2032932 | 0,0000074 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Лоток/канал | ТК-9 | 0,26 | 0,26 | 44,36 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 14,5 | 0,06902 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2032932 | 0,0000073 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-9 | ТК-10 | 0,26 | 0,26 | 149,45 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 14,5 | 0,06902 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0,2032932 | 0,0000246 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-10 | ТК-11 | 0,26 | 0,26 | 30,41 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 14,5 | 0,06902 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,2032932 | 0,0000050 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-11 | З/А в ТК-8 (отоп) | 0,26 | 0,26 | 41,30 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 14,5 | 0,06913 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2032932 | 0,0000068 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-8 (отоп) | ТК-8 (отоп) | 0,26 | 0,26 | 0,30 | 2023 | Подземная бесканальная | 11 | 14,5 | 0,06913 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,2032932 | 0,0000000 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп) | КШ Ду100 в ТК-8 | 0,13 | 0,13 | 0,10 |  | Подземная канальная | 20 | 7,9 | 0,12611 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | КШ Ду100 в ТК-8 | ТК-6 (отоп) | 0,13 | 0,13 | 54,00 |  | Подземная канальная | 20 | 7,9 | 0,12702 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000062 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-6 (отоп) | ТК-50 (отоп) | 0,13 | 0,13 | 72,00 |  | Подземная канальная | 20 | 7,9 | 0,12702 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000083 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-50 (отоп) | Смена диаметра с Ду125 на Ду 100 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | Подземная канальная | 20 | 6,7 | 0,14857 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Смена диаметра с Ду125 на Ду 100 | ТК 5 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 58,00 |  | Подземная канальная | 20 | 6,7 | 0,14857 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000057 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК 5 (отоп) | КШ Ду100 в ТК 5 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | Подземная канальная | 20 | 6,7 | 0,14857 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | КШ Ду100 в ТК 5 | ТК-5' (отоп) | 0,10 | 0,10 | 2,50 |  | Подземная канальная | 20 | 6,7 | 0,14820 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-5' (отоп) | ТК-49 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 7,00 |  | Подземная канальная | 20 | 6,7 | 0,14820 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000007 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-49 (отоп) | Смена диаметра с Ду100 на Ду80 в ТК-5'' | 0,08 | 0,08 | 0,10 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16929 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Смена диаметра с Ду100 на Ду80 в ТК-5'' | ТК-48' /2 (отоп) (перспектива) | 0,08 | 0,08 | 20,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16929 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000017 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-48' /2 (отоп) (перспектива) | ТК-48' (отоп) | 0,08 | 0,08 | 26,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16929 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000022 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-48' (отоп) | ТК-48 (отоп) | 0,08 | 0,08 | 4,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16929 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-48 (отоп) | ТК-47 (отоп) | 0,08 | 0,08 | 19,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16929 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-47 (отоп) | ТК-46 (отоп) | 0,08 | 0,08 | 24,50 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16929 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000021 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-46 (отоп) | ТК-38' (отоп) | 0,08 | 0,08 | 18,50 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16929 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-38' (отоп) | ТК-38 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 4,00 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 6,7 | 0,15036 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-38 (отоп) | ТК-39 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 42,00 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 6,7 | 0,15036 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000032 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-39 (отоп) | ТК-39/1 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 16,00 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 6,7 | 0,15036 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-39/1 (отоп) | ТК-2 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 200,50 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 6,7 | 0,15036 | 0,0000114 | 0,0000023 | 0,0000000 | 0,0000152 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп) | КШ Ду 80 в ТК-1/1 | 0,10 | 0,10 | 28,50 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 6,7 | 0,15036 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000022 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | КШ Ду 80 в ТК-1/1 | ТК-1/1 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 6,7 | 0,15036 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-1/1 (отоп) | Перемычка по с/о Ду50 вТК-1/1 с КШ Ду25 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |  | Подземная канальная | 31 | 5,9 | 0,16851 | 0,0000529 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Перемычка по с/о Ду50 вТК-1/1 с КШ Ду25 | ТК-1 (отоп) | 0,08 | 0,08 | 3,50 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 5,9 | 0,16851 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп) | Стена здания ул. Товарищеская, 22 | 0,08 | 0,08 | 7,50 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16851 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Стена здания ул. Товарищеская, 22 | ж/д, ул. Товарищеская, 22 | 0,08 | 0,08 | 1,00 |  | Подвальная | 20 | 5,9 | 0,16851 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Котельная №39 (отоп) | Кот. №39 вых. отоп | 0,31 | 0,31 | 2,00 |  | Подземная канальная | 20 | 17,8 | 0,05626 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,9997945 | 0,0000005 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Кот. №39 вых. отоп | ТК-1 (отоп) | 0,41 | 0,41 | 158,00 | 2018 | Подземная канальная | 16 | 23,4 | 0,04280 | 0,0000114 | 0,0000018 | 0,5487218 | 0,0000420 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп) | Шаровый кран в ТК-1 (отоп) | 0,26 | 0,26 | 0,10 |  | Подземная канальная | 20 | 14,4 | 0,06926 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,2474092 | 0,0000000 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Шаровый кран в ТК-1 (отоп) | ТК-2 (отоп) | 0,26 | 0,26 | 54,12 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,4 | 0,06926 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2474092 | 0,0000089 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп) | ТК-7 (отоп) | 0,26 | 0,26 | 71,30 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,4 | 0,06926 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,2264766 | 0,0000117 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-7 (отоп) | ТК-4 (отоп) | 0,26 | 0,26 | 43,10 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,4 | 0,06926 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,1993715 | 0,0000071 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-4 (отоп) | ТК-5 (отоп) | 0,26 | 0,26 | 103,20 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,4 | 0,06926 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,1993715 | 0,0000169 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-5 (отоп) | ТК-4В | 0,26 | 0,26 | 102,45 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,4 | 0,06926 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,1775092 | 0,0000168 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-4В | ТК-4Г | 0,26 | 0,26 | 28,30 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,4 | 0,06926 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,1602680 | 0,0000046 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-4Г | ТК-4Б | 0,26 | 0,26 | 60,50 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,4 | 0,06926 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,1602680 | 0,0000099 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-4Б | З/А в ТК-4Б | 0,26 | 0,26 | 0,10 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,4 | 0,06928 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,1602680 | 0,0000000 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-4Б | УТ-1 | 0,26 | 0,26 | 3,70 | 2022 | Надземная | 12 | 14,9 | 0,06696 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,1602680 | 0,0000006 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | УТ-1 | ТК-6 | 0,21 | 0,21 | 30,00 |  | Надземная | 20 | 11,9 | 0,08391 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,1164685 | 0,0000052 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-6 | Точка №1 (ОТ) | 0,21 | 0,21 | 48,00 |  | Надземная | 37 | 11,9 | 0,08391 | 0,0001975 | 0,0000095 | 0,1063219 | 0,0001126 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Точка №1 (ОТ) | Т-1 | 0,21 | 0,21 | 35,00 |  | Надземная | 37 | 11,9 | 0,08391 | 0,0001975 | 0,0000069 | 0,1063219 | 0,0000821 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Т-1 | т.1 | 0,21 | 0,21 | 35,00 |  | Надземная | 31 | 11,9 | 0,08391 | 0,0000529 | 0,0000018 | 0,1049396 | 0,0000220 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | т.1 | Врезка пер. Кокосвый, 10 (от) | 0,21 | 0,21 | 10,00 |  | Надземная | 20 | 11,9 | 0,08391 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0985921 | 0,0000017 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Врезка пер. Кокосвый, 10 (от) | Врезка (от) | 0,13 | 0,13 | 34,00 |  | Надземная | 31 | 7,9 | 0,12661 | 0,0000529 | 0,0000018 | 0,0000000 | 0,0000141 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Врезка (от) | 0,15 | 0,15 | 50,00 |  | Надземная | 20 | 9,1 | 0,10955 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0650652 | 0,0000067 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Т-8 | 0,13 | 0,13 | 35,00 |  | Надземная | 37 | 7,9 | 0,12648 | 0,0001975 | 0,0000069 | 0,0000000 | 0,0000545 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Т-8 | ТК-17 | 0,10 | 0,10 | 15,50 | 2023 | Надземная | 11 | 6,7 | 0,14880 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-17 | ТК-16 | 0,10 | 0,10 | 55,60 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 6,7 | 0,14880 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000042 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-16 | ТК-10 | 0,10 | 0,10 | 17,20 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 6,7 | 0,14880 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-10 | Т-5 | 0,08 | 0,08 | 100,00 | 2025 | Подземная канальная | 9 | 5,9 | 0,16959 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000067 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Т-5 | ТК-27 | 0,08 | 0,08 | 15,00 | 2025 | Подземная канальная | 9 | 5,9 | 0,16959 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000010 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-27 | ТК-28 | 0,08 | 0,08 | 30,00 | 2025 | Подземная канальная | 9 | 5,9 | 0,16959 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000020 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-28 | Смена диаметра | 0,10 | 0,10 | 100,00 |  | Подземная канальная | 31 | 6,7 | 0,14889 | 0,0000529 | 0,0000053 | 0,0000000 | 0,0000354 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Смена диаметра | Стена пер. Коксовый, 20 | 0,07 | 0,07 | 3,50 |  | Подвальная | 37 | 5,4 | 0,18680 | 0,0001975 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000037 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Стена пер. Коксовый, 20 | Врезка пер. Коксовый, 20 | 0,07 | 0,07 | 10,00 |  | Подвальная | 31 | 5,4 | 0,18680 | 0,0000529 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000028 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Врезка пер. Коксовый, 20 | Стена пер. Коксовый, 20 | 0,07 | 0,07 | 3,97 |  | Подземная канальная | 20 | 5,4 | 0,18680 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Стена пер. Коксовый, 20 | Стена пер. Коксовый, 18 | 0,07 | 0,07 | 55,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,4 | 0,18680 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000043 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Стена пер. Коксовый, 18 | ж/д, пер. Коксовый, 18 | 0,07 | 0,07 | 1,00 |  | Подвальная | 20 | 5,4 | 0,18680 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | Котельная №42 (отоп) | Кот. №42 вых. отоп | 0,31 | 0,31 | 10,00 |  | Подземная канальная | 20 | 17,8 | 0,05630 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,9997602 | 0,0000026 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | Кот. №42 вых. отоп | ТК-10 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 25,00 |  | Подземная канальная | 20 | 12,1 | 0,08277 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,6099780 | 0,0000044 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-10 (отоп) | ТК-11 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 5,00 |  | Подземная канальная | 20 | 8,8 | 0,11346 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,5872982 | 0,0000006 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-11 (отоп) | ТК-12 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 58,75 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 8,8 | 0,11346 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,2796122 | 0,0000059 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-12 (отоп) | ТК-14 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 54,30 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 6,7 | 0,14854 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000042 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-14 (отоп) | ТК-15 (отоп) | 0,13 | 0,13 | 28,00 |  | Подземная канальная | 37 | 7,9 | 0,12631 | 0,0001975 | 0,0000055 | 0,0000000 | 0,0000437 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-15 (отоп) | ТК-16 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 40,00 |  | Подземная канальная | 20 | 6,7 | 0,14999 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000039 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-16 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 15,00 |  | Надземная | 20 | 6,7 | 0,14999 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000015 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп) | ТК-18 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 45,00 |  | Подземная канальная | 20 | 6,7 | 0,14999 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000044 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-18 (отоп) | ТК-19 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 57,00 |  | Подземная канальная | 20 | 6,7 | 0,14999 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000056 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-19 (отоп) | ТК-20 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 65,40 | 2021 | Надземная | 13 | 6,7 | 0,14999 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000050 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-20 (отоп) | ж/д, ул. Черных, 17 (отоп) | 0,10 | 0,10 | 20,18 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 6,7 | 0,14999 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000015 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | Котельная №43 (отоп) | кот. №43 вых. отоп. | 0,26 | 0,26 | 6,00 |  | Подземная канальная | 20 | 14,9 | 0,06711 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,9998197 | 0,0000013 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | кот. №43 вых. отоп. | ТК-2 | 0,21 | 0,21 | 120,00 |  | Подземная канальная | 20 | 11,6 | 0,08603 | 0,0000146 | 0,0000018 | 0,3684634 | 0,0000204 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,21 | 0,21 | 100,00 |  | Подземная канальная | 20 | 11,6 | 0,08603 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,3655981 | 0,0000170 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-4 | 0,21 | 0,21 | 105,00 |  | Подземная канальная | 20 | 11,6 | 0,08603 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,3655981 | 0,0000178 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-4 | ТК-5 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 62,70 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 11,6 | 0,08603 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,3626839 | 0,0000083 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-5 (отоп) | ТК-6 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 49,80 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 11,6 | 0,08603 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,3626839 | 0,0000066 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-6 (отоп) | ТК-9 | 0,21 | 0,21 | 29,50 |  | Подземная канальная | 20 | 11,6 | 0,08603 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,2733054 | 0,0000050 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-9 | ТК-10 | 0,21 | 0,21 | 20,00 |  | Подземная канальная | 31 | 11,6 | 0,08603 | 0,0000529 | 0,0000011 | 0,2509359 | 0,0000123 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-10 | ТК-11 | 0,21 | 0,21 | 55,00 |  | Подземная канальная | 20 | 11,6 | 0,08603 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,2287700 | 0,0000093 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-11 | ТК-12 | 0,15 | 0,15 | 29,00 |  | Подземная канальная | 31 | 9,1 | 0,10978 | 0,0000529 | 0,0000015 | 0,1527159 | 0,0000139 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-12 | ТК-13 | 0,15 | 0,15 | 20,00 |  | Подземная канальная | 31 | 9,1 | 0,10978 | 0,0000529 | 0,0000011 | 0,1128075 | 0,0000096 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-13 | ТК-16 | 0,15 | 0,15 | 10,00 |  | Подземная канальная | 20 | 9,1 | 0,10978 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0945786 | 0,0000013 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-16 | ТК-15 | 0,10 | 0,10 | 21,00 |  | Подземная канальная | 20 | 6,7 | 0,14828 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000021 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-15 | Стена ж/д, ул. Тюленина, 19 | 0,07 | 0,07 | 90,00 |  | Подземная канальная | 31 | 5,4 | 0,18686 | 0,0000529 | 0,0000048 | 0,0000000 | 0,0000254 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, ул. Тюленина, 19 | ж/д, ул. Тюленина, 19 | 0,07 | 0,07 | 1,00 |  | Подвальная | 31 | 5,4 | 0,18686 | 0,0000529 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Котельная №45 (отоп) | УТ-1 | 0,21 | 0,21 | 1,00 |  | Подвальная | 20 | 12,0 | 0,08299 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,9997143 | 0,0000002 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | УТ-1 | ТК-1 | 0,21 | 0,21 | 14,00 |  | Подземная канальная | 20 | 12,0 | 0,08299 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,9997143 | 0,0000025 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-1 | ТК-19 | 0,21 | 0,21 | 9,00 |  | Подземная канальная | 20 | 12,0 | 0,08299 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,9912532 | 0,0000016 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-19 | ТК-18 | 0,21 | 0,21 | 15,00 |  | Подземная канальная | 20 | 12,0 | 0,08299 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,9912532 | 0,0000026 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-18 | Опуск | 0,21 | 0,21 | 18,00 |  | Подземная канальная | 20 | 12,0 | 0,08299 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,9543708 | 0,0000032 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Опуск | Ш.кран 2Ду 200мм | 0,21 | 0,21 | 7,00 | 2023 | Надземная | 11 | 12,0 | 0,08299 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,9543708 | 0,0000010 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Ш.кран 2Ду 200мм | Опуск | 0,21 | 0,21 | 1,00 | 2023 | Надземная | 11 | 12,0 | 0,08299 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,9543708 | 0,0000001 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Опуск | Т-1 | 0,41 | 0,41 | 34,50 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 23,4 | 0,04277 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,9543708 | 0,0000092 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Т-1 | ТК-3 | 0,41 | 0,41 | 56,50 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 23,4 | 0,04277 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,9133225 | 0,0000150 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-4 | 0,41 | 0,41 | 56,60 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 23,4 | 0,04277 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,8130682 | 0,0000151 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-4 | 400х300 | 0,41 | 0,41 | 0,30 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 23,4 | 0,04277 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,7483320 | 0,0000001 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | 400х300 | ТК-5.6 | 0,31 | 0,31 | 36,40 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 17,3 | 0,05795 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,7483320 | 0,0000071 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-5.6 | ТК-7 | 0,31 | 0,31 | 74,60 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 17,3 | 0,05795 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,6675566 | 0,0000146 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-7 | ТК-8 | 0,31 | 0,31 | 35,25 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 17,3 | 0,05795 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,6675566 | 0,0000069 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-8 | ТК-9 | 0,31 | 0,31 | 37,80 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 17,3 | 0,05795 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,6470634 | 0,0000074 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-9 | ТК-10 | 0,31 | 0,31 | 47,23 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 17,3 | 0,05795 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,6203080 | 0,0000093 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-10 | ТК-11 | 0,31 | 0,31 | 62,50 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 17,3 | 0,05795 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,5939206 | 0,0000123 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-11 | ТК-12 | 0,31 | 0,31 | 49,40 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 17,3 | 0,05795 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,5690229 | 0,0000097 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-12 | Ш.кран 2Ду300мм | 0,31 | 0,31 | 45,50 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 17,1 | 0,05843 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,5441291 | 0,0000089 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Ш.кран 2Ду300мм | ТК-13 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 17,1 | 0,05843 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,5441291 | 0,0000001 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-13 | ТК-1/1 | 0,31 | 0,31 | 105,30 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 17,6 | 0,05671 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,5198407 | 0,0000211 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-1/1 | 300х250 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 17,6 | 0,05671 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,4823072 | 0,0000001 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | 300х250 | ТК-2/1 | 0,26 | 0,26 | 52,30 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 14,6 | 0,06834 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,4823072 | 0,0000087 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-2/1 | ТК-4/1 | 0,26 | 0,26 | 75,32 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 14,6 | 0,06834 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,4412874 | 0,0000125 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-4/1 | Стена кот.№46 | 0,26 | 0,26 | 61,00 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 14,6 | 0,06834 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,4199301 | 0,0000102 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Стена кот.№46 | Насосная (кот.46) | 0,26 | 0,26 | 3,22 | 2024 | Подземная канальная | 10 | 14,6 | 0,06834 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,4199301 | 0,0000005 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Насосная (кот.46) | выход отоп. "кот. 46" | 0,26 | 0,26 | 13,95 | 2024 | Подземная канальная | 10 | 14,6 | 0,06834 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,4199301 | 0,0000023 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | выход отоп. "кот. 46" | ТК-1 | 0,26 | 0,26 | 14,80 | 2024 | Подземная канальная | 10 | 14,6 | 0,06834 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,4199301 | 0,0000025 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-1 | ТК-9 (ТК-2) | 0,26 | 0,26 | 62,03 | 2024 | Подземная канальная | 10 | 14,6 | 0,06834 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,3856792 | 0,0000103 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-9 (ТК-2) | ТК-9/1 (ТК-3) | 0,21 | 0,21 | 30,40 | 2024 | Подземная канальная | 10 | 11,6 | 0,08592 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,3190039 | 0,0000040 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-9/1 (ТК-3) | ТК-4 | 0,21 | 0,21 | 267,18 | 2024 | Подземная канальная | 10 | 11,6 | 0,08592 | 0,0000114 | 0,0000030 | 0,2902527 | 0,0000354 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-4 | ТК-22 | 0,21 | 0,21 | 264,30 | 2024 | Подземная канальная | 10 | 11,6 | 0,08592 | 0,0000114 | 0,0000030 | 0,2299512 | 0,0000350 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-22 | ТК-32 | 0,15 | 0,15 | 45,00 |  | Подземная канальная | 37 | 9,1 | 0,10975 | 0,0001975 | 0,0000089 | 0,1599269 | 0,0000808 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-32 | Котельная выход (от) | 0,15 | 0,15 | 8,00 |  | Подземная канальная | 20 | 9,1 | 0,10975 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,1599269 | 0,0000011 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Котельная выход (от) | Т-1 | 0,15 | 0,15 | 27,00 |  | Надземная | 37 | 9,1 | 0,10975 | 0,0001975 | 0,0000053 | 0,1599269 | 0,0000485 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Т-1 | ТК-2 | 0,13 | 0,13 | 150,00 |  | Надземная | 37 | 7,8 | 0,12797 | 0,0001975 | 0,0000296 | 0,0000000 | 0,0002310 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,13 | 0,13 | 18,00 |  | Подземная канальная | 20 | 7,8 | 0,12797 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000021 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-3/1 | 0,13 | 0,13 | 56,00 |  | Подземная канальная | 37 | 7,8 | 0,12797 | 0,0001975 | 0,0000111 | 0,0000000 | 0,0000862 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-3/1 | Стена ж/д, Грибоедова, 22а | 0,13 | 0,13 | 5,00 |  | Подземная канальная | 37 | 7,8 | 0,12797 | 0,0001975 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000077 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Грибоедова, 22а | УТ-3/1(от) | 0,13 | 0,13 | 9,00 |  | Подвальная | 37 | 7,8 | 0,12797 | 0,0001975 | 0,0000018 | 0,0000000 | 0,0000139 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | УТ-3/1(от) | Стена ж/д, Грибоедова, 22а | 0,13 | 0,13 | 9,00 |  | Подвальная | 37 | 7,8 | 0,12797 | 0,0001975 | 0,0000018 | 0,0000000 | 0,0000139 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Грибоедова, 22а | ТК-4 | 0,13 | 0,13 | 8,00 |  | Надземная | 37 | 7,8 | 0,12797 | 0,0001975 | 0,0000016 | 0,0000000 | 0,0000123 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-4 | Т.11 | 0,10 | 0,10 | 27,00 |  | Надземная | 20 | 6,7 | 0,14912 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000026 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Т.11 | Т-2 | 0,10 | 0,10 | 40,00 |  | Надземная | 20 | 6,7 | 0,14912 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000039 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Т-2 | ТК-7 | 0,10 | 0,10 | 63,00 |  | Надземная | 20 | 6,7 | 0,14912 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000062 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-7 | Стена ж/д, Грибоедова, 30 | 0,07 | 0,07 | 65,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,3 | 0,18743 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000051 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Грибоедова, 30 | ж/д, Грибоедова, 30(от) | 0,07 | 0,07 | 1,00 |  | Подвальная | 20 | 5,3 | 0,18743 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Котельная №94 (отоп) | УТ-1 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 10,00 |  | Подвальная | 20 | 12,1 | 0,08277 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,6817874 | 0,0000018 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | УТ-1 (отоп) | ТК-1 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 15,00 |  | Надземная | 20 | 12,1 | 0,08277 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,6556190 | 0,0000026 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп) | Т-12 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 42,00 |  | Надземная | 20 | 8,8 | 0,11367 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,6556190 | 0,0000054 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т-12 (отоп) | Т.2 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 107,00 |  | Надземная | 20 | 8,8 | 0,11367 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,6412635 | 0,0000138 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.2 (отоп) | Т.3 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 97,00 |  | Надземная | 20 | 8,8 | 0,11367 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,6224527 | 0,0000125 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.3 (отоп) | Т.4 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 49,00 |  | Надземная | 20 | 8,8 | 0,11367 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,5480749 | 0,0000063 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.4 (отоп) | Т.6 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 100,00 |  | Надземная | 20 | 8,8 | 0,11367 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,5480749 | 0,0000129 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.6 (отоп) | Т.8 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 15,00 |  | Надземная | 20 | 8,8 | 0,11367 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,5041910 | 0,0000019 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.8 (отоп) | Т.9 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 148,00 |  | Надземная | 20 | 8,8 | 0,11367 | 0,0000146 | 0,0000022 | 0,4309715 | 0,0000190 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.9 (отоп) | ТК-8 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 13,00 |  | Подземная канальная | 20 | 8,8 | 0,11367 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,3156648 | 0,0000017 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп) | ТК-9 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 63,00 |  | Надземная | 20 | 8,8 | 0,11367 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,3156648 | 0,0000081 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ТК-9 (отоп) | ТК-10 (отоп) | 0,13 | 0,13 | 30,00 |  | Надземная | 20 | 7,9 | 0,12632 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000035 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ТК-10 (отоп) | Т-10 | 0,10 | 0,10 | 37,00 |  | Надземная | 20 | 6,7 | 0,14841 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000036 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т-10 | Стена ул. Городская, 139 | 0,07 | 0,07 | 51,30 | 2018 | Надземная | 16 | 5,4 | 0,18685 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000031 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Стена ул. Городская, 139 | ж/д, ул. Городская, 139 (отоп) | 0,07 | 0,07 | 1,00 | 2018 | Подвальная | 16 | 5,4 | 0,18685 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | Котельная №96 (отоп) | УТ-1 | 0,10 | 0,10 | 5,00 |  | Подвальная | 20 | 6,7 | 0,14816 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | УТ-1 | УТ-2 | 0,08 | 0,08 | 5,00 |  | Надземная | 20 | 5,9 | 0,16951 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | УТ-2 | Т.1 (от) | 0,10 | 0,10 | 177,00 |  | Надземная | 20 | 6,7 | 0,14948 | 0,0000146 | 0,0000026 | 0,0000000 | 0,0000173 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | Т.1 (от) | ТК-2 | 0,07 | 0,07 | 55,00 |  | Надземная | 20 | 5,3 | 0,18706 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000043 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,05 | 0,05 | 12,00 |  | Подземная канальная | 20 | 4,6 | 0,21830 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000008 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ТК-3 | Т-3 | 0,07 | 0,07 | 15,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,4 | 0,18643 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | Т-3 | ТК-4 | 0,07 | 0,07 | 10,00 |  | Подземная канальная | 37 | 5,4 | 0,18643 | 0,0001975 | 0,0000020 | 0,0000000 | 0,0000106 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ТК-4 | Стена ж/д, Пл. Мясокомбината, 27 | 0,07 | 0,07 | 5,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,4 | 0,18643 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Пл. Мясокомбината, 27 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 27 | 0,07 | 0,07 | 5,00 |  | Подвальная | 20 | 5,4 | 0,18643 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| ЕТО №002 – МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | Котельная №18 | ТК-10 | 0,08 | 0,08 | 20,00 |  | Надземная | 37 | 5,9 | 0,16888 | 0,0001975 | 0,0000039 | 0,0000000 | 0,0000234 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-10 | ТК-11 | 0,08 | 0,08 | 23,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16888 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000020 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-11 | ТК-8 | 0,08 | 0,08 | 2,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16888 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-8 | ТК-8/1 | 0,05 | 0,05 | 80,00 |  | Подземная канальная | 20 | 4,6 | 0,21933 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000053 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-8/1 | ТК-9 | 0,05 | 0,05 | 80,00 |  | Подземная канальная | 20 | 4,6 | 0,21933 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000053 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-9 | ж/д, Ветеранов, 55 | 0,04 | 0,04 | 60,00 |  | Подземная канальная | 37 | 4,2 | 0,23901 | 0,0001975 | 0,0000118 | 0,0000000 | 0,0000496 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | Котельная №24 (отоп) | УТ-1 | 0,15 | 0,15 | 5,00 |  | Подвальная | 20 | 9,1 | 0,10963 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,9999463 | 0,0000007 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | УТ-1 | т.2 (от) | 0,07 | 0,07 | 100,00 |  | Надземная | 20 | 5,3 | 0,18758 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0000000 | 0,0000078 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | т.2 (от) | ТК-1 | 0,07 | 0,07 | 51,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,3 | 0,18758 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000040 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | ТК-1 | Магазин, пр. Шахтеров, 20 | 0,05 | 0,05 | 60,00 |  | Подземная канальная | 20 | 4,6 | 0,21954 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000040 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" | Котельная №26 | Подъем | 0,08 | 0,08 | 30,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16888 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000026 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" | Подъем | Школа №12, ул. Проспектная, 111 | 0,08 | 0,08 | 30,00 |  | Надземная | 20 | 5,9 | 0,16888 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000026 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Котельная №34 (отоп) | ТК-1 | 0,13 | 0,13 | 9,00 |  | Подземная канальная | 31 | 7,9 | 0,12617 | 0,0000529 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000038 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-1 | ТК-4 | 0,10 | 0,10 | 59,00 |  | Подземная канальная | 37 | 6,7 | 0,14865 | 0,0001975 | 0,0000117 | 0,0000000 | 0,0000783 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-4 | ТК-6 | 0,10 | 0,10 | 9,50 |  | Подземная канальная | 37 | 6,7 | 0,14865 | 0,0001975 | 0,0000019 | 0,0000000 | 0,0000126 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-6 | ТК-7 | 0,08 | 0,08 | 14,00 |  | Подземная канальная | 31 | 5,9 | 0,16852 | 0,0000529 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000044 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-7 | ТК-8 | 0,07 | 0,07 | 40,00 |  | Подземная канальная | 37 | 5,3 | 0,18697 | 0,0001975 | 0,0000079 | 0,0000000 | 0,0000422 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-8 | ТК-9 | 0,07 | 0,07 | 15,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,3 | 0,18697 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-9 | ж/д, Береговая, 14 | 0,07 | 0,07 | 50,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,3 | 0,18697 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000039 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | Котельная №35 | Врезка | 0,10 | 0,10 | 9,00 |  | Подвальная | 20 | 6,7 | 0,14917 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | Врезка | ТК-1 | 0,10 | 0,10 | 49,00 |  | Подземная канальная | 37 | 6,7 | 0,14917 | 0,0001975 | 0,0000097 | 0,0000000 | 0,0000649 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ТК-1 | Врезка | 0,10 | 0,10 | 28,40 |  | Подземная канальная | 37 | 6,7 | 0,14917 | 0,0001975 | 0,0000056 | 0,0000000 | 0,0000376 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | Врезка | ТК-3 | 0,10 | 0,10 | 46,10 |  | Надземная | 37 | 6,7 | 0,14917 | 0,0001975 | 0,0000091 | 0,0000000 | 0,0000610 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-4 | 0,05 | 0,05 | 6,00 |  | Подземная канальная | 37 | 4,6 | 0,21852 | 0,0001975 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000054 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ТК-4 | Врезка | 0,05 | 0,05 | 8,00 |  | Подземная канальная | 31 | 4,6 | 0,21852 | 0,0000529 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | Врезка | Полиция, Прокопьевская, 121 | 0,03 | 0,03 | 2,60 |  | Подвальная | 31 | 3,9 | 0,25705 | 0,0000529 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Котельная №47 (от) | Т.1 | 0,15 | 0,15 | 170,00 |  | Надземная | 20 | 8,9 | 0,11194 | 0,0000146 | 0,0000025 | 0,9998640 | 0,0000222 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т.1 | Т-2 | 0,15 | 0,15 | 16,00 |  | Надземная | 20 | 8,9 | 0,11194 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,8931251 | 0,0000021 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т-2 | Т.6 (от) | 0,15 | 0,15 | 146,00 |  | Надземная | 20 | 8,9 | 0,11194 | 0,0000146 | 0,0000021 | 0,8172665 | 0,0000191 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т.6 (от) | Т-3 | 0,15 | 0,15 | 42,00 |  | Надземная | 20 | 8,9 | 0,11194 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,7679095 | 0,0000055 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т-3 | Т.4 (от) | 0,15 | 0,15 | 23,00 |  | Надземная | 20 | 8,9 | 0,11194 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,7619970 | 0,0000030 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т.4 (от) | Врезка на Пож. 21 | 0,08 | 0,08 | 162,00 |  | Надземная | 20 | 5,8 | 0,17227 | 0,0000146 | 0,0000024 | 0,0000000 | 0,0000137 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Врезка на Пож. 21 | ТК-1 | 0,08 | 0,08 | 76,00 |  | Надземная | 20 | 5,8 | 0,17227 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000065 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ТК-1 | смена диаметра | 0,08 | 0,08 | 210,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,8 | 0,17227 | 0,0000146 | 0,0000031 | 0,0000000 | 0,0000178 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | смена диаметра | Врезка Филиал | 0,03 | 0,03 | 28,00 |  | Подземная канальная | 20 | 3,6 | 0,27488 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000015 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Врезка Филиал | Детский сад №3 | 0,08 | 0,08 | 1,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16842 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Котельная №50 | ТК-1 | 0,21 | 0,21 | 8,50 |  | Подземная канальная | 37 | 12,1 | 0,08267 | 0,0001975 | 0,0000017 | 0,9803593 | 0,0000203 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ТК-1 | Врезка на школу | 0,15 | 0,15 | 54,00 |  | Подземная канальная | 37 | 9,1 | 0,11014 | 0,0001975 | 0,0000107 | 0,5220497 | 0,0000968 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Врезка на школу | ТК-2 | 0,15 | 0,15 | 83,00 |  | Подземная канальная | 37 | 9,1 | 0,11014 | 0,0001975 | 0,0000164 | 0,2592437 | 0,0001488 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ТК-2 | ТК-3 (от) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 2024 | Подземная канальная | 10 | 6,7 | 0,14902 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ТК-3 (от) | ТК-4 (от) | 0,10 | 0,10 | 42,00 | 2024 | Подземная канальная | 10 | 6,7 | 0,14902 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000032 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ТК-4 (от) | ж.д. ул. Институтская, 35 (от) | 0,10 | 0,10 | 60,10 |  | Подземная канальная | 37 | 6,7 | 0,14902 | 0,0001975 | 0,0000119 | 0,0000000 | 0,0000796 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-1 | УТ-2 (от) | 0,26 | 0,26 | 18,00 | 2011 | Подземная канальная | 23 | 14,9 | 0,06731 | 0,0000185 | 0,0000003 | 0,6810629 | 0,0000049 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-2 (от) | УТ-5 (от) | 0,15 | 0,15 | 88,70 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 9,0 | 0,11060 | 0,0000226 | 0,0000020 | 0,3612736 | 0,0000181 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-5 (от) | УТ-6 (от) | 0,15 | 0,15 | 84,13 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 9,0 | 0,11060 | 0,0000226 | 0,0000019 | 0,3612736 | 0,0000171 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-6 (от) | УТ-7 (от) | 0,15 | 0,15 | 31,71 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 9,0 | 0,11060 | 0,0000226 | 0,0000007 | 0,1773021 | 0,0000065 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-7 (от) | Переход диаметра | 0,13 | 0,13 | 33,35 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 7,9 | 0,12635 | 0,0000226 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000059 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | Переход диаметра | УТ-8 (от) | 0,10 | 0,10 | 27,70 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 6,7 | 0,14842 | 0,0000226 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000042 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-8 (от) | ж/д ул. Институская, 69 (от) | 0,10 | 0,10 | 11,20 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 6,7 | 0,14842 | 0,0000226 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000017 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | Котельная №55 | ТК-1 | 0,15 | 0,15 | 7,50 | 2010 | Подземная канальная | 24 | 9,1 | 0,10966 | 0,0000203 | 0,0000002 | 0,7307195 | 0,0000014 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-1 | ТК-2 | 0,15 | 0,15 | 12,00 | 2010 | Подземная канальная | 24 | 9,1 | 0,10966 | 0,0000203 | 0,0000002 | 0,5676882 | 0,0000022 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-2 | ТК-3 | 0,15 | 0,15 | 47,00 | 2010 | Подземная канальная | 24 | 9,1 | 0,10966 | 0,0000203 | 0,0000010 | 0,3436630 | 0,0000087 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-3а | 0,10 | 0,10 | 6,00 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,7 | 0,14817 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-3а | ТК-4 | 0,05 | 0,05 | 91,00 |  | Подземная канальная | 21 | 4,6 | 0,2189400 | 0,0000157 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000065 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-4 | ж/д ул. Житомирская, 47 | 0,05 | 0,05 | 11,00 | 1989 | Подземная канальная | 45 | 4,6 | 0,21894 | 0,0031801 | 0,0000350 | 0,0000000 | 0,0001597 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" | Котельная №63 | Школа №63, ул. Главная, 274 | 0,08 | 0,08 | 15,30 |  | Подземная канальная | 37 | 5,9 | 0,16853 | 0,0001975 | 0,0000030 | 0,0000000 | 0,0000179 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | Котельная №65 (отоп) | ТК-1 (отоп) | 0,08 | 0,08 | 34,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16945 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000029 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | ТК-1 (отоп) | ТК-2 (отоп) | 0,08 | 0,08 | 10,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16945 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | ТК-2 (отоп) | врезка | 0,08 | 0,08 | 64,00 |  | Надземная | 20 | 5,9 | 0,16945 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000055 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | врезка | Детский дом №5, ул. Спартаковская, 14 А (отоп) | 0,08 | 0,08 | 14,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16945 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" | Котельная №66 | Школа №66,ул. 2-я Ярославская, 29 | 0,07 | 0,07 | 14,00 |  | Подвальная | 37 | 5,4 | 0,18627 | 0,0001975 | 0,0000028 | 0,0000000 | 0,0000148 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | Котельная №72 (отоп) | УТ 1 | 0,15 | 0,15 | 173,20 | 2015 | Надземная | 19 | 8,9 | 0,11227 | 0,0000138 | 0,0000024 | 0,2379081 | 0,0000201 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | УТ 1 | ТК-2 | 0,15 | 0,15 | 47,00 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 8,9 | 0,11227 | 0,0050047 | 0,0002352 | 0,2355338 | 0,0019815 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-2 | ТК-3 | 0,15 | 0,15 | 37,00 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 8,9 | 0,11227 | 0,0050047 | 0,0001852 | 0,1601658 | 0,0015599 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-4 | 0,15 | 0,15 | 23,20 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 8,9 | 0,11227 | 0,0050047 | 0,0001161 | 0,1274677 | 0,0009781 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-4 | УТ-3 | 0,15 | 0,15 | 78,00 | 2010 | Надземная | 24 | 8,9 | 0,11227 | 0,0000203 | 0,0000016 | 0,1094904 | 0,0000134 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | УТ-3 | ТК-11 | 0,15 | 0,15 | 28,00 | 1986 | Подземная канальная | 48 | 8,9 | 0,11227 | 0,0135016 | 0,0003780 | 0,0688556 | 0,0031847 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-11 | ТК-12 | 0,15 | 0,15 | 56,50 | 1986 | Подземная канальная | 48 | 8,9 | 0,11227 | 0,0135016 | 0,0007628 | 0,0351401 | 0,0064263 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-12 | ТК-13 | 0,08 | 0,08 | 17,10 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 5,9 | 0,16947 | 0,0050047 | 0,0000856 | 0,0000000 | 0,0004776 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-13 | ТК-14 | 0,08 | 0,08 | 18,00 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 5,9 | 0,16947 | 0,0050047 | 0,0000901 | 0,0000000 | 0,0005028 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-14 | подъем | 0,08 | 0,08 | 16,00 | 1985 | Подземная канальная | 49 | 5,9 | 0,16947 | 0,0232180 | 0,0003715 | 0,0000000 | 0,0020733 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | подъем | УТТ-18/1 | 0,08 | 0,08 | 9,00 |  | Надземная | 20 | 5,9 | 0,16947 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000007 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | УТТ-18/1 | ж/д, Каспийская, 8 | 0,03 | 0,03 | 18,00 | 2018 | Надземная | 16 | 3,9 | 0,25714 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000008 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Котельная №93 (отоп) | Т-1/1(отоп) | 0,13 | 0,13 | 21,00 |  | Надземная | 20 | 7,8 | 0,12747 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000024 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-1/1(отоп) | Т-2/1(отоп) | 0,13 | 0,13 | 11,00 |  | Надземная | 20 | 7,8 | 0,12747 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-2/1(отоп) | Т-3/1(отоп) | 0,13 | 0,13 | 14,00 |  | Надземная | 20 | 7,8 | 0,12747 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-3/1(отоп) | Т-4/1(отоп) | 0,13 | 0,13 | 48,00 |  | Надземная | 20 | 7,8 | 0,12747 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000055 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-4/1(отоп) | врезка | 0,13 | 0,13 | 25,00 |  | Надземная | 20 | 7,8 | 0,12747 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000029 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | врезка | Т-5/1(отоп) | 0,13 | 0,13 | 55,00 |  | Надземная | 20 | 7,8 | 0,12747 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000063 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-5/1(отоп) | Т-6/1(отоп) | 0,13 | 0,13 | 10,00 |  | Надземная | 20 | 7,8 | 0,12747 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-6/1(отоп) | Врезка | 0,08 | 0,08 | 65,00 |  | Надземная | 20 | 5,9 | 0,16906 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000056 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Врезка | Проф центр, Прокопьевская, 54а | 0,08 | 0,08 | 18,00 |  | Подземная канальная | 20 | 5,9 | 0,16906 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | ТК-1 (от) | 0,26 | 0,26 | 30,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 13,9 | 0,07217 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,1540372 | 0,0000046 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | ТК-1 (от) | ТК-10 (от) | 0,26 | 0,26 | 61,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 13,9 | 0,07217 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,1540372 | 0,0000094 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | ТК-10 (от) | ТК-11 (от) | 0,26 | 0,26 | 706,00 | 2030 | Надземная | 4 | 13,9 | 0,07217 | 0,0000114 | 0,0000080 | 0,1540372 | 0,0001087 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | ТК-11 (от) | ТК-12 (от) | 0,26 | 0,26 | 195,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 13,9 | 0,07217 | 0,0000114 | 0,0000022 | 0,1540372 | 0,0000300 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | ТК-12 (от) | Врезка УП | 0,26 | 0,26 | 40,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 13,9 | 0,07217 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,1540372 | 0,0000062 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Врезка УП | Врезка мех цех | 0,26 | 0,26 | 19,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 13,9 | 0,07217 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,1540372 | 0,0000029 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Врезка мех цех | Врезка строй цех | 0,26 | 0,26 | 33,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 13,9 | 0,07217 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,1470201 | 0,0000051 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Врезка строй цех | Врезка склад | 0,26 | 0,26 | 131,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 13,9 | 0,07217 | 0,0000114 | 0,0000015 | 0,1470201 | 0,0000202 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Врезка склад | ТК-13 (от) | 0,26 | 0,26 | 18,00 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 13,9 | 0,07217 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,1470201 | 0,0000028 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | ТК-13 (от) | Врезка ул. Павлова, 9 | 0,15 | 0,15 | 35,00 |  | Надземная | 46 | 9,1 | 0,11034 | 0,0050047 | 0,0001752 | 0,1470201 | 0,0015477 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Врезка ул. Павлова, 9 | Врезка д/сад №28 | 0,15 | 0,15 | 2,00 |  | Надземная | 46 | 9,1 | 0,11034 | 0,0050047 | 0,0000100 | 0,1462085 | 0,0000884 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Врезка д/сад №28 | ТК-13' | 0,15 | 0,15 | 9,00 |  | Надземная | 46 | 9,1 | 0,11034 | 0,0050047 | 0,0000450 | 0,1297395 | 0,0003980 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | ТК-13' | Врезка ул. Павлова, 11 | 0,15 | 0,15 | 11,00 |  | Надземная | 46 | 9,1 | 0,11034 | 0,0050047 | 0,0000551 | 0,1262395 | 0,0004864 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Врезка ул. Павлова, 11 | Врезка ул. Павлова, 12 | 0,15 | 0,15 | 22,00 |  | Надземная | 46 | 9,1 | 0,11034 | 0,0050047 | 0,0001101 | 0,1256477 | 0,0009728 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Врезка ул. Павлова, 12 | Врезка ул. Павлова, 13 | 0,15 | 0,15 | 20,00 |  | Надземная | 46 | 9,1 | 0,11034 | 0,0050047 | 0,0001001 | 0,1251066 | 0,0008844 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Врезка ул. Павлова, 13 | ТК-14 (от) | 0,15 | 0,15 | 3,00 |  | Надземная | 46 | 9,1 | 0,11034 | 0,0050047 | 0,0000150 | 0,1246162 | 0,0001327 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | ТК-14 (от) | ТК-15 (от) | 0,15 | 0,15 | 14,70 |  | Подземная канальная | 46 | 9,1 | 0,11034 | 0,0050047 | 0,0000736 | 0,1246162 | 0,0006500 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | ТК-15 (от) | Врезка ул. Павлова, 25, 26 (от) | 0,15 | 0,15 | 28,00 |  | Подземная канальная | 46 | 9,1 | 0,11034 | 0,0050047 | 0,0001401 | 0,1233819 | 0,0012381 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Врезка ул. Павлова, 25, 26 (от) | Врезка ул. Павлова, 15 (от) | 0,15 | 0,15 | 23,00 |  | Подземная канальная | 46 | 9,1 | 0,11034 | 0,0050047 | 0,0001151 | 0,1215558 | 0,0010170 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Врезка ул. Павлова, 15 (от) | ТК-17 (от) | 0,10 | 0,10 | 31,00 |  | Подземная канальная | 37 | 6,6 | 0,15086 | 0,0001975 | 0,0000061 | 0,0000000 | 0,0000396 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | ТК-17 (от) | ТК-18 (от) | 0,10 | 0,10 | 20,00 |  | Подземная канальная | 37 | 6,6 | 0,15086 | 0,0001975 | 0,0000039 | 0,0000000 | 0,0000255 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | ТК-18 (от) | ТК-19 (от) | 0,10 | 0,07 | 28,70 |  | Подземная канальная | 37 | 6,6 | 0,15086 | 0,0001975 | 0,0000057 | 0,0000000 | 0,0000366 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | ТК-19 (от) | ТК-20 (от) | 0,10 | 0,10 | 39,30 |  | Подземная канальная | 37 | 6,6 | 0,15086 | 0,0001975 | 0,0000078 | 0,0000000 | 0,0000502 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | ТК-20 (от) | Врезка ул. Павлова, 19 | 0,10 | 0,10 | 34,50 |  | Подземная канальная | 46 | 6,6 | 0,15086 | 0,0050047 | 0,0001727 | 0,0000000 | 0,0011158 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Врезка ул. Павлова, 19 | Врезка ул. Павлова, 6 | 0,10 | 0,10 | 15,00 |  | Подземная канальная | 46 | 6,6 | 0,15086 | 0,0050047 | 0,0000751 | 0,0000000 | 0,0004851 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Врезка ул. Павлова, 6 | ТК-21 | 0,10 | 0,10 | 19,80 |  | Подземная канальная | 37 | 6,6 | 0,15086 | 0,0001975 | 0,0000039 | 0,0000000 | 0,0000253 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | ТК-21 | Врезка ул. Павлова, 5 | 0,08 | 0,05 | 70,00 |  | Подземная канальная | 37 | 5,9 | 0,16900 | 0,0001975 | 0,0000138 | 0,0000000 | 0,0000798 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | Врезка ул. Павлова, 5 | ТК-23 | 0,05 | 0,05 | 46,80 |  | Подземная канальная | 37 | 4,6 | 0,21859 | 0,0001975 | 0,0000092 | 0,0000000 | 0,0000412 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскуголь | ТК-23 | ж/д ул. Павлова, 22 | 0,05 | 0,05 | 5,00 |  | Подземная канальная | 46 | 4,6 | 0,21859 | 0,0050047 | 0,0000250 | 0,0000000 | 0,0001116 |

Таблица 2. Результаты расчета показателей надежности потребителей

| Наименование источника | Адрес узла ввода | Наименование узла | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 13 | ж/д, ул. Крупской, 13 | 0,98 | 0,39 | 204,40 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | (2) Перспектива от + | 5-ти эт. 45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (2026) | 0,99 | 0,39 | 48,39 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | (36) Перспектива + | Нежилое здание по ул. Крупской, 1, строение 5 (2025) | 1,00 | 0,39 | 77,94 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | (5) Перспектива от + | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (2026) | 0,99 | 0,39 | 157,16 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | (5) Перспектива от + | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (2026) | 0,99 | 0,39 | 156,31 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | (6) Перспектива от + | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секция А-1 этап (2026) | 0,99 | 0,39 | 156,33 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 1 | ж/д, Магазин, пер. Заводской, 1 | 0,97 | 0,39 | 495,13 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 2 | ДЮСШ №3, МУ "Центр бухг. обр."пер. Заводской, 2 | 0,97 | 0,39 | 680,20 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 3 | ж/д, пер. Заводской, 3 | 0,97 | 0,39 | 129,68 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 4 | ж/д, пер. Заводской, 4 | 0,97 | 0,39 | 230,09 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 5 | ж/д, пер. Заводской, 5 | 0,97 | 0,39 | 156,67 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 7 | ж/д, пер. Заводской, 7 | 0,97 | 0,39 | 139,39 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пер. Сафоновский, 1 | ИП Караульщиков (маг), пер. Сафоновский, 1 | 0,97 | 0,39 | 43,50 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пер. Сафоновский, 3 | ж/д, пер. Сафоновский, 3 | 0,97 | 0,39 | 10,51 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пер. Сафоновский, 3 и 5 | гаражи 1 и 2, пер. Сафоновский, 3 и 5 | 0,97 | 0,39 | 17,56 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пер. Сафоновский, 5 | ж/д, пер. Сафоновский, 5 | 0,97 | 0,39 | 14,07 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 | ж/д, пр. Гагарина, 1 | 0,98 | 0,39 | 364,04 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 а | ж/д, пр. Гагарина, 1 а | 0,98 | 0,39 | 360,19 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 Б | Админ. Прокоп. р-на, пр. Гагарина, 1 Б | 0,98 | 0,42 | 233,03 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 Б | Гараж Админ. Прокоп. р-на, пр. Гагарина, 1 Б | 0,98 | 0,43 | 77,56 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 в | Суд, пр. Гагарина, 1 в | 0,98 | 0,40 | 73,53 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 11 | ж/д, офисы Гагарина, 11 | 0,98 | 0,39 | 385,09 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 13 | ж/д, военкомат, ИП Долгих пр. Гагарина, 13 | 0,98 | 0,39 | 285,99 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 15 | Д/сад №59, пр. Гагарина, 15 | 0,98 | 0,39 | 123,40 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 17 | ж/д, офисы пр. Гагарина, 17 | 0,98 | 0,39 | 326,78 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 19 | ж/д, гостиница пр. Гагарина, 19 | 0,98 | 0,39 | 394,68 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 21 | ж/д, офисы пр. Гагарина, 21 | 0,98 | 0,39 | 273,19 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 23 | ж/д, ИП Караульщиков пр. Гагарина, 23 | 0,98 | 0,39 | 264,54 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 25 | ж/д, офисы пр. Гагарина, 25 | 0,98 | 0,39 | 301,11 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 25 а | Магазин, Гагарина, 25 а | 0,98 | 0,39 | 97,17 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 28 | Сбербанк 7387, пр. Гагарина, 28 | 0,98 | 0,39 | 74,52 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 3 | ж/д, сбербанк, пр. Гагарина, 3 | 0,98 | 0,39 | 271,98 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 3 а | Магазин, пр. Гагарина, 3 а | 0,98 | 0,39 | 21,52 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 37 | ж/д, ООО Книжный дом, ЧП Левшин, ФЛ Васильева, почта пр. Гагарина, 37 | 0,98 | 0,39 | 683,41 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 37 а | Салон косметики ЛЕО-С, ИП Иванов, пр. Гагарина, 37 а | 0,98 | 0,39 | 46,99 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 39 | ж/д, ЧП Кравченко, Валентина, Модус Лео, Водоканал, пр. Гагарина, 39 | 0,98 | 0,39 | 443,24 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 41 | ж/д, офисы пр. Гагарина, 41 | 0,98 | 0,39 | 491,33 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 5 | ж/д, пр. Гагарина, 5 | 0,98 | 0,39 | 317,59 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 5 а | Магазин, пр. Гагарина, 5 а | 0,98 | 0,39 | 15,66 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 9 | ж/д, военкомат, ИП Тонакова, пр. Гагарина, 9 | 0,98 | 0,39 | 274,73 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 1 | ж/д, пр. Ленина, 1 | 0,97 | 0,39 | 562,93 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 10 | ж/д, ЖЭК, офисы пр. Ленина, 10 | 0,99 | 0,39 | 1031,69 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 11 | ж/д, офисы пр. Ленина, 11 (отоп) (вв. 1) | 0,99 | 0,39 | 477,06 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 11 | ж/д, офисы пр. Ленина, 11 (отоп) (вв. 2) | 0,99 | 0,39 | 489,50 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 12 | ж/д, пр. Ленина, 12 | 0,99 | 0,39 | 474,83 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 13 | ж/д, пр. Ленина, 13 | 0,99 | 0,44 | 490,39 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 14 | ж/д, ЖЭК№9, ЧП Семиколенных, пр. Ленина, 14 | 0,99 | 0,39 | 553,45 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 15 | ж/д, пр. Ленина, 15 (отоп) | 0,99 | 0,51 | 505,92 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 16 | ж/д, пр. Ленина, 16 | 0,99 | 0,39 | 502,84 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 17 | Д/клуб "Искорка", пр. Ленина, 17 | 0,99 | 0,39 | 30,52 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 19 | ж/д, маг. "Юбилейный", пр. Ленина, 19 (отоп) | 0,99 | 0,39 | 387,05 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 2 | ж/д, Алексеев, пр. Ленина, 2 | 0,99 | 0,52 | 492,60 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 20 | ж/д, офисы пр. Ленина, 20 | 0,99 | 0,39 | 457,39 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 21 | ж/д, пр. Ленина, 21 (отоп) | 0,99 | 0,39 | 813,95 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 22 | ж/д, офисы пр. Ленина, 22 | 0,98 | 0,39 | 1023,66 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 23 | ж/д, пр. Ленина, 23 (отоп) | 0,99 | 0,39 | 771,47 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 25 | ж/д, офисы пр. Ленина, 25 (отоп) | 0,99 | 0,39 | 513,82 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 26 | ж/д, пр. Ленина, 26 | 0,98 | 0,39 | 1046,07 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 27 | ж/д, пр. Ленина, 27 (отоп) | 0,99 | 0,39 | 482,41 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 28 | ж/д, пр. Ленина, 28 | 0,98 | 0,39 | 499,80 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 29 | ж/д, пр. Ленина, 29 (отоп) | 0,98 | 0,39 | 486,25 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 3 | ж/д, пр. Ленина, 3 | 0,97 | 0,39 | 791,58 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 30 | ж/д, ООО Кузбасс пр. Ленина, 30 | 0,98 | 0,39 | 459,65 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 31 | ж/д, пр. Ленина, 31 (отоп) | 0,98 | 0,39 | 486,25 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 33 | ж/д, пр. Ленина, 33 (отоп) | 0,98 | 0,39 | 472,53 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 35 | ж/д, пр. Ленина, 35 (вв. 1) (отоп) | 0,98 | 0,49 | 501,26 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 35 | ж/д, пр. Ленина, 35 (вв. 2) (отоп) | 0,98 | 0,39 | 501,25 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 37 | ж/д, пр. Ленина, 37 (отоп) | 0,98 | 0,39 | 477,80 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 39 | ж/д, офисы пр. Ленина, 39 | 0,98 | 0,39 | 720,31 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 39 А | ООО "Лотос" (маг.), пр. Ленина, 39 А (отоп) | 0,98 | 0,39 | 12,52 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 41 | ж/д, пр. Ленина, 41 | 0,98 | 0,39 | 724,60 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 43 | ж/д, пр. Ленина, 43 (отоп) | 0,98 | 0,39 | 591,66 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 45 | ж/д, ЦБ Здравоохранения, пр. Ленина, 45 (отоп) | 0,98 | 0,40 | 570,25 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 45 А | ТЦ "Фаворит", пр. Ленина, 45 А | 0,98 | 0,39 | 13,30 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 47 | ж/д, Пегас, библиотека пр. Ленина, 47 | 0,98 | 0,39 | 836,13 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 5 | ООО "Сибирь" (маг.), ИП Дубровин, пр. Ленина, 5 | 0,97 | 0,39 | 197,76 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 6 | ж/д, пр. Ленина, 6 | 0,99 | 0,39 | 781,88 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 7 | ж/д, Упр. суд. департ., пр. Ленина, 7 | 0,98 | 0,39 | 579,94 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 8 | ж/д, пр. Ленина, 8 | 0,99 | 0,39 | 640,35 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 9 | ж/д, пр. Ленина, 9 | 0,98 | 0,39 | 395,65 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гагарина, 11а | ул. Гагарина, 11а | 0,98 | 0,39 | 71,19 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 | ФЛ Долгачёв П.С. (гараж), ул. Гайдара, 1 | 0,98 | 0,39 | 29,13 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 | Школа №32, Гайдара, 1 | 0,98 | 0,39 | 772,17 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 а | УК РРЗ ООО, производственный, Гайдара, 1 а | 0,90 | 0,39 | 97,05 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 а | УК РРЗ ООО Гараж №1, Гайдара, 1 а | 0,90 | 0,39 | 9,71 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 а | УК РРЗ ООО Гараж №2, Гайдара, 1 а | 0,90 | 0,39 | 4,85 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 11 | ж/д, ул. Гайдара, 11 | 0,98 | 0,39 | 594,62 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 13 | ж/д, ул. Гайдара, 13 | 0,98 | 0,39 | 593,62 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 2 | ж/д, Гайдара, 2 | 0,99 | 0,39 | 523,82 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 3 | ж/д, Гайдара, 3 | 0,99 | 0,41 | 562,64 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 3 А | ж/д, ул. Гайдара, 3 А (отоп) | 0,97 | 0,39 | 268,58 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 4 | ж/д, ул. Гайдара, 4 | 0,97 | 0,39 | 983,73 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 5 | ж/д, ул. Гайдара, 5 | 0,97 | 0,39 | 824,31 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 5 А | ж/д, ул. Гайдара, 5 А (отоп) | 0,97 | 0,39 | 410,57 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 6 | ж/д, ул. Гайдара, 6 | 0,97 | 0,39 | 645,91 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 6 а | ж/д, ул. Гайдара, 6 а | 0,97 | 0,39 | 490,15 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 7 | ж/д, ул. Гайдара, 7 | 0,97 | 0,39 | 788,01 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 10 | ж/д, ул. Жолтовского, 10 | 0,98 | 0,39 | 790,64 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 15 | Школа №72, ул. Жолтовского, 15 | 0,98 | 0,49 | 675,65 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 21 | Д/сад №100, ул. Жолтовского, 21 (вв.3) | 0,98 | 0,49 | 103,05 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 21 | Д/сад №100, ул. Жолтовского, 21 (вв.2) | 0,98 | 0,49 | 103,05 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 21 | Д/сад №100, ул. Жолтовского, 21 (вв.1) | 0,98 | 0,49 | 103,05 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 8 | ж/д, Гайса, ИП Плотников, ул. Жолтовского, 8 | 0,98 | 0,39 | 703,63 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 9 | ж/д, ул. Жолтовского, 9 | 0,98 | 0,39 | 806,69 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Игарская, 23 | ж/д Игарская, 23 | 0,97 | 0,39 | 296,46 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 1 | ж/д, контора МУ Трамв. упр.", ул. Институтская, 1 | 0,99 | 0,39 | 943,30 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 1 А | ж/д, ул. Институтская, 1 А (отоп) | 0,99 | 0,39 | 94,18 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 11 | ЖСК №5, ул. Институтская, 11 | 0,99 | 0,41 | 404,49 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 11 а | Д/сад №101, ул. Институтская, 11 А | 0,99 | 0,39 | 258,46 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 12 | МБУК КВЦ Вернисаж (гараж), ул. Институтская, 12 | 0,97 | 0,39 | 6,47 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 12 | МУ Управление по культуре, МБУК КВЦ Вернисаж, ул. Институтская, 12 | 0,97 | 0,39 | 209,15 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 13 | ж/д, ООО Прогресс, Ателье, Зенит, Ярославна, ул. Институтская, 13 | 0,99 | 0,40 | 582,11 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Интернат №64 (гараж), ФЛ Кайманин (гараж), ул. Институтская, 15 | 0,98 | 0,39 | 21,96 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Гаражи, ФЛ Исупова Ю.В., ул. Институтская, 15 | 0,98 | 0,39 | 13,27 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Интернат №64 (уч. корп.), ул. Институтская, 15 | 0,98 | 0,39 | 190,66 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Интернат №64 (спальн. корп. 2, 3 этаж), МАУ МФЦ, ул. Институтская, 15 | 0,98 | 0,39 | 668,46 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Интернат №64 (столов.), ул. Институтская, 15 | 0,98 | 0,39 | 91,09 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 А | Женск конс, ул. Институтская, 15 А | 0,98 | 0,39 | 372,13 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 17 | ж/д, офисы ул. Институтская, 17 (отоп) | 0,98 | 0,39 | 450,62 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 17а | ж/д ул. Институтская, 17а (гвс) | 0,98 | 0,39 | 216,16 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | Гараж ООО "Сибтрак", ул. Институтская, 2 | 0,99 | 0,39 | 260,93 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | Котельная №66 (отоп) | 1,00 | 0,39 | 2807,18 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | МП РУККТС (столовая), ул. Институтская, 2 | 1,00 | 0,39 | 45,19 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | Мехцех, гараж, ул. Институтская, 2 | 1,00 | 0,39 | 242,99 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | Стройцех, ул. Институтская, 2 | 1,00 | 0,39 | 95,43 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2/2 | МП РУККТС АБК, ул. Институтская, 2/2 | 1,00 | 0,39 | 193,11 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 3 | ж/д, клиника, ООО "Дары моря", молочная кухня, ул. Институтская, 3 | 0,99 | 0,39 | 474,94 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 3 а | ж/д, ул. Институтская, 3 а | 0,99 | 0,39 | 394,88 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 4 | АБК, ул. Институтская, 4 | 1,00 | 0,39 | 472,35 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 4 Б | (гараж), ул. Институтская, 4 Б | 1,00 | 0,39 | 4,80 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 5 | ж/д, ООО КиПА ул. Институтская, 5 | 0,99 | 0,39 | 790,76 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 5 а | ЖСК №6, ул. Институтская, 5 а | 0,99 | 0,39 | 533,85 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 7 | ж/д, ул. Институтская, 7 | 0,99 | 0,39 | 598,01 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 9 | ж/д, ул. Институтская, 9 | 0,99 | 0,39 | 454,08 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 9 а | ООО Нестеров, ГУ "УПФ РФ в г. Прокопьевске", ул. Институтская, 9 а | 0,99 | 0,39 | 155,23 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1 | ОАО "Транссиб-трейд" фруктохранилище, ул. Крупской, 1 (вв.3) | 1,00 | 0,39 | 10,16 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1 | ОАО "Транссиб-трейд" фруктохранилище, ул. Крупской, 1 (вв.1) | 1,00 | 0,39 | 10,16 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1 | ОАО "Транссиб-трейд" фруктохранилище, ул. Крупской, 1 (вв.2) | 1,00 | 0,39 | 10,16 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1 А | ООО "КузбассКапиталИнвест", рынок, маг, офис, гараж, склад, ул. Крупской, 1А | 1,00 | 0,39 | 826,61 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 10 | ж/д, ул. Крупской, 10 | 0,98 | 0,39 | 680,73 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 12 | ж/д, ул. Крупской, 12 | 0,98 | 0,39 | 462,33 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 12 | ФЛ Котёнков (магазин), ул. Крупской, 12 | 0,98 | 0,39 | 6,31 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 13 | Муницип службы, ул. Крупской, 13 | 0,98 | 0,39 | 333,41 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 14 | ж/д, ЧП Хуснулина, ул. Крупской, 14 | 0,98 | 0,39 | 468,80 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 18 | ж/д, ООО "Полет", ул. Крупской, 18 | 0,98 | 0,39 | 955,62 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1а | ООО "Дары моря", торговая площадь, склад, гараж, ул. Крупской, 1 | 1,00 | 0,39 | 136,25 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 20 | ж/д, ИП Рабе, ул. Крупской, 20 | 0,98 | 0,39 | 807,08 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 22 | ж/д, ул. Крупской, 22 | 0,98 | 0,39 | 396,64 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 4 | ж/д, Талисман ул. Крупской, 4 | 0,98 | 0,39 | 359,10 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 6 | ж/д, ул. Крупской, 6 | 0,98 | 0,39 | 520,41 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 8 | ж/д, ЗАО НИИЦ ул. Крупской, 8 | 0,98 | 0,39 | 523,06 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 9 | Д/сад №108, ул. Крупской, 9 | 0,98 | 0,39 | 402,93 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Луговая, 18 | Энергосеть г. Прокопьевск ООО "КЭНК" ул. Луговая, 18 | 0,92 | 0,39 | 3591,60 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Луговая, 26 | Гараж ОГИБДД ОМВД | 0,92 | 0,39 | 105,78 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Луговая, 26 | АБК ОГИБДД ОМВД | 0,92 | 0,39 | 332,66 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Луговая, 26а | АО "СК "Астро-Волга" ул. Луговая, 26а | 0,92 | 0,39 | 3,24 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 10 | Д/сад №97, ул. Обручева, 10 | 0,98 | 0,41 | 161,09 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 12 | Прокуратура, ул. Обручева, 12 | 0,98 | 0,39 | 191,37 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 13 | ж/д, мировые судьи, ул. Обручева, 13 | 0,98 | 0,39 | 857,64 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 15 | ж/д, ул. Обручева, 15 | 0,98 | 0,39 | 592,47 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 15 а | ж/д, ул. Обручева, 15 а | 0,98 | 0,39 | 405,15 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 16 | ж/д, ул. Обручева, 16 | 0,98 | 0,39 | 487,22 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 17 | ж/д, ул. Обручева, 17 | 0,98 | 0,39 | 405,53 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 18 | ж/д, ул. Обручева, 18 (вв.2) (отоп) | 0,98 | 0,39 | 492,58 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 18 | ж/д, ул. Обручева, 18 (вв.1) (отоп) | 0,98 | 0,39 | 492,63 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 19 | ж/д, ул. Обручева, 19 | 0,98 | 0,39 | 405,52 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 19 а | ж/д, ул. Обручева, 19 а | 0,98 | 0,39 | 483,32 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 2 а | ж/д, ул. Обручева, 2 а | 0,99 | 0,39 | 774,27 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 20 | ж/д, ул. Обручева, 20 | 0,98 | 0,39 | 807,84 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 21 | ж/д, ООО "Пять звёзд", ИП Ивашуро, Потапова ул. Обручева, 21 | 0,98 | 0,39 | 828,53 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 22 | ж/д, ФЛ Бугаенко, ул. Обручева, 22 | 0,98 | 0,39 | 563,12 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 23 | ж/д, ОАО Ростелеком, Северная звезда ул. Обручева, 23 | 0,98 | 0,41 | 840,93 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 23 а | Д/сад №4, ул. Обручева, 23 а | 0,98 | 0,39 | 305,50 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 24 | ж/д, ул. Обручева, 24 | 0,98 | 0,39 | 552,72 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 27 | ж/д, ИП Комбинат ул. Обручева, 27 | 0,98 | 0,39 | 396,26 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 29 | ж/д, Водоканал ул. Обручева, 29 | 0,98 | 0,39 | 270,71 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 3 | ж/д, ул. Обручева, 3 | 0,99 | 0,40 | 515,02 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 3 а | ж/д, ул. Обручева, 3 а (отоп) | 0,99 | 0,39 | 402,92 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 3/1 | ООО "Мария- РА" (маг. Океан), ул. Обручева, 3/1 | 0,99 | 0,42 | 118,88 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 33 | ж/д, ул. Обручева, 33 | 0,98 | 0,39 | 407,32 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 34 | ж/д, ул. Обручева, 34 | 0,98 | 0,39 | 594,95 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 36 | ж/д, ул. Обручева, 36 | 0,98 | 0,39 | 588,76 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 39 | ж/д, ЧП Кулешов ул. Обручева, 39 | 0,98 | 0,39 | 329,74 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 4 | ж/д, ул. Обручева, 4 | 0,99 | 0,39 | 418,83 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 5 | ж/д, ул. Обручева, 5 | 0,99 | 0,39 | 641,05 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 6 | ж/д, ул. Обручева, 6 | 0,99 | 0,39 | 464,02 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 7 | ж/д, ул. Обручева, 7 | 0,99 | 0,39 | 619,02 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 8 | ж/д, ул. Обручева, 8 | 0,99 | 0,39 | 508,03 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 8 а | Д/сад №94, ул. Обручева, 8 а | 0,98 | 0,39 | 158,23 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 1 а | ОВО при УВД (гараж, рем. боксы), ул. Петренко, 1 а | 0,99 | 0,39 | 133,81 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 1 А | ОВО (здание роты), ул. Петренко, 1 А | 0,99 | 0,39 | 161,76 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 1 а | ОВО при УВД (адм.здание), ул. Петренко, 1 а | 0,99 | 0,39 | 61,76 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 1 А | ОВО при УВД (гараж), ул. Петренко, 1 А | 0,99 | 0,39 | 33,82 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 10 | ж/д, Петренко, 10 | 0,99 | 0,39 | 487,30 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 12 | Магазин, Петренко, 12 | 0,99 | 0,39 | 77,47 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 13 | ССП, Петренко, 13 | 1,00 | 0,40 | 140,53 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 14 | ж/д, Петренко, 14 (отоп) | 0,99 | 0,39 | 539,84 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 15 | Магазин, Петренко, 15 | 1,00 | 0,39 | 59,43 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 16 | ж/д, Петренко, 16 | 0,99 | 0,39 | 247,55 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 2 | ж/д. ул. Петренко, 2 | 0,98 | 0,39 | 689,53 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 20 | Кадетский корпус, ул. Петренко, 20 (отоп) | 0,97 | 0,39 | 254,27 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 20 | Гараж Петренко, 20 | 0,97 | 0,39 | 125,52 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 22 | ж/д Петренко, 22 | 0,97 | 0,39 | 262,85 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 24 | ж/д Петренко, 24 | 0,97 | 0,39 | 262,84 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 26 | ж/д Петренко, 26 | 0,97 | 0,39 | 270,93 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 28 | ж/д, гараж, ул. Петренко, 28 (отоп) | 0,97 | 0,39 | 252,33 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 3 | ж/д, Петренко, 3 | 0,99 | 0,39 | 734,54 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 30 | ж/д, Почтамт, ИП Приходько, ул. Петренко, 30 (отоп) | 0,97 | 0,39 | 755,72 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 5 | ж/д, ул. Петренко, 5 | 0,99 | 0,39 | 643,12 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 5 а | ж/д, ул. Петренко, 5 а | 0,99 | 0,39 | 522,24 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 6 | ж/д, Петренко, 6 | 0,99 | 0,39 | 503,91 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 7 | ж/д, ул. Петренко, 7 | 0,99 | 0,39 | 643,13 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 8 | ж/д, офисы Петренко, 8 | 0,99 | 0,39 | 613,87 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9 | ж/д, ул. Петренко, 9 | 0,99 | 0,39 | 426,26 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9 | Гараж Петренко, 9 | 0,99 | 0,39 | 194,11 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9 | ВГСО Петренко, 9 | 0,99 | 0,39 | 307,26 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9/1 | ВГСО Петренко, 9/1 | 0,99 | 0,39 | 307,27 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9а | Днепров Петренко, 9а | 0,99 | 0,39 | 64,75 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко,18 (отоп) | Петренко,18 (отоп) | 0,99 | 0,39 | 247,55 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Планерная, 10 | ж/д, ул. Планерная, 10 | 0,97 | 0,39 | 149,82 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Планерная, 14 а | ж/д, ул. Планерная, 14 а | 0,97 | 0,39 | 9,47 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Планерная, 21 | Школа №70, ул. Планерная, 21 | 0,97 | 0,39 | 355,17 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Планерная, 8 | ж/д, офисы ул. Планерная, 8 | 0,97 | 0,39 | 261,32 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Сафоновская, 3 | ж/д, ул. Сафоновская, 3 | 0,97 | 0,39 | 523,86 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 1 | ж/д, ул. Серова, 1 | 0,97 | 0,39 | 89,13 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 1 а | ж/д, офисы ул. Серова, 1 а | 0,97 | 0,39 | 331,71 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 1 а | ж/д, офисы ул. Серова, 1 а | 0,97 | 0,39 | 331,71 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 2 | ООО СДС, ул. Серова, 2 | 0,97 | 0,39 | 122,64 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 3 | ж/д, ул. Серова, 3 | 0,97 | 0,39 | 155,78 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 6 | ж/д, ООО "АПС" (парикмах.), ул. Серова, 6 | 0,97 | 0,39 | 87,06 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 7 | Карчевский, А.Г., ул. Серова, 7 | 0,97 | 0,39 | 6,26 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 2 | Магазин, Шишкина, 2 | 0,98 | 0,39 | 214,30 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 4 | Д/сад №1, Шишкина, 4 | 0,98 | 0,39 | 129,54 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 6 | ФЛ Марченкова, маг, ул. Шишкина, 6 | 0,98 | 0,39 | 242,46 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 1 | ж/д, Яворского, 1 | 0,99 | 0,39 | 529,80 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 1 А (отоп) | ж/д, ул. Яворского, 1 А (отоп) | 0,99 | 0,39 | 454,70 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 10 | ж/д, Яворского, 10 | 0,98 | 0,39 | 264,99 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 11 | ж/д, ООО Мечта Яворского, 11 | 0,97 | 0,39 | 417,00 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 12 | ж/д, Яворского, 12 | 0,98 | 0,39 | 273,35 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 12 а | ул. Яворского, 12 а | 0,98 | 0,39 | 294,58 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 13 | ж/д, ФЛ Ефремов, ЖЭК №7 Яворского, 13 | 0,97 | 0,39 | 239,40 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 15 | ж/д, ТД Троя Яворского, 15 | 0,97 | 0,39 | 257,19 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 17 | ж/д, ООО Лео С, Стоматология детская Яворского, 17 | 0,97 | 0,39 | 547,38 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 2 | ж/д, Яворского, 2 | 0,98 | 0,39 | 204,18 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 22 | ж/д, УК Модус Лео Яворского, 22 | 0,97 | 0,39 | 570,01 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 3 | ж/д, Яворского, 3 | 0,99 | 0,39 | 547,31 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 4 | ж/д, Яворского, 4 | 0,98 | 0,39 | 272,37 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 5 | ЖСК №4, Яворского, 5 | 0,99 | 0,39 | 274,99 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 5а | Школа №54, Яворского, 5а | 0,98 | 0,39 | 598,48 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 6 | ж/д, Яворского, 6 | 0,98 | 0,39 | 262,84 |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 8 | ж/д, Яворского, 8 | 0,98 | 0,39 | 225,24 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10 микрорайон, 46а | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон, 46а | 1,00 | 0,02 | 314,39 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10 микрорайон, 46а | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон, 46а | 1,00 | 0,02 | 318,01 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (1) Перспектива от + | 10-ти эт.100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (2025) | 0,99 | 0,02 | 915,63 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (24) Перспектива | Многовартиные ж/д микрорайона №11 строение 2 (2027) | 1,00 | 0,02 | 3335,05 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (25) Перспектива | Многовартиные ж/д микрорайона №11 строение 3 (2028) | 1,00 | 0,02 | 2972,61 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (27) Перспектива от + | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (2025) | 1,00 | 0,02 | 257,27 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (34) Перспектива от | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Гайдара, 8 (2024) | 1,00 | 0,02 | 652,74 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (35) Перспектива | МАУ ДО "Спортивная школа №1" (2025) | 1,00 | 0,02 | 5309,66 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (37) Перспектива от + | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (2026) | 1,00 | 0,02 | 326,65 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (38) Перспектива от | Нежилое помещение по ул. Обручева, 55А (2025) | 0,98 | 0,02 | 22,03 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (39) Перспектива + | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (2027) | 1,00 | 0,02 | 10664,26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (44) Перспектива | Жилой дом по ул. Соборная, 6Б (2025) | 1,00 | 0,02 | 60,08 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (45) Перспектива | Жилой дом по ул. Предтеченская, земельный участок 22 (2025) | 1,00 | 0,02 | 3,27 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пер. Строителей, 10 | ж/д пер. Строителей, 10 | 1,00 | 0,02 | 155,31 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 32 | ООО Клининг (ТРК "Чайка"), пр. Гагарина, 32 | 1,00 | 0,02 | 941,23 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 34 | Детская больница, ГУЗ Дом ребенка, пр. Гагарина, 34 (вв.2) | 1,00 | 0,02 | 470,24 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 34 | Детская больница, ГУЗ Дом ребенка, пр. Гагарина, 34 (вв.1) | 1,00 | 0,02 | 932,71 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 34 | ГУЗ Дом ребёнка (гараж), пр. Гагарина, 34 | 1,00 | 0,02 | 35,92 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 34 | Альфастрахование - ОМС (гараж), пр. Гагарина, 34 | 1,00 | 0,02 | 46,30 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, ФЛ Ефимова, пр. Гагарина, 45 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 438,52 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, пр. Гагарина, 45 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 416,28 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, пр. Гагарина, 45 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 417,45 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, ФЛ Ковалёва, пр. Гагарина, 45 (отоп 6) | 1,00 | 0,02 | 470,83 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, ООО "Спецпром", пр. Гагарина, 45 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 437,07 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, пр. Гагарина, 45 (отоп 5) | 1,00 | 0,02 | 419,71 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп 6) | 1,00 | 0,02 | 412,02 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 408,10 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, лифтовая, ФЛ Петров, пр. Гагарина, 47 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 420,77 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 406,72 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, ФЛ Петров, пр. Гагарина, 47 (отоп 5) | 1,00 | 0,02 | 424,47 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 406,68 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 23 а | ж/д пр Ленина, 23 а (отоп) | 0,99 | 0,02 | 1067,58 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 23 б | ж/д пр Ленина, 23 б (отоп) | 0,99 | 0,02 | 1108,03 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей 10 | МУП "СРЦ "Солнечный" пр. Строителей 10 | 1,00 | 0,02 | 263,21 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 11 | ж/д, пр. Строителей, 11 (отоп 3) | 0,94 | 0,02 | 450,00 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 11 | ж/д, пр. Строителей, 11 (отоп 2) | 0,94 | 0,02 | 362,39 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 11 | ж/д, пр. Строителей, 11 (отоп 1) | 0,94 | 0,02 | 360,91 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 13 | ж/д, пр. Строителей, 13 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 441,02 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 13 | ж/д, пр. Строителей, 13 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 438,87 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 13 | ж/д, Почта отд. №50, пр. Строителей, 13 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 474,08 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 13 А | ООО "СемьЯ", Исупова Л, Физк.диспансер, пр. Строителей, 13 А (отоп) | 1,00 | 0,02 | 334,34 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15 | ж/д, пр. Строителей, 15 (отоп 1) | 0,94 | 0,02 | 348,63 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15 | ж/д, пр. Строителей, 15 (отоп 3) | 0,94 | 0,02 | 345,47 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15 | ж/д, пр. Строителей, 15 (отоп 2) | 0,94 | 0,02 | 345,26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15 А | Сбербанк 7387/109, ООО "Самара-Лада", пр. Строителей, 15 А (отоп) | 0,94 | 0,02 | 322,17 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15/1 | ж/д, пр. Строителей, 15/1 (отоп) | 0,94 | 0,02 | 1197,24 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 16 | ИП Раткевич А.Ю. (Губернский рынок), пр. Строителей, 16 | 1,00 | 0,02 | 335,80 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 2) | 0,94 | 0,02 | 358,55 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 4) | 0,94 | 0,02 | 360,52 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, Хуснулин , пр. Строителей, 17 (отоп 3) | 0,94 | 0,02 | 375,08 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 6) | 0,94 | 0,02 | 361,23 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 1) | 0,94 | 0,02 | 360,93 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 5) | 0,94 | 0,02 | 360,70 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 7) | 0,94 | 0,02 | 357,66 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 18 | ТЦ "Лента" пр. Строителей, 18 ТУ № 12/1605 от 12.10.2018 | 1,00 | 0,02 | 2858,05 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 19 | ж/д, пр. Строителей, 19 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 417,25 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 19 | ж/д, пр. Строителей, 19 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 418,41 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 19 | ж/д, пр. Строителей, 19 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 415,50 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 4) | 0,94 | 0,02 | 371,65 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 2) | 0,94 | 0,02 | 376,65 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 3) | 0,94 | 0,02 | 371,77 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, МП "РУЖКХ" ЖЭК №11, пр. Строителей, 21 (отоп 1) | 0,94 | 0,02 | 429,16 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 5) | 0,94 | 0,02 | 371,90 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 6) | 0,94 | 0,02 | 373,02 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 7) | 0,94 | 0,02 | 374,52 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 23 | Санаторий противотуб. (больница, овощехранилище), пр. Строителей, 23 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 488,64 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 25 | Школа №14, пр. Строителей, 25 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 1395,26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 25Б | Оздоровительный центр (отоп) | 1,00 | 0,02 | 76,52 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 8) | 1,00 | 0,02 | 461,95 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 5) | 1,00 | 0,02 | 434,33 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 7) | 1,00 | 0,02 | 436,83 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 429,67 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 434,06 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 429,19 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 453,75 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 6) | 1,00 | 0,02 | 435,92 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 29 | ж/д пр. Строителей, 29 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 1072,05 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 415,17 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 416,50 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 415,43 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 414,30 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 6) | 1,00 | 0,02 | 420,67 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 5) | 1,00 | 0,02 | 418,78 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 31 | ж/д пр. Строителей, 31 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 1071,64 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 33 | ж/д пр. Строителей, 33 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 1067,28 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 35 | ж/д, ООО Эстет, пр. Строителей, 35 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 513,33 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 35 | ж/д., ФЛ Петров Н.Н., ЧП Синкина, пр. Строителей, 35 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 526,17 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 35 | ж/д, ЧП Никульникова, ФЛ Давыдов, пр. Строителей, 35 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 541,57 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 35 | ж/д, ЧП Глудэ, ФЛ Пучихин, пр. Строителей, 35 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 525,73 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 380,01 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 378,89 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 6) | 0,99 | 0,02 | 385,64 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 381,17 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 379,36 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 5) | 0,99 | 0,02 | 382,83 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 39 | Магазин ООО Эверест-65, пр. Строителей, 39 | 0,99 | 0,02 | 601,92 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 39 | ж/д, пр. Строителей, 39 | 0,99 | 0,02 | 1505,15 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 41 | ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 417,79 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 41 | ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 418,73 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 41 | ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 422,36 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 41 | ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 416,75 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д, ИП Колосов, пр. Строителей, 43 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 598,49 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д, ООО Система Гарант, пр. Строителей, 43 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 592,62 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д пр. Строителей, 43 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 579,53 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д пр. Строителей, 43 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 581,98 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д, ЧП "Ахметгалиева", пр. Строителей, 43 (отоп 5) | 0,99 | 0,02 | 588,25 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45 | ж/д, Животов, Петрина, пр. Строителей, 45 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 257,13 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45 | ж/д, Багаутдинов, пр. Строителей, 45 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 252,94 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45 | ж/д, Комаров, Морозов, пр. Строителей, 45 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 259,67 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45 | ж/д, Самошкин, Сударикова, пр. Строителей, 45 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 270,63 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45а | Молитвенный дом (Воскр. Христа), пр. Строителей, 45а (отоп) | 0,99 | 0,02 | 102,28 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 47 | ж/д пр. Строителей, 47 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 1454,96 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 47/1 | ж/д ул. Строителей, 47/1 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 632,89 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 47/2 | ж/д ул. Строителей, 47/2 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 630,86 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 49 | ж/д пр. Строит, 49 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 1339,24 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 49 | ж/д пр. Строит, 49 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 1396,90 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 446,61 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 446,43 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп 5) | 1,00 | 0,02 | 445,48 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп 6) | 1,00 | 0,02 | 444,91 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 445,36 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 448,74 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 51 | Д/сад №111, пр. Строителей, 51 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 560,67 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 53 | ООО "Винта", (маг.), пр. Строителей, 53 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 69,01 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 55 | ИП Лобзин (маг. МАРИЯ-РА), пр. Строителей, 55 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 415,79 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 57 | ж/д, ФЛ Шарыпова, пр. Строителей, 57 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 477,22 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 57 А | ж/д, ФЛ Петренко, пр. Строителей, 57 А (отоп) | 1,00 | 0,02 | 549,98 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 59 | ж/д пр. Строителей, 59 (63 кв.) (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 791,59 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 59 | ж/д пр. Строителей, 59 (90 кв.) (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 1123,92 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 6 | ООО Компания Холидей, пр. Строителей, 6 | 1,00 | 0,02 | 2431,86 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 61 | ж/д пр. Строителей, 61 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 484,50 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 61 | ж/д пр. Строителей, 61 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 489,13 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 61 | ж/д пр. Строителей, 61 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 480,95 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 63 | ж/д пр. Строителей, 63 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 952,81 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 65 | ж/д пр. Строителей, 65 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 204,27 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 65 а | ж/д пр. Строителей, 65 а (отоп) | 0,95 | 0,02 | 204,32 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 67 | ж/д, Стомат.каб. "Дента-Бигль", пр. Строителей, 67 (отоп 1) | 0,96 | 0,02 | 861,06 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 67 | ж/д пр. Строителей, 67 (отоп 2) | 0,96 | 0,02 | 841,82 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 67 а | ж/д пр. Строителей, 67 а (отоп) | 0,95 | 0,02 | 592,48 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 69 | ж/д, пр. Строителей, 69 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 1121,06 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 69 а | ИП Головизина, (маг.), пр. Строителей, 69 а (отоп) | 0,95 | 0,02 | 73,21 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 7 | Гор.поликл., гор.стом. №1, молочная кухня, пр. Строителей, 7 (отоп 1) | 0,94 | 0,02 | 2790,23 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 7 | ДГБ, ООО "МЦ Стрелец", ФЛ Серикова, ФЛ Шеменкова. пр. Строителей, 7 (отоп 2) | 0,94 | 0,02 | 488,27 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 71 | ООО "Кора", пр. Строителей, 71 (отоп) | 0,96 | 0,02 | 242,99 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 71 | ж/д пр. Строителей, 71 (отоп 1) | 0,96 | 0,02 | 849,33 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 71 | ж/д пр. Строителей, 71 (отоп 2) | 0,96 | 0,02 | 849,93 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 71 | ТСО "Фрегат", пр. Строителей, 71 (отоп) | 0,96 | 0,02 | 200,19 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 73 | ж/д пр. Строителей, 73 (отоп) | 0,96 | 0,02 | 982,19 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 75 | ж/д, ИП Резанова, ООО "Остап", ИП Чернышов, пр. Строителей, 75 (отоп 3) | 0,96 | 0,02 | 618,18 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 75 | ж/д пр. Строителей, 75 (отоп 2) | 0,96 | 0,02 | 513,16 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 75 | ж/д пр. Строителей, 75 (отоп 1) | 0,96 | 0,02 | 510,51 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 77 | ж/д пр. Строит, 77 (отоп 2) | 0,96 | 0,02 | 1154,71 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 77 | ж/д пр. Строит, 77 (отоп 1) | 0,96 | 0,02 | 1149,61 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 79 | ж/д пр. Строителей, 79 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 827,11 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 8 | ООО Спорт. арена "Муравей", пр. Строителей, 8 | 1,00 | 0,02 | 406,44 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 81 | ж/д пр. Строит, 81 (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 1004,54 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 81 | ж/д пр. Строит, 81 (отоп 1) | 0,95 | 0,02 | 1002,87 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 83 | ж/д пр. Строителей, 83 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 860,06 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 85 | ж/д ул. Строителей, 85 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 874,48 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 85 | ж/д ул. Строителей, 85 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 873,53 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 85 А/1 | ж/д, ООО Супра-плюс, пр. Строителей, 85 А/1 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 711,88 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 85 А/2 | ж/д, ФЛ Герман, ФЛ Габидуллина, пр. Строителей, 85 А/2 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 624,53 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 87 | ж/д ул. Строителей, 87 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 922,96 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 87 | ж/д ул. Строителей, 87 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 927,98 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 89 | ж/д пр. Строителей, 89 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 750,24 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 89 | ж/д пр. Строителей, 89 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 752,15 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 9 | Д/сад №22, пр. Строителей, 9 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 782,17 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 91 | ж/д пр. Строителей, 91 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 644,41 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 93 | Школа №45, Д/сад №6, пр. Строителей, 93 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 1794,80 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, | ИП Мельникова, ул. 10-й микрорайон, Бойлерная, 9 | 1,00 | 0,02 | 69,60 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 | ж/д 10-й микрорайон, 1 (2-а подъезда, 60кв., ИТП №1) | 0,95 | 0,02 | 980,13 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 | ж/д 10-й микрорайон, 1 (2-а подъезда, 60кв., ИТП №4) | 0,95 | 0,02 | 990,87 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 | ж/д 10-й микрорайон, 1 (1-н подъезд, 30кв., ИТП №2) | 0,95 | 0,02 | 491,88 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 | ж/д 10-й микрорайон, 1 (2-а подъезда, 70кв., ИТП №3) | 0,95 | 0,02 | 1170,02 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 А | СЧ Недвижимость (аренда МАРИЯ-РА), Текс комп Феникс, ул. 10-й микр-н, 1 А (отоп) | 0,95 | 0,02 | 94,91 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 10 | ж/д, 10-й микр-н, 10 (отоп 1) | 0,95 | 0,02 | 502,75 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 10 | ж/д, 10-й микр-н, 10 (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 1142,32 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 11 | ж/д, 10-й микр-н, 11 (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 1314,06 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 11 | ж/д, 10-й микр-н, 11 (отоп 1) | 0,95 | 0,02 | 1317,09 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 11 а | ООО "Сальвар" Магазин, 10-й микрорайон, 11а (отоп) | 0,95 | 0,02 | 181,56 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 12 | ж/д, 10-й микрорайон, 12 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 673,31 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 12 а | ИП Силина (маг. МАРИЯ-РА), 10-й микр-н, 12 а (отоп) | 0,95 | 0,02 | 226,12 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 12 а | ж/д, ИП Силина, ЖЭУ ЖИК, 10-й микр-н, 12 а (отоп 2) | 0,97 | 0,02 | 1166,81 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 12 а | ж/д, ИП Силина, ЖЭУ ЖИК, 10-й микр-н, 12 а (отоп 1) | 0,97 | 0,02 | 1166,20 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 13 | ж/д, 10-й микрорайон, 13 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 865,26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 14 | ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 433,66 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 14 | ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп 3) | 0,95 | 0,02 | 435,47 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 14 | ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп 1) | 0,95 | 0,02 | 427,74 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 15 | ж/д, 10-й микр-н, 15 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 738,23 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 15 а | ЖЭК №12 (офис), филиал библ. №6, 10-й микр-н, 15 а (отоп) | 0,95 | 0,02 | 158,77 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 | ж/д, 10-й микрорайон, 16 (1-н подъезд, 100 кв., ИТП №1) | 0,95 | 0,02 | 1763,77 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 | ж/д, 10-й микрорайон, 16 (1-н подъезд, 30 кв., ИТП №2) | 0,95 | 0,02 | 519,57 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 а | ж/д, 10-й микр-н, 16 а (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 982,66 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 а | ж/д, 10-й микр-н, 16 а (отоп 3) | 0,95 | 0,02 | 985,39 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 а | ж/д, 10-й микр-н, 16 а (отоп 4) | 0,95 | 0,02 | 495,49 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 а | ж/д, 10-й микр-н, 16 а (отоп 1) | 0,95 | 0,02 | 984,41 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 17 | ж/д ул. 10-й микрорайон, 17 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 879,62 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 | ж/д ул. 10-й м-р, 18 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 1231,53 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 | ИП Рамхен А.В.(маг. "Ярче"), лифтовая, ул. 10-й м-р, 18 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 168,92 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 | ж/д ул. 10-й м-р, 18 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 1235,73 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 а | ж/д ул. 10 м-р, 18 а (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 1023,40 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 а | ж/д ул. 10 м-р, 18 а (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 1023,97 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 б | Гор. поликл., молочн.кухня, ул. 10-й микрорайон, 18 б (отоп) | 1,00 | 0,02 | 227,77 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 в | ж/д, ФЛ Каменева, ул. 10-й микрорайон, 18 в (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 872,59 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 в | ж/д ул. 10-й микрорайон, 18 в (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 864,24 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 19 | ж/д ул. 10-й микрорайон, 19 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 1059,93 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 19 | ж/д, ФЛ Бугаенко И.С., ул. 10-й микрорайон, 19 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 1070,65 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 2 | ж/д, ИП Иванова, ул. 10-й микрорайон, 2 (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 258,49 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 2 | ж/д 10-й микрорайон, 2 (отоп 1) | 0,95 | 0,02 | 196,60 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 20 | ж/д ул. 10-й м-р, 20 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 285,48 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 20 | ж/д ул. 10-й м-р, 20 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 282,48 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 20 | ж/д ул. 10-й м-р, 20 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 283,74 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 21 | ж/д ул. 10-й м-р, 21 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 540,13 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 21 | ж/д ул. 10-й м-р, 21 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 538,97 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 21 | ж/д ул. 10-й м-р, 21 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 540,60 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 22 | ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 361,24 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 22 | ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 360,72 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 22 | ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 359,02 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 23 | ж/д ул. 10-й м-р, 23 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 744,66 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 24 | ж/д ул. 10-й м-р, 24 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 535,37 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 24 | ж/д ул. 10-й м-р, 24 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 537,51 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 24 | ж/д ул. 10-й м-р, 24 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 544,46 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 25 | ж/д ул. 10-й м-р, 25 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 984,02 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 25 а | ж/д ул. 10-й м-р, 25 а (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 700,29 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 25 а | ж/д ул. 10-й м-р, 25 а (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 701,75 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 26 | ж/д ул. 10-й м-р, 26 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 713,64 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 26 | ж/д, ТД Демо, ул. 10-й м-р, 26 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 708,43 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп 5) | 1,00 | 0,02 | 545,15 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 547,11 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 548,22 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 548,77 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 551,71 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 28 | ж/д ул. 10-й м-р, 28 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 671,12 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 29 | ж/д ул. 10-й м-р, 29 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 584,60 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 3 | ж/д, ООО Дуцера (стом. каб.), ФЛ Скворцов, ЧП Потанина (парик.), 10-й микрорайон, 3 (отоп 3) | 0,95 | 0,02 | 645,61 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 3 | ж/д, ООО "Батончик, ЧП Писарчук, 10-й микрорайон, 3 (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 638,21 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 3 | ж/д, ПАО Ростелеком, 10-й микрорайон, 3 (отоп1) | 0,95 | 0,02 | 628,16 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 3 | ж/д, Аптеки 36.6, ФЛ Фисенко, 10-й микрорайон, 3 (отоп 4) | 0,95 | 0,02 | 643,92 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 30 | ж/д ул. 10-й м-р, 30 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 577,69 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 31 | ж/д ул. 10-й м-р, 31 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 587,56 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 39 | Д/сад №5, ул. 10-й микрорайон, 39 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 544,20 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 39 | Д/сад №5 (хоз. сарай), ул. 10-й микрорайон, 39 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 43,19 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 | ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп 3) | 0,95 | 0,02 | 515,18 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 | ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп 4) | 0,95 | 0,02 | 590,20 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 | ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп 1) | 0,95 | 0,02 | 506,37 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 | ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 510,99 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 а | маг. Сирень,10-й мик-н, 4 а (отоп) | 0,95 | 0,02 | 55,40 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 Б | Центр доп.обр.детей, ул. 10-й микрорайон, 4 Б (отоп) | 0,95 | 0,02 | 190,75 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 41 | Д/сад №10, ул. 10-й микрорайон, 41 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 1122,71 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 45 | Школа №45 (отоп) (1) | 0,95 | 0,02 | 1151,89 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 45 | Школа №45 (отоп) (2) | 0,95 | 0,02 | 292,32 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 48 | АМК-фарма, ул. 10-й микрорайон, 48 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 643,42 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 5 | ж/д, 10-й микрорайон, 5 (1-н подъезд, 36 кв.. ИТП №1) | 0,95 | 0,02 | 572,92 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 5 | ж/д, 10-й микрорайон, 5 (1-н подъезд, 36 кв.. ИТП №3) | 0,95 | 0,02 | 577,74 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 5 | ж/д, 10-й микрорайон, 5 (1-н подъезд, 36 кв.. ИТП №2) | 0,95 | 0,02 | 572,12 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 5 а | ИП Петров, ЧП "Реш", ул. 10-й микрорайон, 5 а (отоп) | 0,95 | 0,02 | 46,40 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 52 | ж/д ул. 10-й м-р, 52 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 976,88 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 52 | ж/д ул. 10-й м-р, 52 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 977,71 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 6 | ж/д, 10-й микрорайон, 6 (отоп 1) | 0,95 | 0,02 | 997,98 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 6 | ж/д, 10-й микрорайон, 6 (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 999,63 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 6 а | ж/д, 10-й микрорайон, 6 а (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 698,05 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 6 а | ж/д, 10-й микрорайон, 6 а (отоп 1) | 0,95 | 0,02 | 698,70 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 7 | ж/д, 10-й микрорайон, 7 (отоп 1) | 0,95 | 0,02 | 902,10 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 7 | ж/д, Библиотека №9, ул. 10-й микрорайон, 7 (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 920,96 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 7 | ж/д, 10-й микрорайон, 7 (отоп 3) | 0,95 | 0,02 | 904,98 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 8 | ж/д, 10-й микр-н, 8 (2-а родъезда, 30 кв., ИТП №2) | 0,95 | 0,02 | 490,07 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 8 | ж/д, 10-й микр-н, 8 (2-а родъезда, 30 кв., ИТП №3) | 0,95 | 0,02 | 488,98 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 8 | ж/д, 10-й микр-н, 8 (2-а родъезда, 30 кв., ИТП №1) | 0,95 | 0,02 | 492,94 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 9 | ж/д, 10-й микр-н, 9 (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 447,97 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 9 | ж/д, 10-й микр-н, 9 (отоп 1) | 0,95 | 0,02 | 450,63 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 9 | ж/д, 10-й микр-н, 9 (отоп 3) | 0,95 | 0,02 | 446,79 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 10 | ж/д, ул. Гайдара, 10 | 1,00 | 0,02 | 982,15 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 14 | ж/д ул. Гайдара, 14 | 1,00 | 0,03 | 777,53 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 14 А | ЗАО "Березовый" (админ, рынок), ЧП Панов (склад), ул. Гайдара, 14 А | 1,00 | 0,97 | 477,81 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 15 | ж/д, ЧП Ольхов (маг. Продукты), ул. Гайдара, 15 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 996,06 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д, ЧП Вивсявный, ООО "Базис+", ул. Гайдара, 16 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 481,87 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп 6) | 1,00 | 0,02 | 430,14 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 435,01 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д, Сбербанк 7387/107. ул. Гайдара, 16 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 448,61 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп 8) | 1,00 | 0,02 | 429,03 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп 7) | 1,00 | 0,02 | 429,82 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 435,01 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп 5) | 1,00 | 0,02 | 430,42 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 410,97 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д, РУЖКХ пульт лифт., ул. Гайдара, 18 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 420,50 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп 6) | 1,00 | 0,02 | 411,66 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 410,50 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп 5) | 1,00 | 0,02 | 411,29 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 410,89 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 20 | ж/д ул Гайдара, 20 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 433,47 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 20 | ж/д ул Гайдара, 20 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 432,98 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 20 | ж/д ул Гайдара, 20 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 434,55 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 24 | ж/д ул. Гайдара, 24 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 433,90 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 24 | ж/д ул. Гайдара, 24 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 433,01 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 24 | ж/д ул. Гайдара, 24 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 436,02 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 26 | ж/д ул. Гайдара, 26 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 348,94 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 26 | ж/д, ООО "АлГа", ул. Гайдара, 26 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 399,80 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 26 | ж/д ул. Гайдара, 26 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 350,35 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 26 | ж/д, ИП Дадашов, ул. Гайдара, 26 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 355,02 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 27а | Д/сад №81, ул. Гайдара, 27а (отоп) | 0,99 | 0,02 | 436,85 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 28 | ж/д ул. Гайдара, 28, Аптека (27 кв.)(ИТП №1) | 0,99 | 0,02 | 430,75 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 28 | ж/д ул. Гайдара, 28 (36 кв.)(ИТП №2) | 0,99 | 0,02 | 584,01 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 28 | ж/д ул. Гайдара, 28, (27 кв.)(ИТП №3) | 0,99 | 0,02 | 433,32 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 28 | ж/д ул. Гайдара, 28, (27 кв.)(ИТП №4) | 0,99 | 0,02 | 436,43 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 30 | ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп 2) | 0,98 | 0,02 | 217,98 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 30 | ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп 3) | 0,98 | 0,02 | 221,84 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 30 | ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп 1) | 0,98 | 0,02 | 216,11 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 32 | ж/д ул. Гайдара, 32 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 429,80 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 32 | ж/д ул. Гайдара, 32 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 423,11 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 32 | ж/д ул. Гайдара, 32 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 421,37 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 34 | ж/д ул. Гайдара, 34 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 433,72 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 34 | ж/д ул. Гайдара, 34 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 436,35 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 34 | ж/д ул. Гайдара, 34 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 436,81 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 36 | Детсад №96, ул. Гайдара, 36 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 615,08 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 38 | ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 436,07 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 38 | ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 435,81 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 38 | ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 439,25 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 40 | Дом ребенка, ул. Гайдара, 40 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 803,16 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 41 | ООО Винта, ЗАО Тандер, ул. Гайдара, 41 | 1,00 | 0,02 | 5197,70 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 42 | ж/д ул. Гайдара, 42 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 469,68 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 42 | ж/д ул. Гайдара, 42 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 467,02 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 42 | ж/д, ООО "Семья", ул. Гайдара, 42 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 493,52 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 42 | ж/д ул. Гайдара, 42 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 466,04 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 43 | ООО "ОЭСК", Удод, Аско про, ЧОП Алма, ООО Трал, ул. Гайдара, 43 | 1,00 | 0,02 | 949,49 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 44 | ж/д , ФЛ Николайчук, ул. Гайдара, 44 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 313,24 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 44 | ж/д, ул. Гайдара, 44 (отоп 5) | 0,99 | 0,02 | 279,11 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 44 | ж/д, ул. Гайдара, 44 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 279,91 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 44 | ж/д, ул. Гайдара, 44 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 339,75 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 46 | ж/д ул. Гайдара, 46 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 385,86 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 46 | ж/д, ООО "АПС" (парик.), ул. Гайдара, 46 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 384,11 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 46 | ж/д ул. Гайдара, 46 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 389,55 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 48 | ж/д, ул. Гайдара, 48 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 435,40 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 48 | ж/д, ул. Гайдара, 48 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 432,78 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 48 | ж/д, ул. Гайдара, 48 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 431,53 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 50 | ж/д ул .Гайдара, 50 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 436,97 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 50 | ж/д ул .Гайдара, 50 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 434,59 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 50 | ж/д ул .Гайдара, 50 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 437,98 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 50 А | ИП Шмаков (кондит. цех Домино), ул. Гайдара, 50 А | 1,00 | 0,02 | 78,74 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 51 | ФЛ Гарибов (кафе), ул. Гайдара, 51 | 1,00 | 0,02 | 53,19 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 52 | Детсад №2, ул. Гайдара, 52 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 543,31 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 54 | ж/д ул. Гайдара, 54 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 488,59 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 54 | ж/д, , библиотека №16, ул. Гайдара, 54 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 543,08 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 54 | ж/д ул. Гайдара, 54 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 489,36 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 54 | ж/д ул. Гайдара, 54 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 493,86 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 55 | 13 отряд фед.прот.пож. сл., ул. Гайдара, 55 | 1,00 | 0,02 | 1152,29 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 56 | ж/д, ул. Гайдара, 56 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 574,69 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 60 | Чумаков (основн. здание, подвал), ул. Гайдара, 60 | 0,99 | 0,02 | 131,78 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 8 | МБУ "ИМЦ", ул. Гайдара, 8 | 1,00 | 0,02 | 469,14 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 9 | ж/д, ООО Комфорт, ФЛ Герман, ул. Гайдара, 9 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 1274,92 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 1 | УФМС России, 2-е отд. милиции, ул. Есенина, 1 | 0,99 | 0,02 | 417,94 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп 6) | 0,99 | 0,02 | 898,69 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 536,65 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 527,75 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 514,44 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп 5) | 0,99 | 0,02 | 527,12 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 538,08 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 100 | ж/д ул. Есенина, 100 (отоп 1) | 0,98 | 0,02 | 609,99 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 100 | ж/д ул. Есенина, 100 (отоп 2) | 0,98 | 0,02 | 609,99 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 102 | СберБанк №7387/110, Отд. связи №52, ФЛ Саликов, ФЛ Черневич, ул. Есенина, 102 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 119,76 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 102 | ж/д ул. Есенина, 102 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 567,64 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 104 | ж/д ул. Есенина, 104 вв2 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 1196,95 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 104 | ж/д ул. Есенина, 104 вв1(отоп) | 0,99 | 0,02 | 1023,07 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 106 | ж/д, ПДГУ ПАТП №1, ул. Есенина, 106 (отоп 2) | 0,98 | 0,02 | 532,02 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 106 | ж/д ул. Есенина, 106 (отоп 1) | 0,98 | 0,02 | 520,63 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 12 | ж/д, ул. Есенина, 12 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 356,08 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 12 | ж/д, ул. Есенина, 12 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 353,18 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/д, ул. Есенина, 14 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 320,80 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/д, ул. Есенина, 14 (отоп 6) | 1,00 | 0,02 | 318,87 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/ж, ул. Есенина, 14 (отоп 5) | 1,00 | 0,02 | 386,38 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/ж, ул. Есенина, 14 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 318,31 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/ж, ул. Есенина, 14 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 317,75 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/ж, ул. Есенина, 14 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 385,75 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 16 | ж/д, ул. Есенина, 16 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 375,59 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 16 | ж/д, ул. Есенина, 16 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 373,77 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 400,57 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 400,22 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 402,84 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 408,29 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 5) | 1,00 | 0,02 | 395,76 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 6) | 1,00 | 0,02 | 397,84 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, ИП Никитенко, ул. Есенина, 20 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 489,04 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, МП "РУЖКХ" лифтовая, ул. Есенина, 20 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 486,91 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 481,58 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 478,53 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп 5) | 1,00 | 0,02 | 476,66 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 22 | ж/д, ул. Есенина, 22 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 372,32 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 22 | ж/д, ул. Есенина, 22 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 371,62 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 22 | ж/д, ул. Есенина, 22 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 371,42 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 24 | ж/д, ул. Есенина, 24 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 389,04 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 24 | ж/д, ул. Есенина, 24 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 382,70 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 24 | ж/д, ул. Есенина, 24 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 385,44 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 26 | ж/д ул. Есенина, 26 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 948,14 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 26 | ж/д ул. Есенина, 26 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 951,88 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 26 | ж/д ул. Есенина, 26 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 945,76 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 28 | ж/д ул. Есенина, 28 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 547,13 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 3 а | ОАО "ПСМУ" (мех. цех, пекарня, бокс, стоянка), ул. Есенина, 3 а | 0,99 | 0,02 | 537,72 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 30 | ж/д, ООО АПС, ул. Есенина, 30 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 544,89 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 32 | ж/д ул. Есенина, 32 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 997,54 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп 5) | 0,99 | 0,02 | 416,51 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 414,89 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 415,85 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп 6) | 0,99 | 0,02 | 417,23 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 418,30 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 430,97 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп 7) | 0,99 | 0,02 | 418,92 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 5) | 0,99 | 0,02 | 442,79 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 446,22 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 445,13 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 442,73 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 449,05 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 4 | ж/д ул. Есенина, 4 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 459,28 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 4 | ж/д ул. Есенина, 4 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 461,70 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 4 | ж/д ул. Есенина, 4 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 459,28 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 4 | ж/д, ООО СемьЯ, ул. Есенина, 4 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 471,93 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 40 | ж/д ул. Есенина, 40 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 467,12 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 40 | ж/д ул. Есенина, 40 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 468,75 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 40 | ж/д ул. Есенина, 40 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 465,67 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 42 | ж/д ул. Есенина, 42 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 338,46 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 42 | ж/д ул. Есенина, 42 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 334,99 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 42 | ж/д ул. Есенина, 42 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 336,32 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 42 | ж/д ул. Есенина, 42 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 334,44 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №5, 28 кв.(ОТ) | 0,99 | 0,02 | 412,96 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №4, 21 кв.(ОТ) | 0,99 | 0,02 | 307,26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №3, 28 кв.(ОТ) | 0,99 | 0,02 | 407,20 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №1, 28 кв.(ОТ) | 0,99 | 0,02 | 413,34 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №2, 21 кв.(ОТ) | 0,99 | 0,02 | 308,14 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 46 | ж/д ул. Есенина, 46 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 293,12 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 48 | ЗАО "Связь", МУ "УКС", ГПКО ЦТИ КО, ФЛ Володина, Комитет по архит., Упр.фед.аген.кад.объектов, Комитет по земельн. рес., ул. Есенина, 48 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 1103,22 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 50 | Д/с №16, ул. Есенина, 50 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 770,07 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 52 | Д/с №103 (овощехран.), ул. Есенина, 52 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 29,95 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 52 | Д/с №103, ул. Есенина, 52 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 823,33 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 54 | ж/д ул. Есенина, 54 (отоп 2) | 0,97 | 0,02 | 637,04 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 54 | ж/д ул. Есенина, 54 (отоп 1) | 0,97 | 0,02 | 633,36 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 54а | ООО Новокузнецкобувьторг, ул. Есенина, 54а (отоп) | 0,98 | 0,02 | 197,60 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 56 | ж/д ул. Есенина, 56 (отоп) | 0,97 | 0,02 | 841,52 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп 3) | 0,97 | 0,02 | 681,67 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп 4) | 0,97 | 0,02 | 678,94 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп 5) | 0,97 | 0,02 | 676,65 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп 2) | 0,97 | 0,02 | 684,60 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп 1) | 0,97 | 0,02 | 673,43 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 495,28 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 495,06 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 495,93 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп 5) | 0,99 | 0,02 | 496,47 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 494,83 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 60 | ж/д ул. Есенина, 60 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 612,17 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 60 | ж/д ул. Есенина, 60 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 719,82 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 62 | ж/д ул. Есенина, 62 (отоп 1) | 0,97 | 0,02 | 849,26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 62 | ж/д ул. Есенина, 62 (отоп 2) | 0,97 | 0,02 | 847,63 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 64 | Д/с №105, ул. Есенина, 64 (отоп) | 0,97 | 0,02 | 548,21 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 66 | Школа №15, ул. Есенина, 66 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 1233,51 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 68 | ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 3) | 0,97 | 0,02 | 407,37 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 68 | ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 2) | 0,97 | 0,02 | 869,79 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 68 | ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 1) | 0,97 | 0,02 | 418,25 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 68 | ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 4) | 0,97 | 0,02 | 402,61 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 70 | ж/д, лифтовая, ул. Есенина, 70 (отоп 1) | 0,97 | 0,02 | 434,95 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 70 | ж/д ул. Есенина, 70 (отоп 2) | 0,97 | 0,02 | 429,45 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 70 А | ФЛ Раткевич А.Ю. (аренда МАРИЯ-РА), ул. Есенина, 70 А (отоп) | 0,97 | 0,02 | 259,03 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 72 | ж/д, ФЛ Зубарь, ЧП Саликов, ООО Барс (маг.), ул. Есенина, 72 (отоп) | 0,97 | 0,02 | 612,96 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 74 | ж/д ул. Есенина, 74 (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 662,01 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 74 | ж/д ул. Есенина, 74 (отоп 3) | 0,95 | 0,02 | 666,62 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 74 | ж/д ул. Есенина, 74 (отоп 1) | 0,95 | 0,02 | 660,39 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 76 | ж/д ул. Есенина, 76 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 1281,34 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 76/1 | ж/д ул. Есенина, 76/1 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 1274,97 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 78 | ж/д, ООО "Электрон-сервис", ул. Есенина, 78 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 1165,60 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 | ж/д, ул. Есенина, 80 (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 642,43 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 | ж/д, ЧП Баркова (аптека), ул. Есенина, 80 (отоп 1) | 0,95 | 0,02 | 655,75 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 | ж/д, ул. Есенина, 80 (отоп 3) | 0,95 | 0,02 | 637,55 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 | ж/д ул. Есенина, 80 (отоп 4) | 0,95 | 0,02 | 638,16 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 А | Дет. муз.шк. №57, ул. Есенина, 80 А (отоп) | 0,95 | 0,02 | 84,47 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 82 | ж/д ул. Есенина, 82 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 965,70 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 84 | ж/д ул. Есенина, 84 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 1402,45 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 88 | ж/д ул. Есенина, 88 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 643,85 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 88 | ООО Элемент-Трейд, ИП Дубешко, ул. Есенина, 88 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 98,40 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 90 | ж/д ул. Есенина, 90 (отоп 2) | 0,95 | 0,02 | 433,77 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 90 | ж/д ул. Есенина, 90 (отоп 1) | 0,95 | 0,02 | 425,89 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 92 | ж/д ул. Есенина, 92 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 1295,79 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 92 | ж/д, РУЖКХ пульт лифт., ул. Есенина, 92 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 645,90 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 92 | ж/д ул. Есенина, 92 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 1292,62 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 94 | ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 1) | 0,98 | 0,02 | 444,27 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 94 | ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 3) | 0,98 | 0,02 | 438,47 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 94 | ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 4) | 0,98 | 0,02 | 439,93 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 94 | ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 2) | 0,98 | 0,02 | 440,74 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 96 | ж/д ул. Есенина, 96 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 377,78 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 98 | Д/сад №110 (хозблок), ул. Есенина, 98 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 93,59 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 98 | Д/сад №110, ул. Есенина, 98 (отоп 2) бассейн | 0,98 | 0,02 | 337,49 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 98 | Д/сад №110, ул. Есенина, 98 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 609,69 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 11 | МБФ ветеран. дзю-до, ООО СтройтехРадуга, ДЮСШ №3 (самбист), тепл. инспекция, гаражи, ул. Жолтовского, 11 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 269,05 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 11 | ж/д ул. Жолтовского, 11 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 1537,17 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 12/1 | ж/д ул. Жолтовского, 12/1 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 379,97 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 12/2 | ж/д ул. Жолтовского, 12/2 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 379,34 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 13 | ж/д Жолтовского, 13 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 1138,35 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 14 | Школа №32, ул. Жолтовского, 14 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 258,58 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 16 | ж/д, ул. Жолтовского, 16 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 705,13 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 17 | ж/д, ул. Жолтовского, 17 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 1106,15 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 18 | ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 317,80 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 18 | ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 316,58 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 18 | ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 319,52 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 18 | ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 322,03 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 308,21 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 309,46 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 310,46 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 309,81 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 5) | 1,00 | 0,02 | 313,90 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 2 | ж/д ЧП Шампуров, Жолтовского, 2 (81 кв.) (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 719,48 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 2 | ж/д ул. Жолтовского, 2 (45 кв.) (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 400,39 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 2 | ж/д, ул. Жолтовского, 2 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 647,25 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 20 | ж/д, ООО АПС , ул. Жолтовского, 20 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 991,30 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 22 | ФКУ "ЦОКР", отдел МВД (по контролю за обор.наркот.), ул. Жолтовского, 22 | 1,00 | 0,02 | 347,50 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 24 | ЗАГС, ул. Жолтовского, 24 | 1,00 | 0,02 | 434,92 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 3 | ж/д ул. Жолтовского, 3 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 1328,33 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 3 | ж/д ул. Жолтовского, 3 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 1328,34 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 4 | МП "Прокопьевская береста", Реставр. маст., ул. Жолтовского, 4 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 468,81 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 42 | НОУ Инстит.откр.образов, ПТФК уч.корпус, ул. Жолтовского, 42 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 679,17 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 42 | ПТФК гараж, ул. Жолтовского, 42 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 163,28 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 42 | ПТФК спорткомплекс, ул. Жолтовского, 42 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 610,21 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 5 | Мамаев М.А. ул. Жолтовского, 5 (из сист. отоп. МКД) | 0,99 | 0,02 | 77,14 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 5 | ж/д ул. Жолтовского, 5 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 954,62 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 7 | ж/д, ФЛ Гомжин, КИПиА, ФЛ Кондратова, ТФ ОМС, ул. Жолтовского, 7 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 1794,08 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 19А | Торговый центр "Айсберг" | 1,00 | 0,02 | 798,03 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 21 | Гостиница СК Снежинка, кафе-бар "У фонтана" ул. Институтская, 21 | 1,00 | 0,02 | 818,62 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 21 А | Продов. маг. "Мария-Ра" , ул. Институтская, 21 А | 1,00 | 0,02 | 131,38 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19 | ООО "Стильный дом", ООО "Автосервис", ул. Ноградская, 19 | 1,00 | 0,02 | 566,93 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19 А | КузГТУ, ул. Ноградская, 19 А (3) | 1,00 | 0,02 | 1148,19 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19 А | КузГТУ, ул. Ноградская, 19 А (2) | 1,00 | 0,02 | 1144,53 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19 А | КузГТУ, ул. Ноградская, 19 А (1) | 1,00 | 0,02 | 1144,24 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19в | АвтоМойка | 1,00 | 0,02 | 65,08 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 21 | МИ ФНС, ул. Ноградская, 21 | 1,00 | 0,02 | 1558,47 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 21 | МИ МНС РФ №12 по Кем. обл., ул. Ноградская, 21 | 1,00 | 0,02 | 75,26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 21 | Филиал №12 КРОФСС, ул. Ноградская, 21 | 1,00 | 0,02 | 855,66 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 22 | ООО Компания Холидей, ул. Ноградская, 22 | 1,00 | 0,02 | 1171,36 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 24 | ИП Калашян (торг. центр), ул. Ноградская, 24 | 1,00 | 0,02 | 3872,62 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 | ж/д, лифтовая, ул. Ноградская, 28 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 851,08 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 | ж/д, ул. Ноградская, 28 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 836,77 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 | ж/д, ул. Ноградская, 28 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 840,32 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 | ж/д, ул. Ноградская, 28 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 832,51 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 А | Шевчук Электротехцентр, ООО Тех-к, ул. Ноградская, 28 А | 1,00 | 0,02 | 221,38 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 30 | ж/д, Водоканал (ПНС), ул. Ноградская, 30 | 1,00 | 0,02 | 1225,71 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 16 а | ж/д Обручева, 16 а (отоп) | 0,99 | 0,02 | 699,57 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 24 а | ж/д Обручева, 24 а (отоп) | 0,99 | 0,02 | 690,70 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 31 | ООО Ягодка, Обручева, 31 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 81,31 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 31 | ж/д, ООО Ягодка, Обручева, 31 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 1417,93 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 35 | ж/д Обручева, 35 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 683,62 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 37 | ж/д Обручева, 37 (отоп) | 1,00 | 0,02 | 724,92 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 40 | ж/д, Дента-Эстетик, ул. Обручева, 40 (отоп 1) | 0,94 | 0,02 | 821,45 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 40 | ж/д, ул. Обручева, 40 (отоп 3) | 0,94 | 0,02 | 800,23 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 40 | ж/д, ул. Обручева, 40 (отоп 2) | 0,94 | 0,02 | 816,78 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп 7) | 1,00 | 0,02 | 387,13 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп 5) | 1,00 | 0,02 | 384,42 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп 6) | 1,00 | 0,02 | 384,99 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп 4) | 1,00 | 0,02 | 383,65 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп 3) | 1,00 | 0,02 | 383,26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д, , ИП Гумерова, ул. Обручева, 41 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 393,57 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д, ИП Гумерова Е.О., ул. Обручева, 41 (отоп 8) | 1,00 | 0,02 | 399,20 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д, ООО "ГИП-Энерго", Обручева, 41 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 395,08 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 42 | ЧП Махианова, Конописцева (парикм.), ООО Аполло, ООО Карачумышский, ул. Обручева, 42 (отоп) | 0,94 | 0,02 | 76,37 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 42 | ж/д, лифтовая, НП "Учебноделовой центр", ул. Обручева, 42 (отоп) | 0,94 | 0,02 | 649,16 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 43 | ж/д, библиотека №5, ул. Обручева, 43 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 458,21 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 43 | ж/д ул, Обручева, 43, (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 428,10 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 44 | ж/д, ул. Обручева, 44 (отоп 1) | 0,94 | 0,02 | 350,71 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 44 | ж/д, ул. Обручева, 44 (отоп 2) | 0,94 | 0,02 | 350,09 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 44-1 | ж/д, ул. Обручева, 44-1 (отоп 1) | 0,94 | 0,02 | 630,93 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 44-1 | ж/д, ул. Обручева, 44-1 (отоп 2) | 0,94 | 0,02 | 629,86 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 45 | ж/д ул. Обручева, 45 (отоп 2) | 1,00 | 0,02 | 384,89 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 45 | ж/д ул. Обручева, 45 (отоп 1) | 1,00 | 0,02 | 386,96 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 46 | ж/д, ул. Обручева, 46 (отоп 1) | 0,94 | 0,02 | 1346,52 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 46 | ж/д, ул. Обручева, 46 (отоп 2) | 0,94 | 0,02 | 1358,79 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 47 | ж/д , ИП Ключник, лифтовая, Каз.стан. об-во СПАС, ООО Дента, ЧП Кирелеева, ул. Обручева, 47 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 1476,07 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 47б | ООО "Автомаг", ул. Обручева, 47б (отоп) | 1,00 | 0,02 | 298,58 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 48 | ж/д, ул. Обручева, 48 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 620,43 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 48 | ж/д, ул. Обручева, 48 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 620,91 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 48/1 | ИП Потапова, ИП Андреев, ФЛ Токарев, ООО Экспром, ЧП Гайдамак, ООО Прохорова, ул. Обручева, 48/1(отоп) | 0,99 | 0,02 | 220,35 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 48/1 | ж/д, ул. Обручева, 48/1 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 892,34 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп 6) | 0,98 | 0,02 | 330,70 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп 1) | 0,98 | 0,02 | 330,51 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп 5) | 0,98 | 0,02 | 327,27 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп 4) | 0,98 | 0,02 | 325,95 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп 2) | 0,98 | 0,02 | 326,09 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп 3) | 0,98 | 0,02 | 325,46 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 А | ж/д, ООО ЖЭУ №16 (лифтовая, офис), ул. Обручева, 49 А (отоп) | 0,98 | 0,02 | 1469,73 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 50к1, 50к2 | Школа-интернат №2, МБУ ДО "Детск. худ. школа №8", ул. Обручева, 50к1, 50к2 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 978,67 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 50к2 | Гараж (ДК Маяковского), гараж (Школа интернат №2), гараж (Детск. худ. школа №8), ул. Обручева, 50к2 (отоп) | 0,95 | 0,02 | 27,97 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 51 | ж/д, РУЖКХ ЖЭК №10, ООО ЖЭУ №16 подвал, ул. Обручева, 51 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 2743,43 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 52 | Детский сад №93. ул. Обручева, 52 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 295,94 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 53 | Школа №11, ул. Обручева, 53 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 1131,22 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 55 | ООО "СЧ Недвижимость", ул. Обручева, 55 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 517,31 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 56 | ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 367,63 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 56 | ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 371,85 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 56 | ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 369,54 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 56 | ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 376,28 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 57 | ж/д ул. Обручева, 57 (отоп 2) | 0,98 | 0,02 | 232,94 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 57 | ж/д ул. Обручева, 57 (отоп 3) | 0,98 | 0,02 | 233,99 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 57 | ж/д ул. Обручева, 57 (отоп 1) | 0,98 | 0,02 | 228,00 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 59 | ж/д ул. Обручева, 59 (отоп 2) | 0,98 | 0,02 | 371,35 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 59 | ж/д ул. Обручева, 59 (отоп 1) | 0,98 | 0,02 | 369,68 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 61 | ж/д ул. Обручева, 61 (отоп 1) | 0,98 | 0,02 | 444,15 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 61 | ж/д ул. Обручева, 61 (отоп 2) | 0,98 | 0,02 | 440,37 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 4) | 0,98 | 0,02 | 374,63 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 3) | 0,98 | 0,02 | 374,09 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 2) | 0,98 | 0,02 | 375,00 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 1) | 0,98 | 0,02 | 376,46 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 5) | 0,98 | 0,02 | 376,91 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 65 | Центр доп.обр.детей, ул. Обручева, 65 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 1211,76 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 65 | Упр.образ. (гараж), МУ доп.образ. КДЮСШ (гараж), ул. Обручева, 65 | 0,98 | 0,02 | 181,79 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 65 | Центр доп. обр. детей (гараж), ул. Обручева, 65 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 99,24 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 65 А | ИП Юсупов (маг. 777), ИП Горин, ул. Обручева, 65 А (отоп) | 0,98 | 0,02 | 102,65 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 67 | ж/д ул. Обручева, 67 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 710,33 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 69 | ж/д ул. Обручева, 69 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 397,53 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 69 | ж/д ул. Обручева, 69 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 395,88 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 69 | ж/д ул. Обручева, 69 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 396,84 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 71 | ж/д ул. Обручева, 71 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 372,27 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 71 | ж/д ул. Обручева, 71 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 371,71 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 73 | ООО "ТД Ральф", ул. Обручева, 73 (отоп) | 0,99 | 0,02 | 86,89 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 73 | ж/д ул. Обручева, 73 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 433,38 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 73 | ж/д ул. Обручева, 73 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 437,03 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д ул. Обручева, 75 (отоп 5) | 0,99 | 0,02 | 534,71 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д ул. Обручева, 75 (отоп 4) | 0,99 | 0,02 | 530,92 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д ул. Обручева, 75 (отоп 3) | 0,99 | 0,02 | 522,49 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д, лифтовая, ул. Обручева, 75 (отоп 1) | 0,99 | 0,02 | 522,80 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д ул. Обручева, 75 (отоп 2) | 0,99 | 0,02 | 519,65 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 77 | ж/д ул. Обручева, 77 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 1170,33 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 79 | ж/д ул. Обручева, 79 (отоп) | 0,98 | 0,02 | 715,92 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Орловская, 34 | ж/д ул. Орловская, 34 | 1,00 | 0,02 | 77,85 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Гараж, ул. Рождественская, 2 | 0,96 | 0,01 | 197,95 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Вагоноремонтное депо-ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (СО) | 1,00 | 0,02 | 1667,08 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Вагоноремонтное депо-ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (СВ) | 1,00 | 0,02 | 10665,38 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | АБК-ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (СО) | 1,00 | 0,02 | 164,35 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | АБК-ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (СВ) | 1,00 | 0,02 | 503,37 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Очистные сооружения, ул. Рождественская, 2 | 1,00 | 0,02 | 54,90 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Здание отстоя локомотива, ул. Рождественская, 2 | 1,00 | 0,02 | 883,21 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (1 оч.) | 1,00 | 0,02 | 27175,09 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | ООО Новотранс АБК, ул. Рождественская, 2 | 1,00 | 0,02 | 744,27 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Быт.комбинат, ул. Рождественская, 2 | 1,00 | 0,02 | 417,39 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Склад, ул. Рождественская, 2 | 1,00 | 0,02 | 219,66 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 3 | ПО ОАО Водоканал (очистные), ул. Рождественская, 3 | 1,00 | 0,02 | 1116,98 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 3 | ПО ОАО Водоканал (здание), ул. Рождественская, 3 | 1,00 | 0,02 | 60,31 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 7 | РК гл.корпус 1-ая очередь, ул. Рождественская, 7 | 0,99 | 0,02 | 16664,22 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 8 | ИП Зраев, офис, ул. Рождественская, 8 | 1,00 | 0,02 | 268,39 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 1 | ж/д ул. Соборная, 1 | 1,00 | 0,02 | 88,69 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 1 а | ж/д ул. Соборная, 1 а | 1,00 | 0,02 | 29,02 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 1 б | ж/д ул. Соборная, 1 б | 1,00 | 0,02 | 157,70 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 10 | ж/д ул. Соборная, 10 | 1,00 | 0,02 | 88,68 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 11 | ж/д ул. Соборная, 11 | 1,00 | 0,02 | 83,46 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 12 | ж/д ул. Соборная, 12 | 1,00 | 0,02 | 83,46 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 13 | ж/д ул. Соборная, 13 | 1,00 | 0,02 | 88,68 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 14 | ж/д ул. Соборная, 14 | 1,00 | 0,02 | 132,07 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 15 | ж/д ул. Соборная, 15 | 1,00 | 0,02 | 88,67 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 17 | ж/д ул. Соборная, 17 | 1,00 | 0,02 | 88,68 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 18 | Гараж по ул. Соборная, 18 ПЕРСПЕКТИВА | 1,00 | 0,02 | 79,58 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 18 | ж/д ул. Соборная, 18 (Перспектива) | 1,00 | 0,02 | 98,01 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 2 а | ж/д ул. Соборная, 2 а | 1,00 | 0,02 | 346,98 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 25 | ж/д ул. Соборная, 25 | 1,00 | 0,02 | 105,18 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 26 | ж/д ул. Соборная, 26 | 1,00 | 0,02 | 124,54 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 28 | ж/д ул. Соборная, 28 | 1,00 | 0,02 | 84,91 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 29 | ж/д ул. Соборная, 29 | 1,00 | 0,02 | 84,91 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 3 | ж/д ул. Соборная, 3 | 1,00 | 0,02 | 88,68 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 32 | ж/д ул. Соборная, 32 | 1,00 | 0,02 | 30,23 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 36 | ж/д ул. Соборная, 36 | 1,00 | 0,02 | 112,50 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 4 | ж/д ул. Соборная, 4 | 1,00 | 0,02 | 83,47 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 5 | ж/д ул. Соборная, 5 | 1,00 | 0,02 | 88,68 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 6 а | ж/д ул. Соборная, 6 а | 1,00 | 0,02 | 124,25 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 6 б | ж/д ул. Соборная, 6 б | 1,00 | 0,02 | 124,26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 8 | ж/д ул. Соборная, 8 | 1,00 | 0,02 | 88,68 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 9 | ж/д ул. Соборная, 9 | 1,00 | 0,02 | 81,78 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 10 | ж/д, пр. Гагарина, 10 (отоп) | 0,92 | 0,85 | 60,33 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 12 | ж/д, пр. Гагарина, 12 (отоп) | 0,92 | 0,85 | 113,69 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 14 | ж/д, пр. Гагарина, 14 (отоп), Мария-Ра, МУПК "Школьное питание" | 0,92 | 0,85 | 111,28 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 14 А | МУП "Комбинат питания", пр. Гагарина, 14 А | 0,92 | 0,85 | 8,32 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 16 | ж/д, пр.Гагарина, 16 (отоп), ИП Хабарова, ООО "РИЧ", ИП Баль | 0,92 | 0,85 | 72,74 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 18 | ж/д, пр.Гагарина, 18 (отоп), ИП Попов, ООО Двери ПРК | 0,92 | 0,85 | 56,77 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 20 | ж/д, пр.Гагарина, 20 (отоп), ЧП "Зырянова" | 0,92 | 0,85 | 86,34 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 20 а | ж/д пр.Гагарина, 20 а (отоп), ООО Сибблок | 0,92 | 0,85 | 32,74 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 4 | ж/д, пр. Гагарина, 4 (отоп) | 0,92 | 0,85 | 119,03 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 6 | пр. Гагарина, 6 Админ. Прокоп. р-на (архив), Ред.газеты "С/Жизнь" (отоп) | 0,92 | 0,85 | 21,45 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 8 | пр. Гагарина, 8 Мировые судьи (отоп) | 0,91 | 0,85 | 20,23 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Киселевская, 8а | ж/д ул. Киселевская, 8а (от) | 0,99 | 0,85 | 4,23 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 1 | ж/д, ул. Мартехова, 1 (отоп), ФЛ Амбурцева | 0,99 | 0,85 | 58,73 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 11 | ж/д, ул. Мартехова, 11 (отоп), Муз.школа №11 | 1,00 | 0,85 | 73,72 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 11 а | ж/д, ул. Мартехова, 11а (отоп) | 1,00 | 0,87 | 85,86 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 13 | ж/д, ул. Мартехова, 13 (отоп) | 1,00 | 0,86 | 60,64 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 15 | ж/д, ул. Мартехова, 15 (отоп), ЧП Ерютина | 1,00 | 0,86 | 56,75 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 3 | ж/д, ул. Мартехова, 3 (отоп) | 1,00 | 0,85 | 49,51 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 4 | ж/д, ул. Мартехова, 4 (отоп), Адм. прокоп.р-на гараж | 0,99 | 0,86 | 56,22 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 5 | ж/д, ул. Мартехова, 5 (отоп) | 1,00 | 0,85 | 59,14 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 6 | ж/д, ул. Мартехова, 6 (отоп) | 0,99 | 0,85 | 18,92 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 6 а | ул. Мартехова, 6 а ООО "СБК" (отоп) | 1,00 | 0,85 | 10,62 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 7 | ж/д, ул. Мартехова, 7 (отоп) | 1,00 | 0,85 | 63,24 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 8 | Котельная №48 (отоп) | 1,00 | 0,85 | 78,40 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 9 | ж/д, ул. Мартехова, 9 (отоп) | 1,00 | 0,85 | 82,65 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 1 | ж/д, ул. Ноградская, 1 (отоп), ЗАО "ГРАСС", ООО Стройсвязь | 0,92 | 0,85 | 76,07 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 10 | ж/д, ул. Ноградская, 10 (отоп), Центр соц.обсл.нас. | 1,00 | 0,85 | 64,59 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 13 | ж/д, ул. Ноградская, 13 (отоп), ТсОО "Луч", ФЛ Тихомиров, Тихомирова | 1,00 | 0,86 | 85,38 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 15 | ж/д, ул. Ноградская, 15 (отоп), Почтовое отд., ЧП Узлова, ИП Тихомиров, ФЛ Скворцов | 1,00 | 0,86 | 62,92 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 17 | ул. Ноградская, 17 ООО "Прелестница" | 1,00 | 0,86 | 17,37 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 2 | ж/д, ул. Ноградская, 2 (отоп), ИП Байтимирова, ЧП Никульникова | 0,91 | 0,85 | 113,57 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 2 а | ж/д, ул. Ноградская, 2 а (отоп) | 0,91 | 0,85 | 110,00 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 3 | ж/д, ул. Ноградская, 3 (отоп) | 0,92 | 0,85 | 60,57 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 4 | Кожно-венеролог.дисп. (отоп) | 0,92 | 0,85 | 80,06 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 5 | ж/д, ул. Ноградская, 5 (отоп), ООО "Семья" | 0,91 | 0,86 | 59,35 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 6 | ж/д, ул. Ноградская, 6 (отоп), Аптека №34 | 1,00 | 0,85 | 70,79 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 7 | ж/д, ул. Ноградская, 7 (отоп) Центр псих. пом. | 0,91 | 0,86 | 98,78 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 8 | ж/д, ул. Ноградская, 8 (отоп), ФЛ Воробьева | 1,00 | 0,85 | 69,40 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 9 | ж/д, ул. Ноградская, 9 (отоп) | 0,92 | 0,85 | 48,01 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 10 | ж/д ул. Советов, 10 (от) | 1,00 | 0,85 | 110,38 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 11 | ж/д, ул. Советов, 11 (отоп), ИП Сироткин, Мировые судьи | 1,00 | 0,85 | 111,59 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 12 | ж/д ул. Советов, 12 (от) | 0,99 | 0,85 | 130,53 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 12а | Детский сад №27 (от) | 0,99 | 0,85 | 37,68 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 13 | ул. Советов, 13 (отоп) пож.часть гараж и депо | 1,00 | 0,87 | 40,33 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 13 | Частный сектор, ул. Советов, 13 | 1,00 | 0,87 | 14,05 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 15 | ул. Советов, 15 ИП Бахчурин | 1,00 | 0,87 | 20,19 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 19 | ж/д ул. Советов, 19 (от) | 0,99 | 0,85 | 105,74 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 20 | ж/д ул. Советов, 20 (от) | 0,99 | 0,85 | 148,42 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 21 | ж/д ул. Советов, 21 (от) | 0,99 | 0,85 | 141,12 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 24 | ж/д ул. Советов, 24 (от) | 0,99 | 0,85 | 111,23 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 25 | ж/д, ул. Советов, 25 (отоп 3) | 0,99 | 0,85 | 128,31 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 25 | ж/д, ул. Советов, 25 (отоп 2) | 0,99 | 0,85 | 128,37 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 25 | ж/д, ООО Радость, ФЛ Лукьянчиков, ул. Советов, 25 (отоп 1) | 0,99 | 0,85 | 151,41 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 26 | ж/д ул. Советов, 26 (от), МУЗ ГТМО №1 наркол.диспансер | 0,99 | 0,85 | 152,55 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 3 | ж/д, ул. Советов, 3 (отоп) | 0,92 | 0,85 | 111,39 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 4 | УФМС России, ГУВД | 0,92 | 0,85 | 30,68 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 4 | Гаражи, ул. Советов, 4 | 0,92 | 0,85 | 12,42 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 5 | ж/д ул. Советов, 5 (от), ФЛ Лалетина | 1,00 | 0,85 | 165,01 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 6 | ж/д, ул. Советов, 6 (отоп) | 0,92 | 0,85 | 39,64 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 7 | ж/д ул. Советов, 7 (от) | 0,99 | 0,85 | 79,24 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 8 | ж/д ул. Советов, 8 (от) | 0,95 | 0,85 | 152,17 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 9 | д/с №27, ул. Советов, 9 (отоп) | 1,00 | 0,85 | 29,43 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 9 А к. 3 | ж/д, ул. Советов, 9 А к.3 (отоп) | 1,00 | 0,85 | 31,92 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 9 А к.1, 2 | ж/д, ул. Советов, 9 А к.1, 2 (отоп) | 1,00 | 0,85 | 64,01 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 11 | ж/д, ул. Шишкина, 11 (отоп), Губерн.страх.комп., ФЛ Иванов, ФЛ Садриева, Ип Караульщиков | 0,99 | 0,87 | 135,00 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 12 | ж/д, ул. Шишкина, 12 (отоп), ФЛ Шашков, ЧП Иванченко, Ростпозитив, Лео-С, ЧП Говоруха | 1,00 | 0,85 | 119,82 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 13 | ж/д, ул. Шишкина, 13 (отоп), ИП Беззабава | 0,99 | 0,85 | 62,37 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 14 | ж/д, ул. Шишкина, 14 (отоп) | 1,00 | 0,85 | 50,71 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 15 | ж/д, ул. Шишкина, 15 (отоп) | 0,99 | 0,85 | 76,35 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 15 а | ж/д, ул. Шишкина, 15 а (отоп) | 0,99 | 0,85 | 32,80 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 16 | ж/д, ул. Шишкина, 16 (отоп) | 0,99 | 0,86 | 58,69 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 17 | ж/д, ул. Шишкина, 17 (отоп). ФЛ Шагалова | 0,99 | 0,85 | 56,82 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 18 | ж/д, ул. Шишкина, 18 (отоп) | 0,99 | 0,86 | 55,01 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 19 | ж/д, ул. Шишкина, 19 (отоп) | 0,99 | 0,85 | 57,28 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 22 | ж/д, ул. Шишкина, 22 (отоп), ЧП Сухоцкий, Серебренникова, ООО ломбард Вест | 0,99 | 0,86 | 59,33 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 24 | шк. №6, ул. Шишкина, 24(отоп) | 1,00 | 0,85 | 108,15 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 26 | О/П ул. Шишкина, 26 | 1,00 | 0,85 | 477,97 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 30а | МУЗ ГТМО №1 (от) | 0,99 | 0,85 | 106,68 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | (3) Перспектива от + | 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А (2026) | 0,97 | 0,94 | 17,44 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | (4) Перспектива от + | 4-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (2026) | 0,97 | 0,94 | 17,45 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 10 | ж/д, ул. Вершинина, 10 (отоп) | 0,97 | 0,94 | 27,63 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 11 | ж/д, ООО "Дентал", ООО "Здоровье+", ООО КЦ "Киьер-ЛЭНД", ФЛ Часовских ул. Вершинина, 11 (отоп) | 0,97 | 0,94 | 31,50 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 6 | ж/д ул. Вершинина, 6 (отоп) | 0,97 | 0,94 | 24,11 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 7 | ж/д, ул. Вершинина, 7 (отоп) | 0,97 | 0,94 | 15,31 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 8 | ж/д, ул. Вершинина, 8 (отоп) | 0,97 | 0,94 | 27,28 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 9 | ж/д, ул. Вершинина, 9 (отоп) | 0,97 | 0,94 | 16,09 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 56 | ж/д,ул. Институтская, 56 (отоп) | 0,97 | 0,94 | 17,09 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 58 | МКУ Детский дом №7, ул. Институтская, 58 (отоп) | 0,97 | 0,94 | 41,96 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 58 | Гараж МКУ Детский дом №7, ул. Институтская, 58 | 0,97 | 0,94 | 2,36 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 60 | ж/д,ул. Институтская, 60 (отоп) | 0,96 | 0,94 | 17,10 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 62 | ж/д, Клуб "Фаворит" ул. Институтская, 62 (отоп) | 0,96 | 0,94 | 25,32 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 64 | ж/д,ул. Институтская, 64 (отоп) | 0,96 | 0,94 | 20,42 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 72 | ж/д, ул. Институтская, 72 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 14,23 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 76 | ж/д,ул. Институтская, 76 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 23,75 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 78 | ж/д,ул. Институтская, 78 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 33,38 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 80 | ж/д,ул. Институтская, 80 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 19,42 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 82 | ж/д,ул. Институтская, 82 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 60,26 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 84 | ж/д,ул. Институтская, 84 (отоп) | 0,91 | 0,94 | 59,18 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 84 а | ж/д, ООО "Элемент-Трейд" ул. Институтская, 84 а (отоп) | 0,91 | 0,94 | 26,94 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Краснокамская, 7 | ж/д, ул. Краснокамская, 7 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 80,60 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 3 | ж/д, ул. Социалист., 3 (отоп) | 0,97 | 0,94 | 17,04 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 4 | ж/д, ул. Социалист., 4 (отоп) | 0,97 | 0,94 | 16,94 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 5 | ж/д, ул. Социалист., 5 | 0,97 | 0,94 | 16,91 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 6 | Д/с, ул. Социалист., 6 (отоп) | 0,96 | 0,94 | 10,71 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 7 | ж/д, ул. Социалист., 7 (отоп) | 0,97 | 0,94 | 16,91 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 8 | ж/д, ул. Социалист., 8 (отоп) | 0,96 | 0,94 | 15,78 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шиишкина, 40 | Котельная №49 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 24,44 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, | Гаражи РЦ "Радуга" по ул. Институтская, 84 Б | 1,00 | 0,94 | 1,47 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 25а | Магазин "Мария-Ра" | 0,97 | 0,94 | 16,26 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 27 | ж/д, ул. Шишкина, 27 (отоп) | 0,97 | 0,94 | 21,07 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 29 | ж/д, ул. Шишкина, 29 (отоп) | 0,97 | 0,95 | 10,67 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 31 | ж/д, Сбербанк, ЧП Калашников, ФЛ Рогулина, ИП Крылов ул. Шишкина, 31 (отоп) | 0,97 | 0,94 | 25,16 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 32 | ж/д, ул. Шишкина, 32 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 9,41 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 33 | ж/д, ИП Илюшина ул. Шишкина, 33 (отоп) | 0,99 | 0,94 | 25,84 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 34 | ЧП Днепров, ул. Шишкина, 34 | 1,00 | 0,94 | 3,49 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 35 | ж/д, ул. Шишкина, 35 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 14,88 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 36 | Днепров, ул. Шишкина, 36 | 1,00 | 0,94 | 3,52 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 37 | ж/д, ИП Бахчурин, ООО "Грот" ул. Шишкина, 37 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 25,39 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 38 | МЦ "Лео-М", ул. Шишкина, 38 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 7,13 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 38 | Гаражи МЦ "Лео-М" ул. Шишкина, 38 | 1,00 | 0,94 | 1,68 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 39 | Гаражный бокс СК "Жемчужина" по ул. Шишкина, 39 | 1,00 | 0,94 | 6,11 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 39 | ООО "УК Жемчужина, ЧП Аннаева ул. Шишкина, 39 | 1,00 | 0,94 | 4,85 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 39 а | ж/д, ул. Шишкина, 39 а (отоп) | 1,00 | 0,94 | 12,17 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 40 | ж/д, ул. Шишкина, 40 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 9,03 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 40 а | Станция по борьбе с болезнями животных Гараж, ул. Шишкина, 40 а | 1,00 | 0,94 | 3,41 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 40 а | ООО "Грот" Гараж, ул. Шишкина, 40 а | 1,00 | 0,94 | 1,52 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 41 | ж/д, ООО Тех-К, ООО Семья, ИП Саунин ул. Шишкина, 41 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 26,66 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 43 | ж/д, ул. Шишкина, 43 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 10,64 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 45 | ж/д, ул. Шишкина, 45 | 1,00 | 0,94 | 25,87 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 45 а | д/сад №15, ул. Шишкина, 45 а (отоп) | 1,00 | 0,94 | 4,80 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 49 | Упр.ср.св,ул. Шишкина, 49 (отоп) | 1,00 | 0,94 | 6,60 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 49 | Гаражи Упр. Связи, ул. Шишкина, 49 | 1,00 | 0,94 | 10,30 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Витебская, 13 | ж/д, ул. Витебская, 13 | 0,99 | 0,92 | 11,91 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институская, 101 | Д/с №25 ул. Институская, 101 | 0,99 | 0,92 | 19,65 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институская, 102 | ж/д ул. Институская, 102, ООО АПС, ОАО Сибирьтелеком | 0,99 | 0,92 | 63,98 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институская, 86 | ж/д ул. Институская, 86(отоп) | 0,97 | 0,92 | 60,15 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институская, 88 | ж/д ул. Институская, 88(отоп), ЧП Зубарь | 0,97 | 0,92 | 64,31 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институская, 88а | ж/д ул. Институская, 88а(отоп) | 0,97 | 0,92 | 64,15 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институская, 90 | ж/д ул. Институская, 90(отоп) | 0,97 | 0,92 | 64,75 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институская, 94 | ж/д ул. Институская, 94(отоп) | 0,97 | 0,94 | 66,66 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институская, 97 | ж/д ул. Институская, 97, ООО Микра | 0,99 | 0,92 | 62,74 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институская, 98 | ж/д ул. Институская, 98 | 0,98 | 0,92 | 64,59 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 100 | ж/д ул. Институтская, 100, ИП Самойлюк С.П. | 0,99 | 0,92 | 63,04 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 103 | ж/д ул. Институтская, 103 | 0,99 | 0,92 | 65,04 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 105 | ж/д ул. Институтская, 105, ООО Эдем | 0,99 | 0,92 | 105,45 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 106 | СПТУ №61 | 0,99 | 0,92 | 78,62 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 107 | ж/д ул. Институтская, 107, ИП Рассомахина | 0,97 | 0,92 | 78,84 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 109 | ж/д ул. Институтская, 109, общежитие, ФЛ Колыванов | 0,96 | 0,92 | 86,60 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 84б | Центр реабилитации ул. Институтская, 84б(от) | 0,97 | 0,95 | 46,01 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 92 | ж/д ул. Институтская, 92 (отоп) | 0,97 | 0,92 | 64,59 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 99 | ж/д ул. Институтская, 99, ФЛ Бакланова | 0,98 | 0,92 | 68,04 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Иснтитутская, 96 | ж/д ул. Институская, 96(отоп), ИП Низамов, Почтампт | 0,97 | 0,95 | 70,01 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 44 | ж/д, ул. Шишкина, 44 | 1,00 | 0,92 | 12,23 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 46 | ж/д, ул. Шишкина, 46 | 1,00 | 0,92 | 12,23 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 48 | ж/д, ул. Шишкина, 48 | 1,00 | 0,92 | 21,57 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 52 | ж/д, ул. Шишкина, 52 | 0,99 | 0,92 | 13,22 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, | Собств. нужды кот. №78 (отоп) | 0,99 | 0,41 | 59,99 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, | Здание котельной №52 | 1,00 | 0,41 | 107,85 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 10 | Ф-л КемГУ, ул. Подольская, 10 (отоп) | 1,00 | 0,41 | 218,17 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 10/1 | Корпус КемГУ | 1,00 | 0,41 | 171,44 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 10/2 | Лаб. эксперим корпус КемГУ | 1,00 | 0,41 | 206,92 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 10а | Ф-л КемГУ (гараж), | 1,00 | 0,41 | 84,70 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12 | Кислородная (отоп) | 1,00 | 0,41 | 9,27 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к1 | Гинекол. отд, гн. хирургия (отоп) | 1,00 | 0,41 | 318,55 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к10 | Пищеблок, Медицинская практика, ул. Подольская, 12к10 (отоп) | 1,00 | 0,41 | 57,40 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к11 | Пищеблок, прач., ул. Подольская, 12к11 (отоп) | 1,00 | 0,41 | 85,71 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12К12 | Прачечная, ул. Подольская, 12К12 (ПАР) (отоп) | 1,00 | 0,41 | 109,49 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12К2 | Роддом, прачечная, ул. Подольская, 12К2 (отоп) | 1,00 | 0,41 | 913,13 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к3 | Онкология, офтальм. отд., ОАО Кузбасспечать (отоп) | 1,00 | 0,41 | 300,41 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к4 | Физио, Рентген. отд., (отоп) | 1,00 | 0,41 | 180,24 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к5 | Гл.корпус, переходы, ИП Иванющенко, ИП Богданова (отоп) | 1,00 | 0,41 | 909,36 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к6 | Радиолог. отд., (отоп) | 1,00 | 0,41 | 148,56 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к7 | Патологоанотом.бюро (отоп) | 0,97 | 0,41 | 45,57 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к8 | Поликлиника (отоп) | 0,98 | 0,41 | 68,57 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к9 | Терапевт. отд., Урология, аптека (отоп) | 1,00 | 0,41 | 184,27 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14 | Корпус №1 инфекц. отд. (отоп) | 0,95 | 0,41 | 151,42 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14 | Хлораторная, ул. Подольская, 14 | 0,97 | 0,47 | 4,21 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к2 | Нефросовет, Инфекц.отд. (отоп) | 0,94 | 0,41 | 533,62 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к3 | Корпус №3 Инфекц.отд. (отоп) | 0,94 | 0,41 | 128,56 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к4 | Фил-л обл. центра по борьбе и профилактике СПИДа, Инфекц.отд. (отоп) | 0,94 | 0,41 | 147,13 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к5 | Корпус №5 Инфекц.отд. (отоп) | 0,94 | 0,41 | 134,27 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к6 | Пищеблок, прачечная (отоп) | 0,94 | 0,41 | 81,42 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 17 | Наркологический диспансер, Альфа страхование (отоп) | 1,00 | 0,41 | 316,63 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 19 | Гараж, Роспотребнадзор (гар.), Санпропускник, ул. Подольская, 19 (отоп) | 0,99 | 0,41 | 77,14 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 19 | Гор СЭС, Дез. корп., Роспотребназдор, переход, подсоб. пом., ул. Подольская, 19 (отоп) | 1,00 | 0,41 | 283,33 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 67 | Школа №10 ул. Революции, 67 | 1,00 | 1,00 | 8,69 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ул. Революции. 100 | Котельная №62 | 1,00 | 0,98 | 0,21 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ул. Революции. 91 | ж/д, ул. Революции. 91 | 1,00 | 0,99 | 0,45 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ул. Революции. 93 | ж/д, ул. Революции. 93 | 1,00 | 0,99 | 0,92 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Волховская, 17 | ж/д, ул. Волховская, 17 | 1,00 | 0,99 | 0,48 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Волховская, 18 | шк. №42, ул. Волховская, 18 | 1,00 | 0,98 | 3,79 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Волховская, 19 | ж/д, ул. Волховская, 19 | 1,00 | 0,99 | 0,50 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 11 | ж/д, ул. Можайская, 11 | 1,00 | 0,98 | 3,58 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 3 | ж/д, ул. Можайская, 3 | 1,00 | 0,98 | 0,50 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 164 | д/с №62, ул. Революции,164 | 1,00 | 0,98 | 4,83 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 170 | ж/д, ИП Веригина ул. Революции, 170 | 1,00 | 0,98 | 3,25 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 178, ул. Горловская, 2 | ж/д, ул. Революции, 178, ул. Горловская, 2 | 1,00 | 0,97 | 3,61 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Спасская, 16 | ж/д, ул. Спасская, 16 | 1,00 | 0,99 | 0,49 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Спасская, 17 | м-н, ул. Спасская, 17 | 1,00 | 0,98 | 0,47 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Спасская, 27 | Кот. №71, ул. Спасская, 27 | 1,00 | 0,97 | 2,16 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  | Буревестник | 1,00 | 0,98 | 2,62 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 110 | ж/д ул. Баргузинская, 110 | 0,97 | 0,95 | 18,25 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 112 | Больница ул. Баргузинская, 112 | 0,97 | 0,95 | 25,77 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 113 | ж/д ул. Баргузинская, 113 | 0,97 | 0,95 | 9,20 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 115 | ж/д ул. Баргузинская, 115 | 0,97 | 0,95 | 14,58 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 117 | ж/д ул. Баргузинская, 117 | 0,97 | 0,95 | 5,80 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 119 | ж/д ул. Баргузинская, 119 | 0,97 | 0,95 | 12,92 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 125 | ж/д ул. Баргузинская, 125 | 0,97 | 0,96 | 5,03 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 127 | ж/д ул. Баргузинская, 127 | 0,97 | 0,96 | 11,90 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 128 | Школа-интернат №32 | 0,98 | 0,96 | 23,74 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 128 | Гараж школы-интерната №32 | 0,98 | 0,95 | 9,34 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 128а | Скорая мед. помощь | 0,98 | 0,95 | 1,92 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 129 | ж/д ул. Баргузинская, 129 | 0,97 | 0,95 | 12,40 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 131 | ж/д ул. Баргузинская, 131 | 0,97 | 0,95 | 12,28 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 133 | ж/д ул. Баргузинская, 133 | 0,97 | 0,95 | 12,35 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Гомельская, 61 | ж/д ул. Гомельская, 61 | 0,97 | 0,95 | 10,52 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Гомельская, 63 | ж/д ул. Гомельская, 63 | 0,97 | 0,95 | 10,49 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 3 | ж/д ул. Горбунова, 3 | 0,91 | 0,95 | 10,22 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 4 | ж/д ул. Горбунова, 4 | 0,93 | 0,95 | 10,80 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 6 | Д/сад №34 ул. Горбунова, 6 (1) | 0,92 | 0,95 | 3,85 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 6 | Д/сад №34 ул. Горбунова, 6 (2) | 0,92 | 0,95 | 3,82 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 7 | ж/д ул. Горбунова, 7 | 0,92 | 0,95 | 12,85 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 8 | ж/д ул. Горбунова, 8 | 0,92 | 0,95 | 9,83 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Дежнева, 35/2 | ж/д ул. Дежнева, 35/2 | 0,96 | 0,95 | 3,16 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Дежнева, 39/2 | ж/д ул. Дежнева, 39/2 | 0,96 | 0,95 | 0,73 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 11 | ж/д ул. Международная, 11 | 0,90 | 0,95 | 5,95 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 13 | ж/д ул. Международная, 13 | 0,92 | 0,95 | 10,46 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 14а | ж/д ул. Международная, 14а, МВД, спортзал ОРППС | 0,92 | 0,95 | 67,00 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 14а | Гараж ОРППС | 0,92 | 0,95 | 7,81 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 16 | ж/д ул. Международная, 16 | 0,92 | 0,95 | 7,99 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 17 | ж/д ул. Международная, 17 | 0,93 | 0,95 | 8,37 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 18 | ж/д ул. Международная, 18 | 0,93 | 0,95 | 5,53 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 19 | ж/д ул. Международная, 19 | 0,93 | 0,95 | 8,51 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 2 | ж/д ул. Международная, 2 | 0,90 | 0,95 | 21,19 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 20 | ж/д ул. Международная, 20 | 0,93 | 0,95 | 13,05 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 21 | ж/д ул. Международная, 21 | 0,93 | 0,95 | 8,00 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 22 | ж/д ул. Международная, 22 | 0,93 | 0,95 | 8,58 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 3 | ж/д ул. Международная, 3 | 0,90 | 0,95 | 15,67 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 35 | ж/д ул. Международная, 35 | 0,96 | 0,95 | 5,32 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 36 | ж/д ул. Международная, 36 | 0,96 | 0,95 | 1,73 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 38 | ж/д ул. Международная, 38 | 0,96 | 0,95 | 1,78 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 4 | Павских (частный сектор, раб.каб.), ул. Международная, 4 | 0,90 | 0,95 | 15,39 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 5 | ж/д ул. Международная, 5 | 0,90 | 0,95 | 15,86 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 6 | ж/д ул. Международная, 6 Ленков | 0,90 | 0,95 | 16,35 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 8 | ж/д ул. Международная, 8 | 0,90 | 0,95 | 15,33 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 9 | ж/д ул. Международная, 9 | 0,90 | 0,95 | 7,34 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 23а-1 | ж/д ул. Новгородская, 23а-1 | 0,96 | 0,95 | 0,78 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 23а-2 | ж/д ул. Новгородская, 23а-2 | 0,96 | 0,95 | 0,82 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 24-2 | ж/д ул. Новгородская, 24-2 | 0,96 | 0,95 | 0,67 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 24а-1 | ж/д ул. Новгородская, 24а-1 | 0,96 | 0,95 | 0,82 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 24а-2 | ж/д ул. Новгородская, 24а-2 | 0,96 | 0,95 | 0,75 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 25-1 | ж/д ул. Новгородская, 25-1 | 0,96 | 0,95 | 0,66 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 25-2 | ж/д ул. Новгородская, 25-2 | 0,96 | 0,95 | 0,65 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 36 | ж/д ул. Пирогова, 36 | 0,96 | 0,95 | 0,85 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 37а | ж/д ул. Пирогова, 37а | 0,96 | 0,95 | 0,13 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 37Б | ж/д ул. Пирогова, 37Б | 0,96 | 0,95 | 2,68 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 38а | ж/д ул. Пирогова, 38а | 0,96 | 0,95 | 0,68 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 40 | ж/д ул. Пирогова, 40 | 0,96 | 0,95 | 0,65 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 44 | ж/д ул. Пирогова, 44 | 0,96 | 0,95 | 0,82 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 49а | ж/д ул. Пирогова, 49а | 0,96 | 0,95 | 1,89 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 50 | ж/д ул. Пирогова, 50 | 0,96 | 0,95 | 4,51 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 54 | ж/д ул. Пирогова, 54 | 0,96 | 0,95 | 1,48 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 54 | ж/д ул. Пирогова, 54 | 0,96 | 0,95 | 1,46 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 55 | ж/д ул. Пирогова, 55 | 0,96 | 0,95 | 0,80 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 56а | ж/д ул. Пирогова, 56а | 0,96 | 0,95 | 1,19 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова,37а | ж/д ул. Пирогова,37а | 0,96 | 0,95 | 0,68 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Правды, 28 | ж/д по ул. Правды, 28 | 0,96 | 0,95 | 8,01 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Радужная, 33/1 | ж/д ул. Радужная, 33/1 | 0,96 | 0,95 | 2,02 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Радужная, 33/2 | ж/д ул. Радужная, 33/2 | 0,96 | 0,95 | 2,02 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Солидарная, 40 | Детский сад №35 | 0,96 | 0,95 | 7,97 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Солидарная, 46-1 | ж/д ул. Солидарная, 46-1 | 0,96 | 0,95 | 0,77 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Солидарная, 46-2 | ж/д ул. Солидарная, 46-2 | 0,96 | 0,95 | 0,72 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Солидарная, 48-1 | ж/д ул. Солидарная, 48-1 | 0,96 | 0,95 | 0,54 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 1 | Д/сад №66 ул. Союзная, 1 | 0,90 | 0,95 | 8,67 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 11 | ж/д ул. Союзная, 11, Аптека Кузбасса, ООО Спецпром, ФЛ Балодс, ООО ТД Батончик | 0,90 | 0,95 | 25,31 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 12 | ж/д ул. Союзная, 12 | 0,97 | 0,95 | 6,78 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 13 | ж/д ул. Союзная, 13 | 0,90 | 0,95 | 15,15 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 14 | Поликлиника, ул. Союзная, 14 | 0,97 | 0,95 | 16,56 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 14 | Прачечная ул. Союзная, 14 | 0,97 | 0,95 | 2,35 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 14 | Гараж ул. Союзная, 14 | 0,97 | 0,95 | 2,27 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 16 | ж/д ул. Союзная, 16 | 0,97 | 0,95 | 6,74 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 17 | ж/д ул. Союзная, 17 | 0,91 | 0,95 | 11,18 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 19 | ж/д ул. Союзная, 19 | 0,90 | 0,95 | 5,25 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 20 | ж/д ул. Союзная, 20 | 0,97 | 0,95 | 12,14 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 22 | ж/д ул. Союзная, 22 | 0,97 | 0,95 | 12,82 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 23 | ж/д ул. Союзная, 23 | 0,91 | 0,95 | 16,09 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 24 | ж/д ул. Союзная, 24, ООО Теплоком | 0,97 | 0,95 | 9,41 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 25 | ж/д ул. Союзная, 25 | 0,91 | 0,95 | 10,30 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 26 | ж/д ул. Союзная, 26, ООО Ларец | 0,97 | 0,95 | 9,60 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 27 | ж/д ул. Союзная, 27 | 0,91 | 0,95 | 13,63 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 28 | ж/д ул. Союзная, 28 | 0,97 | 0,95 | 12,42 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 3 | ж/д ул. Союзная, 3, ИП Калачева | 0,90 | 0,95 | 20,78 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 32 | ж/д ул.Союзная, 32 | 0,97 | 0,95 | 5,89 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 33 | ж/д ул. Союзная, 33 | 0,91 | 0,95 | 13,66 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 34 | ж/д ул. Союзная, 34 | 0,97 | 0,95 | 9,83 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 35 | ж/д ул. Союзная, 35 | 0,93 | 0,95 | 17,48 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 37 | ж/д ул. Союзная, 37 | 0,93 | 0,95 | 7,30 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 39 | ж/д ул. Союзная, 39 | 0,93 | 0,95 | 8,67 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 40 | ж/д ул. Союзная, 40 | 0,97 | 0,95 | 12,60 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 42 | ж/д ул. Союзная, 42, ОАО Ростелеком, Прокоп.почтампт | 0,97 | 0,95 | 11,66 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 43 | ж/д ул. Союзная, 43 | 0,93 | 0,95 | 8,85 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 43а | Д/сад №29 ул. Союзная, 43а | 0,93 | 0,95 | 6,26 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 44 | ж/д ул. Союзная, 44 | 0,97 | 0,95 | 9,41 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 45 | ж/д ул. Союзная, 45 (1) | 0,93 | 0,95 | 4,66 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 45 | ж/д ул. Союзная, 45 (2) | 0,93 | 0,95 | 4,64 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 46 | ж/д ул. Союзная, 46 | 0,97 | 0,95 | 8,84 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 47 | ж/д ул. Союзная, 47 | 0,93 | 0,95 | 7,31 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 48 | ж/д ул. Союзная, 48 | 0,97 | 0,95 | 6,64 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 49 | ж/д ул. Союзная, 49 | 0,93 | 0,95 | 8,61 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 5 | ж/д ул. Союзная, 5, ИП Сопина, ИП Каркудинова | 0,90 | 0,96 | 11,02 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 51 | ж/д ул. Союзная, 51, СБ №7387 | 0,93 | 0,95 | 13,17 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 52 | ж/д ул. Союзная, 52 | 0,97 | 0,95 | 7,91 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 53 | ж/д ул. Союзная, 53 | 0,93 | 0,95 | 8,64 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 54 | ж/д ул. Союзная, 54 | 0,97 | 0,96 | 5,04 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 56 | ж/д ул. Союзная, 56 | 0,96 | 0,95 | 12,17 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 56а | Магазин Марци М.В. | 0,97 | 0,95 | 0,96 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 57 | ж/д ул. Союзная, 57 | 0,93 | 0,95 | 8,64 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 58 | ж/д ул. Союзная, 58 | 0,96 | 0,95 | 12,83 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 59 | Школа №68 ул. Союзная, 59 | 0,96 | 0,95 | 27,85 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 6 | Школа №25, Союзная, 6 | 0,97 | 0,95 | 40,50 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 60 | ж/д ул. Союзная, 60 | 0,97 | 0,96 | 13,52 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 62 | ж/д ул. Союзная, 62 | 0,97 | 0,95 | 12,46 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 63 | ж/д ул. Союзная, 63, ЧП "Никулина" | 0,96 | 0,95 | 29,17 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 64 | ж/д ул. Союзная, 64 | 0,97 | 0,95 | 12,44 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 65 | ж/д ул. Союзная, 65 | 0,96 | 0,95 | 27,50 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 65а | ж/д ул. Союзная, 65а | 0,95 | 0,95 | 42,36 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 66 | ж/д ул. Союзная, 66, библиотека №7 | 0,97 | 0,95 | 12,38 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 67 | ж/д ул. Союзная, 67 | 0,94 | 0,95 | 54,47 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 68 | ж/д ул. Союзная, 68, ИП Ерошенко | 0,97 | 0,95 | 17,45 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 69 | ж/д ул. Союзная, 69, ЧП Гладкова | 0,96 | 0,95 | 59,08 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 7 | ж/д ул. Союзная, 7, ООО Холодильник | 0,90 | 0,95 | 20,93 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 70 | ГОУ НПО ПУ №12, ул. Союзная, 70 | 0,97 | 0,95 | 29,98 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 70 а | Гаражи ул. Союзная, 70 а | 0,97 | 0,95 | 1,27 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 71 | ж/д ул. Союзная, 71, ГБ №3 (детская поликл.) | 0,96 | 0,95 | 34,84 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 73 | ж/д ул. Союзная, 73 (1) | 0,96 | 0,95 | 14,06 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 73 | ж/д ул. Союзная, 73 (2) | 0,96 | 0,95 | 14,08 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 74 | ж/д ул. Союзная, 74, ООО ПКФ Мария-Ра | 0,97 | 0,95 | 31,53 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 75 | ж/д ул. Союзная, 75 (откл.) | 0,96 | 0,95 | 31,49 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 76 | ж/д ул. Союзная, 76 | 0,97 | 0,95 | 15,14 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 77 (от) | ж/д ул. Союзная, 77 (от) | 0,96 | 0,95 | 46,65 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 79 | ул. Союзная, 79 (от) | 0,97 | 0,95 | 31,84 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 7а | Радость ул. Союзная, 7а ТУ (2017) | 0,90 | 0,95 | 4,15 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 8 | ж/д ул. Союзная, 8, ИП Тупикова, Габриян гараж, ЧП Худяева, ФЛ Изотов | 0,97 | 0,95 | 25,64 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 9 | ж/д ул. Союзная, 9, ИП Ерохина, Библиотека №2 | 0,90 | 0,95 | 21,65 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная,4 | ДК "Красная горка" | 0,90 | 0,95 | 31,32 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  | Гараж, бытовые помещения котельной №76, гараж МП "РУККТС" | 1,00 | 0,95 | 33,62 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 6 | Туб больница Серова, 6 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 6 | Гараж, морг ул. Серова, 6 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 6 | Туб больница Серова, 6 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  | Котеьная №79 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 10 | ж/д,пер. Институтский,10(отоп) | 1,00 | 0,00 | 23,31 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 3 | ж/д, пер. Институтский,3(отоп) | 1,00 | 0,00 | 19,62 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 4 | ж/д пер. Институтский,4(отоп) | 1,00 | 0,01 | 20,24 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 4 | ж/д, пер. Институтский,4(отоп) | 1,00 | 0,01 | 20,57 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 5 | ж/д, пер. Институтский,5(отоп) | 1,00 | 0,01 | 21,52 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 5 | ж/д, пер. Институтский,5(отоп) | 1,00 | 0,01 | 22,15 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 6 | ж/д, пер. Институтский,6(отоп) | 1,00 | 0,01 | 22,50 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 6 | ж/д, пер. Институтский,6(отоп) | 1,00 | 0,01 | 22,40 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 7 | ж/д, пер. Институтский,7(отоп) | 1,00 | 0,01 | 23,07 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 7 | ж/д, пер. Институтский,7(отоп) | 1,00 | 0,00 | 23,95 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 8 | ж/д, пер. Институтский,8(отоп) | 1,00 | 0,00 | 23,59 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 8 | ж/д, пер. Институтский,8(отоп) | 1,00 | 0,00 | 23,30 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 9 | ж/д, пер. Институтский,9(отоп) | 1,00 | 0,01 | 23,60 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 9 | ж/д, пер. Институтский,9(отоп) | 1,00 | 0,00 | 22,17 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 22 | ООО Кинком-инвест (отоп) | 1,00 | 0,00 | 146,89 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 24 | ВНИМИ, ООО Горно-Промышленная Компания,ул. Гагарина, 24 (отоп) | 1,00 | 0,00 | 644,78 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26 | ООО Торг.компСистема, ОООДЦ Виртукон, Учр-ие юстиции, ОФК гараж, ООО ЦЕх метал.изд., ООО Эльдорадо плюс (отоп) | 1,00 | 0,00 | 1347,06 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26 | Раскин, Пристройка, пр. Гагарина, 26 (отоп) | 1,00 | 0,00 | 73,82 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26/1 | Раскин, пр. Гагарина, 26/1 | 1,00 | 0,00 | 493,43 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26/2 | Хоз.блок ИП Раскин пр. Гагарина, 26/2 | 1,00 | 0,00 | 35,09 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26а | Раскин, ул. Гагарина, 26а (отоп) | 1,00 | 0,00 | 680,24 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 27 | ж/д, ул. Гагарина, 27 (отоп), ФЛ Днепров, ИП Реберт М.С. | 1,00 | 0,00 | 398,94 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 29 | ж/д, ул. Гагарина, 29 (отоп), ООО "Инна", ИП Шевчук, ИП Шевчук подв., ФЛ "Шевчук" электроцентр, Лилия, Электрика | 1,00 | 0,00 | 401,67 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 29а | ж/д,ул. Гагарина, 29а, Смотровая поликлиника (отоп) | 1,00 | 0,00 | 423,49 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 31 | ж/д, ул. Гагарина, 31 (отоп), ИП Глудэ, Библиотека №13, ФЛ Кочеткова, ИП "Легеза", ООО Сладкий мир, ФЛ Клишина, ФЛ Порубова, ФЛ Забавников | 1,00 | 0,00 | 260,19 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 31а | ж/д, ул. Гагарина, 31а (отоп), ЧП "Султангараева" | 1,00 | 0,00 | 321,27 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 33 | ж/д, ул. Гагарина, 33 (отоп), библиотека №1 | 1,00 | 0,00 | 405,66 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 33а | "Орион" пр. Гагарина, 33а (отоп) | 1,00 | 0,03 | 29,41 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 33б | КБ Кольцо Урала, (отоп) пр. Гагарина, 33б | 1,00 | 0,03 | 23,86 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 14 | ж/д ул. Институтская, 14(отоп) | 1,00 | 0,00 | 410,95 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 16 | Гаражи Сибирьтелеком | 1,00 | 0,00 | 94,07 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 16 | Сибирьтелеком контора (отоп) | 1,00 | 0,00 | 334,64 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 24 | ж/д ул. Институтская,24 (отоп), Комитет по соц.защите | 1,00 | 0,00 | 991,56 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 25 | ж/д ул. Институтская,25(отоп) | 1,00 | 0,00 | 893,20 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 26 | ж/д ул. Институтская,26 (отоп), ГУ УПФ РФ | 1,00 | 0,00 | 992,40 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 28 | ООО Дарница (отоп) | 1,00 | 0,05 | 222,35 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 29 | ж/д ул. Институтская,29(отоп) | 1,00 | 0,00 | 931,91 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 30 | Город станция мед. помощи (отоп) | 1,00 | 0,30 | 1008,18 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 30 | Гараж,ул.Институтская,30(отоп) | 1,00 | 0,15 | 481,34 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 31 | ж/д ул. Институтская,31(отоп), ИП Тишкова | 1,00 | 0,00 | 961,60 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 32а | ППЭТ, Проф. уч. №32 переход | 1,00 | 0,00 | 1205,75 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 34 | д/с№86 ул.Институтская,34(от) | 1,00 | 0,00 | 297,67 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 35 | ж/д,ул. Институтская, 35(отоп), Сибирьтелеком интернет, Мария ра, Филатова | 1,00 | 0,00 | 613,57 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 36 | ж/дул. Институтская, 36(отоп) | 1,00 | 0,00 | 897,50 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 38 | Гараж ТРК 27 плюс (отоп) | 1,00 | 0,03 | 67,49 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 38 | ТРК 27 плюс адм. зд. (отоп) | 1,00 | 0,00 | 218,16 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 40 | Мед УПК, Том.гос.универ. (отоп) | 1,00 | 0,19 | 916,51 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 42 | ж/дул. Институтская, 42(отоп) | 1,00 | 0,00 | 1213,96 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 44 | ж/д ул. Институтская, 44(отоп), ООО Стом Надежда | 1,00 | 0,00 | 1644,61 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 46 | ж/д ул. Институтская, 46(отоп) | 1,00 | 0,00 | 682,50 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 48 | ж/д ул. Институтская, 48(отоп), ПОККМ Сервис | 1,00 | 0,00 | 685,19 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 50 | ж/д ул. Институтская, 50(отоп) | 1,00 | 0,00 | 674,29 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 52 | ООО Радость (отоп) | 1,00 | 0,00 | 231,62 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 52 | ж/д ул. Институтская, 52(отоп) | 1,00 | 0,00 | 935,48 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская | Кот. 104 (отоп) | 1,00 | 0,00 | 989,49 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 15а | Сл. занят., ул. Ноградская,15а | 1,00 | 0,11 | 219,16 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 17а, Институтская, 20 | ФЛ Днепров, ул. Ноградская, 17а, Институтская, 20 | 1,00 | 0,00 | 86,07 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 18 | ж/д, ул. Ноградская, 18 (отоп), МКП УЖКК, ИП Понаморева | 1,00 | 0,00 | 1007,11 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 20 | ж/д, ул. Ноградская, 20 (отоп), ФЛ Воробьева, ООО Ваше здоровье, ФЛ Зверков, ДЮСШ №2, ИП Шевцов | 1,00 | 0,00 | 926,92 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 32 | КузГТ,ул. Ноградская,32(отоп) | 1,00 | 0,00 | 390,76 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 11а | ООО Лео-М , Центр планир.семьи | 1,00 | 0,16 | 169,27 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 23 | Банк,ул. Шишкина, 23 (отоп) | 1,00 | 0,00 | 255,53 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 23а | ж/д, ул. Шишкина, 23а (отоп), ИП Хачатрян | 1,00 | 0,00 | 1118,12 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 25 | ж/д, ул. Шишкина, 25 (отоп) | 1,00 | 0,00 | 888,18 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 3 | ж/д, ул. Шишкина, 3 (отоп), ИП Уголькова | 1,00 | 0,00 | 370,75 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 3а | ИП Чрненко Е. И.(отоп) | 1,00 | 0,03 | 111,50 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 5 | ж/д, ул. Шишкина, 5 (отоп), ИП Бахчурин, ЧП Калашников | 1,00 | 0,00 | 331,12 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 7 | ООО Полиграф-центр ул. Шишкина, 7 | 1,00 | 0,00 | 106,39 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 9 | ОАО Горнячка строймаг | 1,00 | 0,00 | 35,20 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 16 | ж/д, ул. Яворскго, 16 (отоп), ООО Каспий | 1,00 | 0,00 | 592,42 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 18 | ж/д, ул. Яворскго, 18 (отоп) | 1,00 | 0,00 | 346,07 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 20 | Детский сад №95 (отоп) | 1,00 | 0,00 | 315,00 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 24 | ж/д, ул. Яворскго, 24 (отоп), Стоматология №1 | 1,00 | 0,00 | 792,78 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  | ООО "Горно-Прмышленная Компания" слесарно-сборочный цех | 1,00 | 0,00 | 306,07 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 1 | АО "Электромашина", Столовая, Кузбасскапитал инвест | 0,99 | 0,95 | 10,80 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 11 | ж/д, ИП Лобзин пр. Шахтеров, 11 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 47,38 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 13 | ж/д, пр. Шахтеров, 13 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 62,99 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 13а | ж/д, пр. Шахтеров, 13а(отоп) | 0,99 | 0,95 | 43,77 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 15 | ж/д, ЧП Чибисова, Аптека, ИП Трофимов пр. Шахтеров, 15 (отоп) | 0,98 | 0,95 | 122,16 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 21 | ж/д, офисы пр. Шахтеров, 21 (отоп) | 0,92 | 0,95 | 61,48 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 7 | АО "Электромашина", ГОУ СПО ПЭМСТ техникум (откл) | 0,99 | 0,95 | 22,37 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 1 | ж/д, ул. Горняцкая, 1 (отоп) (1) | 0,92 | 0,95 | 6,22 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 1 | ж/д, ул. Горняцкая, 1 (отоп) (2) | 0,92 | 0,95 | 6,22 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 10а | ж/д, ул. Горняцкая, 10а(отоп) | 0,98 | 0,95 | 9,56 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 11 | ж/д, ул. Горняцкая, 11 (отоп) | 0,92 | 0,95 | 9,89 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 13 | ж/д, ул. Горняцкая, 13 (отоп) | 0,98 | 0,95 | 10,00 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 13а | ж/д, ул. Горняцкая, 13а(отоп) | 0,98 | 0,95 | 9,36 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 6 | ж/д, ул. Горняцкая, 6 (отоп) | 0,92 | 0,95 | 41,26 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 7а | ж/д, ул. Горняцкая, 7а | 0,92 | 0,95 | 14,62 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 9 | ж/д ул. Горняцкая, 9 | 0,92 | 0,95 | 10,04 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Звенигородская, 1 | ж/д ул. Звенигородская,1(отоп), станц.перел.крови, кабинет общеврач.практики | 0,99 | 0,95 | 27,00 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Зыкова, 2 | Гараж, ул. Зыкова, 2 | 0,99 | 0,95 | 2,25 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 1 | ж/д, ул. Комсомольская,1(отоп) | 0,99 | 0,95 | 22,18 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 1 | ж/д, ул. Комсомольская,1(отоп) | 0,99 | 0,95 | 46,59 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 10 | ж/д, ул. Комсомольская,10 (отоп) | 0,92 | 0,95 | 9,33 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 12 | ж/д, ул.Комсомольская,12(отоп) | 0,98 | 0,95 | 9,42 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 14 | ж/д,ул.Комсомольская,14(отоп) | 0,98 | 0,95 | 9,00 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 14а | ж/д,ул.Комсомольская,14а(отоп) | 0,98 | 0,95 | 8,42 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 2 | УВД, ул.Комсомольская,2(отоп) | 0,92 | 0,95 | 65,56 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 3 | ж/д, 1000 мелочей ул. Комсомольская, 3(отоп) | 0,99 | 0,95 | 90,81 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 5 | ж/д,ул. Комсомольская, 5(отоп) | 0,99 | 0,95 | 18,02 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 6 | ж/д, ул.Комсомольская, 6 (отоп) | 0,92 | 0,95 | 16,99 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 7 | ж/д, офисы ул. Комсомольская, 7(отоп) | 0,99 | 0,95 | 91,97 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 8 | ж/д, ул.Комсомольская,8 (отоп) | 0,92 | 0,95 | 9,14 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 11а | ж/д, ул. Космонавта Волынова, 11а(отоп) | 0,92 | 0,95 | 7,98 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 11а | Ред. ШП, ул. Космонавта Волынова, 11а | 0,92 | 0,95 | 11,72 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 11б | ж/д, ул. Космонавта Волынова, 11б (отоп) | 0,92 | 0,95 | 11,42 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 13 | ж/д, ул. Космонавта Волынова, 13(отоп) | 0,92 | 0,95 | 49,23 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 15 | ул. Космонавта Волынова, 15(отоп) | 0,92 | 0,95 | 14,66 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 15а | ж/д, ул. Космонавта Волынова, 15а (отоп) | 0,98 | 0,95 | 1,60 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 17а | ж/д ул. Космонавта Волынова, 17а (от) | 0,98 | 0,95 | 16,01 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Луначарского, 10 | ж/д,ул. Луначарского, 10(отоп), центр соц.обслуж.нас. | 0,99 | 0,95 | 39,96 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Луначарского, 11 | ж/д,ул. Луначарского, 11(отоп) | 0,99 | 0,95 | 17,75 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Луначарского, 9 | шк.№29,ул.Луначарского,9 | 0,99 | 0,95 | 24,58 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 10 | ж/д,ул. Менжинского, 10 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 8,62 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 11 | ж/д, ул. Менжинского, 11 (отоп) | 0,99 | 0,96 | 37,12 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 12 | д/с №68,ул.Менжинского, 12 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 20,02 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 2 | ДОО, ул. Менжинского, 2 | 0,99 | 0,95 | 13,88 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 3 | ж/д, ул. Менжинского, 3 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 9,12 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 4 | ж/д,ул. Менжинского, 4 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 8,79 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 6 | ж/д, ул. Менжинского, 6 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 31,55 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 8 | ж/д,ул. Менжинского, 8 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 9,19 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 27 | ж/д, ул. Российская, 27 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 13,25 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 27 | ж/д, ул. Российская, 27 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 6,60 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 29 | ж/д, ул. Российская, 29 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 24,46 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 31 | ж/д, ул. Российская, 31 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 28,60 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 36 | ж/д, ул. Российская, 36 (отоп), ИП Ековец, Шарыпов О.Н., ИП Гладких | 0,99 | 0,95 | 29,03 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 38 | ж/д, ул. Российская, 38 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 36,09 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 38 | ж/д, ул. Российская, 38 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 37,72 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 40 | ж/д, ул. Российская, 40 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 38,90 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 40а | Магазин, ул. Российская, 40а (отоп) | 0,99 | 0,95 | 2,06 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 42 | ж/д, ул. Российская, 42 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 26,41 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 44 | ж/д, ул. Российская, 44 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 14,27 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 46 | ж/д, ул. Российская, 46 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 26,38 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 48 | ж/д, ул. Российская, 48 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 24,57 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 50 | ж/д, ул. Российская, 50 (отоп) | 0,99 | 0,95 | 52,04 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 52 | ж/д, ул. Российская, 52 (отоп), комната милици | 0,99 | 0,95 | 35,07 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | - | Гаражи | 0,99 | 0,96 | 1,73 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 14 | ж/д ул. Вокзальная, 14 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,55 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 15 | ж/д ул. Вокзальная, 15 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,56 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 17 | ж/д ул. Вокзальная, 17 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,55 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 17а | ж/д ул. Вокзальная, 17а (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,27 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 17б | ж/д ул. Вокзальная, 17б(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,19 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 21 | Школа №4 ул. Вокзальная, 21 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,39 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 25 | ж/д Вокзальная, 25 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,16 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 29 | ж/д Вокзальная, 29 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,16 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 30 | ж/д Вокзальная, 30 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,21 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 31 | Шк. искусств, Вокзальная, 31 | 1,00 | 1,00 | 0,30 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 32 | ж/д Вокзальная, 32 | 1,00 | 1,00 | 0,26 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 33 | ж/д Вокзальная, 33 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,71 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 35 | ж/д № 2 р-н Вокзальная, 35 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,52 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 35 | ж/д № 1 р-н Вокзальная, 35 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,59 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 36 | ж/д Вокзальная, 36 | 1,00 | 1,00 | 0,62 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 36 (от) | Магазин р-н Вокзальная, 36 (от) | 1,00 | 1,00 | 0,36 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 37а | ж/д Вокзальная, 37а (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,34 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 38 | ж/д Вокзальная, 38 | 1,00 | 1,00 | 0,56 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 39 | ж/д Вокзальная, 39 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 40 | Вокзал | 0,99 | 1,00 | 0,18 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 40 | Автовокзал | 1,00 | 1,00 | 0,16 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 41 | ж/д Вокзальная, 41 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,85 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 44 | ж/д Вокзальная, 44 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,57 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 45 | ж/д, Вокзальная, 45 | 0,99 | 1,00 | 0,06 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 46 | Центр связи ул. Вокзальная, 46 | 0,99 | 1,00 | 0,15 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 46 | Товарная контора | 0,99 | 1,00 | 0,15 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 46/1 | Гараж, Тов.контора, Вокзальная | 0,99 | 1,00 | 0,08 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 47 | ж/д, Вокзальная, 47 | 0,99 | 1,00 | 0,11 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 49 | ж/д Вокзальная, 49 | 0,99 | 1,00 | 0,62 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 50 | ж/д Вокзальная, 50 | 0,99 | 1,00 | 0,42 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 52 | ж/д Вокзальная, 52, офисы (отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,37 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 54 | ж/д Вокзальная, 54, офисы (отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,74 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Радищева, 10 | Д/сад №168, Радищева, 10 | 0,99 | 1,00 | 0,19 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Радищева, 11 | ж/д Радищева, 11 | 0,99 | 1,00 | 0,11 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 14 | ж/д Томская, 14 (от) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 22 | ж/д Томская, 22 | 1,00 | 1,00 | 0,19 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 24 | ж/д Томская, 24 | 1,00 | 1,00 | 0,19 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 26 | Ж.д. больница , Томская, 26 | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 33 | ж/д Томская, 33, 25, аптека (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,37 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | пер. Цесовский, 37-2 | ж/д пер. Цесовский, 37-2 | 0,98 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 26 | ж/д 40 лет Октября, 26 | 0,98 | 1,00 | 0,05 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 27 | ж/д 40 лет Октября, 27 | 0,98 | 1,00 | 0,06 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 29 | ж/д 40 лет Октября, 29 | 0,98 | 1,00 | 0,06 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 3 | Д/сад №28 40 лет Октября, 3 | 0,98 | 1,00 | 0,07 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 5 | ж/д 40 лет Октября, 5 | 0,98 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 51 | ж/д,ул. Вокзальная,51(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,25 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 53 | ж/д,ул. Вокзальная,53(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,29 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 55 | ж/д,ул. Вокзальная,55(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,24 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 55 | ЛОВД (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 65 | ГК,ул. Вокзальная, 65(отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,10 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 65 | Гараж, слесарные мастерсикие, столярный цех,ул. Вокзальная, 65 | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 65 | Прачечная, ул. Вокзальная,65(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 65 | Бухгалтерия,ул. Вокзальная, 65(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 65 | ГБУЗ КОКБСМЭ (морг), ул. Вокзальная, 65(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 1 | ж/д Транспортная, 1 | 0,98 | 1,00 | 0,24 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 1 | ж/д Транспортная, 1 (от), ООО Радость | 0,98 | 1,00 | 0,28 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 1 | ж/д Транспортная, 1 | 0,98 | 1,00 | 0,24 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 13 | Школа №50 Транспортная, 13 | 0,98 | 1,00 | 0,31 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 15 | ж/д Транспортная, 15 | 0,98 | 1,00 | 0,46 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 21 | ж/д Транспортная, 21 | 0,98 | 1,00 | 0,37 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 23 | ж/д Транспортная, 23 | 0,98 | 1,00 | 0,26 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 30 | ж/д Транспортная, 30 | 0,98 | 1,00 | 0,83 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 32 | ж/д ул. Транспортная, 32 | 0,98 | 1,00 | 0,22 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 10 | ж/д Юрэсовская, 10 | 0,98 | 1,00 | 0,07 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 11 | ж/д Юрэсовская, 11 | 0,98 | 1,00 | 0,09 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 12а | ж/д Юрэсовская, 12а | 0,98 | 1,00 | 0,20 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 13 | ж/д Юрэсовская, 13 | 0,98 | 1,00 | 0,42 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 32 | ж/д Юрэсовская, 32 | 0,98 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 33 | ж/д Юрэсовская, 33 | 0,98 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 34 | ж/д Юрэсовская, 34 | 0,98 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 35 | ж/д Юрэсовская, 35 | 0,98 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 36 | ж/д Юрэсовская, 36 | 0,98 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 37 | ж/д Юрэсовская, 37 | 0,98 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 8 | ж/д Юрэсовская, 8 | 0,98 | 1,00 | 0,22 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | К. Либкнехта, 10 | ж/д К. Либкнехта, 10 (от) | 0,99 | 1,00 | 0,38 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пер. Болотный, 16а | ж/д пер. Болотный, 16а | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 37 | ж/д пр. Шахтеров, 37 | 0,98 | 1,00 | 0,94 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 39 | ж/д пр. Шахтеров, 39 | 0,98 | 1,00 | 0,33 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 41 | Администрация пр. Шахтеров, 41 | 0,98 | 1,00 | 0,74 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 43 | АБК пр. Шахтеров, 43 | 0,99 | 1,00 | 0,92 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 45 | ж/д пр. Шахтеров, 45 | 0,99 | 1,00 | 0,37 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 47 | ж/д пр. Шахтеров, 47 (от) | 1,00 | 1,00 | 0,30 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 51 | ж/д пр. Шахтеров, 51 | 1,00 | 1,00 | 1,29 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 63 | ж/д пр. Шахтеров, 63 | 1,00 | 1,00 | 0,76 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 65 | ж/д пр. Шахтеров, 65 | 1,00 | 1,00 | 0,62 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Кирпичная, 5 | ж/д 2я Кирпичная, 5 | 1,00 | 1,00 | 0,49 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Кирпичная, 7 | ж/д 2я Кирпичная, 7 | 1,00 | 1,00 | 0,46 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Кирпичная, 7а | ж/д 2я Кирпичная, 7а | 1,00 | 1,00 | 0,49 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема 18/1 | ж/д ул. Артема 18/1 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,37 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема 18/2 | ж/д ул. Артема 18/2 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,32 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 10 | ж/д,ул. Артема, 10 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,10 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 11 | ж/д, ул. Артема, 11, гор.совет депутатов | 0,98 | 1,00 | 0,51 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 13 | ж/д, ул. Артема, 13(отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,24 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 17 | ж/д,ул.Артема, 17(отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,08 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 4 | Детский сад №12 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,23 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 4 | ж/д Артема, 4 | 0,98 | 1,00 | 0,67 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 6а | Магазин Артема, 6а | 0,98 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 8 | Дворец творчества Артема, 8 | 0,98 | 1,00 | 0,69 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 8/1 | Гараж Артема, 8/1 | 0,98 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 9 | МКП УЖКК Артема, 9 | 0,98 | 1,00 | 0,70 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Волгоградская, 4 | ж/д Волгоградская, 4 | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 1 | Муз школа №10 Калинина, 1 | 0,99 | 1,00 | 0,90 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 2 | ж/д Калинина, 2 | 0,99 | 1,00 | 0,28 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 3 | Прокопьевский колледж искусств Калинина, 3 | 0,99 | 1,00 | 0,48 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 4 | Детск. псих. диспансер Калинина, 4 | 0,99 | 1,00 | 0,35 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 5 | ООО КЭК АБК, КЭК гараж ул. Калинина, 5 | 0,99 | 1,00 | 0,38 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 6 | Д/сад №7 Калинина, 6 | 0,99 | 1,00 | 0,12 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 3 | Школа №2 К. Либкнехта, 3 | 0,98 | 1,00 | 0,47 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 4 | УФМС К. Либкнехта, 4 | 0,98 | 1,00 | 0,85 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 5 | ж/д К. Либкнехта, 5 | 0,98 | 1,00 | 0,20 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 5 | ж/д К. Либкнехта, 5 | 0,98 | 1,00 | 0,20 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 5 | ж/д К. Либкнехта, 5 | 0,98 | 1,00 | 0,20 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 6 | ж/д К. Либкнехта, 6 | 0,98 | 1,00 | 0,29 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 7 | ж/д К. Либкнехта, 7 | 0,98 | 1,00 | 0,58 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 7а | ж/д К. Либкнехта, 7а | 0,98 | 1,00 | 0,36 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 8 | ж/д К. Либкнехта, 8 | 0,99 | 1,00 | 0,62 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 8б | ООО "ПТД" К. Либкнехта, 8б | 0,99 | 1,00 | 0,42 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 9 | Суд К. Либкнехта, 9 | 0,98 | 1,00 | 0,68 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 9/1 | Гаражи К. Либкнехта, 9/1 | 0,98 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Кирпичная, 3 | ж/д Кирпичная, 3 | 1,00 | 1,00 | 0,85 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Кирпичная, 4 | ж/д Кирпичная, 4 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Кирпичная, 5 | ж/д Кирпичная, 5 | 1,00 | 1,00 | 0,46 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Кирпичная, 72 | Д/сад №72, Кирпичная, 72 | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Клиническая, 1, пр.Шахтеров, 61 | ж/д ул. Клиническая, 1, пр.Шахтеров, 61 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Клиническая, 6 | ж/д Клиническая, 6 | 1,00 | 1,00 | 0,19 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 1 | ж/д Коммунальная, 1 | 0,99 | 1,00 | 0,51 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 2 | ж/д Коммунальная, 2 | 1,00 | 1,00 | 0,42 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 3 | ж/д Коммунальная, 3 | 0,99 | 1,00 | 0,53 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 4 | ж/д Коммунальная, 4 | 0,99 | 1,00 | 0,39 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 5 | ж/д Коммунальная, 5 | 0,99 | 1,00 | 0,29 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 5а | ж/д Коммунальная, 5а | 0,99 | 1,00 | 0,28 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 6 | ж/д Коммунальная, 6 | 0,99 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 7 | ж/д Коммунальная, 7 | 0,99 | 1,00 | 0,33 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 8 | ж/д Коммунальная, 8, Григоренко (Болотная №27) | 0,99 | 1,00 | 0,08 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 9 | УПРФ Коммунальная, 9 | 0,99 | 1,00 | 0,39 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Никитинская, 2, пр.Шахтеров, 59 | ж/д ул. Никитинская, 2, пр.Шахтеров, 59 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Никитинская, 4 | ж/д Никитинская, 4 | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 15 | Д/с №80, ул.Пролетарская, 15 | 0,98 | 1,00 | 0,20 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 4 | ж/д, ул. Пролетарская, 4(отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,39 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 5 | ж/д, ул. Пролетарская, 5(отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,12 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 6 | ул. Пролетарская, 6 | 0,98 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 8 | ул.Пролетарская, 8 | 0,98 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 9 | ОАО "Ростелеком",ул. Пролетарская,9 | 0,98 | 1,00 | 0,13 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Рудничная, 10 | ж/д, ул. Рудничная, 10(отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Рудничная, 8 | ж/д, ул. Рудничная, 8(отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,20 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Шахтостроевская, 1 | ж/д Шахтостроевская, 1 | 1,00 | 1,00 | 0,19 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | - | ОАО "ПО Волоканал" АБК-2 | 0,98 | 1,00 | 0,14 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | - | ОАО "ПО Волоканал" гараж | 0,98 | 1,00 | 0,17 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | - | ОАО "ПО Волоканал" АБК-1 | 0,98 | 1,00 | 0,15 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | - | ОАО "ПО Волоканал" мехцех | 0,98 | 1,00 | 0,09 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | пер. Стартовый, 14 | ж/д, пер. Стартовый, 14 (от) | 1,00 | 1,00 | 0,88 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | пер. Стартовый, 14а | ж/д, пер. Стартовый, 14а (от) | 1,00 | 1,00 | 1,35 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | пер. Стартовый, 16а | ж/д, пер. Стартовый, 16а (от) | 1,00 | 1,00 | 0,93 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | пер. Стартовый, 9 | ж/д, пер. Стартовый, 9 (от) | 1,00 | 1,00 | 0,86 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Космическая, 2а | ж/д, ул. Космическая, 2а (от) | 1,00 | 1,00 | 1,24 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Печерская, 4 | Школа №16, спортзал ул. Печерская, 4 | 1,00 | 1,00 | 2,83 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 10 | ж/д, ул. Стартовая, 10 (от) | 1,00 | 1,00 | 0,65 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 10а | ж/д, ул. Стартовая, 10а | 1,00 | 1,00 | 0,86 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 12 | ж/д, ул. Стартовая, 12 (от) | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 12а | ж/д, ул. Стартовая, 12а | 1,00 | 1,00 | 0,97 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 21 | ж/д, ул. Стартовая, 21 (от) | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 22 | Здание, ул. Стартовая, 22 | 1,00 | 1,00 | 0,15 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | (30) Перспектива от + | Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 (2026) | 1,00 | 1,00 | 1,64 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Дружбы, 27 | шк. №69, ул. Дружбы, 27 | 1,00 | 1,00 | 1,32 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Дружбы, 28 | ДЮСШ, ул. Дружбы, 28 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 13 | Мария-Ра ООО "Кузбасс-3", ул. Кучина, 13 | 1,00 | 1,00 | 0,43 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Кучина,11 | Дом физ-ка, ул. Кучина,11 | 1,00 | 1,00 | 0,75 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Кучина,9 | ДК Ясна поляна,ул. Кучина,9 | 1,00 | 1,00 | 1,75 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 18 | ж/д, Латвийская, 18 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 20 | ж/д, Латвийская, 20 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 20а | ж/д, Д/сад № 78, ул.Латвийская, 20а | 1,00 | 1,00 | 1,18 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 22 | ж/д, ул. Латвийская, 22(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 22а | ж/д, Латвийская, 22а | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 24 | ж/д, ул. Латвийская, 24(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 26 | ж/д, ул. Латвийская, 26(отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,21 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 28 | ж/д, ул. Латвийская, 28(отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,23 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 28а | ж/д, Латвийская, 28а | 1,00 | 1,00 | 1,05 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 30 | ж/д, ул. Латвийская, 30 | 1,00 | 1,00 | 0,27 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 30 | ж/д, ул. Латвийская, 30 | 1,00 | 1,00 | 0,28 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 34 | ж/д, ул. Латвийская, 34 | 1,00 | 1,00 | 0,35 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 35 | ж/д, ул. Латвийская, 35 | 1,00 | 1,00 | 0,28 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 35 | ж/д, ул. Латвийская, 35 | 1,00 | 1,00 | 0,28 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 36 | ж/д, ул. Латвийская, 36 | 1,00 | 1,00 | 0,34 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 38 | ж/д, ул. Латвийская, 38 | 1,00 | 1,00 | 0,31 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 39 | ж/д, ул. Латвийская, 39 | 1,00 | 1,00 | 0,34 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Мурманская, 35 | ж/д, ул. Мурманская, 35 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,84 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Мурманская, 43 | ж/д, ул. Мурманская, 43 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,84 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Мурманская, 47 | ж/д, ул. Мурманская, 47 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,57 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Образцова, 3 | ж/д, ул. Образцова, 3 | 1,00 | 1,00 | 0,18 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Образцова, 5 | ж/д, ул. Образцова, 5 | 1,00 | 1,00 | 0,18 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Образцова, 7 | ж/д, ул. Образцова, 7 | 1,00 | 1,00 | 0,18 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Пензенская, 3 | ж/д, ул. Пензенская, 3 | 1,00 | 1,00 | 0,27 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Пензенская, 4 | ж/д, ул. Пензенская, 4 | 1,00 | 1,00 | 0,24 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Пензенская, 5 | ж/д, ул. Пензенская, 5 | 1,00 | 1,00 | 0,28 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Пензенская, 6 | ж/д, ул. Пензенская, 6 | 1,00 | 1,00 | 0,26 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 1 | ж/д, ул. Черниговская, 1(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,57 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 10 | ж/д, ул.Черниговская, 10 | 1,00 | 1,00 | 0,46 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 11 | ж/д, ул. Черниговская,11(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,48 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 12 | ж/д, Черниговская, 12 | 1,00 | 1,00 | 0,49 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 13 | ж/д,ул.Черниговская,13(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,48 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 15 | ж/д, ул. Черниговская, 15 (ото) | 1,00 | 1,00 | 0,51 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 16 | ж/д,улЧерниговская,16(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,65 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 17 | ж/д,улЧерниговская,17(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,64 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 18 | ж/д,улЧерниговская,18(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 2 | ССП, ул. Черниговская, 2 | 1,00 | 1,00 | 0,17 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 3 | ж/д, ул.Черниговская, 3(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,61 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 4 | ж/д, ул. Черниговская, 4(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,61 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 5 | ул. Черниговская, 5 | 1,00 | 1,00 | 0,40 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 5а | РЫНОК ул. Черниговская, 5а | 1,00 | 1,00 | 0,26 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 6 | ж/д, ул. Черниговская,6(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,47 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 7 | ж/д, ул.Черниговская,7(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,45 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 8 | ж/д, Черниговская, 8 | 1,00 | 1,00 | 0,49 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 9 | ж/д,улЧерниговская,9 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | (29) Перспектива от + | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (2027) | 0,99 | 1,00 | 2,95 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | (41) Перспектива + | Жилой дом по ул. Азовская, 7 (2025) | 0,97 | 1,00 | 0,09 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | (43) Перспектива | Православный храм и Причтовый дом по ул. Профсоюзная, 22 (2025) | 0,99 | 1,00 | 0,53 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Азовская, 11а | ж/д, ул. Азовская, 11а (отоп) | 0,97 | 1,00 | 3,60 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Азовская, 12/1 | ж/д, ул. Азовская, 12/1 (отоп) | 0,97 | 1,00 | 1,51 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Азовская, 12/2 | ж/д, ул. Азовская, 12/2 (отоп) | 0,97 | 1,00 | 1,50 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Азовская, 12/3 | ж/д, ул. Азовская, 12/3 (отоп) | 0,97 | 1,00 | 1,50 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Бакинская, 5 | ж/д, ул. Бакинская, 5 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,26 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Бобруйская, 41/1 | ж/д ул. Бобруйская, 41/1 | 0,98 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Бобруйская, 41/2 | ж/д ул. Бобруйская, 41/2 | 0,98 | 1,00 | 0,05 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Бобруйская, 43 | ж/д ул. Бобруйская, 43 | 0,98 | 1,00 | 0,05 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 19 | ж/д, ул. Кавказская, 19 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,85 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 21 | ж/д, ул. Кавказская, 21 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,51 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 29 | ж/д, ул. Кавказская, 29 (от) | 0,98 | 1,00 | 0,88 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 29 а | ж/д, ул. Кавказская, 29 а (отоп) | 0,98 | 1,00 | 1,23 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 30 | ППЧ, ул. Кавказская, 30 | 0,98 | 1,00 | 0,23 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 31 | ж/д ул. Кавказская, 31 | 0,98 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 32 | ж/д ул. Кавказская, 32 | 0,98 | 1,00 | 0,06 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 33 | ж/д ул. Кавказская, 33 | 0,98 | 1,00 | 0,06 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 34 | ж/д ул. Кавказская, 34 | 0,98 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 38 | ж/д ул. Кавказская, 38/1 | 0,98 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 38 | ж/д ул. Кавказская, 38/2 | 0,98 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 40 | ж/д ул. Кавказская, 40/1 | 0,98 | 1,00 | 0,06 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 40/1 | ж/д ул. Кавказская, 40/1 | 0,98 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 42 | ж/д ул. Кавказская, 42 | 0,98 | 1,00 | 0,06 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 44 | ж/д ул. Кавказская, 44 | 0,98 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавкзаская, 27 | д/с №11, ул. Кавкзаская, 27 | 0,98 | 1,00 | 0,55 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 2 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 2 (отоп) | 0,97 | 1,00 | 1,92 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 3 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 3 (отоп) | 0,97 | 1,00 | 1,86 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 4 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 4 (отоп) | 0,97 | 1,00 | 1,88 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 5 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 5 (отоп) | 0,97 | 1,00 | 1,81 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 6 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 6 (отоп) | 0,97 | 1,00 | 1,95 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 7 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 7 (отоп) | 0,97 | 1,00 | 1,96 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 8 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 8 (отоп) | 0,97 | 1,00 | 1,93 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Квартал 1 МЖК, 1 | дет. дом. №6 кор.2, гараж, ул. Квартал 1 МЖК, 1 (от) | 1,00 | 1,00 | 1,15 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Квартал 1 МЖК, 4 | ж/д,ул. Квартал 1 МЖК, 4 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 4,46 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Квартал 1 МЖК, 5 | ж/д,ул. Квартал 1 МЖК,5 (вв.1) (отоп) | 1,00 | 1,00 | 2,71 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Квартал 1 МЖК, 5 | ж/д,ул. Квартал 1 МЖК,5 (вв.2) (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Красноводская, 2а | ж/д, ул. Красноводская, 2 а (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,70 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Молдавская, 6а | ж/д, ул. Молдавская, 6а | 0,98 | 1,00 | 0,30 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 1 | ж/д, ул. Оренбургская, 1 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 3,28 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 10 | ж/д, ул. Оренбургская,10 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 2,46 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 11 | ж/д, ул. Оренбургская, 11 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,94 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 12 | ж/д, ул. Оренбургская, 12 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 2,45 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 12 А | ж/д, ул. Оренбургская, 12 А (отоп) | 1,00 | 1,00 | 2,43 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 13 | ж/д, ул. Оренбургская, 13 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 2,46 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 14 | ж/д, ул. Оренбургская, 14 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 2,58 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 15 | ж/д, ул. Оренбургская, 15 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 2,47 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 16 | ж/д, ул. Оренбургская, 16 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,56 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 16 а | ж/д, ул. Оренбургская, 16 а (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,56 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 17 | ж/д, ул. Оренбургская, 17 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,33 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 17 а | ж/д, ул. Оренбургская, 17 а (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,32 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 1а | Гараж ЖЭК №3 | 1,00 | 1,00 | 0,43 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 1Б | ИП Ванюшин (маг. Мечта) ул. Оренбургская, 1Б | 0,99 | 1,00 | 0,12 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 2 | ж/д, ул. Оренбургская, 2 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,47 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 2 а | ж/д, ул. Оренбургская, 2 а (отоп) | 1,00 | 1,00 | 3,11 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 | ж/д, ул. Оренбургская, 3 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 2,35 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.2) (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.4) (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.3) (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.5) (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.1) (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 4 | ж/д, ул. Оренбургская, 4 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 2,44 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 4 а | ж/д, ул. Оренбургская, 4 а (отоп) | 1,00 | 1,00 | 2,71 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 5 | ж/д, ул. Оренбургская, 5 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 2,40 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 5 а | ж/д, ул. Оренбургская, 5 а (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,21 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 6 | ж/д, ул. Оренбургская, 6 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 2,11 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 7 | д/с №9, ул. Оренбургская, 7 | 1,00 | 1,00 | 1,52 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 8 | ж/д, ул. Оренбургская, 8 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 2,67 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 9 | ж/д, ул. Оренбургская, 9 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 2,43 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Профсоюзная, 18 | Больница, ул. Профсоюзная, 18 | 0,98 | 1,00 | 0,49 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Профсоюзная, 21 | ж/д, ул. Профсоюзная, 21 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,89 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Профсоюзная, 24 | ж/д, ул. Профсоюзная, 24 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,89 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Профсоюзная, 25 | * | 0,98 | 1,00 | 1,27 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Слуцкая, 1 | ж/д ул. Слуцкая, 1 | 0,99 | 1,00 | 0,41 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Слуцкая, 3 | Школа №51, лыжн.база., гараж (ОТ) | 0,99 | 1,00 | 3,06 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Товарищеская, 20 | ж/д, ул. Товарищеская, 20 | 0,98 | 1,00 | 0,67 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Товарищеская, 22 | ж/д, ул. Товарищеская, 22 | 0,98 | 1,00 | 0,77 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Уральская, 1а | ж/д, ул. Уральская, 1а (отоп) | 0,97 | 1,00 | 1,92 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Урожайная, 11 | ж/д, ул. Урожайная, 11 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,77 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Урожайная, 13 | Церковь, ул. Урожайная, 13 | 0,98 | 1,00 | 0,52 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 15 | ж/д, ул. Цикличная, 15 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,68 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 16 а | ж/д, ул. Цикличная, 16 а (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,78 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 17 | ж/д, ул. Цикличная, 17 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,56 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 18 | ж/д, ул. Цикличная, 18 | 0,98 | 1,00 | 0,35 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 18 а | ул. Цикличная, 18 а, ИП Захаров Е.А. | 0,98 | 1,00 | 0,18 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 19 | ж/д, ул. Цикличная, 19 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 2,74 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 19 а | ж/д, ул. Цикличная, 19 а | 0,98 | 1,00 | 0,08 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 20 | ж/д, ул. Цикличная, 20 | 0,98 | 1,00 | 0,40 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 21 | ж/д, ул. Цикличная, 21 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,51 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 22 | ж/д, ул. Цикличная, 22 | 0,98 | 1,00 | 0,89 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 23 | ж/д, ул. Цикличная, 23 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,71 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 24 | ж/д, ул. Цикличная, 24 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,77 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 26 | ж/д, ул. Цикличная, 26 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,51 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 28 | ж/д,ул. Цикличная, 28 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 1,13 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 30 | ж/д, ул. Цикличная, 30 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 1,48 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 1 | ж/д, пер. Коксовый, 1 | 0,99 | 1,00 | 1,13 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 10 | ж/д, пер. Коксовый, 10 | 0,98 | 1,00 | 0,45 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 13 | п. Коксовый, 13 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,44 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 14 | ж/д, пер. Коксовый, 14 | 0,98 | 1,00 | 1,20 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 15 | ж/д, пер. Коксовый, 15 | 0,98 | 1,00 | 0,45 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 16б | ж/д пер. Коксовый, 16б (от) | 0,98 | 1,00 | 0,75 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 17 | ж/д, пер. Коксовый, 17 | 0,98 | 1,00 | 0,45 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 18 | ж/д, пер. Коксовый, 18 | 0,98 | 1,00 | 0,54 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 19 | ж/д, пер. Коксовый, 19 | 0,98 | 1,00 | 0,42 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 19а | ж/д, пер. Коксовый, 19а | 0,98 | 1,00 | 0,41 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 20 | ж/д, пер. Коксовый, 20 | 0,98 | 1,00 | 0,52 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 21 | ж/д, п. Коксовый, 21 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,39 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 21 | ж/д, п. Коксовый, 21 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,39 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 22 | Д/сад №82, пер. Коксовый, 22 | 0,98 | 1,00 | 0,47 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 26б | ж/д пер.Коксовый, 26б | 0,99 | 1,00 | 1,06 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 4 | Дом творчества, пер. Коксовый, 4 | 0,99 | 1,00 | 1,84 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 6 | ООО "Элит-персонал", пер. Коксовый, 6 | 0,98 | 1,00 | 0,15 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 9 | ж/д, пер. Коксовый, 9 | 0,98 | 1,00 | 0,45 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер.Коксовый, 26а | ж/д пер.Коксовый, 26а | 0,99 | 1,00 | 1,06 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 12 | ж/д,ул.2-я Коксовая,12 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,90 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 13 | ж/д,ул.2-я Коксовая,13(отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,99 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 14 | ж/д,ул.2-я Коксовая,14 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,65 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 17 | ж/д,ул.2-яКоксовая,17(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,77 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 18 | ж/д, ул.2-яКоксовая,18(отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,31 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 2 | ж/д, 2-я Коксовая, 2 | 0,98 | 1,00 | 0,67 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 20б | ж/д,ул.2-я Коксовая,20б(отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,06 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 22 | ж/д,ул.2-я Коксовая,22 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,03 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 22а | ж/д,ул.2-яКоксовая,22а(отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,37 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 24 | ж/д,ул.2-я Коксовая,24 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,42 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 28 | ж/д,ул.2-я Коксовая,28 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 3 | ж/д, 2-я Коксовая, 3 | 0,99 | 1,00 | 1,08 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 32 | ж/д, ул. 2-я Коксовая,32(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,87 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 5а | ж/д ул. 2-я Коксовая, 5а (отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,11 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 6 | ж/д,ул.2-я Коксовая, 6 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,87 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 7 | ж/д, ул. 2-я Коксовая, 7(отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,22 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Ближняя, 10 | общежитие, Ближняя, 10 | 1,00 | 1,00 | 2,86 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Ближняя, 35а | ж/д, Ближняя, 35а | 1,00 | 1,00 | 2,88 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Ближняя, 39 | ж/д, Ближняя, 39 | 1,00 | 1,00 | 2,13 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Ближняя, 72 | АБК, боксы, ул. Ближняя, 72 | 1,00 | 1,00 | 3,45 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 1 | ж/д, Волжская, 1 | 0,98 | 1,00 | 0,46 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 10 | ж/д, ул. Волжская, 10 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,62 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 11 | шк. №71, ул. Волжская, 11 | 0,98 | 1,00 | 2,82 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 12 | МУ Центр соц. реабилитации,ул. Волжская, 12 | 0,98 | 1,00 | 0,66 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 12а | ж/д, ул. Волжская, 12а (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,65 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 14 | ж/д, ул. Волжская, 14 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,31 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 14 | ж/д, ул. Волжская, 14 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,31 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 16 | ж/д, ул. Волжская, 16(отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,54 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 16а | д/с №77,ул. Волжская,16а(отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,53 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 20а | ж/д, ул. Волжская,20а (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,84 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 20б | ж/д, ул. Волжская,20б (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,89 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 20в | Голышев ул. Волжская, 20в(отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,18 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 3 | ж/д, Волжская, 3 | 0,98 | 1,00 | 0,46 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 5 | ж/д, Волжская, 5 | 0,98 | 1,00 | 0,74 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 7а | ул. Волжская, 7а (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,63 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 8 | ж/д, ул. Волжская, 8 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,31 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 8 | ж/д, ул. Волжская, 8 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,31 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 8а | МУ Центр соц. реабилитации ул. Волжская, 8а | 0,98 | 1,00 | 0,61 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 9а | ТСЖ "Энергетик, ул. Волжская, 9а | 0,98 | 1,00 | 1,16 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кемеровская, 45 | ж/д, Кемеровская, 45 | 1,00 | 1,00 | 0,05 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кемеровская, 47 | ж/д, Кемеровская, 47 | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кемеровская, 49 | ж/д, Кемеровская, 49 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 24 | ж/д, Коксовая, 24 | 0,99 | 1,00 | 1,05 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 28а | ж/д, Коксовая, 28а | 1,00 | 1,00 | 3,06 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 30 | ж/д, Коксовая, 30 | 1,00 | 1,00 | 0,77 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 32 | ж/д, ул. Коксовая, 32 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,88 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 34 | ж/д, ул. Коксовая, 34 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,79 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 36 | ж/д, ул. Коксовая, 36 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,56 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 38 | ж/д, ул. Коксовая, 38 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,43 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 38а | ж/д ул. Коксовая, 38а, ФГКУ-13 отряд, гараж | 1,00 | 1,00 | 1,31 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 40 | ж/д, ул. Коксовая, 40 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 41 | Школа №3, мастерские, ул. Коксовая, 41 | 1,00 | 1,00 | 1,51 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 42 | ж/д, ул. Коксовая, 42 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,62 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 43 | ж/д, Коксовая, 43 | 1,00 | 1,00 | 3,17 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 44 | ж/д, ул. Коксовая, 44 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,58 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 45 | ж/д, Коксовая, 45 | 1,00 | 1,00 | 3,77 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 10 | ж/д, ул. Кучина, 10 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,11 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 12 | ж/д, ул. Кучина, 12 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,28 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 14 | ж/д, ул. Кучина, 14 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,13 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 16 | ж/д, ул. Кучина, 16 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,02 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 18 | ж/д, ул. Кучина, 18 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,96 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 2 | ж/д, ул. Кучина, 2 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,26 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 20 | ж/д, ул. Кучина, 20 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 2,06 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 22 | ж/д, ул. Кучина, 22 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 3,41 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 24 | ж/д, ул. Кучина, 24 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,37 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 24а | общежитие ул. Кучина, 24а (отоп), ОАО Сибирьтелеком | 1,00 | 1,00 | 2,06 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 26 | ж/д, ул. Кучина, 26 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,96 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 28 | ж/д, ул. Кучина, 28 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,96 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 30 | ж/д, ул. Кучина, 30 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,77 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 32 | ж/д, ул. Кучина, 32 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,06 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 34 | ж/д, ул. Кучина, 34 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,08 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 36 | Детсад № 63 ул. Кучина, 36(отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,71 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 4 | ж/д, ул. Кучина, 4 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,62 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 6 | ж/д, ул. Кучина, 6 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,70 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 6а | ж/д, ул. Кучина, 6а (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,47 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 8 | ж/д, ул. Кучина, 8 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,33 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Мурманская, 16а | ул. Мурманская, 16а (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,62 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  | Гараж, склады | 0,99 | 1,00 | 0,35 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | (33) Перспектива от | Строительство МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 (2027) | 1,00 | 1,00 | 0,82 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Главная, 124 | ж/д, ул. Главная, 124 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,72 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 31 | д/с №18, ул. Углекопская, 31 | 1,00 | 1,00 | 0,12 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 33 | ж/д, ул. Углекопская, 33(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,35 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 52 | ж/д, ул. Углекопская, 52(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 54 | ж/д, ул. Углекопская, 54(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,17 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 54 | ж/д, ул. Углекопская, 54(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,17 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 1 | ж/д, ул. Черных, 1 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,36 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 10 | ж/д, ул. Черных, 10 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 11 | ж/д, ул. Черных, 11 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,26 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 14 | муз.шк.№41, ул. Черных, 14 | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 16 | ж/д, ул. Черных, 16 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,30 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 17 | ж/д, ул. Черных, 17 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,40 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 18 | ж/д, ул. Черных, 18 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,30 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 18а | ж/д, ул. Черных, 18а (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,97 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 2 | ж/д, ул. Черных, 2 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 2 | ж/д, ул. Черных, 2 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 20 | ж/д, ул. Черных, 20 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,30 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 22 | ж/д, ул. Черных, 22 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,48 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 22а | ж/д, ул. Черных, 22а (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,68 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 3а | нач.шк., ул. Черных, 3а (от) | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 4 | ж/д, ул. Черных, 4 (отоп), поликлиника | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 5 | Храм, ул. Черных, 5 | 1,00 | 1,00 | 0,33 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 6 | ж/д, ул. Черных, 6 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,15 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 7-1 | ж/д,ул. Черных, 7-1 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,39 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 7-2 | ж/д, ул. Черных, 7-2 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,29 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 8 | ж/д, ул. Черных, 8 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 9 | ж/д, ул. Черных, 9 | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул Тюдениня, 9/2 | ж/д, ул Тюдениня, 9/2 | 1,00 | 1,00 | 0,36 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 21а | ж/д, ул. Кустарная, 21а (общежитие) | 1,00 | 1,00 | 0,84 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 22 | ж/д, ул. Кустарная, 22(отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,48 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 22а | ж/д, ул.Кустарная, 22а(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,84 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 31 | ж/д, ул.Кустарная, 31 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,78 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 33 | ж/д, ул.Кустарная, 33 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,91 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 35 | ДК ш.Зенк-ая, ул.Кустарная, 35 | 1,00 | 1,00 | 0,54 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 1 | ж/д, ул. Тюленина, 1 | 1,00 | 1,00 | 0,29 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 1 | Гараж Скор. пом. ул. Тюленина, 1 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 11 | ж/д, ул. Тюленина, 11 | 1,00 | 1,00 | 0,28 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 13 | ж/д, ул. Тюленина, 13 | 1,00 | 1,00 | 0,53 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 15 | ж/д, ул. Тюленина, 15 | 1,00 | 1,00 | 0,24 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 17 | ж/д, ул. Тюленина, 17 | 1,00 | 1,00 | 0,51 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 19 | ж/д, ул. Тюленина, 19 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 24 | д/с №33, ул. Тюленина, 24 | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 3 | ж/д, ул. Тюленина, 3 | 1,00 | 1,00 | 0,30 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 5 | ж/д, ул. Тюленина, 5 | 1,00 | 1,00 | 0,56 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 7 | ж/д, ул. Тюленина, 7 | 1,00 | 1,00 | 0,29 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 9 | ж/д, ул. Тюленина, 9 | 1,00 | 1,00 | 0,33 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 9/1 | ж/д, ул. Тюленина, 9/1 | 1,00 | 1,00 | 0,36 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 33 | ж/д ул. Учительская, 33 | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 34 | ж/д, ул. Учительская, 34 | 1,00 | 1,00 | 0,19 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 37 | ж/д ул. Учительская, 37 | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 37/1 | ж/д ул. Учительская, 37/1 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 37/2 | ж/д ул. Учительская, 37/2 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 39 | ж/д ул. Учительская, 39 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная ,4а | ж/д ул. Центральная ,4а | 0,99 | 1,00 | 0,24 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная 7а к1 | ул. Центральная 7а к1 | 1,00 | 1,00 | 0,38 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 1 | ж/д, ул. Центральная, 1 | 0,99 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 10 | ж/д, ул. Центральная, 10 | 0,99 | 1,00 | 0,26 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 2 | шк. №44, ул. Центральная, 2 | 0,99 | 1,00 | 0,30 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 2 | шк. №44, ул. Центральная, 2 | 0,99 | 1,00 | 0,17 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 3 | ж/д, ул. Центральная, 3 | 1,00 | 1,00 | 0,19 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 4 | ж/д, ул. Центральная, 4 | 0,99 | 1,00 | 0,26 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 5 | ж/д, ул. Центральная, 5 | 1,00 | 1,00 | 0,16 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 7а к2 | ж/д ул. Центральная, 7а к2 | 1,00 | 1,00 | 0,41 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 8 | Гор. бол. №4 (здание, гараж), ИП Ромашевская (аптека), ул. Центральная, 8 | 0,99 | 1,00 | 0,30 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | (44) Перспектива + | Нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 49 (2025) | 1,00 | 1,00 | 0,32 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. 5я Макаренко, 1 | ж/д, 5я Макаренко, 1 | 1,00 | 1,00 | 0,05 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. 5я Макаренко, 1а | ж/д, 5я Макаренко, 1а | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. 5я Макаренко, 1а | ж/д, 5я Макаренко, 1а | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. 5я Макаренко, 5 | ж/д, 5я Макаренко, 5 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Весенняя, 13 | ж/д ул. Весенняя, 13 | 0,98 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Весенняя, 16 | ж/д ул. Весенняя, 16 | 0,98 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Весенняя, 18 | ж/д ул. Весенняя, 18 | 0,98 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 10(от) | ж/д, Грибоедова, 10(от) | 0,98 | 1,00 | 0,27 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 12(от) | ж/д, Грибоедова, 12(от) | 0,98 | 1,00 | 0,26 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 14(от) | ж/д, Грибоедова, 14(от) | 0,98 | 1,00 | 0,20 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 16а(от) | ж/д, Грибоедова, 16а(от) | 0,98 | 1,00 | 0,68 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 16б(от) | ж/д, Грибоедова, 16б(от) | 0,98 | 1,00 | 0,99 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 16в(от) | ж/д, Грибоедова, 16в(от) | 0,98 | 1,00 | 0,11 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 16в(от) | ж/д, Грибоедова, 16в(от) | 0,98 | 1,00 | 0,11 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 18(от) | ж/д, Грибоедова, 18(от) | 0,98 | 1,00 | 0,19 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 2(от) | ж/д, Грибоедова, 2(от) | 0,98 | 1,00 | 0,22 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 20(от) | ж/д, Грибоедова, 20(от) | 0,98 | 1,00 | 0,24 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 22(от) | ж/д, Грибоедова, 22(от) | 0,98 | 1,00 | 0,26 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 22а(от) | ж/д, Грибоедова, 22а(от) | 0,98 | 1,00 | 0,66 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 22б(от) | ж/д, Грибоедова, 22б(от) | 0,98 | 1,00 | 0,99 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 24(от) | ж/д, Грибоедова, 24(от) | 0,98 | 1,00 | 0,65 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 26(от) | ж/д, Грибоедова, 26(от) | 0,98 | 1,00 | 0,41 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 26а(от) | ж/д, Грибоедова, 26а(от) | 0,98 | 1,00 | 0,99 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 28(от) | ж/д, Грибоедова, 28(от) | 0,98 | 1,00 | 0,65 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 30(от) | ж/д, Грибоедова, 30(от) | 0,98 | 1,00 | 0,73 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 32(от) | ж/д, Грибоедова, 32(от) | 0,98 | 1,00 | 0,22 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 34(от) | ж/д, Грибоедова, 34(от) | 0,98 | 1,00 | 0,22 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 4(от) | ж/д, Грибоедова, 4(от) | 0,98 | 1,00 | 0,27 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 6(от) | ж/д, Грибоедова, 6(от) | 0,98 | 1,00 | 0,22 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 8(от) | ж/д, Грибоедова, 8(от) | 0,98 | 1,00 | 0,22 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Каховская, 12 | ж/д ул. Каховская, 12 | 0,98 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Колпакова, 1 | ж/д, Колпакова, 1 | 1,00 | 1,00 | 0,05 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Колпакова, 11 | ж/д, Колпакова, 11 | 1,00 | 1,00 | 0,05 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Колпакова, 1а | ж/д, Колпакова, 1а | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Колпакова, 7 | ж/д, Колпакова, 7 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Макаренко, 2(от) | Д/сад №40, Макаренко, 2(от) | 1,00 | 1,00 | 0,53 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Макаренко, 68а(от) | Школа №31, Макаренко, 68а(от) | 1,00 | 1,00 | 2,35 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Макаренко, 7а(от) | ж/д, Макаренко, 7а(от) | 1,00 | 1,00 | 2,25 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Нарвская, 1(от) | Д/сад №75, Нарвская, 1(от) | 0,98 | 1,00 | 0,33 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 34(от) | ж/д, Пионерская, 34(от) | 0,98 | 1,00 | 0,50 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 35 | ж/д, Пионерская, 35 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,68 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 36 | Школа №62, Пионерская, 36 | 0,98 | 1,00 | 1,74 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 37 | ж/д, Пионерская, 37 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,57 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 38 | ж/д, Пионерская, 38 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 1,21 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 39 | ж/д, Пионерская, 39 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,34 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 40 | ж/д, Пионерская, 40 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,67 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 41 | ж/д. Пионерская, 41 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,40 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 42 | ж/д, Пионерская, 42 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,72 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 43 | ж/д, Пионерская, 43 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,40 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 44 | ж/д, Пионерская, 44 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,88 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 45 | Володина Н. И.. ул. Пионерская, 45 (отоп) | 0,98 | 1,00 | 0,20 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 46 | ж/д, Пионерская, 46 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,65 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 47 | ж/д, Пионерская, 47 (отоп | 0,98 | 1,00 | 0,26 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 48 | ж/д, Пионерская, 48 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,61 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 50 | ж/д, Пионерская, 50 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,05 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 51 | ж/д, Пионерская, 51(от) | 1,00 | 1,00 | 1,26 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 52 (отоп) | ж/д, Пионерская, 52 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 1,07 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 54(от) | ж/д, Пионерская, 54(от) | 0,99 | 1,00 | 1,07 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 56(от) | ж/д, Пионерская, 56(от) | 0,99 | 1,00 | 1,14 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 58(от) | ж/д, Пионерская, 58(от) | 0,99 | 1,00 | 1,15 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 60(от) | ж/д, Пионерская, 60(от) | 0,99 | 1,00 | 0,88 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 62(от) | ж/д, Пионерская, 62(от) | 0,99 | 1,00 | 1,67 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 64(от) | ж/д, Пионерская, 64(от) | 0,99 | 1,00 | 1,81 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 66 (отоп) | ж/д, Пионерская, 66 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 1,97 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 68(от) | ж/д, Пионерская, 68(от) | 1,00 | 1,00 | 1,77 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Юргинская, 2 | ж/д ул. Юргинская, 2 (отоп) | 0,99 | 1,00 | 0,06 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Юргинская, 6 | ж/д ул. Юргинская, 6 (гвс) | 0,99 | 1,00 | 0,06 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 1 | ООО "ПШСУ №2" | 1,00 | 1,00 | 0,06 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 16 | ж/д, п. Городской, 16 | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 24а | ж/д, п. Городской, 24а | 1,00 | 1,00 | 0,05 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 25 | ж/д, п. Городской, 25 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 31 | ГПОУ "Прокоп. электромаш.строй. техн." (корп. 1), пер. Городской, 31 | 1,00 | 1,00 | 0,16 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 116 | Гор. больница №3 (стационар), ул. Городская, 116 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 118 | Гор. больница №3 (поликлин.), (отоп 1) | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 118 | Гор. больница №3 (поликлин.), (отоп 2) | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 124 | ж/д,ул. Городская, 124 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,05 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 126 | ж/д,ул. Городская, 126 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,05 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 128 | ж/д,ул. Городская, 128 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 130 | ж/д,ул. Городская, 130 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,18 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 134 | ж/д, ул. Городская, 134 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская,139 | ж/д, ул. Городская, 139 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Комиссарова, 3 | АБК ул. Комиссарова, 3 | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Комиссарова, 7 | Баня№12,ул.Комиссарова,7(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Комиссаровская, 1 | ж/д, ул. Комиссаровская, 1 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Прокопьевская, 1а | ж/д,ул.Прокопьевская,1а(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  | Гараж | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 20 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 20 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 23 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 23 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 24 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 24 | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 25 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 25 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 27 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 27 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| ЕТО №002 – МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 31 | Школа №2 пр. Шахтеров, 31 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 31/1 | Гаражи, гаражный бокс, склады | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 33(отоп) | ж/д пр. Шахтеров, 33(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,12 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 35 | Драмтеатр пр. Шахтеров, 35 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Артема, 3(отоп) | ж/д Артема, 3(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Артема, 5(отоп) | ж/д Артема, 5(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Артема, 7(отоп) | ж/д Артема, 7(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Пролетарская, 1(отоп) | ж/д Пролетарская, 1(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Пролетарская, 2(отоп) | ж/д Пролетарская, 2(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Пролетарская, 3(отоп) | ж/д Пролетарская, 3(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 10 | ИП Калашян, пр. Шахтеров, 10 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,05 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 12 | Деловой мир, пр. Шахтеров, 12 | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 14 | ж/д, пр. Шахтеров, 14 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 14а | Брусенцев, пр. Шахтеров, 14 а | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 2 | ж/д,пр. Шахтеров,2(отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 4 | ИП Раткевич (гараж), пр. Шахтеров, 4 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 6 | ж/д, пр. Шахтеров, 6 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 8 | ООО "Интерьер" | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 8 | пр. Шахтеров, 8 | 1,00 | 1,00 | 0,06 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтёров, 8 | Гараж банка, пр. Шахтёров, 8 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 29 | ж/д пр. Шахтеров, 29 (1) | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 29 | ж/д пр. Шахтеров, 29 (2) | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 1 | ж/д Рудничная, 1 | 1,00 | 1,00 | 0,05 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 1а | ж/д Рудничная, 1а | 1,00 | 1,00 | 0,12 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 2 | Отдел МВД | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 2 | ОМВД (гараж), ул. Рудничная, 2 | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 2 | ж/д Селиванова, 2 | 1,00 | 1,00 | 0,18 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 9 а | Футб. кл. (гараж), ул. Космонавта Волынова, 9 а (2) | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 9 а | Футб. кл. (гараж), ул. Космонавта Волынова, 9 а (1) | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Вольнова, 9 а | Футб. кл. "Шахтер", ул. Космонавта Вольнова, 9 а | 1,00 | 1,00 | 0,06 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Вольнова, 9 а | Спорт площадка, ул. Космонавта Вольнова, 9 а | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 4 | ж/д Рудничная, 4 | 1,00 | 1,00 | 0,25 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 5 | ж/д, ул. Рудничная, 5 | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 6 | МКП УЖКХ Рудничная, 6 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 7 | ООО "Визит сервис", ул. Рудничная, 7 | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 3 | ж/д, ул. Селиванова, 3 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 4 | ж/д, ул. Селиванова, 4 | 1,00 | 1,00 | 0,19 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 5 | ж/д Селиванова, 5 | 1,00 | 1,00 | 0,18 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 6 | ж/д, ИП Грук Селиванова, 6 | 1,00 | 1,00 | 0,38 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 23 а | ИП Шевчук пр. Шахтеров, 23а | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 23 а | ООО "Трансиб-трейд" пр. Шахтеров, 23 а (2) | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 23 а | ООО "Трансиб-трейд" пр. Шахтеров, 23 а (1) | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Горняцкая, 4 | ж/д Горняцкая, 4 | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Горняцкая, 5 | ж/д Горняцкая, 5 | 1,00 | 1,00 | 0,19 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Горняцкая, 7 | ж/д, ул. Горняцкая, 7 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 1 | ж/д Космонавта Волынова, 1 | 1,00 | 1,00 | 0,05 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 3 | ж/д Космонавта Волынова, 3 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 5 | ж/д Космонавта Волынова, 5 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 5 | ж/д Космонавта Волынова, 5 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 7 | ж/д Космонавта Волынова, 7 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Октябрьская, 9 | Дворец спорта, ул. Октябрьская, 9 | 1,00 | 1,00 | 0,66 |
| Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" МУП "ГТХ" | ул. Октябрьская, 9 | Дворец спорта (гараж), ул. Октябрьская, 9 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котеьлная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 20 | Школа-интернат №1 (спальный корпус), ул. Ветеранов, 20 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Котеьлная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 20 | Школа-интернат №1 (учебный корпус) | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Котеьлная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 20 | Шк-интернат №1 (гараж), Ветеранов, 20 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котеьлная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 45 | ж/д, Ветеранов, 45 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Котеьлная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 47 | ж/д, Ветеранов, 47 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Котеьлная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 49 | ж/д, Ветеранов, 49 (кв. 2, 6, 7) | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котеьлная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 55 | ж/д, Ветеранов, 55 | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 20 | Магазин, пр. Шахтеров, 20 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 22 | Магазин, пр. Шахтеров, 22 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 24 | ж/д, пр. Шахтеров, 24 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 28 | ж/д пр. Шахтеров, 28 | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 28 | ФГКУ "13 отряд" (контора, гаражн. боксы, бассейн-сауна, пристройка), пр. Шахтеров, 28 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 28 | Гараж ОГПС13 №2, пр. Шахтеров, 28 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 34 | Ст. скорой помощи, МБО УГОЧС, МУП Прокопснаб, пр. Шахтеров, 34 | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 36 а | ИП Лобзина, пр. Шахтеров, 36 а | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" | ул. Проспектная, 111 | Школа №12, ул. Проспектная, 111 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | пер. Молочный, 16 | ОВД, пер. Молочный, 16 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | пер. Молочный, 16 | Гараж ОВД, пер. Молочный, 16 | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 14 | ж/д, Береговая, 14 | 1,00 | 1,00 | 0,20 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 18 | СЭС, сауна Береговая, 18 | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 20 | ж/д, Береговая, 20 | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 22 | Гаражи СЭС, ул. Береговая, 22 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 32 | Мечеть, Береговая, 32 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 33 | Д/с №36, прачечная, Береговая, 33 | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 71 | ж/д, Прокопьевская, 71 | 1,00 | 1,00 | 0,20 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 73 | ж/д, Прокопьевская, 73 | 1,00 | 1,00 | 0,12 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 75 | Школа №3, Прокопьевская, 75 | 1,00 | 1,00 | 0,26 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 75 | Мастерские, Прокопьевская, 75 | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 121 | Полиция (гараж 1), Прокопьевская, 121 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 121 | Полиция, Прокопьевская, 121 | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 121 | Полиция (гараж 2), Прокопьевская, 121 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 125 | ж/д, Прокопьевская, 125 | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 160 | ж/д, Прокопьевская, 160 | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 162 | ж/д, Прокопьевская, 162 | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Захаренко, 33 | Школа №18 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Захаренко, 68а | Детский сад №3 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Молодежная, 1 | ж/д Молодежная, 1 | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 11 | Гисс А. Ю. "Взрывное дело", ул. Пожарная, 11 | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 21/1 | ж/д Пожарная, 21/1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 30 | ж/д Пожарная, 30 | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 31 | ж/д Пожарная, 31 (от) | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 34 | ул. Пожарная, 34 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 36-1 | ж/д Пожарная, 36-1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Полеводческая, 22 | ж/д Полеводческая, 22 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | (30) Перспектива + | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 (2024) | 1,00 | 1,00 | 0,37 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Вершинина, 15 | ж/д ул. Вершинина, 15 | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 19 | ул. Институтская, 19 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 35 | ж.д. ул. Институтская, 35 (от) | 1,00 | 1,00 | 0,17 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 37 | ж.д. ул. Институтская, 37 (от), ООО "Сладкий мир", ФЛ Идиятуллин | 1,00 | 1,00 | 0,17 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 39 | ж.д. ул. Институтская, 39 (от), ООО Атлас | 1,00 | 1,00 | 0,18 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 41 | Школа №57 | 1,00 | 1,00 | 0,53 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 45 | Гараж | 1,00 | 1,00 | 0,06 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 45 | Поликлиника №1 | 1,00 | 1,00 | 0,12 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Студенческая, 44 | ж.д. ул. Студенческая, 44 (от), ИП Петров | 1,00 | 1,00 | 0,35 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | - | Котельная №50 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ж/д по ул. Институтская, квартал 4а | 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, квартал 4а, дом №1 (2022) ПЕРСПЕКТИВА |  |  |  |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 63 | ж/д ул. Институская, 63 (от) | 1,00 | 1,00 | 2,10 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 65/1 | ж/д ул. Институская, 65/1 (от) | 1,00 | 1,00 | 1,21 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 65/2 | ж/д ул. Институская, 65/2 (от) | 1,00 | 1,00 | 1,23 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 67 | ж/д ул. Институская, 67 (от) | 1,00 | 1,00 | 1,21 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 69 | ж/д ул. Институская, 69 (от) | 1,00 | 1,00 | 2,02 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 49 | ДК Маяковского, МУ "КДЮСШ" | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 74 | Школа № 35 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | - | Котельная №53 (от) | 1,00 | 1,00 | 0,62 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 47 | ж/д ул. Житомирская, 47 | 1,00 | 1,00 | 0,06 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 49 | ж/д ул. Житомирская, 49 | 1,00 | 1,00 | 0,06 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 51 | ж/д ул. Житомирская, 51 | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 53 | ж/д ул. Житомирская, 53 | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 55 | ж/д ул. Житомирская, 55 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Осипова, 49а | ж/д ул. Осипова, 49а | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | - | Котельная №55 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" | ул. Главная, 274 | Школа №63, ул. Главная, 274 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 1 | Детский дом №2, ул. Парковая, 1 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 1 | Детский дом №2 (прачечная), ул. Парковая, 1 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 1 | Детский дом №2 (гараж), ул. Парковая, 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | ул. Спартаковская, 14 А | Детский дом №5, ул. Спартаковская, 14 А (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | ул. Спартаковская, 14 А | Дет/дом №5 (прачечная), ул. Спартаковская, 14 А (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" | ул. 2-я Ярославская, 29 | Школа №66,ул. 2-я Ярославская, 29 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 278 | ж/д, ул. Парковая, 278 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 279 | Магазин ООО "Малина", ул. Парковая, 279 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 | ж/д, ул. Парковая, 280 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,24 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 а | ж/д, ул. Парковая, 280 а (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,49 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Санат. Прокоп. Корпус №5 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,20 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Админ. здан, поликлинника, (отоп 2) | 1,00 | 1,00 | 0,25 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Санат. Прокоп. Прачечная - баня | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Админ. здан, поликлинника, (отоп 1) | 1,00 | 1,00 | 0,25 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Корпус №4 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,34 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Корпус №3 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,21 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Корпус №2 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,38 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Санат. Покоп. (столовая), ул. Парковая, 280 Б | 1,00 | 1,00 | 0,19 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Санат. Прокоп. (клуб), ул. Парковая, 280 Б (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Гараж, ул. Парковая, 280 Б | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Склад продуктовый, ул. Парковая, 280 Б (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 282 | ж/д, ул. Парковая, 282 (отоп) | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 18 | ж/д, Каспийская, 18 | 1,00 | 0,95 | 6,50 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 20 | ж/д, Каспийская, 20 | 1,00 | 0,95 | 7,20 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 23 | ж/д, Каспийская, 23 | 1,00 | 0,95 | 6,30 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 24 | ж/д, Каспийская, 24 | 1,00 | 0,95 | 0,31 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 25 | ж/д, Каспийская, 25 | 1,00 | 0,95 | 14,53 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 28 | ж/д, Каспийская, 28 | 1,00 | 0,95 | 0,31 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 8 | ж/д, Каспийская, 8 | 1,00 | 0,95 | 0,29 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Ладожская, 13 | МП "РУЖК" РСУ | 1,00 | 0,96 | 3,47 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Ладожская, 25 | ж/д, ул. Ладожская, 25 | 1,00 | 0,95 | 0,22 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Ладожская, 29 | ж/д, ул. Ладожская, 29 | 1,00 | 0,95 | 0,24 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Ладожсская, 40 | Котельная №72 (отоп) | 1,00 | 0,95 | 3,20 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 53 | ж/д, ул. Морозова, 53 (отоп) | 1,00 | 0,95 | 22,99 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 55 | ж/д, ФЛ Данькова ул. Морозова, 55 (отоп) | 1,00 | 0,95 | 22,90 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 59 | Поликлинника, ул. Морозова, 59 | 1,00 | 0,95 | 13,61 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 62 | ДК Шахтеров, ул. Морозова, 62 | 1,00 | 0,95 | 53,56 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 66 | ж/д, ИП Черемнова, ФЛ Ожиганов, ул. Морозова, 66 (отоп) | 1,00 | 0,95 | 22,40 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 157 | ж/д, Революции, 157 | 1,00 | 0,96 | 6,49 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Сафроновой, 43 | Почта России отд. №26, ул. Сафроновой, 43 | 1,00 | 0,95 | 1,15 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 24 | ж/д, Линейная, 24 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Цех по изг памят, Линейная, 28 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Гараж тракторный, Линейная, 28 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Свароч цех, Линейная, 28 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Гараж, Хуснетдинов Р.В. (гараж), Линейная, 28 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Гараж, Линейная, 28 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | АБК, Линейная, 28 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 3 | ИП Тереньтьев | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 33 | Стационар, Линейная, 33 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 42 | Д/сад №107, Прокопьевская, 42 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 54 | Поликл №1, Прокопьевская, 54 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 54а | Проф центр, Прокопьевская, 54а | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | пер. Кутузова, 4 | ж/д пер. Кутузова, 4 (1) | 1,00 | 0,98 | 0,47 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | пер. Кутузова, 4 | ж/д пер. Кутузова, 4 (2) | 1,00 | 0,98 | 0,47 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Акмолинская, 15 | Школа №26 | 0,99 | 0,98 | 19,04 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 1 | Детский сад №28 | 0,99 | 0,98 | 5,89 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 10а | ж/д ул. Павлова, 10а | 0,99 | 0,97 | 0,76 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 11 | ж/д ул. Павлова, 11 | 0,99 | 0,97 | 0,21 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 12 | ж/д ул. Павлова, 12 | 0,99 | 0,98 | 0,19 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 13 | ж/д ул. Павлова, 13 | 0,99 | 0,97 | 0,18 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 14 | ж/д ул. Павлова, 14 (от) | 0,99 | 0,98 | 0,44 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 15 | ж/д ул. Павлова, 15 | 0,99 | 0,98 | 0,36 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 17 | ж/д ул. Павлова, 17 (от) | 0,99 | 0,98 | 0,57 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 18 | ж/д ул. Павлова, 18 (от) | 0,99 | 0,98 | 0,65 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 19 | ж/д ул. Павлова, 19 | 0,99 | 0,98 | 0,56 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 20 | ж/д ул. Павлова, 20 | 0,99 | 0,98 | 0,54 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 21 | ж/д ул. Павлова, 21 | 0,99 | 0,98 | 0,31 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 22 | ж/д ул. Павлова, 22 | 0,99 | 0,98 | 0,33 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 25 | ж/д ул. Павлова, 25 (от) | 0,99 | 0,98 | 0,33 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 26 | ж/д ул. Павлова, 26 (от) | 0,99 | 0,98 | 0,33 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 38 | ж/д ул. Павлова, 38 | 0,99 | 0,97 | 0,49 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 5 | ж/д ул. Павлова, 5 | 0,99 | 0,98 | 6,08 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 6 | ж/д ул. Павлова, 6 | 0,99 | 0,98 | 7,95 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 7 | ж/д ул. Павлова, 7 | 0,99 | 0,98 | 6,89 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 9 | ж/д ул. Павлова, 9 | 0,99 | 0,97 | 0,29 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | Разрезоуправление | 0,97 | 0,97 | 2,51 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | Киоск Владимир (ФЛ Лашутина) | 0,99 | 0,98 | 0,19 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | Обобщенный потребитель (Разрезоуправление, ООО Капитал, Ф . Зиминка) | 1,00 | 0,97 | 300,07 |