ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения |
| --- | --- |

Кемерово 2024

Содержание

1. Общие положения.	3

2. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа.	5

# 1. Общие положения

Данный раздел разрабатывался на основании пункта 79 "Требований к схемам теплоснабжения".

В соответствии с указанным пунктом, раздел содержит результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения города Прокопьевска (таблица 1):

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В таблицах 2, 3 приведены целевые показатели для ценовой зоны.

- целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии (таблица 2):

доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения;

количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения;

продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения;

коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения;

доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения;

удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения;

отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях;

снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения;

- существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа, к которым относятся (таблица 3):

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

В связи с отсутствием на территории городского округа источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в схеме теплоснабжения не определены следующие индикаторы:

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

# 2. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа по каждому источнику теплоснабжения, по каждому теплоснабжающему предприятию и по городскому округу в целом представлены в таблице 1.

Целевые значения ключевых показателей отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии представлены в таблице 2.

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения города, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией представлены в таблице 3.

Таблица 1. Индикаторы развития систем теплоснабжения города Прокопьевска

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 117,420 | 117,420 | 117,420 | 117,420 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 72,754 | 71,566 | 71,566 | 69,996 | 70,551 | 70,551 | 70,443 | 70,398 | 70,279 | 70,279 | 70,279 | 70,279 |
| Отопление | Гкал/ч | 65,552 | 64,364 | 64,364 | 63,215 | 63,563 | 63,563 | 63,509 | 63,468 | 63,359 | 63,359 | 63,359 | 63,359 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,369 | 0,368 | 0,368 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 6,833 | 6,834 | 6,834 | 6,402 | 6,609 | 6,609 | 6,555 | 6,551 | 6,542 | 6,542 | 6,542 | 6,542 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,041 | 0,109 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,004 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,108 | 0,045 | 0,119 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 25295 | 25904 | 26090 | 26109 | 26605 | 26605 | 26578 | 26552 | 26493 | 26493 | 26493 | 26493 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 11944,3 | 12010,2 | 12190,9 | 12237,1 | 12237,1 | 12237,1 | 12237,1 | 12237,1 | 12237,1 | 12237,1 | 12237,1 | 12237,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,12 | 2,16 | 2,14 | 2,13 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 164,174 | 167,821 | 170,346 | 174,825 | 173,450 | 173,450 | 173,716 | 173,828 | 174,121 | 174,121 | 174,121 | 174,121 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 181 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 1,5 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 240,070 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 235,860 | 237,600 | 237,600 | 243,860 | 243,860 | 243,860 | 243,860 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 162,018 | 162,234 | 162,561 | 165,269 | 165,408 | 174,410 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 | 175,217 |
| Отопление | Гкал/ч | 133,908 | 139,526 | 139,724 | 141,185 | 141,280 | 143,395 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 | 144,087 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 14,654 | 8,216 | 8,284 | 9,355 | 9,389 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 13,456 | 14,491 | 14,553 | 14,729 | 14,739 | 19,171 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,198 | 0,995 | 0,095 | 2,115 | 0,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,068 | 1,072 | 0,034 | 2,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,062 | 0,176 | 0,010 | 4,431 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,327 | 2,242 | 0,139 | 9,001 | 0,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 71445 | 69186 | 72187 | 73326 | 73384 | 78961 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 | 79416 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 30950,2 | 30979,1 | 31234,1 | 31313,2 | 32239,7 | 32244,2 | 32244,2 | 32244,2 | 32244,2 | 32244,2 | 32244,2 | 32244,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,31 | 2,23 | 2,31 | 2,34 | 2,28 | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 191,029 | 190,953 | 192,137 | 189,468 | 194,910 | 184,876 | 184,024 | 184,024 | 184,024 | 184,024 | 184,024 | 184,024 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 22 | 255 | 79 | 927 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 2627 | 2627 | 2627 | 2627 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0,1 | 0,8 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 29,080 | 27,680 | 27,680 | 29,300 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 17,501 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,214 | 18,214 |
| Отопление | Гкал/ч | 16,058 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,744 | 15,744 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,443 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,470 | 2,470 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,216 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,020 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 6517 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 6345 | 6345 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2598,3 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,51 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,41 | 2,41 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 148,463 | 142,764 | 142,764 | 142,764 | 142,764 | 142,764 | 142,764 | 142,764 | 142,764 | 142,764 | 144,617 | 144,617 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 23,2 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,933 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,237 | 16,171 | 16,171 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,413 | 14,430 | 14,430 | 14,430 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | 14,608 | 14,608 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 6736 | 6240 | 6482 | 6482 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6747 | 6731 | 6731 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2443,4 | 2446,3 | 2446,3 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,76 | 2,55 | 2,65 | 2,64 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,74 | 2,74 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 153,357 | 153,370 | 153,370 | 153,916 | 151,201 | 151,201 | 151,201 | 151,201 | 151,201 | 151,201 | 151,816 | 151,816 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,780 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,578 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,348 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1804 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 768,2 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 | 776,7 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,35 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 167,812 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 | 164,703 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,239 | 0,621 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,238 | 0,620 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 199 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 212 | 212 | 212 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,75 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 476,407 | 183,473 | 198,225 | 198,225 | 198,225 | 198,225 | 198,225 | 198,225 | 198,225 | 215,556 | 215,556 | 215,556 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,122 | 1,240 | 1,240 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 0,719 | 0,604 | 0,296 | 0,142 | 0,142 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,122 | 1,240 | 1,240 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 0,719 | 0,604 | 0,296 | 0,142 | 0,142 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0,468 | 0,116 | 0,308 | 0,154 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0,468 | 0,116 | 0,308 | 0,154 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 667 | 672 | 672 | 650 | 650 | 650 | 650 | 386 | 340 | 195 | 136 | 136 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,23 | 2,25 | 2,25 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 1,29 | 1,14 | 0,65 | 0,45 | 0,45 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 266,778 | 241,532 | 241,532 | 252,253 | 252,253 | 252,253 | 252,253 | 416,267 | 496,173 | 1013,194 | 2112,726 | 2112,726 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 25,500 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 24,400 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 19,553 | 19,537 | 19,537 | 19,537 | 19,301 | 19,301 | 19,118 | 19,041 | 19,041 | 19,041 | 18,629 | 18,629 |
| Отопление | Гкал/ч | 18,266 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,028 | 18,028 | 17,853 | 17,781 | 17,781 | 17,781 | 17,395 | 17,395 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,273 | 1,273 | 1,265 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,234 | 1,234 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,222 | 0 | 0,175 | 0,072 | 0 | 0 | 0,386 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0,008 | 0,005 | 0 | 0 | 0,026 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 | 0,184 | 0,076 | 0 | 0 | 0,413 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 9337 | 8541 | 8541 | 8541 | 8395 | 8395 | 8286 | 8244 | 8244 | 8244 | 7991 | 7991 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 4724,0 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,98 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,78 | 1,78 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,69 | 1,69 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 241,599 | 241,807 | 241,807 | 241,807 | 244,761 | 244,761 | 247,112 | 248,102 | 248,102 | 248,102 | 253,600 | 253,600 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 138 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,06 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 44,317 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 44,368 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 16,600 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,149 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 |
| Отопление | Гкал/ч | 13,195 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,954 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 4433 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1952,3 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 | 1955,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,27 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 137,985 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 | 153,173 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 34,330 | 33,830 | 33,830 | 33,830 | 35,220 | 35,220 | 35,220 | 37,540 | 37,540 | 37,540 | 37,540 | 37,540 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,070 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 | 11,284 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,366 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 | 10,384 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,133 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,570 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 4073 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1821,6 | 2641,3 | 2641,3 | 2699,3 | 2699,3 | 2699,3 | 2699,3 | 2699,3 | 2699,3 | 2699,3 | 2699,3 | 2699,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,24 | 1,93 | 1,93 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 225,730 | 234,071 | 234,071 | 239,212 | 239,212 | 239,212 | 239,212 | 239,212 | 239,212 | 239,212 | 239,212 | 239,212 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,4 | 0 | 0 | 24,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 316,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 91,523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 8,600 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 8,600 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 7,876 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,879 | 7,179 | 7,112 | 7,011 | 7,011 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,433 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 6,781 | 6,717 | 6,627 | 6,627 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,443 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,391 | 0,389 | 0,378 | 0,378 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,692 | 0,064 | 0,091 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,002 | 0,011 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,700 | 0,066 | 0,101 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2500 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2460 | 2428 | 2400 | 2400 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1283,5 | 1283,5 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 | 1311,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,95 | 1,97 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,88 | 1,85 | 1,83 | 1,83 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 162,968 | 162,897 | 166,383 | 166,383 | 166,383 | 166,383 | 166,383 | 166,383 | 182,615 | 184,320 | 186,982 | 186,982 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 43,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 6,392 | 6,310 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,274 | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 6,213 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,014 | 5,950 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,914 | 5,853 | 5,853 | 5,853 | 5,853 | 5,853 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,378 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3049 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 378,980 | 383,914 | 386,094 | 386,094 | 386,094 | 386,094 | 386,094 | 389,928 | 389,928 | 389,928 | 389,928 | 389,928 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,100 | 15,500 | 16,300 | 16,700 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 14,500 | 15,100 | 15,500 | 16,300 | 16,700 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,926 | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,771 | 14,693 | 14,584 | 14,584 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,266 | 14,192 | 14,192 | 14,192 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,155 | 14,083 | 13,982 | 13,982 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,069 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,591 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,542 | 0,535 | 0,535 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,072 | 0,101 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,008 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 0,109 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 4151 | 4098 | 4098 | 4098 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4048 | 4005 | 4005 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,87 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,82 | 1,81 | 1,81 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 148,641 | 149,751 | 149,751 | 149,751 | 150,199 | 150,199 | 150,199 | 150,199 | 150,199 | 150,997 | 152,121 | 152,121 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 3,1 | 6,2 | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 19,0 | 38,0 | 18,6 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 839 | 814 | 814 | 814 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 321,6 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,61 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 190,951 | 191,214 | 191,214 | 191,214 | 198,572 | 198,572 | 198,572 | 198,572 | 198,572 | 198,572 | 198,572 | 198,572 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,032 | 8,126 | 7,646 | 7,671 | 8,146 | 8,146 | 8,146 | 8,010 | 8,010 | 8,010 | 8,010 | 8,010 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,473 | 7,586 | 7,106 | 7,106 | 7,286 | 7,286 | 7,286 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,559 | 0,540 | 0,540 | 0,565 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3562 | 3917 | 3917 | 3936 | 4205 | 4205 | 4205 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1597,2 | 1597,2 | 1598,0 | 1681,5 | 1681,5 | 1681,5 | 1681,5 | 1681,5 | 1681,5 | 1681,5 | 1681,5 | 1681,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,23 | 2,45 | 2,45 | 2,34 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 198,847 | 196,547 | 208,989 | 219,196 | 206,415 | 206,415 | 206,415 | 209,933 | 209,933 | 209,933 | 209,933 | 209,933 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0,8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0,05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,060 | 20,122 | 20,122 | 20,122 | 20,122 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 12,867 | 16,929 | 16,929 | 17,031 | 17,031 | 17,555 | 17,555 | 17,555 | 17,407 | 17,309 | 16,823 | 16,823 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,129 | 14,898 | 14,898 | 14,999 | 14,999 | 15,189 | 15,189 | 15,189 | 15,051 | 14,955 | 14,503 | 14,503 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,738 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,990 | 1,988 | 1,955 | 1,955 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,139 | 0,095 | 0,453 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,003 | 0,033 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,148 | 0,098 | 0,486 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 5645 | 6818 | 6818 | 6865 | 6865 | 7111 | 7111 | 7111 | 7018 | 6947 | 6703 | 6703 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1599,4 | 3180,6 | 3202,3 | 3202,3 | 3225,8 | 3225,8 | 3225,8 | 3225,8 | 3225,8 | 3225,8 | 3225,8 | 3225,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,53 | 2,14 | 2,13 | 2,14 | 2,13 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,18 | 2,15 | 2,08 | 2,08 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 124,302 | 187,878 | 189,161 | 188,033 | 189,412 | 183,756 | 183,756 | 183,756 | 185,319 | 186,369 | 191,753 | 191,753 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0,7 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 749,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 185,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 19,250 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,699 | 15,739 | 15,655 | 15,655 | 15,655 | 15,655 | 15,575 | 15,575 | 15,575 | 15,575 | 15,349 | 15,349 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,358 | 14,155 | 14,077 | 14,077 | 14,077 | 14,077 | 14,001 | 14,001 | 14,001 | 14,001 | 13,888 | 13,888 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,341 | 1,370 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,247 | 1,247 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0,076 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0,080 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 6199 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5930 | 5930 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 3245,0 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 | 3255,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,91 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,82 | 1,82 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 206,704 | 206,835 | 207,946 | 207,946 | 207,946 | 207,946 | 209,020 | 209,020 | 209,020 | 209,020 | 212,089 | 212,089 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,804 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,614 | 4,614 | 4,614 | 4,614 | 4,614 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,412 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2142 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 764,0 | 762,6 | 762,6 | 762,6 | 762,9 | 762,9 | 762,9 | 762,9 | 762,9 | 762,9 | 762,9 | 762,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,80 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 159,040 | 158,142 | 158,142 | 158,142 | 158,200 | 158,200 | 158,200 | 165,340 | 165,340 | 165,340 | 165,340 | 165,340 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,034 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 6,754 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 5,584 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,495 | 5,495 | 5,495 | 5,495 | 5,495 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,257 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,327 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2403 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1067,4 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 | 1075,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,25 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 191,150 | 192,308 | 192,308 | 192,308 | 192,308 | 192,308 | 192,308 | 195,637 | 195,637 | 195,637 | 195,637 | 195,637 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,8 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 2,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,551 | 2,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,356 | 2,290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,195 | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1229 | 1048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 541,4 | 541,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,27 | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 212,217 | 218,306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 3,890 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,768 | 3,758 | 8,777 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,438 | 3,438 | 8,105 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 | 8,165 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,330 | 0,320 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2050 | 1956 | 3953 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 483,3 | 1333,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 | 1880,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,24 | 1,47 | 2,10 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 128,262 | 354,873 | 214,260 | 212,805 | 212,805 | 212,805 | 212,805 | 212,805 | 212,805 | 212,805 | 212,805 | 212,805 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 397 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 29,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 2,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,539 | 2,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,377 | 2,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,162 | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 793 | 995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 361,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 142,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,583 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 | 3,684 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,379 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 743 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 137,875 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 | 134,096 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 209 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 333,400 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 | 333,381 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 687,140 | 678,340 | 676,640 | 679,040 | 693,134 | 696,338 | 697,580 | 697,580 | 712,080 | 712,080 | 712,080 | 712,080 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 588,070 | 561,702 | 566,812 | 570,432 | 588,916 | 592,605 | 595,587 | 600,007 | 624,267 | 624,267 | 624,267 | 624,267 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 414,896 | 413,904 | 413,585 | 414,857 | 415,971 | 425,496 | 425,932 | 424,841 | 423,758 | 423,161 | 421,371 | 421,371 |
| Отопление | Гкал/ч | 365,545 | 368,753 | 368,310 | 368,731 | 369,276 | 371,581 | 371,968 | 370,904 | 369,848 | 369,262 | 367,683 | 367,683 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 15,561 | 9,330 | 9,398 | 10,480 | 10,724 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 13,469 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 33,790 | 35,821 | 35,877 | 35,646 | 35,970 | 40,446 | 40,494 | 40,468 | 40,441 | 40,430 | 40,219 | 40,219 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,198 | 1,200 | 0,867 | 2,305 | 0,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,068 | 1,083 | 0,244 | 2,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,062 | 0,201 | 0,345 | 4,476 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,327 | 2,483 | 1,456 | 9,526 | 0,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,640 | 0,053 | 0,322 | 0 | 0,306 | 1,065 | 1,056 | 0,586 | 1,580 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,020 | 0 | 0,066 | 0,026 | 0,027 | 0,011 | 0,210 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,646 | 0,053 | 0,342 | 0 | 0,372 | 1,091 | 1,083 | 0,597 | 1,790 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 168361 | 166273 | 169655 | 170883 | 171789 | 177612 | 177892 | 177247 | 176979 | 176667 | 175610 | 175610 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 75253,7 | 77239,9 | 77731,2 | 78006,7 | 78957,0 | 78961,5 | 78961,5 | 78961,5 | 78961,5 | 78961,5 | 78961,5 | 78961,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,237 | 2,153 | 2,183 | 2,191 | 2,176 | 2,249 | 2,253 | 2,245 | 2,241 | 2,237 | 2,224 | 2,224 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 181,380 | 186,613 | 187,945 | 188,033 | 189,814 | 185,575 | 185,385 | 185,861 | 186,336 | 186,599 | 187,392 | 187,392 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 419 | 491 | 276 | 950 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 32 | 32 | 514 | 0 | 0 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1,9 | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 16,6 | 18,5 | 35,6 | 10,0 | 16,4 | 21,6 | 39,0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 2,5 | 2,7 | 5,1 | 1,4 | 2,3 | 3,1 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №1 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,625 | 2,142 | 2,142 | 2,142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,579 | 1,991 | 1,991 | 1,991 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,046 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 847 | 542 | 542 | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 8,496 | 5,435 | 5,435 | 5,435 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 61,354 | 46,545 | 46,545 | 46,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,487 | 1,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,487 | 1,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 473 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 276,6 | 276,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,709 | 1,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 567,967 | 218,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №9 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,565 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,535 | 1,269 | 1,269 | 1,269 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,030 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 727 | 615 | 615 | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,174 | 2,685 | 2,685 | 2,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 146,326 | 170,260 | 170,260 | 170,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №14 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,048 | 1,379 | 1,379 | 1,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,019 | 1,283 | 1,283 | 1,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,029 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 655 | 586 | 586 | 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 6,408 | 5,732 | 5,732 | 5,732 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 97,519 | 74,112 | 74,112 | 74,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №15 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,769 | 2,016 | 2,016 | 2,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,698 | 1,777 | 1,777 | 1,777 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,071 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 910 | 663 | 663 | 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,854 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 87,903 | 77,133 | 77,133 | 77,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №17 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,976 | 2,076 | 2,076 | 2,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,886 | 1,813 | 1,813 | 1,813 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,090 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1684 | 907 | 907 | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 126,1 | 126,1 | 126,1 | 126,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 13,351 | 7,191 | 7,191 | 7,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 63,816 | 60,742 | 60,742 | 60,742 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,244 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,197 | 0,197 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,244 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,197 | 0,197 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 223 | 464 | 464 | 464 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 188 | 188 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,223 | 4,628 | 4,628 | 4,628 | 3,522 | 3,522 | 3,522 | 3,522 | 3,522 | 3,522 | 1,876 | 1,876 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 410,656 | 373,881 | 373,881 | 373,881 | 418,162 | 418,162 | 418,162 | 418,162 | 418,162 | 418,162 | 507,676 | 507,676 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,320 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,302 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,018 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,325 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,394 |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 286 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,231 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 276,563 | 224,619 | 224,619 | 224,619 | 224,619 | 224,619 | 224,619 |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,892 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,881 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,011 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 473 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,915 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 | 6,159 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 107,848 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 | 110,195 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,155 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,155 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 109 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 11,109 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 | 14,426 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 63,226 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 | 56,647 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,995 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,967 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,028 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 713 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,538 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 129,347 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,448 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,448 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 384 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 11,394 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 75,223 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 | 80,815 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,330 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,330 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,141 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,100 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,041 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1204 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,748 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 281,507 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 | 243,333 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,304 | 1,200 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,232 | 1,048 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,072 | 0,152 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 964 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 188,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,105 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 144,862 | 170,750 | 131,264 | 131,264 | 131,264 | 131,264 | 131,264 | 131,264 | 131,264 | 131,264 | 131,264 | 131,264 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,948 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,835 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,113 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1283 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,611 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 142,864 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 | 123,196 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,431 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,418 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,013 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 277 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 7,024 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 91,647 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 | 121,166 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 325,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 191,192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,190 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,190 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 67,392 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 | 68,104 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 13,158 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" c переключением потребителей на котельную №67 МУП «ГТХ» 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,330 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,323 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 221 | 335 | 335 | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 8,542 | 12,925 | 12,925 | 12,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 78,485 | 114,097 | 114,097 | 114,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 27 | 28 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,118 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,115 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 188 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 6,196 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 257,627 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 | 251,240 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,208 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,208 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 160 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 83,958 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 | 119,832 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 9,135 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 | 7,787 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,115 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,977 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,138 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1965 | 1077 | 1077 | 1077 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 764,7 | 764,7 | 764,7 | 764,7 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,570 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 361,560 | 557,362 | 557,362 | 557,362 | 494,434 | 494,434 | 494,434 | 494,434 | 494,434 | 494,434 | 494,434 | 494,434 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 17 | 18 | 19 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,529 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,638 | 1,638 | 1,553 | 1,311 | 1,311 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,504 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,558 | 1,558 | 1,473 | 1,231 | 1,231 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,025 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,085 | 0,242 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,085 | 0,242 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1217 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 328 | 328 | 303 | 232 | 232 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 559,1 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 | 558,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,176 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,586 | 0,586 | 0,542 | 0,416 | 0,416 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 365,664 | 314,704 | 314,704 | 314,704 | 314,704 | 314,704 | 314,704 | 341,013 | 341,013 | 359,693 | 426,058 | 426,058 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,232 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,232 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0,211 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0,211 |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 185 | 256 | 256 | 256 | 256 | 192 | 192 | 192 |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,716 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 1,782 | 1,782 | 1,782 |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 465,517 | 444,444 | 444,444 | 444,444 | 444,444 | 511,485 | 511,485 | 511,485 |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,487 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,481 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,006 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 411 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,251 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 259,343 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 | 236,517 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1132 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 33 | 29 | 26 | 23 | 24 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  | 8,958 | 8,958 | 8,958 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 8,133 | 8,133 | 8,133 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал |  |  |  |  | 3312 | 3312 | 3312 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 |  |  |  |  | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  | 4,648 | 4,648 | 4,648 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч |  |  |  |  | 79,538 | 79,538 | 79,538 | 80,436 | 80,436 | 80,436 | 80,436 | 80,436 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 55,080 | 52,779 | 50,179 | 50,939 | 45,739 | 46,539 | 46,539 | 45,599 | 44,899 | 44,899 | 44,899 | 44,899 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 55,080 | 52,779 | 50,179 | 50,939 | 45,739 | 45,739 | 45,739 | 44,799 | 44,099 | 44,099 | 44,099 | 44,099 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 23,260 | 23,295 | 22,388 | 22,388 | 22,360 | 22,328 | 22,328 | 21,697 | 21,486 | 21,401 | 21,116 | 21,116 |
| Отопление | Гкал/ч | 22,519 | 21,307 | 20,315 | 20,315 | 20,287 | 20,255 | 20,255 | 19,743 | 19,532 | 19,447 | 19,162 | 19,162 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,741 | 1,988 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,032 | 0 | 0,512 | 0,211 | 0,085 | 0,284 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,032 | 0 | 0,581 | 0,211 | 0,085 | 0,284 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 17291 | 13626 | 13237 | 13237 | 12888 | 12824 | 12208 | 11833 | 11641 | 11616 | 11380 | 11380 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 5281,7 | 4971,6 | 4695,0 | 4695,0 | 4695,0 | 4695,0 | 4695,0 | 4606,5 | 4498,5 | 4498,5 | 4498,5 | 4498,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,27 | 2,74 | 2,82 | 2,82 | 2,75 | 2,73 | 2,60 | 2,57 | 2,59 | 2,58 | 2,53 | 2,53 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 227,072 | 213,419 | 209,711 | 209,711 | 209,977 | 210,276 | 210,276 | 212,313 | 209,373 | 210,205 | 213,034 | 213,034 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 |
| Отопление | Гкал/ч | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 8,681 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,965 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 18,532 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,524 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 13,754 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 2,214 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,396 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 2,564 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,524 | 3,107 | 0 | 0 | 0 | 8,123 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 2,057 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,396 | 0,642 | 0 | 0 | 0 | 1,526 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,965 | 3,861 | 0 | 0 | 0 | 11,706 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  | 980 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 7659 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,283 | 0,567 | 1,164 | 2,010 | 2,734 | 3,609 | 4,498 | 5,090 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,242 | 0,484 | 1,030 | 1,756 | 2,364 | 3,120 | 3,885 | 4,396 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,041 | 0,082 | 0,134 | 0,254 | 0,370 | 0,489 | 0,612 | 0,695 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,242 | 0,242 | 0,546 | 0,726 | 0,608 | 0,757 | 0,765 | 0,510 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,041 | 0,041 | 0,052 | 0,120 | 0,116 | 0,118 | 0,124 | 0,082 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,283 | 0,283 | 0,598 | 0,846 | 0,724 | 0,875 | 0,889 | 0,592 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал |  |  |  |  | 134 | 700 | 933 | 1324 | 1674 | 2082 | 2500 | 2778 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 764,760 | 753,659 | 749,359 | 752,519 | 767,433 | 771,437 | 792,679 | 811,739 | 825,539 | 825,539 | 825,539 | 835,539 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 665,690 | 637,021 | 639,531 | 643,911 | 663,215 | 666,904 | 689,886 | 713,366 | 736,926 | 736,926 | 736,926 | 746,926 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 447,488 | 446,531 | 445,305 | 446,577 | 447,946 | 457,723 | 461,259 | 464,243 | 463,673 | 463,866 | 462,681 | 474,980 |
| Тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 397,206 | 399,202 | 397,767 | 398,188 | 398,947 | 401,463 | 404,457 | 406,713 | 406,054 | 406,140 | 405,041 | 413,675 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | 15,561 | 9,330 | 9,529 | 10,611 | 10,855 | 13,600 | 13,646 | 13,758 | 13,758 | 13,758 | 13,758 | 15,814 |
| Тепловая нагрузка на гвс | Гкал/ч | 34,721 | 37,999 | 38,009 | 37,778 | 38,143 | 42,660 | 43,156 | 43,773 | 43,861 | 43,969 | 43,882 | 45,491 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,363 | 1,200 | 1,109 | 2,547 | 3,762 | 3,832 | 0,608 | 0,757 | 0,765 | 8,634 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,199 | 1,083 | 0,244 | 3 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,126 | 0,201 | 0,386 | 4,517 | 0,563 | 0,762 | 0,116 | 0,118 | 0,124 | 1,609 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,688 | 2,483 | 1,739 | 9,809 | 4,370 | 4,706 | 0,724 | 0,875 | 0,889 | 12,299 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,640 | 0,053 | 0,350 | 0,032 | 0,767 | 1,577 | 1,267 | 0,671 | 1,864 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,020 | 0 | 0,066 | 0,095 | 0,027 | 0,011 | 0,210 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,646 | 0,053 | 0,371 | 0,032 | 0,834 | 1,672 | 1,294 | 0,682 | 2,074 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 185652 | 179898 | 182892 | 184120 | 184811 | 191136 | 192013 | 193142 | 193031 | 193104 | 192228 | 197427 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 80535,4 | 82211,5 | 82426,2 | 82701,7 | 83652,0 | 83656,5 | 83656,5 | 83568,0 | 83460,0 | 83460,0 | 83460,0 | 83460,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,31 | 2,19 | 2,22 | 2,23 | 2,21 | 2,28 | 2,30 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,30 | 2,37 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 179,972 | 184,112 | 185,100 | 185,190 | 186,746 | 182,767 | 181,366 | 180,009 | 179,997 | 179,922 | 180,383 | 175,713 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 435 | 491 | 276 | 950 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 17 | 32 | 32 | 514 | 0 | 0 | 3642 | 3642 | 3642 | 3642 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,8 | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 16,6 | 18,5 | 35,6 | 10,0 | 16,4 | 21,6 | 39,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 2,2 | 2,5 | 4,6 | 1,3 | 2,1 | 2,7 | 4,7 | 0 | 0 | 0,0 |

Таблица 2. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | ед./год | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | дней | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения |  | 0,208 | 0,213 | 0,211 | 0,215 | 0,216 | 0,212 | 0,218 | 0,218 | 0,217 | 0,213 | 0,213 | 0,212 | 0,212 |
| Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | % | 75,4 | 77,5 | 79,5 | 81,6 | 83,6 | 85,7 | 87,7 | 89,8 | 91,8 | 93,8 | 95,9 | 97,9 | 99,9 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед/км (в однотрубном исчислении) | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед/Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| ЕТО №2 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | дней | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения |  | 0,186 | 0,170 | 0,165 | 0,171 | 0,171 | 0,117 | 0,116 | 0,116 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,111 | 0,111 |
| Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед/км (в однотрубном исчислении) | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед/Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |

Таблица 3. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения города, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед/км (в однотрубном исчислении) | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед/Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| ЕТО №2 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед/км (в однотрубном исчислении) | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед/Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |