ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| --- | --- |

Кемерово 2024

Содержание

1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	3

2. Прогнозы приростов площади строительных фондов	8

3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	18

3.1. Показатели удельной тепловой нагрузки на 1 м2 площади нового строительства для типов застройки	18

3.2. Показатели удельного теплопотребления на 1 м2 площади нового строительства для типов застройки	20

4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	22

5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения	70

6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	70

7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения за период предшествующий актуализации	70

# 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты планировочные районы города.

Районы городского округа представлены на рисунке 1.

Суммарные расчетные (договорные) тепловые нагрузки потребителей города Прокопьевска по состоянию на 2024 г., составили 446,531 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление – 394,341 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 9,330 Гкал/ч;

- на ГВС ср.ч. – 37,999 Гкал/ч;

- на технологию (пар) – 4,861 Гкал/ч.

Распределение договорных тепловых нагрузок потребителей городского округа с разбивкой по районам и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) по состоянию на 2024 г. приведены в таблице 1.

Таблица 1. Структура договорных тепловых нагрузок с разбивкой по планировочным районам

| Район | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС (ср.ч.) | Пар | Суммарно |
| Центральный район | 110,421 | 0,473 | 8,624 | - | 119,518 |
| Рудничный район | 261,793 | 8,857 | 27,537 | 4,861 | 303,048 |
| Зенковский район | 22,126 | - | 1,838 | - | 23,965 |
| ВСЕГО по ГО: | 394,341 | 9,330 | 37,999 | 4,861 | 446,531 |

Распределение тепловых нагрузок потребителей городского округа с разбивкой по источникам приведены в таблице 2.

Рис. 1. Районы городского округа

Таблица 2. Структура тепловых нагрузок с разбивкой по источникам

| Наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС ср.ч. | Пар | Всего |
| ООО "ТЭР" , в т.ч.: | 368,753 | 9,330 | 35,821 | - | 413,904 |
| Котельные №5, 66 | 64,364 | 0,368 | 6,834 | - | 71,566 |
| Котельная №6 | 139,526 | 8,216 | 14,491 | - | 162,234 |
| Котельная №48 | 15,960 | - | 2,490 | - | 18,450 |
| Котельная №49 | 14,430 | - | 1,520 | - | 15,950 |
| Котельная №52 | 3,970 | 0,260 | 0,486 | - | 4,716 |
| Котельная №62 | 0,620 | - | 0,001 | - | 0,621 |
| Котельная №71 | 1,240 | - | - | - | 1,240 |
| Котельная №76 | 18,250 | - | 1,287 | - | 19,537 |
| Котельная №79 | 0,673 | - | 0,096 | - | 0,769 |
| Котельная №104 | 11,835 | 0,013 | 0,916 | - | 12,764 |
| Котельная №114 | 10,384 | 0,109 | 0,791 | - | 11,284 |
| Котельная №22 | 7,473 | 0,007 | 0,399 | - | 7,879 |
| Котельная №23 | 5,950 | - | 0,360 | - | 6,310 |
| Котельная №25 | 14,192 | 0,068 | 0,555 | - | 14,815 |
| Котельная №28 | 1,582 | - | 0,102 | - | 1,684 |
| Котельная №29 | 7,586 | - | 0,540 | - | 8,126 |
| Котельная №31 | 14,898 | 0,076 | 1,956 | - | 16,929 |
| Котельная №39 | 14,155 | 0,214 | 1,370 | - | 15,739 |
| Котельная №42 | 4,430 | - | 0,392 | - | 4,822 |
| Котельная №43 | 5,270 | - | 0,320 | - | 5,590 |
| Котельная №44 | 2,290 | - | 0,190 | - | 2,480 |
| Котельная №45 | 3,438 | - | 0,320 | - | 3,758 |
| Котельная №46 | 2,377 | - | 0,162 | - | 2,539 |
| Котельная №94 | 3,480 | - | 0,204 | - | 3,684 |
| Котельная №96 | 0,379 | - | 0,038 | - | 0,417 |
| МУП "ГТХ", в т.ч.: | 21,307 | - | 1,988 | - | 23,295 |
| Котельная №1 | 1,991 | - | 0,151 | - | 2,142 |
| Котельная №3 | 1,157 | - | 0,111 | - | 1,268 |
| Котельная №9 | 1,269 | - | 0,076 | - | 1,345 |
| Котельная №14 | 1,283 | - | 0,096 | - | 1,379 |
| Котельная №15 | 1,777 | - | 0,239 | - | 2,016 |
| Котельная №17 | 1,813 | - | 0,263 | - | 2,076 |
| Котельная №18 | 0,268 | - | - | - | 0,268 |
| Котельная №20 | 0,325 | - | 0,069 | - | 0,394 |
| Котельная №24 | 0,848 | - | 0,025 | - | 0,873 |
| Котельная №26 | 0,173 | - | - | - | 0,173 |
| Котельная №34 | 1,035 | - | 0,065 | - | 1,100 |
| Котельная №35 | 0,417 | - | - | - | 0,417 |
| Котельная №47 | 1,144 | - | 0,176 | - | 1,320 |
| Котельная №50 | 1,048 | - | 0,152 | - | 1,200 |
| Котельная №53 | 1,979 | - | 0,280 | - | 2,259 |
| Котельная №55 | 0,300 | - | 0,026 | - | 0,326 |
| Котельная №63 | 0,223 | - | - | - | 0,223 |
| Котельная №64 | 0,220 | - | 0,007 | - | 0,227 |
| Котельная №65 | 0,118 | - | 0,003 | - | 0,121 |
| Котельная №66 | 0,244 | - | - | - | 0,244 |
| Котельная №67 | 1,215 | - | 0,157 | - | 1,372 |
| Котельная №72 | 1,695 | - | 0,080 | - | 1,775 |
| Котельная №89 | 0,243 | - | - | - | 0,243 |
| Котельная №93 | 0,522 | - | 0,012 | - | 0,534 |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 4,281 | - | 0,190 | 4,861 | 9,332 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 4,281 | - | 0,190 | 4,861 | 9,332 |
| Всего по городскому округу: | 394,341 | 9,330 | 37,999 | 4,861 | 446,531 |

Фактические и плановые показатели потребления тепла на цели теплоснабжения приведены в таблице 3.

Таблица 3. Фактические и плановые показатели потребления тепла на цели теплоснабжения

| Наименование котельной | Потребление тепла на цели теплоснабжения, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2022 г. | Факт 2023 г. | План 2024 г. | План 2025 г.* |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 | 150664,14 | 150274,99 | 147061,89 | 148127,75 |
| Котельная №6 | 356312,02 | 363854,25 | 354800,94 | 370189,20 |
| Котельная №48 | 37794,23 | 38846,61 | 38320,38 | 38320,38 |
| Котельная №49 | 32422,89 | 32685,84 | 32841,00 | 34113,22 |
| Котельная №52 | 12876,27 | 11636,75 | 12505,09 | 12505,09 |
| Котельная №62 | 834,18 | 781,76 | 832,35 | 832,35 |
| Котельная №71 | 3736,00 | 3706,17 | 3735,99 | 3735,99 |
| Котельная №76 | 43978,54 | 43877,80 | 43799,27 | 43799,27 |
| Котельная №79 | 2772,90 | 2768,87 | 2774,35 | 2774,35 |
| Котельная №104 | 26128,16 | 26024,59 | 26478,89 | 26478,89 |
| Котельная №114 | 18270,23 | 20138,47 | 25430,17 | 25430,17 |
| Котельная №20 | 7220,36 | 4876,69 | - | - |
| Котельная №22 | 14835,64 | 14705,38 | 14893,18 | 14893,18 |
| Котельная №23 | 14217,37 | 13859,29 | 13958,99 | 13958,99 |
| Котельная №25 | 24102,20 | 24415,28 | 24103,72 | 24103,72 |
| Котельная №28 | 3942,35 | 3981,93 | 3969,61 | 3969,61 |
| Котельная №29 | 19343,43 | 17811,83 | 19583,84 | 19583,84 |
| Котельная №31 | 28305,48 | 30058,64 | 37875,03 | 37875,03 |
| Котельная №32 | 9300,61 | 6626,01 | - | - |
| Котельная №38 | 1759,75 | - | - | - |
| Котельная №39 | 32640,94 | 35647,27 | 34414,96 | 34414,96 |
| Котельная №42 | 9972,15 | 9962,33 | 9991,14 | 9991,14 |
| Котельная №43 | 11045,05 | 10921,60 | 11031,27 | 11031,27 |
| Котельная №44 | 4566,56 | 5161,44 | 4556,24 | - |
| Котельная №45 | 8349,72 | 9534,63 | 9098,76 | 18383,94 |
| Котельная №46 | 5357,15 | 3965,75 | 4626,30 | - |
| Котельная №94 | 5038,09 | 4953,05 | 5128,05 | 5128,05 |
| Котельная №96 | 1162,80 | 1105,21 | 1176,26 | 1176,26 |
| Итого по ООО "ТЭР" | 886949,21 | 892182,45 | 882987,67 | 900816,68 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3287,9 | 2703,7 | 3425,37 | 3425,37 |
| Котельная №3 | 814,2 | 1441,0 | 410,34 | 410,34 |
| Котельная №9 | 2357,7 | 2216,0 | 2472,71 | 2472,71 |
| Котельная №14 | 2265,7 | 1996,6 | 2278,96 | 2278,96 |
| Котельная №15 | 3717,7 | 2894,2 | 3607,92 | 3607,92 |
| Котельная №17 | 4329,7 | 3103,4 | 4221,20 | 4221,20 |
| Котельная №18 | 385,4 | 679,1 | 333,67 | 333,67 |
| Котельная №20 | 784,5 | 871,8 | 709,70 | 709,70 |
| Котельная №24 | 1310,0 | 1441,4 | 1245,58 | 1245,58 |
| Котельная №26 | 283,9 | 331,9 | 287,11 | 287,11 |
| Котельная №30а | 22,9 | - | - | - |
| Котельная №34 | 2249,0 | 2173,0 | 2446,06 | 2446,06 |
| Котельная №35 | 970,2 | 1170,6 | 1067,84 | 1067,84 |
| Котельная №47 | 2742,7 | 3467,2 | 2621,99 | 2621,99 |
| Котельная №50 | 3009,2 | 2939,8 | 3036,76 | 3036,76 |
| Котельная №53 | 3910,1 | 3709,2 | 4144,23 | 4144,23 |
| Котельная №55 | 898,8 | 845,8 | 846,77 | 846,77 |
| Котельная №56 | 2667,8 | 1224,1 | - | - |
| Котельная №63 | 444,8 | 513,6 | 510,65 | 510,65 |
| Котельная №64 | 423,0 | 674,5 | 452,47 | 452,47 |
| Котельная №65 | 318,6 | 574,2 | 408,05 | 408,05 |
| Котельная №66 | 391,1 | 486,3 | 444,59 | 444,59 |
| Котельная №67 | 4404,8 | 3967,3 | 5034,47 | 5034,47 |
| Котельная №72 | 3320,9 | 3506,2 | 3542,50 | 3542,50 |
| Котельная №89 | 349,9 | 565,0 | 359,04 | 359,04 |
| Котельная №93 | 933,6 | 1251,8 | 999,66 | 999,66 |
| Покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 2720,4 | 3730,8 | 2426,0 | 2426,0 |
| Покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" | 218,5 | 104,8 | 216,2 | 216,2 |
| Итого по МУП "ГТХ" | 49532,9 | 48583,2 | 47549,8 | 47549,8 |
| Всего по ГО: | 936482,1 | 940765,7 | 930537,4 | 948366,5 |

Примечание: потребление тепла на 2025 г. указано без учета прироста перспективных строительных фондов и сноса ветхих зданий.

# 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Объекты перспективного строительства общественных и жилых зданий приняты на основании данных Администрации города Прокопьевска об объектах, планируемых к вводу в рассматриваемый период.

План перспективной застройки с указанием комплексной жилой застройки приведен на рисунке 2.

Рис. 2. План перспективной комплексной жилой застройки городского округа

Величина общей отапливаемой площади жилья в 2023 г. – 3068,04 тыс. м².

Сведения о движении строительных фондов за 2019-2023 гг. представлены в таблице 4.

Таблица 4. Сведения о движении строительных фондов

| Наименование показателей | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года, тыс. м² | 2945,4 | 2945,4 | 2939,9 | 3120,8 | 3117,8 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 2,2 |
| новое строительство, в т.ч.: | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 2,0 |
| многоквартирные жилые здания | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 2,2 |
| общественно - деловая застройка | - | - | - | - | - |
| индивидуальная жилищная застройка | - | - | - | - | - |
| Выбыло общей отапливаемой площади жилфонд | 0 | 10,5 | 0 | 3,0 | 51,96 |
| Общая отапливаемая площадь на конец года, тыс. м² | 2945,4 | 2939,9 | 3120,8 | 3117,8 | 3068,04 |

Величина прироста отапливаемой площади жилого и общественно-делового фонда представлена в таблице 5.1. Объекты, по которым выданы технические условия на подключение к тепловым сетям, приводятся с пометкой "(ТУ)".

Таблица 5.1. Прирост отапливаемой площади строительных фондов

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рудничный район |  |  |  |
|  | Точечная застройка |  |  |  |
|  | Общественно-деловые здания, в т.ч. |  | 4167 |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (ТУ) | 2025 | 443 |  |
| 2 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 | 2024 | 3724 |  |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Гайдара, 8 (ТУ) | 2024 | н/д |  |
| 4 | МАУ ДО "Спортивная школа №1" (ТУ) | 2025 | н/д |  |
| 5 | Нежилое здание по ул. Крупской, 1, строение 5 (ТУ) | 2025 | н/д |  |
| 6 | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (ТУ) | 2026 | н/д |  |
| 7 | Нежилое помещение по ул. Обручева, 55А (ТУ) | 2025 | н/д |  |
| 8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (ТУ) | 2027 | н/д |  |
|  | Жилой фонд, в т.ч. |  | 16159 |  |
| 9 | 10-ти эт.100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | 2025 | 4094 |  |
| 10 | 5-ти эт. 45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | 2026 | 1851 |  |
| 11 | 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А (ТУ) | 2026 | 2287 |  |
| 12 | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистический, 9 (ТУ) | 2026 | 1469 |  |
| 13 | Жилой дом по ул. Соборная, 6Б (ТУ) | 2025 | н/д |  |
| 14 | Жилой дом по ул. Предтеченская, земельный участок 22 (ТУ) | 2025 | н/д |  |
| 15 | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (ТУ) | 2026 | 2216 |  |
| 16 | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секция А-1 этап (ТУ) | 2026 | 4242 |  |
|  | Итого по точечной застройке: |  | 20326 |  |
|  | Микрорайон 11 (Рудничный район) |  |  |  |
|  | Жилой фонд, в т.ч. |  | 39600 |  |
| 17 | Многоквартирный жилой дом №1 | 2029 | 18000 |  |
| 18 | Многоквартирный жилой дом №2 | 2027 | 7200 |  |
| 19 | Многоквартирный жилой дом №3 | 2028 | 7200 |  |
| 20 | Многоквартирный жилой дом №4 | 2029 | 7200 |  |
|  | Итого по микрорайону 11 (Рудничный район): |  | 39600 |  |
|  | Микрорайон 13 (Рудничный район) |  |  |  |
|  | Общественно-деловые здания, в т.ч. |  | 17440 |  |
| 21 | Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | 2030 | 2759 |  |
| 22 | Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | 2034 | 2759 |  |
| 23 | Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | 2034 | 7222 |  |
| 24 | Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | 2034 | 1500 |  |
| 25 | Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | 2034 | 3200 |  |
|  | Жилой фонд, в т.ч. |  | 139214 |  |
| 26 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | 2030 | 7955 |  |
| 27 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | 2030 | 7955 |  |
| 28 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | 2030 | 7955 |  |
| 29 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | 2030 | 7955 |  |
| 30 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | 2030 | 7955 |  |
| 31 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (1 очередь) | 2030 | 1857 |  |
| 32 | 6-ти эт. 150 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 7582 |  |
| 33 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 8848 |  |
| 34 | 6-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 4500 |  |
| 35 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 8848 |  |
| 36 | 8-ми эт. 144 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 6016 |  |
| 37 | 8-ми эт. 160 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 7936 |  |
| 38 | 9-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 4000 |  |
| 39 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 2000 |  |
| 40 | 9-ти эт. 240 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 14060 |  |
| 41 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 3200 |  |
| 42 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 3200 |  |
| 43 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 3200 |  |
| 44 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 3200 |  |
| 45 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 4248 |  |
| 46 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 4248 |  |
| 47 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 4248 |  |
| 48 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 4248 |  |
| 49 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 2000 |  |
| 50 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | 2034 | 2000 |  |
|  | Итого по микрорайону 13 (Рудничный район): |  | 156654 |  |
|  | Микрорайон 16 (Рудничный район) |  |  |  |
|  | Общественно-деловые здания, в т.ч. |  | 6737 |  |
| 51 | Детский сад на 220 мест (1 очередь) | 2028 | 4033 |  |
| 52 | Торгово-развлекательный комплекс (2 очередь) | 2029 | 2704 |  |
|  | Жилой фонд, в т.ч. |  | 53214 |  |
| 53 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №1 | 2026 | 3100 |  |
| 54 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №2 | 2027 | 3100 |  |
| 55 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №3 | 2028 | 3100 |  |
| 56 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №4 | 2029 | 4648 |  |
| 57 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №5 | 2029 | 4648 |  |
| 58 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №6 | 2030 | 4648 |  |
| 59 | 9-ти эт. 88 кв. ж/д №7 | 2030 | 4361 |  |
| 60 | 9-ти эт. 88 кв. ж/д №8 | 2031 | 4361 |  |
| 61 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №9 | 2031 | 1641 |  |
| 62 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №10 | 2031 | 1641 |  |
| 63 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №11 | 2031 | 1641 |  |
| 64 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №12 | 2032 | 3265 |  |
| 65 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №13 | 2032 | 3265 |  |
| 66 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №14 | 2032 | 3265 |  |
| 67 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №15 | 2033 | 3265 |  |
| 68 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №16 | 2033 | 3265 |  |
|  | Итого по микрорайону 16 (Рудничный район): |  | 59951 |  |
|  | Итого по Рудничному району: |  | 276531 |  |
|  | Общественно-деловые здания |  | 28344 |  |
|  | Жилой фонд |  | 248187 |  |
|  | Центральный район |  |  |  |
|  | Точечная застройка |  |  |  |
|  | Общественно-деловые здания, в т.ч. |  | 6972 |  |
| 69 | Нежилое здание по ул. Черниговская, 10А (ТУ) | 2025 | н/д |  |
| 70 | Православный храм и Причтовый дом по ул. Профсоюзная, 22 (ТУ) | 2025 | н/д |  |
| 71 | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (ТУ) | 2027 | 2672 |  |
| 72 | Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 | 2026 | 4300 |  |
|  | Жилой фонд, в т.ч. |  | 153 |  |
| 73 | Жилой дом по ул. Азовская, 7 (ИЖС) (ТУ) | 2025 | 153 |  |
|  | Итого по точечной застройке: |  | 7125 |  |
|  | Итого по Центральному району: |  | 7125 |  |
|  | Общественно-деловые здания |  | 6972 |  |
|  | Жилой фонд |  | 153 |  |
|  | Зенковский район |  |  |  |
|  | Точечная застройка |  |  |  |
|  | Общественно-деловые здания, в т.ч. |  |  |  |
| 74 | Нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 49 (ТУ) | 2025 | н/д |  |
| 75 | Строительство МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 | 2027 | н/д |  |
|  | Итого по точечной застройке: |  | н/д |  |
|  | ВСЕГО по ГО: |  | 283657 |  |
|  | Общественно-деловые здания |  | 35317 |  |
|  | Жилой фонд |  | 248340 |  |

Необходимо подчеркнуть, что прогноз ввода новых площадей и соответственно новых тепловых нагрузок нуждается в постоянной актуализации ввиду большого числа факторов, влияющих на его величину. Корректировка планов ввода может существенно повлиять, в том числе на состав и объем мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, что в конечном итоге приводит к необходимости корректировки тарифов.

Администрация города Прокопьевска предоставила информацию о планируемом сносе жилых домов на период до 2033 г. Сводная информация по этим объектам представлена в таблице 5.2. Указанные жилые дома, подлежащие сносу, учтены при актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 5.2. Планируемый снос жилых домов на период до 2033 г.

| № п/п | Адрес объекта | № дома | Вид объекта | Площадь, м2 | Планируемая дата сноса | Наименование района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Томская | 15 | МКД | 499,7 | 01.01.2032 | Центральный |
| 1.2 | ул. Томская | 13 | МКД | 494,3 | 31.12.2030 | Центральный |
| 1.3 | ул. Томская | 13а | МКД | 551,8 | 31.12.2030 | Центральный |
| 1.4 | ул. Вокзальная | 27 | МКД | 404,7 | 31.12.2032 | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 1950,5 |  |  |
| 2 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. 40 лет Октября | 18 | МКД | 529,6 | 01.01.2025 | Центральный |
| 2.2 | ул. 40 лет Октября | 20 | МКД | 499,8 | 01.01.2030 | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 1029,4 |  |  |
| 3 | Котельная №25 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Кирпичная | 2 | МКД | 329,1 | 01.01.2027 | Центральный |
| 3.2 | ул. Клиническая | 3 | МКД | 344,5 | 31.12.2032 | Центральный |
| 3.3 | ул. Клиническая | 4 | МКД | 358,8 | 01.01.2032 | Центральный |
| 3.4 | ул. Рудничная | 12 | МКД | 280,9 | 31.12.2032 | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 1313,3 |  |  |
| 4 | Котельная №28 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Космическая | 1 | МКД | 192,2 | 01.01.2027 | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 192,2 |  |  |
| 5 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Образцовая | 9 | МКД | 420 | 01.01.2030 | Центральный |
| 5.2 | ул. Пензенская | 8 | МКД | 385 | 01.01.2030 | Центральный |
| 5.3 | ул. Пензенская | 7 | МКД | 394,3 | 01.01.2030 | Центральный |
| 5.4 | ул. Пензенская | 9 | МКД | 473,9 | 01.01.2025 | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 1673,2 |  |  |
| 6 | Котельная №31 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ул. Цикличная | 16 | МКД | 945,8 | 01.01.2032 | Центральный |
| 6.2 | ул. Цикличная | 14 | МКД | 1294,2 | 31.12.2030 | Центральный |
| 6.3 | ул. Цикличная | 25 | МКД | 1370,7 | 31.12.2032 | Центральный |
| 6.4 | ул. Цикличная | 13 | МКД | 608,9 | 31.12.2032 | Центральный |
| 6.5 | ул. Профсоюзная | 20 | МКД | 1333,7 | 31.12.2032 | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 5553,3 |  |  |
| 7 | Котельная №39 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ул. 2 Коксовая | 11 | МКД | 721,2 | 01.01.2025 | Центральный |
| 7.2 | ул. Волжская | 18 | МКД | 544,6 | 01.01.2029 | Центральный |
| 7.3 | ул. Волжская | 22 | МКД | 710,4 | 31.12.2032 | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 1976,2 |  |  |
| 8 | Котельная №42 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ул. Черных | 13 | МКД | 915,9 | 01.01.2030 | Зенковский |
| 8.2 | ул. Черных | 15 | МКД | 908 | 01.01.2030 | Зенковский |
|  | Итого: |  |  | 1823,9 |  |  |
| 9 | Котельная №43 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ул. Центральная | 6 | МКД | 767,9 | 01.01.2030 | Зенковский |
|  | Итого: |  |  | 767,9 |  |  |
| 10 | Котельная №48 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ул. Ноградская | 11 | МКД | 5753,3 | 31.12.2032 | Рудничный |
|  | Итого: |  |  | 5753,3 |  |  |
| 11 | Котельная №49 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ул. Шишкина | 50 | МКД | 350,7 | 31.12.2032 | Рудничный |
|  | Итого: |  |  | 350,7 |  |  |
| 12 | Котельная №62 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ул. Революции | 108 | МКД | 413,1 | 01.01.2025 | Рудничный |
| 12.2 | ул. Революции | 106 | МКД | 427 | 01.01.2032 | Рудничный |
|  | Итого: |  |  | 840,1 |  |  |
| 13 | Котельная №66 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ул. Серова | 4 | МКД | 365,2 | 01.01.2029 | Рудничный |
| 13.2 | ул. Сафоновская | 4 | МКД | 341,4 | 01.01.2030 | Рудничный |
| 13.3 | пер. Заводской | 6 | МКД | 838,7 | 31.12.2030 | Рудничный |
|  | Итого: |  |  | 1545,3 |  |  |
| 14 | Котельная №71 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ул. Можайского | 9 | МКД | 429 | 01.01.2026 | Рудничный |
| 14.2 | ул. Спасская | 21 | МКД | 468,3 | 01.01.2030 | Рудничный |
| 14.3 | ул. Революции | 168 | МКД | 972,8 | 01.01.2030 | Рудничный |
| 14.4 | ул. Можайского | 16 | МКД | 432,7 | 01.01.2030 | Рудничный |
| 14.5 | ул. Революции | 174 | МКД | 605,5 | 01.01.2030 | Рудничный |
| 14.6 | ул. Можайского | 18 | МКД | 910,6 | 01.01.2030 | Рудничный |
| 14.7 | ул. Революции | 176 | МКД | 951,9 | 01.01.2030 | Рудничный |
| 14.8 | ул. Можайского | 7 | МКД | 645,6 | 01.01.2030 | Рудничный |
| 14.9 | ул. Можайского | 17 | МКД | 377,3 | 01.01.2032 | Рудничный |
| 14.10 | ул. Можайского | 15 | МКД | 877,1 | 01.01.2032 | Рудничный |
| 14.11 | ул. Можайского | 20 | МКД | 954,3 | 01.01.2032 | Рудничный |
| 14.12 | ул. Революции | 172 | МКД | 526,9 | 01.01.2032 | Рудничный |
| 14.13 | ул. Можайского | 13 | МКД | 569 | 31.12.2030 | Рудничный |
| 14.14 | ул. Спасская | 23 | МКД | 285,9 | 31.12.2030 | Рудничный |
| 14.15 | ул. Можайского | 24 | МКД | 233 | 31.12.2032 | Рудничный |
| 14.16 | ул. Можайского | 22 | МКД | 886,2 | 31.12.2032 | Рудничный |
|  | Итого: |  |  | 10126,1 |  |  |
| 15 | Котельная №76 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ул. Союзная | 21 | МКД | 498,6 | 01.01.2027 | Центральный |
| 15.2 | ул. Союзная | 15 | МКД | 1358,8 | 01.01.2027 | Центральный |
| 15.3 | ул. Международная | 12 | МКД | 1352,7 | 01.01.2029 | Центральный |
| 15.4 | ул. Союзная | 31 | МКД | 505,8 | 01.01.2030 | Центральный |
| 15.5 | ул. Союзная | 50 | МКД | 607 | 31.12.2032 | Центральный |
| 15.6 | ул. Союзная | 10 | МКД | 1349,6 | 31.12.2032 | Центральный |
| 15.7 | ул. Союзная | 18 | МКД | 748,1 | 31.12.2032 | Центральный |
| 15.8 | ул. Союзная | 41 | МКД | 492,6 | 31.12.2032 | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 6913,2 |  |  |
|  | ИТОГО по ООО "ТЭР" |  |  | 41808,6 |  |  |
|  | МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Горняцкая | 2 | МКД | 515,5 | 01.01.2030 | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 515,5 |  |  |
| 2 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Ветеранов | 37 | МКД | 531,5 | 01.01.2027 | Центральный |
| 2.2 | ул. Ветеранов | 41 | МКД | 280,9 | 31.12.2032 | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 812,4 |  |  |
| 3 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Кыштымская | 7 | МКД | 469,9 | 01.01.2030 | Центральный |
| 3.2 | ул. Кыштымская | 10 | МКД | 467,2 | 01.01.2030 | Центральный |
| 3.3 | ул. Кыштымская | 5 | МКД | 471,6 | 01.01.2030 | Центральный |
| 3.4 | ул. Кыштымская | 8 | МКД | 471,2 | 01.01.2030 | Центральный |
| 3.5 | ул. Кыштымская | 4 | МКД | 470,9 | 01.01.2030 | Центральный |
| 3.6 | ул. Кыштымская | 3 | МКД | 469,5 | 01.01.2030 | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 2820,3 |  |  |
| 4 | Котельная №72 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Каспийская | 16 | МКД | 471,1 | 01.01.2030 | Рудничный |
| 4.2 | ул. Каспийская | 21 | МКД | 969,2 | 01.01.2030 | Рудничный |
| 4.3 | ул. Каспийская | 19 | МКД | 890 | 01.01.2032 | Рудничный |
| 4.4 | ул. Каспийская | 22 | МКД | 421,9 | 31.12.2032 | Рудничный |
| 4.5 | ул. Революции | 155 | МКД | 889,9 | 31.12.2032 | Рудничный |
| 4.6 | ул. Каспийская | 14 | МКД | 414,8 | 31.12.2032 | Рудничный |
| 4.7 | ул. Революции | 153а | МКД | 516,9 | 31.12.2032 | Рудничный |
|  | Итого: |  |  | 4573,8 |  |  |
| 5 | Котельная №89 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Тихвинская | 1 | МКД | 422,5 | 01.01.2028 | Центральный |
| 5.2 | ул. Гурьевская | 1 | МКД | 273,7 | 01.01.2028 | Центральный |
| 5.3 | ул. Гурьевская | 11 | МКД | 297,9 | 31.12.2030 | Центральный |
| 5.4 | ул. Гурьевская | 13 | МКД | 255,2 | 31.12.2030 | Центральный |
| 5.5 | ул. Гурьевская | 5 | МКД | 274,6 | 31.12.2030 | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 1523,9 |  |  |
|  | ИТОГО по МУП "ГТХ" |  |  | 10245,9 |  |  |
|  | ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Кутузова | 8 | МКД | 1526 | 01.01.2029 | Рудничный |
| 1.2 | ул. Кутузова | 6 | МКД | 1342,1 | 01.01.2029 | Рудничный |
|  | ИТОГО по ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  | 2868,1 |  |  |
|  | ВСЕГО по г. Прокопьевску: |  |  | 54922,6 |  |  |

Примечание: на перспективу планируется снос всех потребителей котельных №20 и №89 МУП "ГТХ".

Таблица 6. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, м2

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: | 0 | 0 | 4247 | 15165 | 10300 | 10300 | 34496 | 50641 | 9284 | 9795 | 6530 | 97582 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 4247 | 19412 | 29712 | 40012 | 74508 | 125149 | 134433 | 144228 | 150758 | 248340 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 4094 | 13652 | 23952 | 34252 | 68748 | 119389 | 128673 | 138468 | 144998 | 198850 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 49337 |
| ИЖС | 0 | 0 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 4247 | 15165 | 10300 | 10300 | 34496 | 50641 | 9284 | 9795 | 6530 | 97582 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 4094 | 9558 | 10300 | 10300 | 34496 | 50641 | 9284 | 9795 | 6530 | 53852 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 4094 | 9558 | 10300 | 10300 | 34496 | 50641 | 9284 | 9795 | 6530 | 53852 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43730 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43730 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, м2

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в т. ч.: | 0 | 3724 | 443 | 4300 | 2672 | 4033 | 2704 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 14681 |
| накопительным итогом: | 0 | 3724 | 4167 | 8467 | 11140 | 15173 | 17877 | 20636 | 20636 | 20636 | 20636 | 35317 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 3724 | 443 | 4300 | 2672 | 4033 | 2704 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 14681 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 4300 | 2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 3724 | 443 | 0 | 0 | 4033 | 2704 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 14681 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8. Прогноз ввода в эксплуатацию производственных зданий промышленных предприятий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, м2

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общей площади, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 9. Прогноз сноса (вывода из эксплуатации) жилых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, м2

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в т. ч.: | 0 | 0 | 2138 | 429 | 3755 | 696 | 5131 | 19763 | 0 | 23856 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 2138 | 2567 | 6321 | 7018 | 12148 | 31911 | 31911 | 55767 | 55767 | 55767 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 2138 | 2567 | 6321 | 7018 | 12148 | 31911 | 31911 | 55767 | 55767 | 55767 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 2138 | 429 | 3755 | 696 | 5131 | 19763 | 0 | 23856 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 2138 | 429 | 3755 | 696 | 5131 | 19763 | 0 | 23856 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 1725 | 0 | 2910 | 696 | 1897 | 8709 | 0 | 10336 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 413 | 429 | 0 | 0 | 3233 | 8463 | 0 | 13519 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10. Общий прирост площади в проектируемых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на рассматриваемый период, м2

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост площади, м²: | 0 | 3724,3 | 4690 | 19465 | 12972,4 | 14332,8 | 37200 | 53400 | 9284 | 9795 | 6530 | 112263 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 3724 | 8414 | 27879 | 40852 | 55185 | 92385 | 145785 | 155069 | 164864 | 171394 | 283657 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 4094 | 13652 | 23952 | 34252 | 68748 | 119389 | 128673 | 138468 | 144998 | 198850 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 49337 |
| ИЖС | 0 | 0 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| общественно-деловой фонд | 0 | 3724,3 | 4167 | 8467 | 11140 | 15173 | 17877 | 20636 | 20636 | 20636 | 20636 | 35317 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 3724 | 4690 | 19465 | 12972 | 14333 | 37200 | 53400 | 9284 | 9795 | 6530 | 112263 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 4094 | 9558 | 10300 | 10300 | 34496 | 50641 | 9284 | 9795 | 6530 | 53852 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 4094 | 9558 | 10300 | 10300 | 34496 | 50641 | 9284 | 9795 | 6530 | 53852 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43730 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43730 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-деловой фонд, в т. ч. по планировочным районам:: | 0 | 3724 | 443 | 4300 | 2672,4 | 4033 | 2704 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 14681 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 4300 | 2672,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 3724 | 443 | 0 | 0 | 4033 | 2704 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 14681 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

# 3.1. Показатели удельной тепловой нагрузки на 1 м2 площади нового строительства для типов застройки

Удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию для перспективного строительства для жилых домов и общественно-деловой застройки принимаются в соответствии с данными таблицы 14 СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";

Удельные расходы тепловой энергии для нагрева холодной воды на нужды ГВС для перспективного строительства определяются в соответствии с данными СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" Приложение Г.

Требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов принимаются согласно Постановлению Правительства РФ от 20.05.2017 №603.

Таблица 11. Нормируемый (базовый) удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий по СП 50.13330.2012, Вт/(м3* ºС)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,4 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Таблица 12. Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий по СП 50.13330.2012, (ккал/(ч∙м2)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 64,565 | 58,747 | 52,787 | 50,942 | 47,678 | 45,266 | 42,712 | 41,151 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 66,592 | 60,166 | 57,021 | 50,731 | 54,696 | 46,765 | 44,304 | 42,526 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | 57,942 | 56,177 | 54,559 | 52,795 | 51,177 | 49,412 | 47,647 | 45,736 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 75,274 | 75,274 | 75,274 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 36,373 | 34,869 | 33,228 | 31,724 | 31,724 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 57,021 | 53,876 | 52,235 | 42,800 | 38,014 | 34,869 | 31,724 | 31,724 |

Таблица 13. Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на её нагрев по СП 124.13330 Приложение Г

| № | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды а, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель Sв, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии qhw, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
|  | То же, с заселенностью 20м2/чел. | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 | Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

Таблица 14. Расчетная удельная часовая величина тепловой мощности, необходимой для нагрева горячей воды на нужды ГВС по СП 124.13330 (Приложение Г), ккал/(ч∙м2)

| № | Потребители | Удельная часовая величина тепловой мощности, ккал/(ч∙м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 10,5 |
|  | То же, с заселенностью 20м2/чел. | 13,2 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 11,9 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 14,6 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 15,1 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1,3 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 2,7 |
| 7 | Административные здания | 1,1 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 0,7 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 15,1 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 2,8 |
| 11 | Магазины продовольственные | 0,9 |
| 12 | Магазины промтоварные | 0,6 |

При расчете приростов тепловых нагрузок, значения удельных величин тепловой мощности, приведенные в таблицах 12-14, не применялись. Тепловые нагрузки определялись на основании данных выданных технических условий, либо на основании данных проектов на аналогичные объекты.

При отсутствии технических условий для жилых зданий, нагрузка  определялась через нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению на основании приказов Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области №107 от 23.12.2014 г. "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Прокопьевского городского округа" и №150 от 23.12.2014 г. "Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Прокопьевского городского округа".

# 3.2. Показатели удельного теплопотребления на 1 м2 площади нового строительства для типов застройки

Климатические параметры для расчета удельных показателей потребления тепловой энергии вновь строящимися зданиями приняты по СП 131.13330.2020 и приведены в таблице 15. В прогнозных расчетах средняя температура внутри отапливаемых помещений здания принимается tрвн. = 21 ºС.

Таблица 15. Параметры климата, принятые при расчете удельных показателей

| Наименование показателя, здания | Единицы измерения | Новое строительство |
| --- | --- | --- |
| Температура внутреннего воздуха | °С | 21 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | °С | -35 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | °С | -6,6 |
| Продолжительность отопительного режима | сут. | 223 |

Таблица 16. Расчетное (базовое) удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий, (Гкал/м2/год)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,170 | 0,155 | 0,139 | 0,134 | 0,126 | 0,119 | 0,113 | 0,109 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,176 | 0,159 | 0,150 | 0,134 | 0,144 | 0,123 | 0,117 | 0,112 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | 0,153 | 0,148 | 0,144 | 0,139 | 0,135 | 0,130 | 0,126 | 0,121 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,199 | 0,199 | 0,199 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,096 | 0,092 | 0,088 | 0,084 | 0,084 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,150 | 0,142 | 0,138 | 0,113 | 0,100 | 0,092 | 0,084 | 0,084 |

Таблица 17. Расчетная удельная величина тепловой энергии для нагрева горячей воды на нужды ГВСсрч., Гкал/м2/год

| Потребители | Удельное теплопотребление, Гкал/м²/год |
| --- | --- |
| Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 0,088 |
| То же, с заселенностью 20м2/чел. | 0,111 |
| То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 0,100 |
| Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 0,123 |
| Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 0,126 |
| Поликлиники и амбулатории | 0,005 |
| Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 0,011 |
| Административные здания | 0,005 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 0,003 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы | 0,063 |
| Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 0,012 |
| Магазины продовольственные | 0,004 |
| Магазины промтоварные | 0,003 |

При расчете приростов потребления тепловой энергии, значения удельных величин тепловой мощности приведенные в таблицах 16-17, не применялись. Потребление тепловой энергии определялось:

- для жилых зданий - на основании на основании приказов Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области №107 от 23.12.2014 г. "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Прокопьевского городского округа" и №150 от 23.12.2014 г. "Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Прокопьевского городского округа";

- для объектов общественно-делового и производственного назначения - на основании методики МДС 41-4.2000 "Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения. М, 2001 г.".

# 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На основании данных по приростам жилого, социально-делового и производственного фондов выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей по каждому территориальному элементу административного деления города за расчетный период. Прогнозные тепловые нагрузки по объектам предполагаемым к подключению к системам централизованного теплоснабжения городского округа приведены в таблице 18.1. Тепловые нагрузки по объектам, подключенным к системам централизованного теплоснабжения городского округа и подлежащим сносу, приведены в таблице 18.2.

Прогнозные тепловые нагрузки потребителей с разбивкой по территориальным элементам приведены в таблице 27.

Прогнозные расходы холодной воды на нужды горячего водоснабжения и утечек теплоносителя из систем теплопотребления по объектам предполагаемым к подключению к системам централизованного теплоснабжения городского округа на рассматриваемый период приведены в таблице 28.

Для объектов, по которым были выданы технические условия на подключение к тепловым сетям, величина тепловой нагрузки принималась на основании данных технических условий. В таблицах данные объекты имеют в наименовании приписку "(ТУ)".

Прогнозные величины годового потребления тепловой энергии объектами планируемыми к подключению к системам централизованного теплоснабжения городского округа приведены в таблице 29.1. Годовое потребление тепловой энергии объектами, подключенными к системам централизованного теплоснабжения городского округа и подлежащими сносу, приведены в таблице 29.2.

Таблица 18.1. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки на рассматриваемый период

| № п/п | Наименование объекта | Район | Тип застройки | Год ввода в эксплуатацию | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС ср.ч. | суммарная |
|  |  |  |  |  | Qот | Qв | Qср.ГВС | ΣQ |
| 1 | 10-ти эт.100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 0,377 | 0 | 0,092 | 0,469 |
| 2 | 5-ти эт. 45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 0,033 | 0 | 0,013 | 0,045 |
| 3 | 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 0,122 | 0 | 0,021 | 0,143 |
| 4 | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистический, 9 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 0,122 | 0 | 0,021 | 0,143 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 0,210 | 0 | 0,097 | 0,307 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секция А-1 этап (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 0,105 | 0 | 0,097 | 0,202 |
| 7 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №1 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2026 | 0,242 | 0 | 0,041 | 0,283 |
| 8 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №2 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2027 | 0,242 | 0 | 0,041 | 0,283 |
| 9 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №3 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2028 | 0,242 | 0 | 0,041 | 0,283 |
| 10 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №4 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2029 | 0,314 | 0 | 0,059 | 0,373 |
| 11 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №5 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2029 | 0,314 | 0 | 0,059 | 0,373 |
| 12 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №6 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2030 | 0,314 | 0 | 0,059 | 0,373 |
| 13 | 9-ти эт. 88 кв. ж/д №7 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2030 | 0,294 | 0 | 0,057 | 0,351 |
| 14 | 9-ти эт. 88 кв. ж/д №8 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 0,294 | 0 | 0,057 | 0,351 |
| 15 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №9 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 0,154 | 0 | 0,021 | 0,175 |
| 16 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №10 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 0,154 | 0 | 0,021 | 0,175 |
| 17 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №11 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 0,154 | 0 | 0,021 | 0,175 |
| 18 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №12 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2032 | 0,255 | 0 | 0,041 | 0,296 |
| 19 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №13 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2032 | 0,255 | 0 | 0,041 | 0,296 |
| 20 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №14 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2032 | 0,255 | 0 | 0,041 | 0,296 |
| 21 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №15 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2033 | 0,255 | 0 | 0,041 | 0,296 |
| 22 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №16 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2033 | 0,255 | 0 | 0,041 | 0,296 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом №1 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2029 | 1,831 | 0,045 | 0,280 | 2,157 |
| 24 | Многоквартирный жилой дом №2 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2027 | 0,715 | 0,055 | 0,141 | 0,911 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом №3 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2028 | 0,692 | 0 | 0,115 | 0,807 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом №4 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2029 | 0,692 | 0 | 0,115 | 0,807 |
| 27 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,033 | 0,071 | 0,006 | 0,109 |
| 28 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2024 | 0,165 | 0,131 | 0,065 | 0,361 |
| 29 | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2027 | 0,190 | 0,290 | 0,044 | 0,524 |
| 30 | Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2026 | 0,180 | 0,210 | 0,085 | 0,475 |
| 31 | Строительство МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 | Зенковский район (точечная застройка) | общ-дел. | 2027 | 0,342 | 0 | 0,007 | 0,349 |
| 32 | Детский сад на 220 мест (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 16) | общ-дел. | 2028 | 0,304 | 0 | 0,011 | 0,314 |
| 33 | Торгово-развлекательный комплекс (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 16) | общ-дел. | 2029 | 0,098 | 0 | 0,002 | 0,100 |
| 34 | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Гайдара, 8 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2024 | 0,198 | 0,068 | 0,062 | 0,327 |
| 35 | МАУ ДО "Спортивная школа №1" (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,555 | 1,001 | 0,078 | 1,634 |
| 36 | Нежилое здание по ул. Крупской, 1, строение 5 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,043 | 0,011 | 0 | 0,054 |
| 37 | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2026 | 0,095 | 0,034 | 0,010 | 0,139 |
| 38 | Нежилое помещение по ул. Обручева, 55А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
| 39 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2027 | 1,400 | 2,400 | 4,290 | 8,090 |
| 40 | Нежилое здание по ул. Черниговская, 10А (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 |
| 41 | Жилой дом по ул. Азовская, 7 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 |
| 42 | Нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 49 (ТУ) | Зенковский район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,060 | 0 | 0 | 0,060 |
| 43 | Православный храм и Причтовый дом по ул. Профсоюзная, 22 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,086 | 0 | 0 | 0,086 |
| 44 | Жилой дом по ул. Соборная, 6Б (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 |
| 45 | Жилой дом по ул. Предтеченская, земельный участок 22 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 |
| 46 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 |
| 47 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 |
| 48 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 |
| 49 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 |
| 50 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 |
| 51 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 0,152 | 0 | 0,023 | 0,175 |
| 52 | 6-ти эт. 150 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,535 | 0 | 0,098 | 0,632 |
| 53 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,624 | 0 | 0,113 | 0,737 |
| 54 | 6-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,317 | 0 | 0,059 | 0,377 |
| 55 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,624 | 0 | 0,113 | 0,737 |
| 56 | 8-ми эт. 144 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,424 | 0 | 0,077 | 0,501 |
| 57 | 8-ми эт. 160 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,560 | 0 | 0,103 | 0,663 |
| 58 | 9-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,282 | 0 | 0,051 | 0,334 |
| 59 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,163 | 0 | 0,026 | 0,189 |
| 60 | 9-ти эт. 240 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,992 | 0 | 0,180 | 1,172 |
| 61 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 |
| 62 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 |
| 63 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 |
| 64 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 |
| 65 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 |
| 66 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 |
| 67 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 |
| 68 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 |
| 69 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,163 | 0 | 0,026 | 0,189 |
| 70 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,163 | 0 | 0,026 | 0,189 |
| 71 | Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2030 | 0,149 | 0,112 | 0,105 | 0,366 |
| 72 | Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 0,149 | 0,112 | 0,105 | 0,366 |
| 73 | Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 0,634 | 1,845 | 0,109 | 2,588 |
| 74 | Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 0,099 | 0 | 0,012 | 0,111 |
| 75 | Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 0,149 | 0,100 | 0,048 | 0,297 |
|  | Промышленные здания |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественно-деловые здания |  |  |  | 4,935 | 6,384 | 5,064 | 16,383 |
|  | Жилые здания |  |  |  | 18,983 | 0,100 | 3,464 | 22,547 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 23,918 | 6,485 | 8,528 | 38,931 |

Таблица 18.2. Тепловые нагрузки по объектам, планируемым к сносу на рассматриваемый период

| № п/п | Адрес объекта | № дома | Планируемая дата сноса | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Томская | 15 | 01.01.2032 | 0,0640 | 0 | 0,0024 | 0,0664 |
| 1.2 | ул. Томская | 13 | 31.12.2030 | 0,6106 | 0 | 0,0038 | 0,6144 |
| 1.3 | ул. Томская | 13а | 31.12.2030 | 0,0814 | 0 | 0,0046 | 0,0860 |
| 1.4 | ул. Вокзальная | 27 | 31.12.2032 | 0,0907 | 0 | 0,0106 | 0,1013 |
|  | Итого: |  |  | 0,8466 | 0 | 0,0214 | 0,8680 |
| 2 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. 40 лет Октября | 18 | 01.01.2025 | 0,0356 | 0 | 0 | 0,0356 |
| 2.2 | ул. 40 лет Октября | 20 | 01.01.2030 | 0,0617 | 0 | 0 | 0,0617 |
|  | Итого: |  |  | 0,0973 | 0 | 0 | 0,0973 |
| 3 | Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Кирпичная | 2 | 01.01.2027 | 0,0374 | 0 | 0,0068 | 0,0442 |
| 3.2 | ул. Клиническая | 3 | 31.12.2032 | 0,0406 | 0 | 0,0022 | 0,0428 |
| 3.3 | ул. Клиническая | 4 | 01.01.2032 | 0,0722 | 0 | 0,0059 | 0,0781 |
| 3.4 | ул. Рудничная | 12 | 31.12.2032 | 0,0604 | 0 | 0,0053 | 0,0657 |
|  | Итого: |  |  | 0,2106 | 0 | 0,0202 | 0,2308 |
| 4 | Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Космическая | 1 | 01.01.2027 | 0,0624 | 0 | 0 | 0,0624 |
|  | Итого: |  |  | 0,0624 | 0 | 0 | 0,0624 |
| 5 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Образцовая | 9 | 01.01.2030 | 0,0467 | 0 | 0 | 0,0467 |
| 5.2 | ул. Пензенская | 8 | 01.01.2030 | 0,0449 | 0 | 0 | 0,0449 |
| 5.3 | ул. Пензенская | 7 | 01.01.2030 | 0,0449 | 0 | 0 | 0,0449 |
| 5.4 | ул. Пензенская | 9 | 01.01.2025 | 0,4801 | 0 | 0 | 0,4801 |
|  | Итого: |  |  | 0,6166 | 0 | 0 | 0,6166 |
| 6 | Котельная №31 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ул. Цикличная | 16 | 01.01.2032 | 0,0954 | 0 | 0,0027 | 0,0980 |
| 6.2 | ул. Цикличная | 14 | 31.12.2030 | 0,1387 | 0 | 0,0094 | 0,1481 |
| 6.3 | ул. Цикличная | 25 | 31.12.2032 | 0,1622 | 0 | 0,0127 | 0,1749 |
| 6.4 | ул. Цикличная | 13 | 31.12.2032 | 0,1468 | 0 | 0,0065 | 0,1533 |
| 6.5 | ул. Профсоюзная | 20 | 31.12.2032 | 0,1437 | 0 | 0,0141 | 0,1579 |
|  | Итого: |  |  | 0,6868 | 0 | 0,0453 | 0,7321 |
| 7 | Котельная №39 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ул. 2 Коксовая | 11 | 01.01.2025 | 0,0782 | 0 | 0,0059 | 0,0841 |
| 7.2 | ул. Волжская | 18 | 01.01.2029 | 0,0764 | 0 | 0,0040 | 0,0804 |
| 7.3 | ул. Волжская | 22 | 31.12.2032 | 0,1127 | 0 | 0,1127 | 0,2254 |
|  | Итого: |  |  | 0,2673 | 0 | 0,1226 | 0,3899 |
| 8 | Котельная №42 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ул. Черных | 13 | 01.01.2030 | 0,0947 |  | 0,0080 | 0,1026 |
| 8.2 | ул. Черных | 15 | 01.01.2030 | 0,1056 | 0 | 0 | 0,1056 |
|  | Итого: |  |  | 0,2003 | 0 | 0,0080 | 0,2082 |
| 9 | Котельная №43 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ул. Центральная | 6 | 01.01.2030 | 0,0855 | 0 | 0,0097 | 0,0951 |
|  | Итого: |  |  | 0,0855 | 0 | 0,0097 | 0,0951 |
| 10 | Котельная №48 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ул. Ноградская | 11 | 31.12.2032 | 0,2165 | 0 | 0,0200 | 0,2364 |
|  | Итого: |  |  | 0,2165 | 0 | 0,0200 | 0,2364 |
| 11 | Котельная №49 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ул. Шишкина | 50 | 31.12.2032 | 0,0658 | 0 | 0 | 0,0658 |
|  | Итого: |  |  | 0,0658 | 0 | 0 | 0,0658 |
| 12 | Котельная №62 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ул. Революции | 108 | 01.01.2025 | 0,0462 | 0 | 0 | 0,0462 |
| 12.2 | ул. Революции | 106 | 01.01.2032 | 0,0462 | 0 | 0 | 0,0462 |
|  | Итого: |  |  | 0,0924 | 0 | 0 | 0,0924 |
| 13 | Котельная №66 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ул. Серова | 4 | 01.01.2029 | 0,0541 | 0 | 0,0541 | 0,1082 |
| 13.2 | ул. Сафоновская | 4 | 01.01.2030 | 0,0411 | 0 | 0,0042 | 0,0453 |
| 13.3 | пер. Заводской | 6 | 31.12.2030 | 0,1092 | 0 | 0,0094 | 0,1186 |
|  | Итого: |  |  | 0,2044 | 0 | 0,0677 | 0,2721 |
| 14 | Котельная №71 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ул. Можайского | 9 | 01.01.2026 | 0,0527 | 0 | 0 | 0,0527 |
| 14.2 | ул. Спасская | 21 | 01.01.2030 | 0,0551 | 0 | 0 | 0,0551 |
| 14.3 | ул. Революции | 168 | 01.01.2030 | 0,0850 | 0 | 0 | 0,0850 |
| 14.4 | ул. Можайского | 16 | 01.01.2030 | 0,0527 | 0 | 0 | 0,0527 |
| 14.5 | ул. Революции | 174 | 01.01.2030 | 0,0582 | 0 | 0 | 0,0582 |
| 14.6 | ул. Можайского | 18 | 01.01.2030 | 0,0607 | 0 | 0 | 0,0607 |
| 14.7 | ул. Революции | 176 | 01.01.2030 | 0,0952 | 0 | 0 | 0,0952 |
| 14.8 | ул. Можайского | 7 | 01.01.2030 | 0,0608 | 0 | 0 | 0,0608 |
| 14.9 | ул. Можайского | 17 | 01.01.2032 | 0,0482 | 0 | 0 | 0,0482 |
| 14.10 | ул. Можайского | 15 | 01.01.2032 | 0,0965 | 0 | 0 | 0,0965 |
| 14.11 | ул. Можайского | 20 | 01.01.2032 | 0,0948 | 0 | 0 | 0,0948 |
| 14.12 | ул. Революции | 172 | 01.01.2032 | 0,0685 | 0 | 0 | 0,0685 |
| 14.13 | ул. Можайского | 13 | 31.12.2030 | 0,0632 | 0 | 0 | 0,0632 |
| 14.14 | ул. Спасская | 23 | 31.12.2030 | 0,0527 | 0 | 0 | 0,0527 |
| 14.15 | ул. Можайского | 24 | 31.12.2032 | 0,0606 | 0 | 0 | 0,0606 |
| 14.16 | ул. Можайского | 22 | 31.12.2032 | 0,0933 | 0 | 0 | 0,0933 |
|  | Итого: |  |  | 1,0982 | 0 | 0 | 1,0982 |
| 15 | Котельная №76 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ул. Союзная | 21 | 01.01.2027 | 0,0628 | 0 | 0,0046 | 0,0674 |
| 15.2 | ул. Союзная | 15 | 01.01.2027 | 0,1593 | 0 | 0,0091 | 0,1685 |
| 15.3 | ул. Международная | 12 | 01.01.2029 | 0,1752 | 0 | 0,0084 | 0,1836 |
| 15.4 | ул. Союзная | 31 | 01.01.2030 | 0,0717 | 0 | 0,0046 | 0,0763 |
| 15.5 | ул. Союзная | 50 | 31.12.2032 | 0,0835 | 0 | 0,0064 | 0,0898 |
| 15.6 | ул. Союзная | 10 | 31.12.2032 | 0,1537 | 0 | 0,0086 | 0,1623 |
| 15.7 | ул. Союзная | 18 | 31.12.2032 | 0,0817 | 0 | 0,0064 | 0,0880 |
| 15.8 | ул. Союзная | 41 | 31.12.2032 | 0,0675 | 0 | 0,0051 | 0,0726 |
|  | Итого: |  |  | 0,8554 | 0 | 0,0531 | 0,9085 |
|  | ИТОГО по ООО "ТЭР" |  |  | 5,6061 | 0 | 0,3679 | 5,9740 |
|  | МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Горняцкая | 2 | 01.01.2030 | 0,0500 | 0 | 0 | 0,0500 |
|  | Итого: |  |  | 0,0500 | 0 | 0 | 0,0500 |
| 2 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Ветеранов | 37 | 01.01.2027 | 0,0284 | 0 | 0 | 0,0284 |
| 2.2 | ул. Ветеранов | 41 | 31.12.2032 | 0,0423 | 0 | 0 | 0,0423 |
|  | Итого: |  |  | 0,0706 | 0 | 0 | 0,0706 |
| 3 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Кыштымская | 7 | 01.01.2030 | - | - | - | - |
| 3.2 | ул. Кыштымская | 10 | 01.01.2030 | - | - | - | - |
| 3.3 | ул. Кыштымская | 5 | 01.01.2030 | - | - | - | - |
| 3.4 | ул. Кыштымская | 8 | 01.01.2030 | - | - | - | - |
| 3.5 | ул. Кыштымская | 4 | 01.01.2030 | - | - | - | - |
| 3.6 | ул. Кыштымская | 3 | 01.01.2030 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  | 0,3250 | 0 | 0,0690 | 0,3940 |
| 4 | Котельная №72 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Каспийская | 16 | 01.01.2030 | 0,0447 | 0 | 0 | 0,0447 |
| 4.2 | ул. Каспийская | 21 | 01.01.2030 | 0,0923 | 0 | 0 | 0,0923 |
| 4.3 | ул. Каспийская | 19 | 01.01.2032 | 0,0851 | 0 | 0 | 0,0851 |
| 4.4 | ул. Каспийская | 22 | 31.12.2032 | 0,0441 | 0 | 0 | 0,0441 |
| 4.5 | ул. Революции | 155 | 31.12.2032 | 0,0939 | 0 | 0 | 0,0939 |
| 4.6 | ул. Каспийская | 14 | 31.12.2032 | 0,0504 | 0 | 0 | 0,0504 |
| 4.7 | ул. Революции | 153а | 31.12.2032 | 0,0534 | 0 | 0 | 0,0534 |
|  | Итого: |  |  | 0,4639 | 0 | 0 | 0,4639 |
| 5 | Котельная №89 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Тихвинская | 1 | 01.01.2028 | - | - | - | - |
| 5.2 | ул. Гурьевская | 1 | 01.01.2028 | - | - | - | - |
| 5.3 | ул. Гурьевская | 11 | 31.12.2030 | - | - | - | - |
| 5.4 | ул. Гурьевская | 13 | 31.12.2030 | - | - | - | - |
| 5.5 | ул. Гурьевская | 5 | 31.12.2030 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  | 0,2430 | 0 | 0 | 0,2430 |
|  | ИТОГО по МУП "ГТХ" |  |  | 1,1526 | 0 | 0,0690 | 1,2216 |
|  | ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Кутузова | 8 | 01.01.2029 | 0,2255 | 0 | 0 | 0,2255 |
| 1.2 | ул. Кутузова | 6 | 01.01.2029 | 0,2359 | 0 | 0 | 0,2359 |
|  | ИТОГО по ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  | 0,4614 | 0 | 0 | 0,4614 |
|  | ВСЕГО по г. Прокопьевску: |  |  | 7,2201 | 0 | 0,4369 | 7,6570 |

Примечание: на перспективу планируется снос всех потребителей котельных №20 и №89 МУП "ГТХ".

Таблица 19. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, в т. ч.: | 0 | 0 | 0,417 | 0,834 | 1,012 | 0,935 | 3,196 | 3,565 | 0,757 | 0,765 | 0,510 | 7,092 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0,417 | 1,251 | 2,263 | 3,198 | 6,394 | 9,959 | 10,716 | 11,481 | 11,991 | 19,083 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0,377 | 0,934 | 1,946 | 2,881 | 6,077 | 9,643 | 10,399 | 11,164 | 11,674 | 15,682 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0,000 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 3,362 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0,417 | 0,834 | 1,012 | 0,935 | 3,196 | 3,565 | 0,757 | 0,765 | 0,510 | 7,092 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0,377 | 0,557 | 1,012 | 0,935 | 3,196 | 3,565 | 0,757 | 0,765 | 0,510 | 4,007 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0,377 | 0,557 | 1,012 | 0,935 | 3,196 | 3,565 | 0,757 | 0,765 | 0,510 | 4,007 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,085 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,085 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0,0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0,0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0,0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 20. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в т. ч.: | 0 | 0 | 0,092 | 0,291 | 0,183 | 0,156 | 0,514 | 0,653 | 0,118 | 0,124 | 0,082 | 1 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0,092 | 0,382 | 0,565 | 0,721 | 1,235 | 1,888 | 2,007 | 2,130 | 2,212 | 3,464 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0,092 | 0,327 | 0,510 | 0,666 | 1,180 | 1,833 | 1,951 | 2,075 | 2,157 | 2,846 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0,000 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,618 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0,000 | 0,092 | 0,291 | 0,183 | 0,156 | 0,514 | 0,653 | 0,118 | 0,124 | 0,082 | 1,252 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0,000 | 0,092 | 0,236 | 0,183 | 0,156 | 0,514 | 0,653 | 0,118 | 0,124 | 0,082 | 0,689 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0,092 | 0,236 | 0,183 | 0,156 | 0,514 | 0,653 | 0,118 | 0,124 | 0,082 | 0,689 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,563 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,563 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 21. Прогноз уменьшения (вывода из эксплуатации) тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  жилых зданий, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Гкал/ч: | 0 | 0 | 0,6460 | 0,0527 | 0,3708 | 0,0319 | 0,8336 | 2,9660 | 0,0000 | 2,7559 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0,6460 | 0,6987 | 1,0695 | 1,1014 | 1,9350 | 4,9010 | 4,9010 | 7,6570 | 7,6570 | 7,6570 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0,6460 | 0,6987 | 1,0695 | 1,1014 | 1,9350 | 4,9010 | 4,9010 | 7,6570 | 7,6570 | 7,6570 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0,6460 | 0 | 0,3708 | 0,032 | 0,8336 | 2,9660 | 0,0000 | 2,7559 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0,6460 | 0,0527 | 0,3708 | 0,0319 | 0,8336 | 2,9660 | 0 | 2,7559 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0,5998 | 0 | 0,3708 | 0,032 | 0,2640 | 1,7781 | 0 | 1,6187 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0,0462 | 0,0527 | 0 | 0 | 0,5696 | 0,8845 | 0 | 1,1372 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3034 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 22. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, в т. ч.: | 0 | 0,562 | 1,865 | 0,519 | 4,622 | 0,304 | 0,098 | 0,2613 | 0 | 0 | 0 | 3,0880656 |
| накопительным итогом: | 0 | 0,562 | 2,427 | 2,946 | 7,568 | 7,872 | 7,970 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 11,319 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0,562 | 1,865 | 0,519 | 4,622 | 0,304 | 0,098 | 0,2613 | 0 | 0 | 0 | 3,088 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0,086 | 0,39 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0,562 | 1,719 | 0,129 | 3,800 | 0,304 | 0,098 | 0,2613 | 0 | 0 | 0 | 3,088 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 23. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в т. ч.: | 0 | 0,126 | 0,109 | 0,095 | 4,341 | 0,011 | 0,002 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0,275 |
| накопительным итогом: | 0 | 0,126 | 0,236 | 0,331 | 4,672 | 4,683 | 4,685 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 5,064 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0,126 | 0,109 | 0,095 | 4,341 | 0,011 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,275 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0,025 | 0,085 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0,126 | 0,084 | 0,010 | 4,29 | 0,011 | 0,002 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0,275 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 24. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых производственных зданий промышленных предприятий на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 25. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых производственных зданий промышленных предприятий на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 26. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Гкал/ч: | 0 | 0,688 | 2,483 | 1,739 | 10,158 | 1,405 | 3,810 | 4,585 | 0,875 | 0,889 | 0,592 | 11,706 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0,688 | 3,171 | 4,910 | 15,068 | 16,473 | 20,284 | 24,868 | 25,743 | 26,632 | 27,224 | 38,931 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0,469 | 1,262 | 2,456 | 3,547 | 7,257 | 11,476 | 12,351 | 13,239 | 13,832 | 18,528 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 3,979 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| общественно-деловой фонд | 0 | 0,688 | 2,663 | 3,277 | 12,240 | 12,554 | 12,654 | 13,021 | 13,021 | 13,021 | 13,021 | 16,383 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0,688 | 2,483 | 1,739 | 10,158 | 1,405 | 3,810 | 4,585 | 0,875 | 0,889 | 0,592 | 11,706 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0,000 | 0,469 | 0,793 | 1,195 | 1,091 | 3,710 | 4,218 | 0,875 | 0,889 | 0,592 | 4,696 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0,469 | 0,793 | 1,195 | 1,091 | 3,710 | 4,218 | 0,875 | 0,889 | 0,592 | 5 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 0,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,647 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-деловой фонд, в т. ч. по планировочным районам:: | 0 | 0,688 | 1,974 | 0,614 | 8,963 | 0,314 | 0,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,363 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0,111 | 0,475 | 0,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0,688 | 1,803 | 0,139 | 8,09 | 0,314 | 0,100 | 0,3663 | 0 | 0 | 0 | 3,363 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 27. Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам города Прокопьевска на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Район | Наименование показателя | Всего 2023-2034 | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Центральный район | Всего | 1,126 | 0 | 0 | 0,127 | 0,475 | 0,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0,972 | 0 | 0 | 0,102 | 0,390 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0,154 | 0 | 0 | 0,025 | 0,085 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | Всего | 37,396 | 0 | 0,688 | 2,296 | 1,264 | 9,285 | 1,405 | 3,810 | 4,585 | 0,875 | 0,889 | 0,592 | 11,706 |
|  | Отопление и вентиляция | 29,029 | 0 | 0,562 | 2,121 | 0,963 | 4,812 | 1,238 | 3,295 | 3,827 | 0,757 | 0,765 | 0,510 | 10,180 |
|  | ГВС ср.ч. | 8,367 | 0 | 0,126 | 0,176 | 0,301 | 4,473 | 0,167 | 0,516 | 0,758 | 0,118 | 0,124 | 0,082 | 1,526 |
| Зенковский район | Всего | 0,409 | 0 | 0 | 0,060 | 0,3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0,402 | 0 | 0 | 0,060 | 0,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0,0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Всего | 38,931 | 0 | 0,688 | 2,483 | 2,088 | 9,809 | 1,405 | 3,810 | 4,585 | 0,875 | 0,889 | 0,592 | 11,706 |
|  | Отопление и вентиляция | 30,403 | 0 | 0,562 | 2,282 | 1,695 | 5,292 | 1,238 | 3,295 | 3,827 | 0,757 | 0,765 | 0,510 | 10,180 |
|  | ГВС ср.ч. | 8,528 | 0 | 0,126 | 0,201 | 0,393 | 4,517 | 0,167 | 0,516 | 0,758 | 0,118 | 0,124 | 0,082 | 1,526 |

Таблица 28. Прогноз прироста потребления холодной воды на нужды ГВС и прироста потребления теплоносителя для компенсации утечек из систем теплопотребления и тепловых сетей для перспективной застройки на рассматриваемый период, м3/ч

| № п/п | Наименование объекта | Район | Тип застройки | Год ввода в эксплуатацию | Расход воды на ГВС, м3/ч | Расход теплоносителя на компенсацию нормативных утечек из систем теплопотребления и тепловых сетей, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-ти эт.100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 1,667 | 0,089 |  |
| 2 | 5-ти эт. 45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 0,228 | 0,009 |  |
| 3 | 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 0,386 | 0,027 |  |
| 4 | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистический, 9 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 0,386 | 0,027 |  |
| 5 | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 1,768 | 0,058 |  |
| 6 | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секция А-1 этап (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 1,768 | 0,038 |  |
| 7 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №1 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2026 | 0,749 | 0,054 |  |
| 8 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №2 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2027 | 0,749 | 0,054 |  |
| 9 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №3 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2028 | 0,749 | 0,054 |  |
| 10 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №4 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2029 | 1,077 | 0,070 |  |
| 11 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №5 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2029 | 1,077 | 0,070 |  |
| 12 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №6 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2030 | 1,077 | 0,070 |  |
| 13 | 9-ти эт. 88 кв. ж/д №7 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2030 | 1,030 | 0,066 |  |
| 14 | 9-ти эт. 88 кв. ж/д №8 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 1,030 | 0,066 |  |
| 15 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №9 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 0,374 | 0,033 |  |
| 16 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №10 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 0,374 | 0,033 |  |
| 17 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №11 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 0,374 | 0,033 |  |
| 18 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №12 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2032 | 0,749 | 0,056 |  |
| 19 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №13 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2032 | 0,749 | 0,056 |  |
| 20 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №14 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2032 | 0,749 | 0,056 |  |
| 21 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №15 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2033 | 0,749 | 0,056 |  |
| 22 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №16 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2033 | 0,749 | 0,056 |  |
| 23 | Многоквартирный жилой дом №1 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2029 | 5,100 | 0,408 |  |
| 24 | Многоквартирный жилой дом №2 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2027 | 2,570 | 0,172 |  |
| 25 | Многоквартирный жилой дом №3 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2028 | 2,092 | 0,153 |  |
| 26 | Многоквартирный жилой дом №4 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2029 | 2,092 | 0,153 |  |
| 27 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,111 | 0,021 |  |
| 28 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2024 | 1,174 | 0,068 |  |
| 29 | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2027 | 0,803 | 0,099 |  |
| 30 | Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2026 | 1,545 | 0,090 |  |
| 31 | Строительство МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 | Зенковский район (точечная застройка) | общ-дел. | 2027 | 0,131 | 0,066 |  |
| 32 | Детский сад на 220 мест (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 16) | общ-дел. | 2028 | 0,195 | 0,059 |  |
| 33 | Торгово-развлекательный комплекс (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 16) | общ-дел. | 2029 | 0,030 | 0,019 |  |
| 34 | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Гайдара, 8 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2024 | 1,125 | 0,062 |  |
| 35 | МАУ ДО "Спортивная школа №1" (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 1,418 | 0,309 |  |
| 36 | Нежилое здание по ул. Крупской, 1, строение 5 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0 | 0,010 |  |
| 37 | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2026 | 0,186 | 0,026 |  |
| 38 | Нежилое помещение по ул. Обручева, 55А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0 | 0,001 |  |
| 39 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2027 | 78,000 | 1,529 |  |
| 40 | Нежилое здание по ул. Черниговская, 10А (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,455 | 0,005 |  |
| 41 | Жилой дом по ул. Азовская, 7 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 0 | 0,003 |  |
| 42 | Нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 49 (ТУ) | Зенковский район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0 | 0,011 |  |
| 43 | Православный храм и Причтовый дом по ул. Профсоюзная, 22 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0 | 0,016 |  |
| 44 | Жилой дом по ул. Соборная, 6Б (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 0 | 0,004 |  |
| 45 | Жилой дом по ул. Предтеченская, земельный участок 22 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 0 | 0,000 |  |
| 46 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 1,869 | 0,125 |  |
| 47 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 1,869 | 0,125 |  |
| 48 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 1,869 | 0,125 |  |
| 49 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 1,869 | 0,125 |  |
| 50 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 1,869 | 0,125 |  |
| 51 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 0,421 | 0,033 |  |
| 52 | 6-ти эт. 150 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 1,776 | 0,120 |  |
| 53 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 2,056 | 0,139 |  |
| 54 | 6-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 1,075 | 0,071 |  |
| 55 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 2,056 | 0,139 |  |
| 56 | 8-ми эт. 144 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 1,402 | 0,095 |  |
| 57 | 8-ми эт. 160 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 1,869 | 0,125 |  |
| 58 | 9-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,935 | 0,063 |  |
| 59 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,467 | 0,036 |  |
| 60 | 9-ти эт. 240 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 3,271 | 0,221 |  |
| 61 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,748 | 0,057 |  |
| 62 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,748 | 0,057 |  |
| 63 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,748 | 0,057 |  |
| 64 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,748 | 0,057 |  |
| 65 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,981 | 0,067 |  |
| 66 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,981 | 0,067 |  |
| 67 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,981 | 0,067 |  |
| 68 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,981 | 0,067 |  |
| 69 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,467 | 0,036 |  |
| 70 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 0,467 | 0,036 |  |
| 71 | Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2030 | 1,909 | 0,069 |  |
| 72 | Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 1,909 | 0,069 |  |
| 73 | Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 1,987 | 0,489 |  |
| 74 | Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 0,223 | 0,021 |  |
| 75 | Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 0,875 | 0,056 |  |
|  | Промышленные здания |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Общественно-деловые здания |  |  |  | 92,077 | 3,096 |  |
|  | Жилые здания |  |  |  | 62,983 | 4,261 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 155,059 | 7,357 |  |

Примечание: при определении расхода исходной воды для приготовления горячей воды температура горячей воды принимается равной 60 °С.

Для всех объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию в зоне действия источников с 2-х трубными тепловыми сетями, принимается схема подключения с закрытым водоразбором, через теплообменники в ИТП объектов в соответствии с действующими НТД.

Таблица 29.1. Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки на рассматриваемый период

| № п/п | Наименование объекта | Район | Тип застройки | Год ввода в эксплуатацию | Годовой полезный отпуск, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | суммарная |
| 1 | 10-ти эт.100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 865,9 | 0 | 449,8 | 1315,7 |  |
| 2 | 5-ти эт. 45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 453,1 | 0 | 202,4 | 655,5 |  |
| 3 | 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 559,9 | 0 | 247,4 | 807,3 |  |
| 4 | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистический, 9 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 432,3 | 0 | 157,4 | 589,8 |  |
| 5 | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 542,5 | 0 | 247,4 | 789,9 |  |
| 6 | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секция А-1 этап (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 897,2 | 0 | 472,3 | 1369,5 |  |
| 7 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №1 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2026 | 758,9 | 0 | 359,9 | 1118,7 |  |
| 8 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №2 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2027 | 758,9 | 0 | 359,9 | 1118,7 |  |
| 9 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №3 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2028 | 758,9 | 0 | 359,9 | 1118,7 |  |
| 10 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №4 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2029 | 983,1 | 0 | 517,3 | 1500,4 |  |
| 11 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №5 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2029 | 983,1 | 0 | 517,3 | 1500,4 |  |
| 12 | 9-ти эт. 99 кв. ж/д №6 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2030 | 983,1 | 0 | 517,3 | 1500,4 |  |
| 13 | 9-ти эт. 88 кв. ж/д №7 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2030 | 922,4 | 0 | 494,8 | 1417,2 |  |
| 14 | 9-ти эт. 88 кв. ж/д №8 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 922,4 | 0 | 494,8 | 1417,2 |  |
| 15 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №9 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 482,9 | 0 | 179,9 | 662,9 |  |
| 16 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №10 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 482,9 | 0 | 179,9 | 662,9 |  |
| 17 | 9-ти эт. 36 кв. ж/д №11 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2031 | 482,9 | 0 | 179,9 | 662,9 |  |
| 18 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №12 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2032 | 799,3 | 0 | 359,9 | 1159,1 |  |
| 19 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №13 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2032 | 799,3 | 0 | 359,9 | 1159,1 |  |
| 20 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №14 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2032 | 799,3 | 0 | 359,9 | 1159,1 |  |
| 21 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №15 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2033 | 799,3 | 0 | 359,9 | 1159,1 |  |
| 22 | 9-ти эт. 63 кв. ж/д №16 | Рудничный район (микрорайон 16) | жил. | 2033 | 799,3 | 0 | 359,9 | 1159,1 |  |
| 23 | Многоквартирный жилой дом №1 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2029 | 3807,0 | 0 | 2024,2 | 5831,2 |  |
| 24 | Многоквартирный жилой дом №2 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2027 | 1522,8 | 0 | 809,7 | 2332,5 |  |
| 25 | Многоквартирный жилой дом №3 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2028 | 1522,8 | 0 | 809,7 | 2332,5 |  |
| 26 | Многоквартирный жилой дом №4 | Рудничный район (микрорайон 11) | жил. | 2029 | 1522,8 | 0 | 809,7 | 2332,5 |  |
| 27 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 81,2 | 175,1 | 23,9 | 280,2 |  |
| 28 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2024 | 427,1 | 340,1 | 253,4 | 1020,6 |  |
| 29 | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2027 | 472,0 | 720,4 | 173,3 | 1365,6 |  |
| 30 | Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2026 | 465,9 | 543,6 | 333,4 | 1342,9 |  |
| 31 | Строительство МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 | Зенковский район (точечная застройка) | общ-дел. | 2027 | 885,2 | 0 | 28,2 | 913,5 |  |
| 32 | Детский сад на 220 мест (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 16) | общ-дел. | 2028 | 785,8 | 0 | 42,2 | 827,9 |  |
| 33 | Торгово-развлекательный комплекс (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 16) | общ-дел. | 2029 | 244,3 | 0 | 6,4 | 250,7 |  |
| 34 | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Гайдара, 8 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2024 | 511,9 | 175,1 | 242,6 | 929,6 |  |
| 35 | МАУ ДО "Спортивная школа №1" (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 1378,7 | 2486,6 | 306,0 | 4171,3 |  |
| 36 | Нежилое здание по ул. Крупской, 1, строение 5 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 84,9 | 21,7 | 0 | 106,6 |  |
| 37 | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2026 | 187,6 | 67,1 | 40,2 | 294,9 |  |
| 38 | Нежилое помещение по ул. Обручева, 55А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 11,8 | 0 | 0 | 11,8 |  |
| 39 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2027 | 3477,8 | 5961,9 | 16829,3 | 26269,0 |  |
| 40 | Нежилое здание по ул. Черниговская, 10А (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0 | 0 | 98,1 | 98,1 |  |
| 41 | Жилой дом по ул. Азовская, 7 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 40,4 | 0 | 0 | 40,4 |  |
| 42 | Нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 49 (ТУ) | Зенковский район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 118,5 | 0 | 0 | 118,5 |  |
| 43 | Православный храм и Причтовый дом по ул. Профсоюзная, 22 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 222,6 | 0 | 0 | 222,6 |  |
| 44 | Жилой дом по ул. Соборная, 6Б (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 60,3 | 0 | 0 | 60,3 |  |
| 45 | Жилой дом по ул. Предтеченская, земельный участок 22 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 2,6 | 0 | 0 | 2,6 |  |
| 46 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 1682 | 0 | 900 | 2582 |  |
| 47 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 1682 | 0 | 900 | 2582 |  |
| 48 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 1682 | 0 | 900 | 2582 |  |
| 49 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 1682 | 0 | 900 | 2582 |  |
| 50 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 1682 | 0 | 900 | 2582 |  |
| 51 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 455 | 0 | 202 | 657 |  |
| 52 | 6-ти эт. 150 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 1604 | 0 | 855 | 2458 |  |
| 53 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 1871 | 0 | 990 | 2861 |  |
| 54 | 6-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 952 | 0 | 517 | 1469 |  |
| 55 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 1871 | 0 | 990 | 2861 |  |
| 56 | 8-ми эт. 144 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 1272 | 0 | 675 | 1947 |  |
| 57 | 8-ми эт. 160 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 1678 | 0 | 900 | 2578 |  |
| 58 | 9-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 846 | 0 | 450 | 1296 |  |
| 59 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 490 | 0 | 225 | 715 |  |
| 60 | 9-ти эт. 240 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 2974 | 0 | 1574 | 4548 |  |
| 61 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 783 | 0 | 360 | 1143 |  |
| 62 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 783 | 0 | 360 | 1143 |  |
| 63 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 783 | 0 | 360 | 1143 |  |
| 64 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 783 | 0 | 360 | 1143 |  |
| 65 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 898 | 0 | 472 | 1371 |  |
| 66 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 898 | 0 | 472 | 1371 |  |
| 67 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 898 | 0 | 472 | 1371 |  |
| 68 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 898 | 0 | 472 | 1371 |  |
| 69 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 490 | 0 | 225 | 715 |  |
| 70 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2034 | 490 | 0 | 225 | 715 |  |
| 71 | Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2030 | 386,5 | 289,9 | 411,9 | 1088,3 |  |
| 72 | Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 386,5 | 289,9 | 411,9 | 1088,3 |  |
| 73 | Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 1574,7 | 4583,5 | 428,8 | 6586,9 |  |
| 74 | Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 255,7 | 0 | 48,1 | 303,8 |  |
| 75 | Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2034 | 371,1 | 247,4 | 188,9 | 807,4 |  |
|  | Промышленные здания |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общественно-деловые здания |  |  |  | 12329,7 | 15902,3 | 19866,5 | 48098,5 |  |
|  | Жилые здания |  |  |  | 54877 | 0 | 27844 | 82721 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 67206,6 | 15902,3 | 47710,7 | 130819,6 |  |

Таблица 29.2. Годовое потребление тепловой энергии по объектам, планируемым к сносу на рассматриваемый период

| № п/п | Адрес объекта | № дома | Планируемая дата сноса | Годовое потребление тепла, Гкал/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Томская | 15 | 01.01.2032 | 147,1 | 0 | 45,0 | 192,0 |
| 1.2 | ул. Томская | 13 | 31.12.2030 | 145,5 | 0 | 45,0 | 190,5 |
| 1.3 | ул. Томская | 13а | 31.12.2030 | 162,4 | 0 | 67,5 | 229,9 |
| 1.4 | ул. Вокзальная | 27 | 31.12.2032 | 119,1 | 0 | 45,0 | 164,1 |
|  | Итого: |  |  | 574,0 | 0 | 202,4 | 776,5 |
| 2 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. 40 лет Октября | 18 | 01.01.2025 | 155,9 | 0 | 0 | 155,9 |
| 2.2 | ул. 40 лет Октября | 20 | 01.01.2030 | 147,1 | 0 | 0 | 147,1 |
|  | Итого: |  |  | 303,0 | 0 | 0 | 303,0 |
| 3 | Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Кирпичная | 2 | 01.01.2027 | 96,9 | 0 | 45,0 | 141,8 |
| 3.2 | ул. Клиническая | 3 | 31.12.2032 | 101,4 | 0 | 45,0 | 146,4 |
| 3.3 | ул. Клиническая | 4 | 01.01.2032 | 105,6 | 0 | 45,0 | 150,6 |
| 3.4 | ул. Рудничная | 12 | 31.12.2032 | 82,7 | 0 | 22,5 | 105,2 |
|  | Итого: |  |  | 386,5 | 0 | 157,4 | 543,9 |
| 4 | Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Космическая | 1 | 01.01.2027 | 56,6 | 0 | 0 | 56,6 |
|  | Итого: |  |  | 56,6 | 0 | 0 | 56,6 |
| 5 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Образцовая | 9 | 01.01.2030 | 123,6 | 0 | 0 | 123,6 |
| 5.2 | ул. Пензенская | 8 | 01.01.2030 | 113,3 | 0 | 0 | 113,3 |
| 5.3 | ул. Пензенская | 7 | 01.01.2030 | 116,0 | 0 | 0 | 116,0 |
| 5.4 | ул. Пензенская | 9 | 01.01.2025 | 139,5 | 0 | 0 | 139,5 |
|  | Итого: |  |  | 492,4 | 0 | 0 | 492,4 |
| 6 | Котельная №31 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ул. Цикличная | 16 | 01.01.2032 | 278,3 | 0 | 112,5 | 390,8 |
| 6.2 | ул. Цикличная | 14 | 31.12.2030 | 380,9 | 0 | 134,9 | 515,8 |
| 6.3 | ул. Цикличная | 25 | 31.12.2032 | 403,4 | 0 | 157,4 | 560,8 |
| 6.4 | ул. Цикличная | 13 | 31.12.2032 | 179,2 | 0 | 67,5 | 246,7 |
| 6.5 | ул. Профсоюзная | 20 | 31.12.2032 | 392,5 | 0 | 157,4 | 549,9 |
|  | Итого: |  |  | 1634,3 | 0 | 629,8 | 2264,1 |
| 7 | Котельная №39 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ул. 2 Коксовая | 11 | 01.01.2025 | 212,2 | 0 | 90,0 | 302,2 |
| 7.2 | ул. Волжская | 18 | 01.01.2029 | 160,3 | 0 | 67,5 | 227,7 |
| 7.3 | ул. Волжская | 22 | 31.12.2032 | 209,1 | 0 | 90,0 | 299,0 |
|  | Итого: |  |  | 581,6 | 0 | 247,4 | 829,0 |
| 8 | Котельная №42 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ул. Черных | 13 | 01.01.2030 | 269,5 | 0 | 112,5 | 382,0 |
| 8.2 | ул. Черных | 15 | 01.01.2030 | 267,2 | 0 | 0 | 267,2 |
|  | Итого: |  |  | 536,8 | 0 | 112,5 | 649,2 |
| 9 | Котельная №43 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ул. Центральная | 6 | 01.01.2030 | 226,0 | 0 | 90,0 | 316,0 |
|  | Итого: |  |  | 226,0 | 0 | 90,0 | 316,0 |
| 10 | Котельная №48 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ул. Ноградская | 11 | 31.12.2032 | 1408,4 | 0 | 652,2 | 2060,7 |
|  | Итого: |  |  | 1408,4 | 0 | 652,2 | 2060,7 |
| 11 | Котельная №49 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ул. Шишкина | 50 | 31.12.2032 | 85,9 | 0 | 0 | 85,9 |
|  | Итого: |  |  | 85,9 | 0 | 0 | 85,9 |
| 12 | Котельная №62 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ул. Революции | 108 | 01.01.2025 | 121,6 | 0 | 0 | 121,6 |
| 12.2 | ул. Революции | 106 | 01.01.2032 | 125,7 | 0 | 0 | 125,7 |
|  | Итого: |  |  | 247,2 | 0 | 0 | 247,2 |
| 13 | Котельная №66 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ул. Серова | 4 | 01.01.2029 | 107,5 | 0 | 45,0 | 152,5 |
| 13.2 | ул. Сафоновская | 4 | 01.01.2030 | 100,5 | 0 | 45,0 | 145,5 |
| 13.3 | пер. Заводской | 6 | 31.12.2030 | 246,8 | 0 | 90,0 | 336,8 |
|  | Итого: |  |  | 454,8 | 0 | 179,9 | 634,7 |
| 14 | Котельная №71 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ул. Можайского | 9 | 01.01.2026 | 126,3 | 0 | 0 | 126,3 |
| 14.2 | ул. Спасская | 21 | 01.01.2030 | 137,8 | 0 | 0 | 137,8 |
| 14.3 | ул. Революции | 168 | 01.01.2030 | 286,3 | 0 | 0 | 286,3 |
| 14.4 | ул. Можайского | 16 | 01.01.2030 | 127,3 | 0 | 0 | 127,3 |
| 14.5 | ул. Революции | 174 | 01.01.2030 | 178,2 | 0 | 0 | 178,2 |
| 14.6 | ул. Можайского | 18 | 01.01.2030 | 268,0 | 0 | 0 | 268,0 |
| 14.7 | ул. Революции | 176 | 01.01.2030 | 280,1 | 0 | 0 | 280,1 |
| 14.8 | ул. Можайского | 7 | 01.01.2030 | 190,0 | 0 | 0 | 190,0 |
| 14.9 | ул. Можайского | 17 | 01.01.2032 | 111,0 | 0 | 0 | 111,0 |
| 14.10 | ул. Можайского | 15 | 01.01.2032 | 258,1 | 0 | 0 | 258,1 |
| 14.11 | ул. Можайского | 20 | 01.01.2032 | 280,9 | 0 | 0 | 280,9 |
| 14.12 | ул. Революции | 172 | 01.01.2032 | 155,1 | 0 | 0 | 155,1 |
| 14.13 | ул. Можайского | 13 | 31.12.2030 | 167,5 | 0 | 0 | 167,5 |
| 14.14 | ул. Спасская | 23 | 31.12.2030 | 84,1 | 0 | 0 | 84,1 |
| 14.15 | ул. Можайского | 24 | 31.12.2032 | 68,6 | 0 | 0 | 68,6 |
| 14.16 | ул. Можайского | 22 | 31.12.2032 | 260,8 | 0 | 0 | 260,8 |
|  | Итого: |  |  | 2980,1 | 0 | 0 | 2980,1 |
| 15 | Котельная №76 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ул. Союзная | 21 | 01.01.2027 | 146,7 | 0 | 45,0 | 191,7 |
| 15.2 | ул. Союзная | 15 | 01.01.2027 | 399,9 | 0 | 157,4 | 557,3 |
| 15.3 | ул. Международная | 12 | 01.01.2029 | 398,1 | 0 | 157,4 | 555,5 |
| 15.4 | ул. Союзная | 31 | 01.01.2030 | 148,9 | 0 | 67,5 | 216,3 |
| 15.5 | ул. Союзная | 50 | 31.12.2032 | 178,6 | 0 | 67,5 | 246,1 |
| 15.6 | ул. Союзная | 10 | 31.12.2032 | 397,2 | 0 | 157,4 | 554,6 |
| 15.7 | ул. Союзная | 18 | 31.12.2032 | 220,2 | 0 | 90,0 | 310,1 |
| 15.8 | ул. Союзная | 41 | 31.12.2032 | 145,0 | 0 | 45,0 | 190,0 |
|  | Итого: |  |  | 2034,6 | 0 | 787,2 | 2821,7 |
|  | ИТОГО по ООО "ТЭР" |  |  | 12002,1 | 0 | 3058,8 | 15060,9 |
|  | МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Горняцкая | 2 | 01.01.2030 | 140,5 | 0 | 0 | 140,5 |
|  | Итого: |  |  | 140,5 | 0 | 0 | 140,5 |
| 2 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Ветеранов | 37 | 01.01.2027 | 79,7 | 0 | 0 | 79,7 |
| 2.2 | ул. Ветеранов | 41 | 31.12.2032 | 118,7 | 0 | 0 | 118,7 |
|  | Итого: |  |  | 198,4 | 0 | 0 | 198,4 |
| 3 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Кыштымская | 7 | 01.01.2030 | - | - | - | - |
| 3.2 | ул. Кыштымская | 10 | 01.01.2030 | - | - | - | - |
| 3.3 | ул. Кыштымская | 5 | 01.01.2030 | - | - | - | - |
| 3.4 | ул. Кыштымская | 8 | 01.01.2030 | - | - | - | - |
| 3.5 | ул. Кыштымская | 4 | 01.01.2030 | - | - | - | - |
| 3.6 | ул. Кыштымская | 3 | 01.01.2030 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  | 566,8 | 0 | 143,2 | 710,0 |
| 4 | Котельная №72 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Каспийская | 16 | 01.01.2030 | 125,4 | 0 | 0 | 125,4 |
| 4.2 | ул. Каспийская | 21 | 01.01.2030 | 259,2 | 0 | 0 | 259,2 |
| 4.3 | ул. Каспийская | 19 | 01.01.2032 | 239,0 | 0 | 0 | 239,0 |
| 4.4 | ул. Каспийская | 22 | 31.12.2032 | 124,0 | 0 | 0 | 124,0 |
| 4.5 | ул. Революции | 155 | 31.12.2032 | 263,9 | 0 | 0 | 263,9 |
| 4.6 | ул. Каспийская | 14 | 31.12.2032 | 141,7 | 0 | 0 | 141,7 |
| 4.7 | ул. Революции | 153а | 31.12.2032 | 149,9 | 0 | 0 | 149,9 |
|  | Итого: |  |  | 1303,1 | 0 | 0 | 1303,1 |
| 5 | Котельная №89 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Тихвинская | 1 | 01.01.2028 | - | - | - | - |
| 5.2 | ул. Гурьевская | 1 | 01.01.2028 | - | - | - | - |
| 5.3 | ул. Гурьевская | 11 | 31.12.2030 | - | - | - | - |
| 5.4 | ул. Гурьевская | 13 | 31.12.2030 | - | - | - | - |
| 5.5 | ул. Гурьевская | 5 | 31.12.2030 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  | 359,0 | 0 | 0 | 359,0 |
|  | ИТОГО по МУП "ГТХ" |  |  | 2567,9 | 0 | 143,2 | 2711,1 |
|  | ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Кутузова | 8 | 01.01.2029 | 633,5 | 0 | 0 | 633,5 |
| 1.2 | ул. Кутузова | 6 | 01.01.2029 | 662,6 | 0 | 0 | 662,6 |
|  | ИТОГО по ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  | 1296,0 | 0 | 0 | 1296,0 |
|  | ВСЕГО по г. Прокопьевску: |  |  | 15866,0 | 0 | 3202,0 | 19068,0 |

Примечание: на перспективу планируется снос всех потребителей котельных №20 и №89 МУП "ГТХ".

Таблица 30. Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на рассматриваемый период, Гкал/год

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии на отоп-ление и вентиляцию, в т. ч.: | 0 | 0 | 969 | 3644 | 2282 | 2282 | 7296 | 10772 | 2371 | 2398 | 1599 | 21265 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 969 | 4613 | 6895 | 9176 | 16472 | 27245 | 29616 | 32014 | 33612 | 54877 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 866 | 3064 | 5346 | 7628 | 14924 | 25696 | 28067 | 30465 | 32064 | 44079 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 10694 |
| ИЖС | 0 | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 969 | 3644 | 2282 | 2282 | 7296 | 10772 | 2371 | 2398 | 1599 | 21265 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 866 | 2199 | 2282 | 2282 | 7296 | 10772 | 2371 | 2398 | 1599 | 12016 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 866 | 2199 | 2282 | 2282 | 7296 | 10772 | 2371 | 2398 | 1599 | 12016 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9249 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9249 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 31. Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на рассматриваемый период, Гкал/год

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии горячего водоснабжения, в т. ч.: | 0 | 0 | 450 | 1687 | 1170 | 1170 | 3869 | 5713 | 1035 | 1080 | 720 | 10953 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 450 | 2137 | 3306 | 4476 | 8344 | 14057 | 15092 | 16171 | 16891 | 27844 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 450 | 1529 | 2699 | 3869 | 7737 | 13450 | 14484 | 15564 | 16284 | 22311 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 5533 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 450 | 1687 | 1170 | 1170 | 3869 | 5713 | 1035 | 1080 | 720 | 10953 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 450 | 1080 | 1170 | 1170 | 3869 | 5713 | 1035 | 1080 | 720 | 6028 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 450 | 1080 | 1170 | 1170 | 3869 | 5713 | 1035 | 1080 | 720 | 6028 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 32. Прогноз уменьшения (вывода из эксплуатации) тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых зданий, Гкал/год

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Гкал/ч: | 0 | 0 | 719 | 126 | 1027 | 89 | 2232 | 6324 | 0 | 8550 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 719 | 845 | 1873 | 1962 | 4194 | 10518 | 10518 | 19068 | 19068 | 19068 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 719 | 845 | 1873 | 1962 | 4194 | 10518 | 10518 | 19068 | 19068 | 19068 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 719 | 126 | 1027 | 89 | 2232 | 6324 | 0 | 8550 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 719 | 126 | 1027 | 89 | 2232 | 6324 | 0 | 8550 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 598 | 0 | 1027 | 89 | 783 | 2773 | 0 | 4225 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 122 | 126 | 0 | 0 | 1448 | 2586 | 0 | 4325 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 33. Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, Гкал/год

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии на отопление и вентиляцию, в т. ч.: | 0 | 1454 | 4581 | 1264 | 11517 | 786 | 244 | 676 | 0 | 0 | 0 | 7709 |
| накопительным итогом: | 0 | 1454 | 6035 | 7300 | 18817 | 19603 | 19847 | 20523 | 20523 | 20523 | 20523 | 28232 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 1454 | 4581 | 1264 | 11517 | 786 | 244 | 676 | 0 | 0 | 0 | 7709 |
| Центральный район | 0 | 0 | 223 | 1009 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 1454 | 4240 | 255 | 9440 | 786 | 244 | 676 | 0 | 0 | 0 | 7709 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 118 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 34. Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, Гкал/год

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии горячего водоснабжения, в т. ч.: | 0 | 496 | 428 | 374 | 17031 | 42 | 6 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1078 |
| накопительным итогом: | 0 | 496 | 924 | 1298 | 18328 | 18371 | 18377 | 18789 | 18789 | 18789 | 18789 | 19866 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 496 | 428 | 374 | 17031 | 42 | 6 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1078 |
| Центральный район | 0 | 0 | 98 | 333 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 496 | 330 | 40 | 16829 | 42 | 6 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1078 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 35. Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых производственных зданий промышленных предприятий на рассматриваемый период, Гкал/год

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии на отопление и вентиляцию, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 36. Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых производственных зданий промышленных предприятий на рассматриваемый период, Гкал/год

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии горячего водоснабжения, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 37. Общий прирост тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на рассматриваемый период, Гкал/год

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Гкал/ч: | 0 | 1950 | 6428 | 6969 | 31999 | 4279 | 11415 | 17573 | 3406 | 3477 | 2318 | 41004 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 1950 | 8378 | 15347 | 47346 | 51625 | 63040 | 80614 | 84020 | 87497 | 89815 | 130820 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 1316 | 4594 | 8045 | 11496 | 22661 | 39146 | 42552 | 46029 | 48347 | 66391 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 16227 |
| ИЖС | 0 | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| общественно-деловой фонд | 0 | 1950 | 6959 | 8597 | 37145 | 37973 | 38224 | 39312 | 39312 | 39312 | 39312 | 48099 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 1950 | 6428 | 6969 | 31999 | 4279 | 11415 | 17573 | 3406 | 3477 | 2318 | 41004 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 1316 | 3278 | 3451 | 3451 | 11164 | 16485 | 3406 | 3477 | 2318 | 18043 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 1316 | 3278 | 3451 | 3451 | 11164 | 16485 | 3406 | 3477 | 2318 | 18043 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14174 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14174 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-деловой фонд, в т. ч. по планировочным районам:: | 0 | 1950 | 5009 | 1638 | 28548 | 828 | 251 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 8786 |
| Центральный район | 0 | 0 | 321 | 1343 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 1950 | 4570 | 295 | 26269 | 828 | 251 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 8786 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 118 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные величины прироста годового потребления тепловой энергии объектами, планируемыми к подключению, с разбивкой по источникам приведены в таблице 38. В связи с отсутствием данных о конкретных датах ввода объектов в эксплуатацию, прирост годового потребления принимается в год, следующий за планируемым годом сдачи объекта в эксплуатацию (т.е. 2025 г. для объектов подключенных в 2024 г., 2026 г. для объектов подключенных в 2025 г. и т.д.).

Таблица 38. Прогноз прироста/сноса потребления тепловой энергии для перспективной застройки по источникам городского округа

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,041 | 0,109 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0,004 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,108 | 0,045 | 0,119 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 85 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 107 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 100 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 145 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,198 | 0,995 | 0,095 | 2,115 | 0,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,068 | 1,072 | 0,034 | 2,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,062 | 0,176 | 0,010 | 4,431 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,327 | 2,242 | 0,139 | 9,001 | 0,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2401 | 188 | 5001 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2662 | 67 | 5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 780 | 40 | 17639 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 5842 | 295 | 28601 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,216 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,020 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 | 0 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0,468 | 0,116 | 0,308 | 0,154 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0,468 | 0,116 | 0,308 | 0,154 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 252 | 805 | 329 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 252 | 805 | 329 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,222 | 0 | 0,175 | 0,072 | 0 | 0 | 0,386 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0,008 | 0,005 | 0 | 0 | 0,026 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,236 | 0 | 0,184 | 0,076 | 0 | 0 | 0,413 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 398 | 149 | 0 | 0 | 941 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 157 | 67 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 556 | 216 | 0 | 0 | 1301 | 0 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,692 | 0,064 | 0,091 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,002 | 0,011 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,700 | 0,066 | 0,101 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 147 | 119 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 45 | 45 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 192 | 164 | 0 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,072 | 0,101 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,008 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 0,109 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 184 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 67 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 252 | 0 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 98 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 98 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,139 | 0,095 | 0,453 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,003 | 0,033 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,148 | 0,098 | 0,486 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 278 | 975 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 112 | 382 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 391 | 1357 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0,076 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0,080 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,198 | 1,200 | 0,867 | 2,305 | 0,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,068 | 1,083 | 0,244 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,062 | 0,201 | 0,345 | 4,476 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,327 | 2,483 | 1,456 | 9,526 | 0,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,640 | 0,053 | 0,322 | 0 | 0,306 | 1,065 | 1,056 | 0,586 | 1,580 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,020 | 0 | 0,066 | 0,026 | 0,027 | 0,011 | 0,210 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,646 | 0,053 | 0,342 | 0 | 0,372 | 1,091 | 1,083 | 0,597 | 1,790 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2867 | 3538 | 5473 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2683 | 611 | 6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 878 | 1701 | 17812 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 6428 | 5850 | 29967 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 700 | 0 | 666 | 2980 | 1187 | 1462 | 4252 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 270 | 315 | 337 | 202 | 1597 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 947 | 0 | 936 | 3295 | 1525 | 1664 | 5849 | 0 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №1 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №9 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №14 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №15 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №17 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона «Шахтер» в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,325 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,394 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,000 |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,085 | 0,242 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0,085 | 0,242 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 239 | 679 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 239 | 679 | 0 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0,211 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0,211 |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,032 | 0 | 0,512 | 0,211 | 0,085 | 0,284 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,032 | 0 | 0,581 | 0,211 | 0,085 | 0,284 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 89 | 1296 | 1092 | 270 | 239 | 798 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 89 | 1296 | 1235 | 270 | 239 | 798 | 0 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,524 | 3,107 | 0 | 0 | 0 | 8,123 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 2,057 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,396 | 0,642 | 0 | 0 | 0 | 1,526 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,965 | 3,861 | 0 | 0 | 0 | 11,706 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  |  |  | 5330 | 9253 | 0 | 0 | 0 | 23853 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 5121 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2834 | 5113 | 0 | 0 | 0 | 12031 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  |  |  | 8164 | 14656 | 0 | 0 | 0 | 41004 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,242 | 0,242 | 0,546 | 0,726 | 0,608 | 0,757 | 0,765 | 0,510 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,041 | 0,041 | 0,052 | 0,120 | 0,116 | 0,118 | 0,124 | 0,082 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,283 | 0,283 | 0,598 | 0,846 | 0,724 | 0,875 | 0,889 | 0,592 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  | 759 | 759 | 1545 | 2210 | 1905 | 2371 | 2398 | 1599 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  | 360 | 360 | 402 | 1041 | 1012 | 1035 | 1080 | 720 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  | 1119 | 1119 | 1947 | 3251 | 2918 | 3406 | 3477 | 2318 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,363 | 1,200 | 1,109 | 2,547 | 3,762 | 3,832 | 0,608 | 0,757 | 0,765 | 8,634 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,199 | 1,083 | 0,244 | 3 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,126 | 0,201 | 0,386 | 4,517 | 0,563 | 0,762 | 0,116 | 0,118 | 0,124 | 1,609 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,688 | 2,483 | 1,739 | 9,809 | 4,370 | 4,706 | 0,724 | 0,875 | 0,889 | 12,299 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,640 | 0,053 | 0,350 | 0,032 | 0,767 | 1,577 | 1,267 | 0,671 | 1,864 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,020 | 0 | 0,066 | 0,095 | 0,027 | 0,011 | 0,210 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,646 | 0,053 | 0,371 | 0,032 | 0,834 | 1,672 | 1,294 | 0,682 | 2,074 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 427 | 2867 | 4297 | 6231 | 8397 | 11464 | 1905 | 2371 | 2398 | 25451 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 340 | 2683 | 611 | 6682 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 5121 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 253 | 878 | 2061 | 18172 | 4046 | 6154 | 1012 | 1035 | 1080 | 12751 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1021 | 6428 | 6969 | 31086 | 12443 | 17907 | 2918 | 3406 | 3477 | 43323 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 780 | 89 | 1962 | 4072 | 1457 | 1701 | 5050 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 270 | 458 | 337 | 202 | 1597 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126 | 1027 | 89 | 2232 | 4530 | 1794 | 1903 | 6647 | 0 |

# 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Данные о строительстве объектов ИЖС приведены в таблице 5. В связи с чем, схемой теплоснабжения предусмотрен прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения.

# 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Согласно представленных данных строительство новых промышленных предприятий в производственных зонах на территории городского округа на ближайшую перспективу не планируется, в связи с чем, в Схеме теплоснабжения принято, что промышленная застройка в городском округе не увеличивается.

# 7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения за период предшествующий актуализации

Изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения приведены в таблице 39.

Таблица 39. Изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Схема теплоснабжения. Актуализация на 2024 г. (данные 2024 г.) | Схема теплоснабжения. Актуализация на 2025 г. (данные 2024 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 447,488 | 446,531 |
| Прирост тепловой нагрузки на конец рассматриваемого периода | Гкал/ч | 19,811* | 38,931* |
| Тепловая нагрузка потребителей на конец рассматриваемого периода | Гкал/ч | 460,314 | 475,030 |
| Существующее потребление тепловой энергии | Гкал | 947189** | 934117** |
| Потребление тепловой энергии на конец рассматриваемого периода | Гкал | 996460 | 976873 |

Примечание:

* - прирост тепловой нагрузки без учета сноса жилья;

** - плановые значения.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанноаяго в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки приведен в таблице 5.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии приведена в таблице 2.