ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения |
| --- | --- |

Кемерово 2024

Содержание

1. Общие положения	3

2. Варианты развития систем теплоснабжения городского округа	3

3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем	12

1. Общие положения

Мастер - план актуализации схемы теплоснабжения выполняется для формирования варианта развития систем теплоснабжения города Прокопьевска с учетом варианта развития в соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития городского округа.

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012).

Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов городского округа.

2. Варианты развития систем теплоснабжения городского округа

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения города и выбор рекомендованного варианта произведены в соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития городского округа.

По состоянию на 2024 г. город Прокопьевск не газифицирован. Все источники тепловой энергии, расположенные на территории городского округа используют в качестве топлива каменный уголь Кузнецкого бассейна.

В Кемеровской области утверждена "Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 – 2031 годы ". Указанной программой предусмотрена газификация города Прокопьевска со сроком реализации мероприятий по строительству магистральных газопроводов - 2024 г. Мероприятия по переводу источников тепловой энергии на природный газ учтены в схеме теплоснабжения при актуализации.

По состоянию на 2024 г. на территории городского округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. "Схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2022 - 2028 годы", "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области на 2023 - 2027 годы" не предусматривается строительство на территории городского округа источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

В результате внедрения принятых мероприятий обеспечивается подключение перспективных потребителей, покрывается дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии, осуществляется замена изношенного и устаревшего оборудования на более энергоэффективное (в т.ч. замена котлов с ручным забросом топлива на котлы с механизированной подачей топлива).

Проекты, которые будут реализованы независимо от выбранного сценария развития системы теплоснабжения:

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №5,66 ООО "ТЭР" (0,6089 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №6 ООО "ТЭР" (12,5177 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №49 ООО "ТЭР" (0,2865 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №29 ООО "ТЭР" (0,5000 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №31 ООО "ТЭР" (0,6258 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №42 ООО "ТЭР" (0,3492 Гкал/ч). Планируется строительство новой школы взамен существующей.

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №45 ООО "ТЭР" (0,0600 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №50 МУП "ГТХ" (0,3610 Гкал/ч).

- Строительство перспективного источника новой угольной котельной (50 Гкал/ч). Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям перспективного источника новой угольной котельной (50 Гкал/ч) микрорайона №13 и микрорайона №11 (18,5318 Гкал/ч).

- Строительство проектной котельной микрорайона №16. Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям проектной котельной микрорайона №16 (5,0900 Гкал/ч).

- Снижение тепловой нагрузки котельных №№5, 66, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 39, 42, 43, 48, 49, 62, 71, 76 ООО "ТЭР" за счет сноса ветхого жилья (5,9740 Гкал/ч).

- Снижение тепловой нагрузки котельных №№3, 17, 18, 20, 72, 89 МУП "ГТХ" за счет сноса ветхого жилья (1,2697 Гкал/ч).

- Снижение тепловой нагрузки котельной ООО "ОФ Прокопьевскуголь" за счет сноса ветхого жилья (0,4614 Гкал/ч).

- Закрытие котельных №№44, 46 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР".

- Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г.

- Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г.

- Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в 2024 г. в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г.

- Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г.

Сценарий №1 развития систем теплоснабжения городского округа предусматривает следующие основные мероприятия:

- Вывод из эксплуатации котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную угольную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" (строительство котельной 2027-2029 гг.).

- Закрытие котельных №№62, 64 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ".

- Строительство БМК на территории угольной котельной №29 ООО "ТЭР" с возможностью работы на общую сеть для подключения детского сада на 170 мест по ул. Кучина, 15 в 2026 г.

- Реконструкция котельной №5, 66 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2026, 2030 гг.

- Реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2028, 2030 гг.

- Реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2025, 2026 гг.

- Реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2029, 2030 гг.

- Реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2026, 2029 гг.

- Реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2025, 2026 гг.

- Реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2026 г.

- Реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2024-2027 гг.

- Реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2027 г.

- Реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" с заменой котельного оборудования в 2027, 2028 гг.

- Реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования в 2024 г.

- Реконструкция котельной №9 МУП "ГТХ" с ремонтом котельного оборудования в 2024 г.

- Реконструкция котельной №34 МУП "ГТХ" с заменой котельного оборудования в 2025 г.

- Реконструкция котельной №47 МУП "ГТХ" с заменой котельного оборудования в 2026 г.

- Реконструкция котельной №55 МУП "ГТХ" с ремонтом котельного оборудования в 2024 г.

- Реконструкция котельной №67 МУП "ГТХ" с заменой котельного оборудования в 2027 г.

- Реконструкция котельной №89 МУП "ГТХ" с ремонтом котельного оборудования в 2024 г.

Сценарий №2 развития систем теплоснабжения городского округа предусматривает помимо мероприятий, указанных в Сценарии №1, перевод ряда котельных, работающих на каменном угле на природный газ:

- Техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №6 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029, 2031 гг.

- Техническое перевооружение угольной котельной №48 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №49 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №52 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №76 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №79 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №104 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №114 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №22 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №23 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №25 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №28 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №29 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2026 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №31 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2026, 2027 гг.

- Техническое перевооружение угольной котельной №39 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2027 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №42 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №43 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №94 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2034 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №96 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2033 г.

В качестве приоритетного сценария предложен Сценарий №2.

Развитие системы теплоснабжения города Прокопьевска в соответствии с планом мероприятий, заложенных в Сценарии №2, позволит повысить качество и надежность теплоснабжения, снизить расходы на эксплуатацию угольных котельных за счет сокращения обслуживающего персонала и перевода угольных котельных на природный газ, снизить расходы на топливо за счет применения котлоагрегатов с более высоким КПД. Кроме того развитие системы теплоснабжения по Сценарию №2 позволит улучшить экологическую обстановку в городе Прокопьевск в связи с ликвидацией малых угольных котельных, расположенных в черте жилой застройки и переводом угольных котельных на природный газ.

Сравнение годового расхода условного топлива в зависимости от выбранного варианта развития города Прокопьевск отображены в таблице 1. Годовой расход условного топлива по сценарию №2 ниже годового расхода условного топлива по сценарию №1 на 26,716 тыс. т.у.т.

Таблица 1. Годовой расход условного топлива в зависимости от выбранного сценария развития на 2034 г.

| Предлагаемый сценарий развития | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. |
| --- | --- |
| Сценарий №1 | 244,378 |
| Сценарий №2 | 217,662 |

Город Прокопьевск распоряжением Правительства РФ отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств ЕТО, их реализация (с учетом отнесения города Прокопьевска к ценовым зонам) не повлечет за собой увеличение тарифа для конечных потребителей.

Сводная информация по замене основного оборудования на источниках тепловой энергии городского округа приведена в таблице 2.

Сведения о ликвидируемых котельных, с указанием источников на которые переключается нагрузка, приведены в таблице 3.

Таблица 2. Сводная информация по замене основного оборудования на источниках тепловой энергии городского округа

| По состоянию на 2024 г. |  |  |  |  |  | По состоянию на 2034 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  | Марка котла | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |
|  |  | по котлам | общая | по котлам | общая |  |  | по котлам | общая | по котлам | общая |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВТС-20/150 | 2011 | 20,000 | 113,500 | 14,500 | 92,920 | КВТС-20/150 | 2011 | 20,000 | 138,000 | 14,500 | 117,420 |
| КВТС-20/150 | 1982 | 20,000 |  | 13,200 |  | КВТС-20/150 | 1982 | 20,000 |  | 13,200 |  |
| КВТС-20/150 | 2008 | 20,000 |  | 17,100 |  | КВТС-20/150 | 2008 | 20,000 |  | 17,100 |  |
| КВТС-10 | 2021 | 10,000 |  | 10,000 |  | КВТС-10 | 2021 | 10,000 |  | 10,000 |  |
| КЕ-25-14С | 2018 | 14,500 |  | 14,200 |  | КЕ-25-14С | 2018 | 14,500 |  | 14,200 |  |
| КЕ-25-14С | 2012 | 14,500 |  | 12,200 |  | КЕ-25-14С | 2012 | 14,500 |  | 12,200 |  |
| КЕ-25-14С | 2018 | 14,500 |  | 11,720 |  | КЕ-25-14С | 2018 | 14,500 |  | 11,720 |  |
| - | - | - |  | - |  | КВТС-10/150 | 2026 | 10,000 |  | 10,000 |  |
| - | - | - |  | - |  | КЕ-25-14С | 2030 | 14,500 |  | 14,500 |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВТК-100/150 | 1994 | 100,000 | 283,500 | 87,500 | 235,860 | КВТК-100/150 | 1994 | 100,000 | 283,500 | 87,500 | 243,860 |
| КВТК-100/150 | 1996 | 100,000 |  | 87,500 |  | КВТК-100/150 | 1996 | 100,000 |  | 87,500 |  |
| КВТС-20/150 | 2004 | 20,000 |  | 14,610 |  | КВТС-20/150 | 2004 | 20,000 |  | 14,610 |  |
| КЕ-25-14С | 1986 | 14,500 |  | 12,760 |  | КЕ-25-14С | 1986 | 14,500 |  | 12,760 |  |
| КЕ-25-14С | 1986 | 14,500 |  | 12,760 |  | КЕ-25-14С | 2028 | 14,500 |  | 14,500 |  |
| КЕ-25-14С | 1986 | 14,500 |  | 8,240 |  | КЕ-25-14С | 2030 | 14,500 |  | 14,500 |  |
| КВТС-20/150 | 1991 | 20,000 |  | 12,490 |  | КВТС-20/150 | 1991 | 20,000 |  | 12,490 |  |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕ 6,5/14с | 2013 | 3,800 | 34,100 | 3,480 | 27,680 | КВТС-4/150 | 2025 | 4,000 | 34,500 | 4,000 | 31,700 |
| КЕ 6,5/14с | 2013 | 3,800 |  | 2,900 |  | КВТС-4/150 | 2025 | 4,000 |  | 4,000 |  |
| КВ-Р-11,63-115 | 2021 | 10,000 |  | 8,600 |  | КВ-Р-11,63-115 | 2021 | 10,000 |  | 8,600 |  |
| КВ-Р-11,63-115 | 2023 | 10,000 |  | 8,600 |  | КВ-Р-11,63-115 | 2023 | 10,000 |  | 8,600 |  |
| КВТС-6,5 | 2015 | 6,500 |  | 4,100 |  | КВТС-6,5 | 2026 | 6,500 |  | 6,500 |  |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВТС-10 | 2011 | 10,000 | 30,000 | 7,900 | 22,300 | КВТС-10 | 2029 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 27,900 |
| КВТС-10 | 2001 | 10,000 |  | 6,500 |  | КВТС-10 | 2030 | 10,000 |  | 10,000 |  |
| КВТС-10 | 1990 | 10,000 |  | 7,900 |  | КВТС-10 | 1990 | 10,000 |  | 7,900 |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕ-25-14С | 2000 | 14,500 | 46,600 | 9,400 | 33,830 | КЕ-25-14С | 2000 | 14,500 | 46,600 | 9,400 | 37,540 |
| ДКВР-20-13 | 1977 | 11,600 |  | 9,280 |  | ДКВР-20-13 | 2029 | 11,600 |  | 11,600 |  |
| КЕ-10-14 | н/д (с кот. №102) | 5,800 |  | 5,300 |  | КЕ-10-14 | н/д (с кот. №102) | 5,800 |  | 5,300 |  |
| КВм-3,6к | 2020 | 3,100 |  | 2,420 |  | КВм-3,6к | 2020 | 3,100 |  | 2,420 |  |
| КЕ-10-14 | 1987 | 5,800 |  | 3,020 |  | КЕ-10-14 | 1987 | 5,800 |  | 3,020 |  |
| КЕ-10-14 | 1997 | 5,800 |  | 4,410 |  | КЕ-10-14 | 2026 | 5,800 |  | 5,800 |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-1,8 | 2012 | 1,550 | 7,400 | 1,550 | 7,400 | КВм-2,5 | 2025 | 2,150 | 9,800 | 2,150 | 9,800 |
| КВ-1,8 | 2011 | 1,550 |  | 1,550 |  | КВм-2,5 | 2025 | 2,150 |  | 2,150 |  |
| КВ-1,8 | 2012 | 1,550 |  | 1,550 |  | КВм-2,5 | 2026 | 2,150 |  | 2,150 |  |
| КВ-1,8 | 2012 | 1,550 |  | 1,550 |  | КВм-2,5 | 2026 | 2,150 |  | 2,150 |  |
| НРС-18 | 2014 | 0,600 |  | 0,600 |  | НРС-18 | 2014 | 0,600 |  | 0,600 |  |
| НРС-18 | 2011 | 0,600 |  | 0,600 |  | НРС-18 | 2011 | 0,600 |  | 0,600 |  |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм-2,0 | 2006 | 1,720 | 9,460 | 1,480 | 8,000 | КВм-2,2 | 2026 | 1,892 | 10,234 | 1,892 | 9,374 |
| КВм-2,0 | 2006 | 1,720 |  | 1,540 |  | КВм-2,2 | 2026 | 1,892 |  | 1,892 |  |
| КВм-2,0 | 2006 | 1,720 |  | 1,540 |  | КВм-2,5 | 2026 | 2,150 |  | 2,150 |  |
| КВм-2,5 | 2013 | 2,150 |  | 1,720 |  | КВм-2,5 | 2013 | 2,150 |  | 1,720 |  |
| КВм-2,5 | 2013 | 2,150 |  | 1,720 |  | КВм-2,5 | 2013 | 2,150 |  | 1,720 |  |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм-3,6к | 2023 | 2,150 | 15,100 | 2,150 | 15,100 | КВм-3,6к | 2023 | 2,150 | 17,650 | 2,150 | 17,650 |
| КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,700 |  | КВм-3,6к | 2024 | 3,100 |  | 3,100 |  |
| КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,700 |  | КВм-3,6к | 2025 | 3,100 |  | 3,100 |  |
| КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,700 |  | КВм-3,6к | 2025 | 3,100 |  | 3,100 |  |
| КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,700 |  | КВм-3,6к | 2026 | 3,100 |  | 3,100 |  |
| КВМ-2,5 | 2004 | 2,150 |  | 2,150 |  | КВм-3,6к | 2027 | 3,100 |  | 3,100 |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм 1,6 | 2004 | 1,380 | 22,000 | 1,315 | 20,122 | КВм-3,6к | 2027 | 3,100 | 23,720 | 3,100 | 21,907 |
| КВм 3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,070 |  | КВм 3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,070 |  |
| КВм 1,6 | 2006 | 1,380 |  | 1,247 |  | КВм 1,6 | 2006 | 1,380 |  | 1,247 |  |
| КВм 1,6 | 2008 | 1,380 |  | 1,330 |  | КВм 1,6 | 2008 | 1,380 |  | 1,330 |  |
| КВм 1,6 | 2007 | 1,380 |  | 1,270 |  | КВм 1,6 | 2007 | 1,380 |  | 1,270 |  |
| КВм 1,6 | 2008 | 1,380 |  | 1,120 |  | КВм 1,6 | 2008 | 1,380 |  | 1,120 |  |
| КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,930 |  | КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,930 |  |
| КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 3,030 |  | КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 3,030 |  |
| КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,910 |  | КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,910 |  |
| КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,900 |  | КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,900 |  |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРС-18 | 2001 | 0,650 | 6,500 | 0,580 | 6,500 | КВм-2,2 | 2027 | 1,892 | 8,276 | 1,892 | 7,996 |
| НРС-18 | 2015 | 0,650 |  | 0,580 |  | КВм-2,2 | 2027 | 1,892 |  | 1,892 |  |
| НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,580 |  | КВм-2,2 | 2028 | 1,892 |  | 1,892 |  |
| НРС-18 | 2015 | 0,650 |  | 0,580 |  | - | - | - |  | - |  |
| НРС-18 | 2009 | 0,650 |  | 0,580 |  | - | - | - |  | - |  |
| НРС-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,580 |  | - | - | - |  | - |  |
| НРС-18 | 2002 | 0,650 |  | 0,580 |  | НРС-18 | 2002 | 0,650 |  | 0,580 |  |
| НРС-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,580 |  | НРС-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,580 |  |
| НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,580 |  | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,580 |  |
| НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,580 |  | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,580 |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРС-18 | 2000 | 0,650 | 6,500 | 0,350 | 3,890 | КВм-3,15 | 2024 | 2,700 | 13,500 | 2,700 | 13,500 |
| НРС-18 | 2000 | 0,650 |  | 0,350 |  | КВм-3,15 | 2024 | 2,700 |  | 2,700 |  |
| НРС-18 | 2009 | 0,650 |  | 0,350 |  | КВм-3,15 | 2024 | 2,700 |  | 2,700 |  |
| НРС-18 | 2009 | 0,650 |  | 0,350 |  | КВм-3,15 | 2024 | 2,700 |  | 2,700 |  |
| НРС-18 | 1999 | 0,650 |  | 0,460 |  | КВм-3,15 | 2024 | 2,700 |  | 2,700 |  |
| НРС-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,450 |  | - | - | - |  | - |  |
| НРС-18 | 2013 | 0,650 |  | 0,440 |  | - | - | - |  | - |  |
| НРС-18 | 2013 | 0,650 |  | 0,510 |  | - | - | - |  | - |  |
| НРС-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,230 |  | - | - | - |  | - |  |
| НРС-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,400 |  | - | - | - |  | - |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРс-18 | 2011 | 0,650 | 1,950 | 0,650 | 1,950 | КВр-1,2 | 2025 | 1,030 | 2,710 | 1,030 | 2,710 |
| НРс-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  | КВр-1,2 | 2025 | 1,030 |  | 1,030 |  |
| НРс-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  | НРс-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КМВ-1,45 | 2021 | 1,250 | 3,830 | 1,250 | 3,830 | КМВ-1,45 | 2021 | 1,250 | 3,830 | 1,250 | 3,830 |
| КВм-0,8 | 2012 | 0,690 |  | 0,690 |  | КВм-0,8 | 2026 | 0,690 |  | 0,690 |  |
| КВм-0,8 | 2007 | 0,690 |  | 0,690 |  | КВм-0,8 | 2026 | 0,690 |  | 0,690 |  |
| КВм-0,6 | 2007 | 0,520 |  | 0,520 |  | КВм-0,6 | 2007 | 0,520 |  | 0,520 |  |
| КВм-0,8 | 2022 | 0,680 |  | 0,680 |  | КВм-0,8 | 2022 | 0,680 |  | 0,680 |  |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,8 | 2010 | 0,800 | 6,000 | 0,800 | 6,000 | КВр-0,8 | 2010 | 0,800 | 6,800 | 0,800 | 6,000 |
| КВр-0,93 | 2012 | 1,200 |  | 1,200 |  | КВр-0,93 | 2012 | 1,200 |  | 1,200 |  |
| КВр-1,86 | 2022 | 1,600 |  | 0,800 |  | КВр-1,86 | 2022 | 1,600 |  | 0,800 |  |
| Сибирь-10М | 2005 | 0,800 |  | 1,600 |  | КВр-1,86 | 2027 | 1,600 |  | 1,600 |  |
| Сибирь-10М | 2007 | 1,600 |  | 1,600 |  | КВр-1,86 | 2027 | 1,600 |  | 1,600 |  |

Таблица 3. План переключения тепловых нагрузок ликвидируемых котельных

| № п/п | Наименование котельной | Год вывода котельной из эксплуатации | Наименование источника тепловой энергии, на который планируется переключить нагрузку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №44 ООО "ТЭР" | 2024 г. | Котельная №45 ООО "ТЭР" |
| 2 | Котельная №46 ООО "ТЭР" | 2024 г. | Котельная №45 ООО "ТЭР" |
| 3 | Котельная №1 МУП "ГТХ" | 2026 | Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |
| 4 | Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |
| 5 | Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |
| 6 | Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |
| 7 | Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |
| 8 | Котельная №3 МУП "ГТХ" | 2024 г. | - |
| 9 | Котельная №20 МУП "ГТХ" | 2030 г. | - |
| 10 | Котельная №56 МУП "ГТХ" | декабрь 2023 г. | - |
| 11 | Котельная №62 МУП "ГТХ" | 2026 | Котельная №67 МУП "ГТХ" |
| 12 | Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |
| 13 | Котельная №89 МУП "ГТХ" | 2031 г. | - |

3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

Согласно СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы для источника теплоты составляют 0,97. Это означает, что в течение года из 100 источников теплоснабжения допускается выход из строя 3-х источников теплоснабжения с прекращением теплоснабжения на время выше нормативного.

Ретроспективный анализ технологических нарушений за последние 3 года показывает, что на котельных городского округа аварии и инциденты отсутствовали. Таким образом, фактическая вероятность безопасной работы источников за последние 3 года существенно выше нормативной.

В соответствии с СП 124.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 41-02- 2003 Тепловые сети" при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

•	подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

•	подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;

•	заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

•	заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

•	среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 4. Допустимое снижение подачи теплоты при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | - 30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание: таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Выполнение приведенных в таблице 4 условий предполагает выход из строя одного наиболее мощного элемента генерирующего оборудования на источнике тепловой энергии. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в условиях аварийного вывода одного наиболее мощного элемента генерирующего оборудования на источнике тепловой энергии рассмотрены в Главе 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей". В указанном документе сделан вывод о достаточности тепловой мощности оборудования теплоисточников (с учетом внедрения предложенных мероприятий), при развитии проектной аварии, для покрытия тепловых нагрузок с учетом условий, приведенных в таблице 4.

Ретроспективный анализ технологических нарушений за последние 3 года показывает, что на тепловых сетях ООО "ТЭР" и МУП "ГТХ" зафиксирован ряд инцидентов, повлекших за собой ограничение отпуска тепловой энергии и снижение качества теплоносителя. С целью повышения надежности перспективного теплоснабжения города можно сделать вывод о необходимости проведения регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также о разработке планов проведения реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Оптимизация работы аварийно-восстановительной службы, ее техническая оснащенность также позволит снизить время на ликвидацию аварийных ситуаций.

Результаты расчетов показателей надежности тепловых сетей с учетом сложившихся гидравлических режимов работы тепловых сетей (приведены в Главе 11 "Оценка надежности теплоснабжения") показывают, что вероятность безотказной работы (ВБР) участков тепловых сетей достигают нормативных значений. То есть система теплоснабжения имеет способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже нормативных, а также характеризуется таким состоянием системы, которое способно в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Все тепловые сети городского округа имеют радиальную тупиковую схему. Резервирующие тепломагистрали и резервирующие перемычки между существующими магистралями – отсутствуют. Каждый источник работает в собственной изолированной зоне кроме котельных №5, 66.

Было выполнено моделирование двух гидравлических режимов:

- аварийный режим при отказе элемента тепловой сети в зоне действия котельной №6 ООО "ТЭР" отключение участка тепловой сети от ТК-22 в сторону ТК-23 (порыв на подающем трубопроводе), при средней температуре наружного воздуха за ОЗП (в соответствии со Сводом правил СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология"). По результатам моделирования данного гидравлического режима при отказе тепловых сетей установлено, что все потребители, расположенные после ТК-24, на время ликвидации аварии не получают тепловую энергию и теплоноситель. Потребители, расположенные до отключенного участка, получают тепловую энергию в полном объеме. Пьезометрические графики, иллюстрирующие гидравлические режимы до смоделированной аварии и во время отключения потребителей от котельной №6, представлены на рисунках 2, 3.

- аварийный режим при останове котельной №5 ООО "ТЭР" в зоне действия котельных №5, 66 ООО "ТЭР", при средней температуре наружного воздуха за ОЗП (в соответствии со Сводом правил СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология"). По результатам моделирования данного гидравлического режима установлено, что для компенсации останова котельной №5 необходимо расход теплоносителя с котельной №66 увеличить на 478 т/ч, для чего необходимо включить в работу дополнительный сетевой насос. Пьезометрические графики, иллюстрирующие гидравлические режимы до смоделированной аварии и во время останова котельной №5, представлены на рисунках 6, 7.

Рис. 1. Отключаемый трубопровод котельной №6 ООО "ТЭР" Ду800 мм с выявленным дефектом. Потребители, обеспеченные тепловой энергией

Рис. 2. Пьезометрический график от котельной №6 через ТК-22 до Бойлерной №9 (до аварийного отключения)

Рис. 3. Пьезометрический график от котельной №6 до ТК-22 (после аварийного отключения участка ТК-22 – ТК-23)

Рис. 4. Зона действия котельных №5 и №66 ООО "ТЭР"

Рис. 5. Направление для построения пьезометрического графика от котельной №66 до ж/д ул. Институтская, 17

Рис. 6. Пьезометрический график от котельной №66 до ж/д ул. Институтская, 17 (до аварийного отключения котельной №5)

Рис. 7. Пьезометрический график от котельной №66 до ж/д ул. Институтская, 17 (после аварийного отключения котельной №5)