ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах |
| --- | --- |

Кемерово 2024

Содержание

1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.	3

2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии.	4

3. Сведения о наличии баков аккумуляторов.	13

4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.	14

5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.	23

1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

В данном разделе приведены нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях основных теплоснабжающих предприятий городского округа, принятые при тарифном регулировании.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с "Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", утвержденной приказом №325 Минэнерго от 30.12.2008 г.

Сведения о величине утвержденных на 2022 г. потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии основных теплоснабжающих предприятий городского округа, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии городского округа

| № п/п | Наименование котельной | Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. |
|  | ООО "ТЭР" | 332450 |
| 1 | Котельная №5, 66 | 37398,0 |
| 2 | Котельная №6 | 186592,0 |
| 3 | Котельная №48 | 6095,0 |
| 4 | Котельная №49 | 5802,0 |
| 5 | Котельная №52 | 802,0 |
| 6 | Котельная №59 | 1397,0 |
| 7 | Котельная №62 | 248,0 |
| 8 | Котельная №71 | 639,0 |
| 9 | Котельная №76 | 17960,0 |
| 10 | Котельная №79 | 60,0 |
| 11 | Котельная №104 | 7216,0 |
| 12 | Котельная №114 | 6105,0 |
| 13 | Котельная №20 | 1000,0 |
| 14 | Котельная № 22 | 3085,0 |
| 15 | Котельная № 23 | 7422,0 |
| 16 | Котельная №25 | 6874,0 |
| 17 | котельная №28 | 1562,0 |
| 18 | котельная №29 | 4486,0 |
| 19 | Котельная №31 | 6814,0 |
| 20 | Котельная №32 | 2874,0 |
| 21 | котельная №38 | 1440,0 |
| 22 | котельная №39 | 13878,0 |
| 23 | Котельная №42 | 2353,0 |
| 24 | Котельная №43 | 3756,0 |
| 25 | Котельная №44 | 1704,0 |
| 26 | Котельная №45 | 2237,0 |
| 27 | Котельная №46 | 1449,0 |
| 28 | Котельная № 94 | 1034,0 |
| 29 | Котельная №96 | 168,0 |
|  | МУП "ГТХ" | 6333,1 |
| 1 | Котельная №1 | 87,0 |
| 2 | Котельная №3 | 278,4 |
| 3 | Котельная №9 | 143,5 |
| 4 | Котельная №14 | 111,6 |
| 5 | Котельная №15 | 124,2 |
| 6 | Котельная №17 | 114,7 |
| 7 | Котельная №18 | 59,6 |
| 8 | Котельная №20 | 166,8 |
| 9 | Котельная №24 | 88,1 |
| 10 | Котельная №26 | 5,1 |
| 11 | Котельная №30а | 0,67 |
| 12 | Котельная №34 | 79,7 |
| 13 | Котельная №35 | 31,8 |
| 14 | Котельная №47 | 420,0 |
| 15 | Котельная №50 | 466,5 |
| 16 | Котельная №53 | 510,1 |
| 17 | Котельная №55 | 47,7 |
| 18 | Котельная №56 | 898,2 |
| 19 | Котельная №63 | 0 |
| 20 | Котельная №64 | 14,9 |
| 21 | Котельная №65а | 0 |
| 22 | Котельная №65 | 28,1 |
| 23 | Котельная №66 | 0 |
| 24 | Котельная №67 | 517,0 |
| 25 | Котельная №72 | 1820,4 |
| 26 | Котельная №89 | 178,1 |
| 27 | Котельная №93 | 140,9 |
|  | Всего по ГО: | 338783,1 |

Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО (для ценовой зоны теплоснабжения) приведены в таблице 2.

Таблица 2. Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО (для ценовой зоны теплоснабжения)

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,5 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 186,6 | 186,6 | 187,0 | 190,3 | 190,5 | 197,8 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 178,0 | 178,0 | 178,4 | 181,6 | 181,7 | 188,7 | 189,7 | 189,7 | 189,7 | 189,7 | 189,7 | 189,7 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 6,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 5,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 6,8 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 6,5 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 2,2 | 2,2 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 2,1 | 2,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 339,6 | 340,6 | 341,0 | 344,6 | 346,4 | 354,4 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 321,6 | 322,5 | 322,9 | 326,4 | 328,1 | 335,7 | 336,8 | 336,8 | 336,8 | 336,8 | 336,8 | 336,8 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 5,2 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 5,2 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 1,041 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 6,508 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 1,041 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 6,508 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 344,8 | 345,0 | 345,9 | 349,5 | 351,4 | 359,5 | 361,9 | 363,4 | 363,5 | 363,8 | 364,1 | 368,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 326,8 | 327,0 | 327,8 | 331,3 | 333,1 | 340,8 | 343,1 | 344,6 | 344,7 | 345,0 | 345,4 | 349,7 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |

2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии

В настоящий момент в границах городского округа имеются следующие открытые системы теплоснабжения:

- котельная №20 МУП "ГТХ";

- котельная №50 МУП "ГТХ";

- котельная №55 МУП "ГТХ";

- котельная №76 ООО "ТЭР";

- котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР".

В схеме теплоснабжения принято, что присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе существующих и запланированных к строительству котельных будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты либо от отдельных сетей горячего водоснабжения.

Сведения о фактическом расходе теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения отсутствуют.

Сведения о расчетном расходе теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 3.

Таблица 3. Расчетный расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей (ОГВС)

| № п/п | Номер котельной | Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение потребителей, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. |  |
|  |  | ср.ч. | макс. ч |
| 1 | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 9,6 | 23,0 |
| 2 | Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | 4,7 | 11,3 |
| 3 | Котельная №20 МУП "ГТХ" | 0,4 | 1,0 |
| 4 | Котельная №50 МУП "ГТХ" | 0,8 | 1,9 |
| 5 | Котельная №55 МУП "ГТХ" | 0,2 | 0,5 |

3. Сведения о наличии баков аккумуляторов

Сведения о наличии баков аккумуляторов на источниках тепловой энергии городского округа приведены в таблице 4.

Таблица 4. Баки аккумуляторы на источниках тепловой энергии городского округа

| Номер котельной | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | Суммарная емкость баков аккумуляторов, м3 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 4 | 2200 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2 | 450 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2 | 800 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | 3 | 430 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2 | 72 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | 1 | 200 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | 2 | 30 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2 | 150 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | 3 | 225 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2 | 90 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | 2 | 90 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | 1 | 25 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | 1 | 50 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2 | 600 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | 3 | 200 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | 2 | 95 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | 1 | 45 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | 2 | 100 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2 | 140 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | 1 | 70 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | 1 | 70 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | 1 | 50 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | 1 | 50 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | 1 | 50 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | 1 | 50 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | 1 | 50 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | 1 | 45 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | 1 | 50 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | 1 | 50 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | 1 | 25 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | 1 | 70 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | 1 | 50 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | 2 | 50 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2 | 100 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | 1 | 30 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | 1 | 25 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2 | 95 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | 2 | 200 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | 1 | 25 |

4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

При определении нормативных расходов подпиточной воды учитывались расчетные потери теплоносителя в тепловых сетях (в т.ч. в тепловых сетях потребителей), расчетные потери теплоносителя в системах теплопотребления.

Расчет выполнен для каждого года периода, определяемого Схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Сведения о нормативных часовых расходах подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 5.

Таблица 5. Нормативные расходы подпиточной воды с учетом реализации мероприятий

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 40060,3 | 40060,3 | 40060,3 | 40146,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 40060,3 | 40060,3 | 40060,3 | 40146,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 | 40700,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 186592,3 | 186592,3 | 187014,8 | 190304,7 | 190510,1 | 197785,9 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 186592,3 | 186592,3 | 187014,8 | 190304,7 | 190510,1 | 197785,9 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 | 198888,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 | 7492,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 47246,2 | 47246,2 | 47246,2 | 47246,2 | 47634,6 | 47634,6 | 47634,6 | 47634,6 | 47634,6 | 47634,6 | 47634,6 | 47634,6 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7824,2 | 7824,2 | 7824,2 | 7824,2 | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 | 639,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 73103,7 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 | 75495,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 19533,8 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 | 19534 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 53569,9 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 | 55962 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 | 7215,9 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6105,1 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 6105,1 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 | 8105,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1000,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1000,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 | 3085,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 | 6874,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 | 1561,7 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 4486,3 | 4486,3 | 4486,3 | 4486,3 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 4486,3 | 4486,3 | 4486,3 | 4486,3 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 | 5107,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6814,4 | 9687,9 | 9687,9 | 9849,7 | 9849,7 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 6814,4 | 9687,9 | 9687,9 | 9849,7 | 9849,7 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 | 10613,9 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2873,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 2873,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 | 2353,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 | 3755,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1704,4 | 1704,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1704,4 | 1704,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2236,6 | 2236,6 | 5389,6 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 2236,6 | 2236,6 | 5389,6 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 | 5485,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1448,6 | 1448,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1448,6 | 1448,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 432558,7 | 435950,7 | 436373,1 | 440006,4 | 441775,1 | 449815,0 | 450917,3 | 450917,3 | 450917,3 | 450917,3 | 450917,3 | 450917,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 339566,8 | 340566,7 | 340989,1 | 344622,4 | 346391,1 | 354431,0 | 355533,3 | 355533,3 | 355533,3 | 355533,3 | 355533,3 | 355533,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 92991,9 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 23,1 | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 23,1 | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6897,0 | 6897,0 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 | 7368,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 399,0 | 399,0 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 | 1293,7 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 766,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 766,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 450,5 | 450,5 | 450,5 | 450,5 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 450,5 | 450,5 | 450,5 | 450,5 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год |  |  |  |  | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год |  |  |  |  | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 15081,9 | 14315,6 | 14764,4 | 14764,4 | 14764,4 | 14764,4 | 14764,4 | 12510,7 | 12358,8 | 12358,8 | 12358,8 | 12358,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 5219,6 | 4453,3 | 4902,1 | 4902,1 | 4902,1 | 4902,1 | 4902,1 | 4759,7 | 4607,8 | 4607,8 | 4607,8 | 4607,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 9862,3 | 9862,3 | 9862,3 | 9862,3 | 9862,3 | 9862,3 | 9862,3 | 7751,0 | 7751,0 | 7751,0 | 7751,0 | 7751,0 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год |  |  |  |  |  |  | 1041,1 | 2396,8 | 2396,8 | 2396,8 | 2396,8 | 6507,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год |  |  |  |  |  |  | 1041,1 | 2396,8 | 2396,8 | 2396,8 | 2396,8 | 6507,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год |  |  |  |  | 99,5 | 199,0 | 408,9 | 705,9 | 960,1 | 1267,3 | 1579,4 | 1787,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год |  |  |  |  | 99,5 | 199,0 | 408,9 | 705,9 | 960,1 | 1267,3 | 1579,4 | 1787,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 447640,6 | 450266,3 | 451137,5 | 454770,7 | 456639,0 | 464778,4 | 467131,7 | 466530,8 | 466633,1 | 466940,3 | 467252,4 | 471571,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 344786,4 | 345020,0 | 345891,2 | 349524,4 | 351392,7 | 359532,1 | 361885,4 | 363395,8 | 363498,1 | 363805,3 | 364117,4 | 368436,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 102854,2 | 105246,3 | 105246,3 | 105246,3 | 105246,3 | 105246,3 | 105246,3 | 103135,0 | 103135,0 | 103135,0 | 103135,0 | 103135,0 |

5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Баланс производительности существующих и предлагаемых к монтажу водоподготовительных установок в аварийных режимах приведены в таблице 6.

Производительность водоподготовительных установок с учетом баков-аккумуляторов на основных теплоисточниках городского округа, достаточна для обеспечения подпитки систем теплоснабжения химически очищенной водой в аварийных режимах работы.

Таблица 6. Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и потерь теплоносителя с учетом реализации мероприятий

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 99,7 | 97,9 | 97,9 | 96,1 | 96,7 | 96,7 | 96,6 | 96,5 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
| Доля резерва | % | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Срок службы | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,6 | 22,6 | 23,5 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,6 | 22,6 | 23,5 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,6 | 22,6 | 23,5 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 224,6 | 223,4 | 223,8 | 227,6 | 227,8 | 234,7 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,4 | 157,4 | 156,5 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 |
| Доля резерва | % | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,4 | 87,4 | 87,0 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 24,3 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 23,8 | 23,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Доля резерва | % | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,1 | 24,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Доля резерва | % | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Доля резерва | % | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Доля резерва | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Доля резерва | % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 12,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,4 | 31,4 | 31,1 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 30,3 | 30,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 51,4 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Доля резерва | % | 80,3 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 19,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Доля резерва | % | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,3 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Доля резерва | % | 87,9 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 97,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 10,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Доля резерва | % | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Доля резерва | % | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,4 | 21,2 | 21,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Доля резерва | % | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Доля резерва | % | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,3 | 11,5 | 10,7 | 10,7 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Доля резерва | % | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 16,8 | 22,6 | 22,6 | 22,8 | 22,8 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 23,2 | 22,5 | 22,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Доля резерва | % | 86,5 | 80,8 | 80,8 | 80,5 | 80,5 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,3 | 21,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Доля резерва | % | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Доля резерва | % | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Доля резерва | % | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,6 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 96,6 | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,2 | 5,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Доля резерва | % | 95,6 | 95,6 | 89,3 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 97,1 | 97,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Доля резерва | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Доля резерва | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 508,0 | 474,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 44 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6307,0 | 6182,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 | 6012,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 55,3 | 55,8 | 55,9 | 56,3 | 56,5 | 57,5 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 42,0 | 42,2 | 43,2 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 42,0 | 42,2 | 43,2 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 13,9 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 582,4 | 577,8 | 577,2 | 579,5 | 580,7 | 588,3 | 588,9 | 587,3 | 585,7 | 584,8 | 582,3 | 582,3 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  | Закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г. |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,8 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Доля резерва | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации котельной в декабре 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Доля резерва | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Доля резерва | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Доля резерва | % | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г. |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 210,0 | 210,0 | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1021,0 | 1015,0 | 965,0 | 965,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 34,4 | 32,8 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 30,6 | 30,3 | 30,2 | 29,8 | 29,8 |
| Новая угольная котельная (50 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,773 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,773 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,773 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  | 3,884 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 24,142 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,876 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,227 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  | 87,6 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 22,7 |
| Котельная мкр. 16 проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 2,7 | 3,6 | 4,7 | 5,9 | 6,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  | 96,1 | 92,1 | 83,8 | 72,1 | 62,0 | 49,9 | 37,5 | 29,3 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 718,0 | 684,0 | 642,0 | 642,0 | 662,3 | 662,3 | 663,3 | 663,3 | 663,3 | 663,3 | 663,3 | 663,3 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 66,0 | 63,0 | 59,0 | 59,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 7328,0 | 7197,0 | 6977,0 | 6977,0 | 6702,0 | 6702,0 | 6702,0 | 6702,0 | 6702,0 | 6702,0 | 6702,0 | 6702,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 57,4 | 57,8 | 57,9 | 58,4 | 58,6 | 59,5 | 59,8 | 59,6 | 59,6 | 59,7 | 59,7 | 60,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 42,2 | 42,2 | 42,3 | 42,7 | 42,9 | 43,9 | 44,2 | 44,3 | 44,3 | 44,4 | 44,4 | 44,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 42,2 | 42,2 | 42,3 | 42,7 | 42,9 | 43,9 | 44,2 | 44,3 | 44,3 | 44,4 | 44,4 | 44,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 15,3 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 616,8 | 610,6 | 608,9 | 611,2 | 612,7 | 620,6 | 625,9 | 629,3 | 628,3 | 628,4 | 626,7 | 642,9 |