ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |
| --- | --- |

Кемерово 2024

Содержание

1. Общие положения.	3

2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.	3

3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.	3

4. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.	8

5. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями.	8

6. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа.	8

7. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа.	8

8. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	9

9. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.	9

10. Структура предложений.	10

11. Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизацию источников теплоснабжения в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения.	10

12. Объемы капитальных вложений.	16

1. Общие положения

В данном разделе приведены предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

В результате реализации предложенных мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

По состоянию на 2024 г. на территории городского округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. "Схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2022 - 2028 годы", "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области на 2023 - 2027 годы" (далее СиПР ЭКО) не предусматривается строительство на территории городского округа источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. В связи с чем, в данном разделе не прорабатываются требования, предусмотренные подпунктами "б", "в", "г", "д", "е", "з", "и" пункта 63 "Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", относящиеся к описанию источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городском округе сформированы в исторически сложившихся районах с малоэтажной индивидуальной застройкой, теплоснабжение данной застройки осуществляется либо от индивидуальных угольных котлов, либо используется печное отопление.

На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки.

Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснабжения, предлагается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии за счет переключения присоединенных нагрузок ликвидируемых котельных:

- закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР";

- закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР";

- закрытие котельной №3 МУП "ГТХ" в связи с переводом потребителей на электрическое отопление в 2024 г.;

- вывод из эксплуатации котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную угольную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер";

- закрытие котельных №№62, 64 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ".

В декабре 2023 г. закрыта котельная №56 МУП "ГТХ" в связи с выводом из эксплуатации.

Помимо указанных выше мероприятий планируется:

- закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2030 г.;

- закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2031 г.

Для реализации планируемых переключений, предлагается внедрение следующих мероприятий:

- реконструкция котельной №5, 66 ООО "ТЭР" в 2024 г. – приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150;

- реконструкция котельной №5, 66 ООО "ТЭР" в 2026 г. – замена водогрейного котла КВТС-10-150 №3 с теплопроизводительностью 10 Гкал/ч на новый, с реконструкцией ШЗУ;

- реконструкция котельной №5, 66 ООО "ТЭР" в 2030 г. – замена парового котла КЕ-25-14 №5 с паропроизводительностью 25 т/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.;

- реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" в 2028 г. – замена парового котла КЕ-25-14 №3 с паропроизводительностью 25 т/ч на новый;

- реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" в 2030 г. – замена парового котла КЕ-25-14 №4 с паропроизводительностью 25 т/ч на новый;

- реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" в 2028 г. – автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2;

- техническое перевооружение угольной котельной №6 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029, 2031 гг.;

- реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" в 2025 г. – замена паровых котлов КЕ-6,5/14с №1, 2 на водогрейные котлы КВТС-4/150 с теплопроизводительностью 4 Гкал/ч;

- реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" в 2026 г. – замена водогрейного котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 с теплопроизводительностью 6,5 Гкал/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №48 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №49 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №52 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" в 2029 г. – замена водогрейного котла КВТС-10-150 №1 с теплопроизводительностью 10 Гкал/ч на новый;

- реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" в 2030 г. – замена водогрейного котла КВТС-10-150 №2 с теплопроизводительностью 10 Гкал/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №76 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №79 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029 г.;

- реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" в 2026 г. – автоматизация котла КЕ-10/14 №1;

- техническое перевооружение угольной котельной №104 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.;

- реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" в 2029 г. – замена парового котла ДКВР-20-13 №2 с паропроизводительностью 20 т/ч на новый;

- реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" в 2026 г. – замена парового котла КЕ 10/14 №6 с паропроизводительностью 10 т/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №114 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.;

- реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" – замена котлов КВ-1,8 – 4 шт. на котлы КВм-2,5 – 4 шт. в 2025-2026 гг.;

- техническое перевооружение угольной котельной №22 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.;

- реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" в 2026 г. – замена водогрейных котлов КВм-2,0 – 3 шт. на котлы типа КВм – 3 шт.;

- техническое перевооружение угольной котельной №23 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.;

- реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" в 2024-2027 гг. – замена водогрейных котлов КВм на котлы КВм-3,6к с теплопроизводительностью 3,1 Гкал/ч;

- техническое перевооружение угольной котельной №25 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №28 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №29 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2026 г.;

- реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" в 2027 г. – замена водогрейного котла КВм-1,6 на котел КВм-3,6к с теплопроизводительностью 3,1 Гкал/ч;

- техническое перевооружение угольной котельной №31 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2026-2027 гг.;

- техническое перевооружение угольной котельной №39 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2027 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №42 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.;

- реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" в 2027-2028 гг. – замена водогрейных котлов НРС-18 №№1-3 на котлы КВм-2,2 с теплопроизводительностью 1,892 Гкал/ч, демонтаж котлов №№4-6;

- техническое перевооружение угольной котельной №43 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" в 2024 г. с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с перспективой закрытия котельных №№44, 46 ООО "ТЭР" и переключения нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР";

- техническое перевооружение угольной котельной №94 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2034 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №96 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2033 г.;

- реконструкция котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. – ремонт котла №3 НРс-18 (замена трубной части, ремонт топки и обмуровки);

- реконструкция котельной №55 МУП "ГТХ" в 2024 г. – ремонт котла №2 НРс-18 (замена трубной части, ремонт топки и обмуровки);

- реконструкция котельной №89 МУП "ГТХ" в 2024 г. – ремонт котла НРс-18;

- реконструкция котельной №34 МУП "ГТХ" в 2025 г. - замена водогрейных котлов НРС-18 №№1-2 на котлы КВр-1,2 с теплопроизводительностью 1,03 Гкал/ч;

- реконструкция котельной №47 МУП "ГТХ" в 2026 г. - замена водогрейных котлов КВм-0,8 №№2-3 на котлы КВм-0,8 с теплопроизводительностью 0,69 Гкал/ч;

- реконструкция котельной №67 МУП "ГТХ" в 2027 г. - замена водогрейных котлов Сибирь-10М №№4-5 на котлы КВр-1,86 с теплопроизводительностью 1,6 Гкал/ч;

- строительство БМК на территории угольной котельной №29 ООО "ТЭР" с возможностью работы на общую сеть для подключения детского сада на 170 мест по ул. Кучина, 15 в 2026 г.;

- строительство новой угольной котельной (50 Гкал/ч) для подключения перспективной нагрузки микрорайона №13 и микрорайона №11: 1-ая очередь в 2028 г., 2-ая очередь – в 2029 г., 3-я очередь – в 2033 г.;

- строительство в 2026 г. новой котельной мкр. 16 проект производительностью 7,0 МВт (6,02 Гкал/ч): котлы КВа-2,0 – 1 шт., КВа – 2,5 – 2 шт.

Таким образом, планируется строительство следующих новых источников теплоснабжения:

- вновь созданной блочно-модульной угольной котельной 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок от котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ";

- БМК на территории угольной котельной №29 ООО "ТЭР" с возможностью работы на общую сеть для подключения детского сада на 170 мест по ул. Кучина, 15 в 2026 г.;

- новая угольная котельная (50 Гкал/ч) для подключения перспективной нагрузки микрорайона №13 и микрорайона №11: 1-ая очередь в 2028 г., 2-ая очередь – в 2029 г., 3-я очередь – в 2033 г.;

- новой котельной мкр. 16 проект производительностью 7,0 МВт (6,02 Гкал/ч): котлы КВа-2,0 – 1 шт., КВа – 2,5 – 2 шт. в 2026 г.

Таблица 1. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производительность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной на 2034 год, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей на 2034 год, Гкал/ч (договорная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2024 | Полная модернизация котельно-вспомогательного оборудования: замена котлов НРС-18 №1-5 на котлы КВм-3,15 | 5 | 2,700 | 13,500 | 8,837 |

4. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснабжения предлагается вывести из эксплуатации следующие котельные:

- ООО "ТЭР" – №№44, 46;

- МУП "ГТХ" – №№1, 3, 9, 14, 15, 17, 20, 62, 64, 89.

Закрытие котельных №№20, 89 МУП "ГТХ" планируется в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

5. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

6. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

Перспективное развитие промышленности городского округа намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост теплопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

7. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа

Данные балансы представлены в документах "Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы. Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" и "Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы. Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах".

8. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Местные виды топлива (каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна) применяется на всех источниках тепловой энергии городского округа. Согласно Сценарию №2 планируется перевод угольных котельных на природный газ ряда источников тепловой энергии городского округа.

Использование солнечной энергии (гелиоэнергетика) на нужды коммунальной теплоэнергетики в Сибирском регионе невозможно, в виду наличия холодного периода и большого количества пасмурных дней в летний период.

Применение геотермальной энергетики – в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории геотермальных источников и горячих вод приближенных к поверхности земной коры.

Использование биотоплива (биогаза) в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории крупных источников исходного сырья: отходов крупного рогатого скота, птицеводства, отходов спиртовых и ацетонобутиловых заводов, биомассы различных видов растений.

Использование биотоплива (древесного топлива) в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории крупных источников исходного сырья: крупных объектов лесозаготовки и лесопереработки.

Использование тепловой энергии мусоросжигательных заводов в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории мусоросжигательных заводов.

9. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

10. Структура предложений

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизацию источников тепловой энергии были сформированы на основе актуализированного варианта развития систем теплоснабжения городского округа в соответствии с документом "Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы. Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения".

В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии образуют отдельную группу проектов "Источники теплоснабжения", которая разделена на две подгруппы по виду предлагаемых работ: "реконструкция существующих источников теплоснабжения" и "новое строительство источников теплоснабжения".

Подгруппа "Реконструкция существующих источников теплоснабжения" делится на следующие категории проектов:

- замена, реконструкция, капремонт котельного оборудования;

- ввод в эксплуатацию, реконструкция вспомогательного оборудования;

- реконструкция зданий и сооружений.

11. Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизацию источников теплоснабжения в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения

Информация по подгруппе проектов "Реконструкция существующих источников теплоснабжения" приведена в таблицах 2-4.

Таблица 2. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии (замена, реконструкция, капитальный ремонт котельного оборудования)

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производительность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной на 2034 год, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей на 2034 год, Гкал/ч (договорная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 на котельной №5 | - | - | 138,000 | 70,279 |
|  |  | 2026 | Замена водогрейного котла марки КВТС-10-150 №3 на котельной №66, с реконструкцией ШЗУ | 1 | 10,000 |  |  |
|  |  | 2030 | Замена парового котла марки КЕ 25/14 №5 на котельной №66 | 1 | 14,500 |  |  |
| 2 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2028 | Замена парового котла марки КЕ25-14 №3 на новый | 1 | 14,500 | 283,500 | 175,217 |
|  |  | 2030 | Замена парового котла марки КЕ25-14 №4 на новый | 1 | 14,500 |  |  |
| 3 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2025 | Перевод (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котлов КЕ-6,5 №1,2 на водогрейные котлы (с подбором оптимальной мощности котла) | 2 | 4,000 | 34,500 | 18,214 |
|  |  | 2026 | Замена котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 1 | 6,500 |  |  |
| 4 | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена водогрейного котла №1 марки КВТС-10-150 на новый | 1 | 10,00 | 30,000 | 18,629 |
|  |  | 2030 | Замена водогрейного котла №2 марки КВТС-10-150 на новый | 1 | 10,00 |  |  |
| 5 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена парового котла №2 марки ДКВР-20/13 на новый | 1 | 11,600 | 46,600 | 11,284 |
|  |  | 2026 | Замена котла КЕ 10/14 №6 | 1 | 5,800 |  |  |
| 6 | Котельная №22 ООО "ТЭР" | 2025 | Реконструкция котельной №22 с заменой котлов КВм-1,8, - 4 шт. на котлы типа КВм - 4 шт. с увеличением установленной мощности | 2 | 2,150 | 9,800 | 7,011 |
|  |  | 2026 |  | 2 | 2,150 |  |  |
| 7 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | 2 | 1,892 | 10,234 | 6,213 |
|  |  | 2026 |  | 1 | 2,150 |  |  |
| 8 | Котельная №25 ООО "ТЭР" | 2024 | Реконструкция котельной №25 с заменой котлов КВм-3,15к - 4 шт. и котлов КВ-106-007 - 2 шт. на котлы типа КВм - 6 шт. с увеличением установленной мощности | 1 | 3,100 | 18,600 | 14,584 |
|  |  | 2025 |  | 2 | 3,100 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 1 | 3,100 |  |  |
|  |  | 2027 |  | 1 | 3,100 |  |  |
| 9 | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2027 | Реконструкция котельной №31 с заменой котла КВм-1,6, - 1 шт. на котел типа КВм - 1 шт. с увеличением установленной мощности | 1 | 3,100 | 23,720 | 16,823 |
| 10 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2027 | Реконструкция котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | 2 | 1,892 | 8,276 | 5,495 |
|  |  | 2028 |  | 1 | 1,892 |  |  |
| 11 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2024 | Реконструкция котельной №45 мощностью 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | 5 | 2,700 | 13,500 | 8,837 |
| 12 | Котельная №9 МУП "ГТХ" | 2024 | Ремонт котла №3 НРс-18 (замена трубной части, ремонт топки и обмуровки) | 1 | 0,650 | 2,600 | -* |
| 13 | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2025 | Замена котлов №№1, 2 НРс-18 на КВр 1,2 | 2 | 1,030 | 2,710 | 1,100 |
| 14 | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена котлов КВм 0,8 МВт №№2, 3 на котел КВм 0,8 | 2 | 0,690 | 3,830 | 1,320 |
| 15 | Котельная №55 МУП "ГТХ" | 2024 | Ремонт котла №2 НРс-18 (замена трубной части, ремонт топки и обмуровки) | 1 | 0,470 | 0,940 | 0,326 |
| 16 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена котлов №№3, 4 Сибирь 10м на один котел КВр 1,86 | 2 | 1,600 | 6,800 | 1,599 |
| 17 | Котельная №89 МУП "ГТХ" | 2024 | Ремонт котла НРс-18 | 1 | 0,700 | 0,700 | -** |

Примечание: * - планируется вывод из эксплуатации котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" в 2026 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную угольную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер";

** - в 2031 г. планируется закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

Таблица 3. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – ввод в эксплуатацию, реконструкция вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена насосов рециркуляции ГВС на энергоэффективные насосы — 2 шт., с подбором оптимальной производительности |
| 2 | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2026 | Приобретение и установка расходомера, термопреобразователя по ГВС на ПСВ №6 - 1 шт. на котельную №5,66 |
| 3 | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2026 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №5 |
| 4 | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2027 | Приобретение и монтаж сетевого насоса 2000 м³, h = 100 м на раме в сборе с электродвигателем, на котельной №66, с заменой коммутационной аппаратуры |
| 5 | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2026 | Замена сетевого насоса 1 Д 1250/125 №3 на энергоэффективный (с подбором оптимальной мощности) |
| 6 | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование, приобретение и монтаж емкости запаса воды на котельной №66 V=1000 м³ |
| 7 | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2026 | Установка редукционного устройства на котельной №66, автоматизация ПСВ |
| 8 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Предпроектные исследования по реконструкции гидрозолоотвала |
| 9 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2027 | Разработка проектной документации по реконструкции гидрозолоотвала |
| 10 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2028-2031 | Реконструкция гидрозолоотвала котельной |
| 11 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2027 | Проектирование реконструкции насосной станции осветленных вод котельная №6 |
| 12 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2028 | Реконструкция насосной станции осветленных вод котельная №6 |
| 13 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2027 | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК100 №1, 2 |
| 14 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2028 | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 |
| 15 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2030 | Проектирование, приобретение и установка электроприводов – 6 шт. для управления запорной арматурой, монтаж шкафов управления с возможностью диспетчеризации и автоматической работы на котельной №6 |
| 16 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Приобретение и замена сетевого насоса №2 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
| 17 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Приобретение и замена сетевого насоса №3 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
| 18 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №4 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 |
| 19 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2028 | Приобретение и замена сетевого насоса №5 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
| 20 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2029 | Приобретение и замена сетевого насоса №6 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
| 21 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена питательных насосов на энергоэффективные - 3 шт. |
| 22 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №6 |
| 23 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №6 |
| 24 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на дымосос ДН24 котла КВТК-100/150 на котельной №6 |
| 25 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 400 кВт - 1 шт. на вентилятор котла КВТК-100/150 на котельной №6 |
| 26 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №2 с производством режимно-наладочных испытаний |
| 27 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование реконструкции трубопровода котлов КВТС 1-5 с целью увеличения трубопровода |
| 28 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Реконструкция трубопровода котлов КВТС 1-5 с целью увеличения трубопровода |
| 29 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2032 | Приобретение и монтаж блочного вакуумного деаэратора БВД-25 на бойлерной №6 |
| 30 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2024 | Ремонт (замена) насоса ГВС с подбором оптимальных параметров на бойлерной №2 |
| 31 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция углеподачи на котельной |
| 32 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2028 | Разработка проекта на реконструкцию оборудования ХВП на котельной №48 |
| 33 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2030 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №48 |
| 34 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2024 | Ремонт (замена) сетевого насоса №2 (1Д500/636) с подбором оптимальных параметров на котельной №49 |
| 35 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2025 | Ремонт (замена) подпиточных насосов №1, 2 (К100-65-200) с подбором оптимальных параметров на котельной №49 |
| 36 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2024 | Ремонт (замена) насоса ГВС №1 (К100-65-200)с подбором оптимальных параметров на котельной №49 |
| 37 | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2026 | Замена сетевого насоса Д 630/90 №2 на энергоэффективный насос, с подбором оптимальной производительности — 1 шт. |
| 38 | Котельная №79 ООО "ТЭР" | 2025 | Замена сетевых насосов на энергоэффективные с подбором оптимальных параметров |
| 39 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Проект на автоматизацию котла КЕ-10/14 №1 |
| 40 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Автоматизация котла КЕ-10/14 №1 |
| 41 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов |
| 42 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №104 |
| 43 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №104 |
| 44 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2026 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района |
| 45 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района |
| 46 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция электрощитовой на котельной №23 |
| 47 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2024 | Ремонт (замена сетевых насосов) с подбором оптимальных параметров на котельной №23 |
| 48 | Котельная №25 ООО "ТЭР" | 2025 | Реконструкция электрощитовой на котельной №25 |
| 49 | Котельная №28 ООО "ТЭР" | 2025 | Ремонт (замена) насосов рециркуляции-NB 40-132/139, NB32-160/167 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) |
| 50 | Котельная №28 ООО "ТЭР" | 2025 | Ремонт (замена) насосов ГВС-NB 40-200/188, NB 32-200/205 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) |
| 51 | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВДН-8 на котельной №29 |
| 52 | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2025 | Ремонт (замена) насосов ГВС-NB 32-200/219 - 2 шт. с подбором параметров |
| 53 | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2025 | Ремонт (замена) насосов подпитки КМ 65-50-125, NB 40-125/139, NB 32-200/205 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) |
| 54 | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2025 | Ремонт (замена) насосов рециркуляции - NB 40-200/188 - 1 шт., на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) |
| 55 | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2025 | Ремонт (замена) сетевого насоса №3 NB 100-160/176 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) |
| 56 | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2024 | Проектирование установки для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельной №31 |
| 57 | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж установки для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельной №31 |
| 58 | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение и монтаж теплообменника 5 Гкал на ГВС на котельной №31 |
| 59 | Котельная №39 ООО "ТЭР" | 2026 | Проектирование газоочистного оборудования на котельной №39 |
| 60 | Котельная №39 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж газоочистного оборудования на котельной №39 |
| 61 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 на котельной №43 |
| 62 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №43 |
| 63 | Котельные ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение мотопомпы |
| 64 | Котельные ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение трансформатора для прогрева бетона |
| 65 | Котельные ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение сварочного генератора |
| 66 | Котельные ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение виброплиты |
| 67 | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2025 | Замена насосов сетевых, циркуляционных, на насосы с частотным регулированием |
| 68 | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2027 | Установка автоматической установки умягчения диаметром 100 мм |
| 69 | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2025-2026 | Установка теплообменников |
| 70 | Котельная №35 МУП "ГТХ" | 2024 | Ремонт емкости запаса воды V = 6 м³ |
| 71 | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2027 | Установка теплообменников Sondex s 41 - 2 шт., Sondex s 19 - 2 шт. |
| 72 | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2026 | Установка частотных преобразователей |
| 73 | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2026 | Установка на углеподачу дробилки ВПД-15 |
| 74 | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2026 | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером |
| 75 | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2027 | Установка кран балки с грейфером |
| 76 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена наосов сетевых, циркуляционных и ГВС на насосы с частотным регулированием |
| 77 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена конвейера ШЗУ |

Таблица 4. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – реконструкция зданий и сооружений

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 |
| 2 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2027 | Приобретение передвижного дробильно-сортировочного комплекса угольного склада котельной № 5, 66 |
| 3 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2026 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 |
| 4 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 |
| 5 | Котельная №49 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №49 |
| 6 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2030 | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 7 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2031 | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 8 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2026 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 |
| 9 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2027 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 |
| 10 | Котельная №79 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №79 |
| 11 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 |
| 12 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 |
| 13 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2027 | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 14 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2027 | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 15 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2026 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 |
| 16 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 |
| 17 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2026 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 |
| 18 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 |
| 19 | Котельная №25 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №25 |
| 20 | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №31 |
| 21 | Котельная №39 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №39 |
| 22 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2027 | Проектирование закрытого угольного склада на котельной №43 |
| 23 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2027-2028 | Строительство закрытого угольного склада на котельной №43 |
| 24 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2024 | Проектирование строительства неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 |
| 25 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2024-2025 | Строительство неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 |
| 26 | Котельная №94 ООО "ТЭР" | 2024 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №94 |
| 27 | Котельные ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж автоматической установки пожаротушения для помещения материального склада |
| 28 | Котельная №17 МУП "ГТХ" | 2024 | Ремонт фундамента дымовой трубы |

12. Объемы капитальных вложений

Сведения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в таблице 5.

Таблица 5. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа, с капитальными затратами в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС

| Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 98202 | 92201 | 211845 | 131188 | 456160 | 239055 | 384130 | 328111 | 400715 | 356262 | 464530 | 32900 | 54520 | 3249818 |  |
| Реконструкция котельных №5, 66 ООО "ТЭР" | 13514 | 31790 | 6303 | 12500 | 49811 | 19152 | 182363 | 1476 | 38172 | - | - | - | - | 355081 |  |
| Замена водогрейного котла марки КВТС-10-150 №3 на котельной №66, с реконструкцией ШЗУ | - | - | - | - | 30811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30811 | собственные средства ТСО |
| Замена парового котла марки КЕ 25/14 №5 на котельной №66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38172 | - | - | - | - | 38172 | собственные средства ТСО |
| Проектирование воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 №№1, 2, 3 на котельной №5 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 на котельной №5 | 2456 | 6365 | 1155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9976 | собственные средства ТСО |
| Замена питательных насосов ЦНСГ 60/198 3 шт. на энергоэффективные насосы - 3 шт., с подбором оптимальной производительности | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1301 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 37 кВт - 3 шт. на питательные насосы на котельной №66 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | собственные средства ТСО |
| Замена насосов рециркуляции ГВС на энергоэффективные насосы - 2 шт. на котельной №66, с подбором оптимальной производительности | - | - | - | - | - | - | - | 1476 | - | - | - | - | - | 1476 | собственные средства ТСО |
| Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | собственные средства ТСО |
| Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 7 114 | 7 183 | 5 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19445 | собственные средства ТСО |
| Приобретение передвижного дробильно-сортировочного комплекса угольного склада котельной № 5, 66 | - | - | - | - | - | 9623 | - | - | - | - | - | - | - | 9623 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и установка расходомера, термопреобразователя по ГВС на ПСВ №6 - 1 шт. на котельную №5,66 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-160 на котельной №5,66 | - | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №5 | - | - | - | - | 9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 315 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (летние) на котельной №5 | - | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | собственные средства ТСО |
| Замена насоса исходной воды - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №66 | - | 1122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1122 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж сетевого насоса 2000 м³, h = 100 м на раме в сборе с электродвигателем, на котельной №66, с заменой коммутационной аппаратуры | - | - | - | - | - | 6640 | - | - | - | - | - | - | - | 6640 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 2889 | - | - | - | - | - | - | - | 2889 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 182363 | - | - | - | - | - | - | 182363 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Замена сетевого насоса 1 Д 1250/125 №3 на энергоэффективный (с подбором оптимальной мощности) | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| Проектирование, приобретение и монтаж емкости запаса воды на котельной №66 V=1000 м³ | - | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция оборудования ХВП котельной №5, 66 | - | 15 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15820 | собственные средства ТСО |
| Установка редукционного устройства на котельной №66, автоматизация ПСВ | - | - | - | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" | 12027 | 11656 | 4226 | 27675 | 29050 | 18180 | 114638 | 208663 | 104602 | 140346 | 3500 | - | - | 674563 |  |
| Предпроектные исследования по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | - | 3950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3950 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной документации по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | - | - | 16459 | - | - | - | - | - | - | - | 16459 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция гидрозолоотвала котельной | - | - | - | - | - | - | 57 441 | 60 141 | 62 968 | 65 927 | - | - | - | 246477 | собственные средства ТСО |
| Проектирование реконструкции насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | - | - | 524 | - | - | - | - | - | - | - | 524 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | - | - | - | 6035 | - | - | - | - | - | - | 6035 | собственные средства ТСО |
| Разработка проекта автоматизации котлов КВТК-100 №1, 2 | - | - | - | - | - | 1197 | - | - | - | - | - | - | - | 1197 | собственные средства ТСО |
| Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 | - | - | - | - | - | - | 9003 | - | - | - | - | - | - | 9003 | собственные средства ТСО |
| Проектирование, приобретение и установка электроприводов - 6 шт. для управления запорной арматурой, монтаж шкафов управления с возможностью диспетчеризации и автоматической работы на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3312 | - | - | - | - | 3312 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №1 - 1 шт. на насос СЦН1250/140 - 1 шт. на котельной №6 | 3152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3152 | собственные средства ТСО |
| Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство освещения, видеонаблюдения, охранной сигнализации участка магистральной тепловой сети котельной №6-т.А | 3331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3331 | собственные средства ТСО |
| Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №6 | 2435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2435 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и замена сетевого насоса №2 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и замена сетевого насоса №3 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №4 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | 6175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6175 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и замена сетевого насоса №5 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и замена сетевого насоса №6 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| Замена парового котла марки КЕ25-14 №3 на новый | - | - | - | - | - | - | 33259 | - | - | - | - | - | - | 33259 | собственные средства ТСО |
| Замена парового котла марки КЕ25-14 №4 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 34822 | - | - | - | - | 34822 | собственные средства ТСО |
| Замена питательных насосов на энергоэффективные насосы - 3 шт. | - | - | - | - | - | - | - | 2366 | - | - | - | - | - | 2366 | собственные средства ТСО |
| Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на сетевые насосы СЦН1250 - 2 шт. на котельной №6 | - | 5 502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5502 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 200 кВт - 1 шт. на дымососы ДН-19 на котельной №6 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы исходной воды - 2 шт. | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на дымосос ДН24 котла КВТК-100/150 на котельной №6 | - | - | - | 9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 400 кВт - 1 шт. на вентилятор котла КВТК-100/150 на котельной №6 | - | - | - | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 55 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДн-12,5 на котельной №6 | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 160 кВт - 1 шт. для насосов рециркуляции 2-ой очереди на котельной №6 | - | 1167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 | собственные средства ТСО |
| Монтаж приборов автоматизации котла КВТС-20-150 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | 2479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2479 | собственные средства ТСО |
| Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №2 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | - | - | 3853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3853 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры "Багерной насосной" | - | 1546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1546 | собственные средства ТСО |
| Проектирование реконструкции трубопровода котлов КВТС 1-5 с целью увеличения трубопровода | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция трубопровода котлов КВТС 1-5 с целью увеличения трубопровода | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №6 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 3725 | - | 3500 | - | - | - | - | 7225 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Реконструкция крыши здания бойлерной №3 | - | 3086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3086 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж блочного вакуумного деаэратора БВД-25 (25 м³/ч) на бойлерной №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | 3500 | собственные средства ТСО |
| Техническое перевооружение угольной котельной №6 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 140981 | - | 74419 | - | - | - | 215400 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Ремонт (замена) насоса ГВС с подбором оптимальных параметров на бойлерной №2 | - | - | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" | 23739 | 1967 | 517 | 4500 | 46498 | - | 549 | - | 2393 | 3500 | 94600 | - | - | 178263 |  |
| Реконструкция углеподачи на котельной №48 | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | собственные средства ТСО |
| Разработка проекта на реконструкцию оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2393 | - | - | - | - | 2393 | собственные средства ТСО |
| Проектирование реконструкции (технического перевооружения) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 1408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1408 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 22331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22331 | собственные средства ТСО |
| Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №48 | - | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | собственные средства ТСО |
| Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | - | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | собственные средства ТСО |
| Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | - | 8104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8104 | собственные средства ТСО |
| Замена котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | - | - | 27665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27665 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №48 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | - | 3500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Проектирование перевода (технического перевооружения) котельной №48, с заменой котлов КЕ- 6,5 №1,2 на водогрейные котлы (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | собственные средства ТСО |
| Перевод (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котлов КЕ-6,5 №1,2 на водогрейные котлы (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | собственные средства ТСО |
| Техническое перевооружение угольной котельной №48 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94600 | - | - | 94600 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Реконструкция котельной №49 ООО "ТЭР" | 20590 | 2988 | 3088 | 817 | - | - | - | - | - | 2907 | 92500 | - | - | 122890 |  |
| Замена сетевого насоса 8 НДВ на энергоэффективный на котельной №49 | - | 1298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1298 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж теплообменника 4 Гкал на отопление на котельной №49 | - | 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 822 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-180 на котельной №49 | - | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 | собственные средства ТСО |
| Замена насоса ГВС - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №49 | - | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №49 с заменой котлов КВм-2,5 - 3 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 с ленточной топкой (ТЛПХ) - 3 шт., с реконструкцией ШЗУ | 20590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20590 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2907 | - | - | - | 2907 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92500 | - | - | 92500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №49 | - | - | 1111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1111 | собственные средства ТСО |
| Ремонт (замена) сетевого насоса №2 (1Д500/636) с подбором оптимальных параметров на котельной №49 | - | - | 1267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1267 | собственные средства ТСО |
| Ремонт (замена) подпиточных насосов №1, 2 (К100-65-200) с подбором оптимальных параметров на котельной №49 | - | - | - | 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 817 | собственные средства ТСО |
| Ремонт (замена) насоса ГВС №1 (К100-65-200)с подбором оптимальных параметров на котельной №49 | - | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №52 ООО "ТЭР" | 81 | 1881 | - | - | 1756 | 11302 | - | - | 977 | 11159 | 71690 | - | - | 98846 |  |
| Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | 977 | - | - | - | - | 977 | собственные средства ТСО |
| Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8559 | - | - | - | 8559 | собственные средства ТСО |
| Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №52 | - | 1881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1881 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотного преобразователя с выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-12,5 на котельной №52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-10 на котельной №52 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | собственные средства ТСО |
| Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | - | 1756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 | собственные средства ТСО |
| Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | - | - | 11302 | - | - | - | - | - | - | - | 11302 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | 2600 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71690 | - | - | 71690 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" | 14055 | 6603 | - | - | 3329 | - | - | 35051 | 38201 | 68450 | - | - | - | 165689 |  |
| Замена сетевого насоса Д 630/90 №2 на энергоэффективный насос, с подбором оптимальной производительности - 1 шт. | - | - | - | - | 3329 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3329 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция электрощитовой на котельной №76 с заменой кабельных линий сетевых насосов №№1, 3 | - | 3 911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3911 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 250 кВт - 1 шт. на сетевые насосы на котельной №76 | 1779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж электродвигателя на сетевой насос WILO SCP 200/560 | - | 1259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1259 | собственные средства ТСО |
| Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 | собственные средства ТСО |
| Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 10 451 | 1 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11884 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №76 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | собственные средства ТСО |
| Замена водогрейного котла №1 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | - | 35051 | собственные средства ТСО |
| Замена водогрейного котла №2 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | 35051 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68450 | - | - | - | 68450 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Реконструкция котельной №79 ООО "ТЭР" | 409 | - | 266 | 540 | - | - | 1890 | 37500 | - | - | - | - | - | 40604 |  |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевой насос | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насос ГВС | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 1890 | - | - | - | - | - | - | 1890 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 37500 | - | - | - | - | - | 37500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Замена сетевых насосов на энергоэффективные с подбором оптимальных параметров | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | собственные средства ТСО |
| Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №79 | - | - | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" | - | 5149 | - | - | 36150 | - | - | - | 3150 | 64890 | - | - | - | 109339 |  |
| Проект на автоматизацию котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | - | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | собственные средства ТСО |
| Автоматизация котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | - | 3503 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3503 | собственные средства ТСО |
| Замена сетевых насосов ЦН 400-105 - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. | - | 3987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3987 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №104 | - | 1162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1162 | собственные средства ТСО |
| Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 3351 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3351 | собственные средства ТСО |
| Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | - | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | собственные средства ТСО |
| Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | - | 17754 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17754 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64890 | - | - | - | 64890 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" | 2685 | 4884 | - | - | 64758 | 27231 | - | 43291 | 72440 | - | - | - | - | 215289 |  |
| Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 1605 | - | - | - | - | - | - | - | 1605 | собственные средства ТСО |
| Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 25626 | - | - | - | - | - | - | - | 25626 | собственные средства ТСО |
| Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | - | 3248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3248 | собственные средства ТСО |
| Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | - | 20653 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20653 | собственные средства ТСО |
| Замена парового котла №2 марки ДКВР-20/13 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 39491 |  |  |  |  |  | 39491 | собственные средства ТСО |
| Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 3804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3804 | собственные средства ТСО |
| Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 | собственные средства ТСО |
| Замена котла КЕ 10/14 №6 | - | - | - | - | 26000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26000 | собственные средства ТСО |
| Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №114 | 2685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 | собственные средства ТСО |
| Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | - | 14308 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14308 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-15 - 1 шт. на котельной №114 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 - 2 шт. на котельной №114 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 72440 | - | - | - | - | 72440 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" | 1768 | 857 | 1200 | 18000 | 18000 | - | 2130 | - | 67110 | - | - | - | - | 109065 |  |
| Реконструкция оборудования ХВП на котельной №22 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | собственные средства ТСО |
| Проектирование реконструкции котельной №22 с заменой котлов КВм-1,8 - 4 шт. на котлы типа КВм - 4 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №22 с заменой котлов КВм-1,8, - 4 шт. на котлы типа КВм - 4 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | - | 18000 | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36000 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж сетевых насосов (с подбором оптимальной производительности) на котельной №22 | 1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1212 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №22 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №22 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 4 шт. на дутьевые вентиляторы ДН-9 на котельной №22 | - | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на новые сетевые насосы на котельной №22 | - | 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 67110 | - | - | - | - | 67110 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" | 1060 | - | 2199 | 1950 | 55364 | - | - | 2130 | 71540 | - | - | - | - | 134243 |  |
| Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | - | 1341 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1341 | собственные средства ТСО |
| Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | - | 9823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9823 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа коммуникации и управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №23 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (на травмбольницу) на котельной №23 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы на котельной №23 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции NB 40-125/139 на котельной №23 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт на дутьевые вентиляторы ВР-125 на котельной №23 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 7,5 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВД-2,8 - 2 шт. на котельной №23 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 7,5 кВт на насосы котлового контура - 2 шт. на котельной №23 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | собственные средства ТСО |
| Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 71540 | - | - | - | - | 71540 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Реконструкция электрощитовой на котельной №23 | - | - | - | - | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200 | собственные средства ТСО |
| Ремонт (замена сетевых насосов) с подбором оптимальных параметров на котельной №23 | - | - | 2199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2199 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" | 310 | - | 7154 | 22200 | 18000 | 9000 | - | - | - | 2130 | 143050 | - | - | 201844 |  |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №25 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 6 шт. на дутьевые вентиляторы ВР 120-28 на котельной №25 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | собственные средства ТСО |
| Проектирование реконструкции котельной №25 с заменой котлов КВм-3,15к - 4 шт. и котлов КВ-106-007 - 2 шт. на котлы типа КВм - 6 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1580 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №25 с заменой котлов КВм-3,15к - 4 шт. и котлов КВ-106-007 - 2 шт. на котлы типа КВм - 6 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | 5000 | 18000 | 18000 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция электрощитовой на котельной №25 | - | - | - | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143050 | - | - | 143050 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №25 | - | - | 574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 574 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №28 ООО "ТЭР" | 587 | - | - | 1150 | - | - | - | - | 2130 | 59080 | - | - | - | 62947 |  |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №28 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №28 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59080 | - | - | - | 59080 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №28 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №28 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №28 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №28. Техническое перевооружение угольной котельной №28 с переводом на газ | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Ремонт (замена) насосов рециркуляции-NB 40-132/139, NB32-160/167 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | собственные средства ТСО |
| Ремонт (замена) насосов ГВС-NB 40-200/188, NB 32-200/205 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №29 ООО "ТЭР" | - | 2081 | - | 6089 | 79579 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87749 |  |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВДН-8 на котельной №29 | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №29 | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №29 | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт — 1 шт на сетевые насосы на котельной №29 | - | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №29 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | собственные средства ТСО |
| Замена сетевого насоса - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №29 | - | 1141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1141 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | 2521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2521 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | - | 59080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59080 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Ремонт (замена) насосов ГВС-NB 32-200/219 - 2 шт. с подбором параметров | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | собственные средства ТСО |
| Ремонт (замена) насосов подпитки КМ 65-50-125, NB 40-125/139, NB 32-200/205 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | собственные средства ТСО |
| Ремонт (замена) насосов рециркуляции - NB 40-200/188 - 1 шт., на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | собственные средства ТСО |
| Ремонт (замена) сетевого насоса №3 NB 100-160/176 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 1 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1608 | собственные средства ТСО |
| Строительство БМК 2 МВт с учетом монтажных и пусконаладочных работ | - | - | - | - | 20499 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20499 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| Реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" | - | 8301 | 1886 | 5906 | 45370 | 53220 | - | - | - | - | - | - | - | 114682 |  |
| Проектирование реконструкции котельной №31 с заменой котла КВм-1,6, - 1 шт. на котел типа КВм - 1 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №31 с заменой котла КВм-1,6, - 1 шт. на котел типа КВм - 1 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | - | - | - | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | собственные средства ТСО |
| Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 4183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4183 | собственные средства ТСО |
| Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 626 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на насос ГВС на котельной №31 | - | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №31 | - | 1103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1103 | собственные средства ТСО |
| Ремонт электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры с установкой АВР | - | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | 2406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2406 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | - | 44720 | 44720 | - | - | - | - | - | - | - | 89439 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Проектирование установки для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельной №31 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | собственные средства ТСО |
| Монтаж установки для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельной №31 | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | собственные средства ТСО |
| Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №31 | - | - | 886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 886 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж теплообменника 5 Гкал на ГВС на котельной №31 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №39 ООО "ТЭР" | 2982 | 2829 | 557 | - | 6545 | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 75983 |  |
| Проектирование газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | - | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 | собственные средства ТСО |
| Монтаж газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | - | 2743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2743 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж теплообменника на ГВС 7 Гкал на котельной №39 | - | 2829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2829 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж емкости запаса воды V=100 м³ на котельной №39 | 2982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2982 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 63070 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №39 | - | - | 557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №42 ООО "ТЭР" | 141 | 1036 | - | - | - | 3800 | 61560 | - | - | - | - | - | - | 66537 |  |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №42 | - | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №42 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №42 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж комплекса коммутации и управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-10 на котельной №42 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №42 | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 61560 | - | - | - | - | - | - | 61560 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" | 851 | - | - | 361 | 1950 | 34100 | 21000 | - | - | 3800 | 57340 | - | - | 119402 |  |
| Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | - | - | 26 900 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | 41900 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 на котельной №43 | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №43 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №43 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №43 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №43 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №43 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | собственные средства ТСО |
| Проектирование закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | собственные средства ТСО |
| Строительство закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | - | - | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | 12000 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57340 | - | - | 57340 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| Реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" | - | 4943 | 182222 | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212164 |  |
| Разработка проектной и рабочей документации котельной №45 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | 4943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4943 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| Реконструкция котельной №45 мощностью 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | - | 176452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176452 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| Проектирование строительства неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | собственные средства ТСО |
| Строительство неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 5 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №94 ООО "ТЭР" | 385 | 352 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | 54520 | 57454 |  |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №94 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевые насосы - 2 шт. на котельной №94 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС - 2 шт. на котельной №94 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №94 | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | - | 1860 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54520 | 54520 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №94 | - | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №96 ООО "ТЭР" | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | 31040 | - | 33187 |  |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №96 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №96 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | собственные средства ТСО |
| Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | - | - | 1850 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| Техническое перевооружение угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31040 | - | 31040 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| Прочие мероприятия ООО "ТЭР" | 3018 | 4588 | 1892 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13998 |  |
| Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы бойлерных с установкой третьей ступени нагрева ГВС | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | собственные средства ТСО |
| Приобретение сварочного генератора 2 шт., 220 В | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | собственные средства ТСО |
| Приобретение принтера - 3 шт. | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | собственные средства ТСО |
| Приобретение мотопомпы | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | собственные средства ТСО |
| Приобретение и монтаж тельфера грузоподъемностью 8 тн | 1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1305 | собственные средства ТСО |
| Диспетчеризация котельных |  | 3922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3922 | собственные средства ТСО |
| Приобретение мотопомпы | - | - | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | собственные средства ТСО |
| Приобретение трансформатора для прогрева бетона | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | собственные средства ТСО |
| Приобретение сварочного генератора | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | собственные средства ТСО |
| Приобретение виброплиты | - | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | собственные средства ТСО |
| Монтаж автоматической установки пожаротушения для помещения материального склада | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | собственные средства ТСО |
| Приобретение прибора для производства замеров и осуществления контроля по списанию и остаткам топлива по складам | - | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 667 | собственные средства ТСО |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | - | 3933 | 13667 | 22662 | 94017 | 275668 | 252373 | - | - | - | - | - | 662319 |  |
| Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 836 | - | - | - | - | - | - | 836 |  |
| Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 836 | - | - | - | - | - | - | 836 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Реконструкция, вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | 1169 | - | - | - | 876 | - | - | - | - | - | - | 2045 |  |
| Ремонт котла НРс-18 ст. №3 (замена трубной части, рем. топки и обмуровки) | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 876 | - | - | - | - | - | - | 876 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 946 | - | - | - | - | - | - | 946 |  |
| Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 946 | - | - | - | - | - | - | 946 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1026 | - | - | - | - | - | - | 1026 |  |
| Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1026 | - | - | - | - | - | - | 1026 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Реконструкция котельной №17 МУП "ГТХ" | - | - | 255 | - | - | - | 1584 | - | - | - | - | - | - | 1839 |  |
| Ремонт фундамента дымовой трубы | - | - | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1584 | - | - | - | - | - | - | 1584 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Реконструкция котельной №34 МУП "ГТХ" | - | - | - | 7417 | 875 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | 8458 |  |
| Замена котла №№1, 2 НРс-18 на КВр 1,2 | - | - | - | 3042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3042 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Замена насосов сетевых, циркуляционных, на насосы с частотным регулированием | - | - | - | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Установка автоматической установки умягчения диаметром 100 мм | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | 167 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Установка теплообменников | - | - | - | 3792 | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4667 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Реконструкция котельной №35 МУП "ГТХ" | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 |  |
| Ремонт емкости запаса воды V = 6 м³ | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| Реконструкция котельной №47 МУП "ГТХ" | - | - | - | 167 | 5367 | 1933 | - | - | - | - | - | - | - | 7467 |  |
| Установка теплообменников Sondex s 41 - 2 шт., Sondex s 19 - 2 шт. | - | - | - | - | - | 933 | - | - | - | - | - | - | - | 933 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Установка частотных преобразователей | - | - | - | - | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Замена котлов КВм 0,8 МВт №№2, 3 на котел КВм 0,8 | - | - | - | - | 2667 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2667 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Установка на углеподачу дробилки ВПД-15 | - | - | - | - | 2167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2167 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Установка кран балки с грейфером | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Реконструкция котельной №55 МУП "ГТХ" | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 |  |
| Ремонт котла НРс-18 ст. №2 (замена трубной части, рем. топки и обмуровки) | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| Реконструкция котельной №67 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | 4670 | 5250 | - | - | - | - | - | - | - | 9920 |  |
| Реконструкция котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 МУП "ГТХ" (разработка проектно-сметной документации, установка автоматических котлов длительного горения) | - | - | - | - | 2587 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2587 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Замена котлов №№3, 4 Сибирь 10м на один котел КВр 1,86 | - | - | - | - | - | 2750 | - | - | - | - | - | - | - | 2750 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Замена наосов сетевых, циркуляционных и ГВС на насосы с частотным регулированием | - | - | - | - | 2083 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2083 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Замена конвейера ШЗУ | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Реконструкция котельной №89 МУП "ГТХ" | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 |  |
| Ремонт котла НРс-18 | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| Прочие мероприятия на котельных МУП "ГТХ" | - | - | - | 6083 | 11750 | 86667 | 270400 | 252373 | - | - | - | - | - | 627273 |  |
| Проектирование блочно-модульной угольной котельной 12,5 МВт, переключение тепловых нагрузок от котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" на вновь созданную котельную | - | - | - | 6083 | 11750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17833 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Строительство блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | - | - | 86667 | 270400 | 252373 | - | - | - | - | - | 609440 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| Строительство новых котельных | - | - | - | - | 61657 | 63065 | 799586 | 836367 | - | - | - | 1001206 | - | 2761880 |  |
| Проектирование новой угольной котельной 50 Гкал/ч) для подключения перспективной нагрузки микрорайона №11 и микрорайона №13 | - | - | - | - | - | 63065 | - | - | - | - | - | - | - | 63065 | источник финансирования не определен |
| Строительство новой угольной котельной 50 Гкал/ч) для подключения перспективной нагрузки микрорайона №11 и микрорайона №13 | - | - | - | - | - | - | 799586 | 836367 | - | - | - | 1001206 | - | 2637159 | источник финансирования не определен |
| Проектирование и строительство новой котельной мкр. 16 проект | - | - | - | - | 61657 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61657 | источник финансирования не определен |
| ВСЕГО ПО ГО | 98202 | 92201 | 215778 | 144855 | 540478 | 396136 | 1459384 | 1416851 | 400715 | 356262 | 464530 | 1034106 | 54520 | 6674018 |  |