ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2025 г. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей |
| --- | --- |

Кемерово 2024

Содержание

1. Общие положения	3

2. Структура предложений	3

3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	4

3.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	5

3.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	6

3.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	13

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	13

3.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	16

3.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	25

3.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	25

3.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	25

3.9. Сводная информация по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	25

4. Объемы капитальных вложений	44

# 1. Общие положения

В данном разделе приведены предложения по новому строительству, реконструкции,  техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Все предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей разрабатывались на основании моделирования, выполненного в электронной модели схемы теплоснабжения.

В результате актуализации схемы теплоснабжения в части предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей решены следующие задачи:

•	обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

•	обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных;

•	обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

•	обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и обеспечения расчетных гидравлических режимов, в том числе с увеличением диаметра трубопроводов;

•	обоснование предложений по новому строительству и реконструкции центральных тепловых пунктов (ЦТП) и насосных станций (ПНС);

•	обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

# 2. Структура предложений

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей были сформированы на основе актуализированного варианта развития систем теплоснабжения городского округа в соответствии с документом "Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения".

В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разделяются на подгруппы:

- строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

- строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных;

- реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

- строительство новых насосных станций и ЦТП;

- реконструкция насосных станций и ЦТП;

- строительство и реконструкция насосных станций и ЦТП, в целях подключения новых потребителей;

- подгруппа проектов строительства тепловых сетей ГВС.

# 3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей в зонах действия следующих источников:

- ЕТО №001 – ООО "ТЭР":

- котельная №6 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная; строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения МКД);

- котельных №5, 66 (строительство новых и реконструкция существующих сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4); строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС с целью повышения надежности теплоснабжения);

- котельная №22 (строительство новых и реконструкция существующих сетей ул. Вокзальная, 38);

- котельная №29 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №31 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №32);

- котельная №39 (строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №38; реконструкция участка тепловой сети с целью переноса надземного участка сетей в подземный);

- котельная №42 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №45 (строительство новых сетей для переключения потребителей котельных №44 и №46; строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №48 (строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4);

- котельная №49 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №114 (строительство тепловой сети с целью выноса транзитного трубопровода).

- ЕТО №002 – МУП "ГТХ":

- котельная №50 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки ; реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №67 (строительство тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64).

Также планируется мероприятие по строительству тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт.

Помимо указанных выше мероприятий в актуализированную схему теплоснабжения включены мероприятия по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения ряда котельных: №№5, 66, 6, 48, 49, 52, 76, 114 ООО "ТЭР", котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь".

При определении характеристик тепловых сетей предусматривалось применение следующих видов прокладки:

- для трасс, проходящих по территории жилой застройки – подземная в непроходных каналах, с использованием стальных труб в изоляции минераловатными плитами;

- для трасс, проходящих по территории жилой застройки – подземная бесканальная, с использованием стальных труб в изоляции ППУ;

- для трасс, проходящих вне территории жилой застройки – надземная, на низких опорах, с использованием стальных труб в изоляции минераловатными плитами.

Характеристики участков сетей, подлежащих строительству для подключения объектов, по которым в настоящее время отсутствует информация об их расположении, должны быть определены на стадии проектирования, и включены в схему теплоснабжения при дальнейшей актуализации.

Помимо мероприятий, представленных в данном разделе, для всех систем предусматривается ежегодное проведение работ в рамках утвержденных программ текущего и капитального ремонтов тепловых сетей. Конкретные перечни мероприятий по капитальному и текущему ремонту формируются предприятиями ежегодно с учетом технического освидетельствования и испытаний трубопроводов. Величина затрат по мероприятиям, по которым отсутствует утвержденная ПСД, определялась на основании действующих на момент актуализации схемы теплоснабжения укрупненных нормативных цен строительства согласно НЦС81-02-13-2024 с учетом утвержденных индексов цен производителей для инвестиций в основной капитал (письмо Минэкономразвития 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023 г.).

## 3.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

По состоянию на 2024 г. на территории городского округа имеется ряд источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности:

- котельные №№22, 25, 28, 29, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 76, 94 ООО "ТЭР";

- котельные №№1, 14, 35 МУП "ГТХ".

Для ликвидации дефицита тепловой мощности прочих котельных предусматривается замена котельного оборудования с увеличением его мощности и установка дополнительного котельного оборудования.

## 3.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Планом развития города Прокопьевска, предусматривается комплексное многоэтажное строительство в Рудничном районе, кроме того предусматривается строительство в Центральном и Зенковском районах.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в указанных районах предлагается реконструкция существующих и строительство новых сетей от котельных №№5, 66, 6, 29, 31, 42, 45, 49 ООО "ТЭР", котельной №50 МУП "ГТХ".

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепловых сетей, обеспечивающих требуемые гидравлические параметры у потребителей жилищной и комплексной застройки, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспективной нагрузки

| Зона действия источника | Строительство / реконструкция | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, мм | Внутренний диаметр обратного трубопровода, мм | Год прокладки (данные ТСО) | Вид прокладки тепловой сети | Мероприятие | Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-29 | 5-ти эт. 45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (2026) | 50 | 50 | 50 | 2026 | подз.кан. | Строительство сетей для подключения 5-ти эт.45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | 1468 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-29(гвс) | 5-ти эт. 45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (2026) | 50 | 50 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 1130 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-54 | ТК-54/2 | 90 | 100 | 100 | 2026 | подз.кан. | Реконструкция сети для подключения перспективы МКД №13 по пр. Ленина, 4 | 4280 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-54(гвс) | ТК-54/2 | 90 | 80 | 70 | 2026 | надз. |  | 1871 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 отопл | Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | 30 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы МКД №13 по пр. Ленина, 4 | 1099 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (ГВС) | Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | 30 | 50 | 40 | 2026 | подз.кан. |  | 678 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секция А-1 этап (2026) | 9 | 70 | 70 | 2026 | подвал. |  | 234 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секция А-1 этап (2026) | 9 | 50 | 40 | 2026 | подвал. |  | 167 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 отопл | ТК-2 ПЕРСПЕКТИВА | 42 | 80 | 80 | 2026 | подз.кан. |  | 1692 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (ГВС) | ТК-2 (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | 42 | 70 | 50 | 2026 | подз.кан. |  | 1185 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 ПЕРСПЕКТИВА | Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | 50 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. |  | 1832 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | 50 | 50 | 40 | 2026 | подз.кан. |  | 1130 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (2026) | 5 | 70 | 70 | 2026 | подвал. |  | 130 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (2026) | 5 | 50 | 40 | 2026 | подвал. |  | 93 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 ПЕРСПЕКТИВА | Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | 10 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. |  | 366 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | 10 | 50 | 40 | 2026 | подз.кан. |  | 226 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (2026) | 6 | 70 | 70 | 2026 | подвал. |  | 156 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (2026) | 6 | 50 | 40 | 2026 | подвал. |  | 111 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | точка присоединения | ТК | 8 | 40 | 40 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Крупской, 1, строение 5 | 197 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК | точка подключения | 23 | 40 | 40 | 2025 | подз.кан. |  | 566 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | точка подключения | Нежилое здание по ул. Крупской, 1, строение 5 (2025) | 17 | 40 | 40 | 2025 | подз.кан. |  | 418 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 | 10-ти эт.100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (2025) | 50 | 69 | 69 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы 10-ти эт. 100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | 1751 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (гвс) | 10-ти эт.100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (2025) | 50 | 69 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 1349 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-53(отоп) | З/А в УТ-53 ПЕРСПЕКТИВА | 0 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А | 3 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | З/А в УТ-53 ПЕРСПЕКТИВА | Точка подключения (ОТ) | 168 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 4716 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения (ОТ) | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (2025) | 35 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 982 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-53(гвс) | З/А в УТ-53 ПЕРСПЕКТИВА | 0 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 2 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | З/А в УТ-53 ПЕРСПЕКТИВА | Точка подключения (ГВС) | 168 | 40 | 32 | 2025 | подз.кан. |  | 3181 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения (ГВС) | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (2025) | 35 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 757 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена дома Гайдара 8 (ИМЦ) | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Гайдара, 8 (2024) | 1 | 80 | 80 | 2024 | подвал. | Строительство сети для подключения перспективы дошкольного образовательного учреждения по ул. Гайдара, 8 | 25 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-26' ГВС | ТК-26'' | 90 | 82 | 50 | 2024 | подз.кан. |  | 3307 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-26'' | Точка подключения Гайдара, 8 | 19 | 50 | 40 | 2024 | подз.кан. |  | 509 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения Гайдара, 8 | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) | 50 | 50 | 40 | 2024 | подз.кан. |  | 1349 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Гайдара, 8 (2024) | 13 | 50 | 40 | 2024 | подвал. |  | 226 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка(гвс) | ТК-26''(гвс) | 36 | 69 | 0 | 2024 | подз.кан. |  | 1203 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-74/2 | МАУ ДО "Спортивная школа №1" (2025) | 20 | 200 | 200 | 2025 | подвал. | Строительство сети для подключения перспективы МАУ ДО "Спортивная школа №1" | 733 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-37 | ТК-72 | 61 | 300 | 300 | 2025 | подз.кан. |  | 5430 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-46(отоп) | УТ-77'(отоп) | 155 | 100 | 100 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по пр. Строителей, земельный участок 95 | 7372 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-77'(отоп) | точка подключения от | 110 | 80 | 80 | 2026 | подз.кан. |  | 4431 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | точка подключения от | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (2026) | 54 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. |  | 1979 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-46(гвс) | УТ-77'(гвс) | 155 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 3070 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-77'(гвс) | точка подключения гвс | 110 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 2179 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | точка подключения гвс | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (2026) | 54 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 1070 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 (отоп) | Нежилое помещение по ул. Обручева, 55А (2025) | 6 | 32 | 32 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Обручева, 55А | 131 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Т.1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (2027) | 56 | 250 | 250 | 2027 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Строительство дополнительного трубопровода 2Ду600 от котельной до проходного канала (примерно 620 м) | 5069 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка | УТ-СТО | 300 | 600 | 600 | 2027 | надз. |  | 34759 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-СТО | УТ-опуск ж/д кот №6 | 295 | 600 | 600 | 2027 | надз. |  | 34180 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | точка подключения | Жилой дом по ул. Соборная, 6Б (2025) | 21 | 32 | 32 | 2025 | надз. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Соборная, 6Б | 448 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-32/17 | (.) Подключения | 60 | 50 | 50 | 2025 | надз. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Предтеченская, земельный участок 22 | 1381 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения | Жилой дом по ул. Предтеченская, земельный участок 22 (2025) | 44 | 50 | 50 | 2025 | надз. |  | 1009 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ (отоп) ЦТП №9 | УТ-53(отоп) | 150 | 300 | 300 | 2027 | подз.кан. | Реконструкция сети для подключения перспективы жилых домов ж/д мкр. №11 строение 2, 3 | 24365 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-53(отоп) | УП-55(отоп) | 86 | 300 | 300 | 2027 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-55(отоп) | ТК в МКР №11 | 450 | 200 | 200 | 2027 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы жилых домов ж/д мкр. №11 строение 2, 3 | 34969 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК в МКР №11 | Многовартиные ж/д микрорайона №11 строение 2 (2027) | 18 | 125 | 125 | 2027 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК в МКР №11 | Многовартиные ж/д микрорайона №11 строение 3 (2028) | 18 | 125 | 125 | 2028 | подз.кан. |  | 1043 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-28 (отоп) | 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А (2026) | 20 | 69 | 69 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А | 733 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-28 (ГВС) | 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А (2026) | 20 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 396 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 (отоп) | 4-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (2026) | 22 | 69 | 69 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | 788 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 (ГВС) | 4-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (2026) | 22 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 426 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-47 ГВС | Нежилое здание по ул. Черниговская, 10А (2025) | 12 | 32 | 32 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Черниговская, 10А | 262 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 | (.) Подключения | 18 | 80 | 80 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 | 4266 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 (гвс) | (.) Подключения ГВС | 18 | 50 | 50 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения | Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 (2026) | 30 | 80 | 80 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения ГВС | Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 (2026) | 30 | 50 | 50 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (от) | ЗУ (от) | 13 | 200 | 200 | 2026 | надз. | Строительство тепловых сетей и сетей ГВС для подключения БМК (проект) к котельной №29 | 15870 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (от) | ЗУ (от) | 29 | 200 | 200 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (от) | ЗУ (от) | 31 | 150 | 150 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (от) | ЗУ (от) | 83 | 125 | 125 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (гвс) | ЗУ (гвс) | 13 | 100 | 100 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (гвс) | ЗУ (гвс) | 29 | 100 | 100 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (гвс) | ЗУ (гвс) | 114 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-7 | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (2027) | 81 | 100 | 100 | 2027 | подз.бескан. | Строительство сети для подключения перспективы ДК "Северный Маганак" ул. Цикличная, 27 | 1535 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-7 гвс | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (2027) | 81 | 50 | 40 | 2027 | подз.бескан. |  | 897 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-27 (отоп) | Жилой дом по ул. Азовская, 7 (2025) | 134 | 40 | 40 | 2025 | надз. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Азовская, 7 | 2959 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-7 | Православный храм и Причтовый дом по ул. Профсоюзная, 22 (2025) | 110 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы православного храма и Причтового дома по ул. Профсоюзная, 22 | 3088 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-6 (отоп) | Строительство МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 (2027) | 1 | 100 | 100 | 2027 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 | 50 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-6 (ГВС) | Строительство МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 (2027) | 1 | 50 | 32 | 2027 | подз.кан. |  | 24 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-14 | Нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 49 (2025) | 56 | 50 | 50 | 2025 | надз. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого помещения по ул. Пионерская, 49 | 1289 |
| ЕТО №002 – МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Строительство | ТК-1 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 (2024) | 80 | 100 | 100 | 2024 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы детского сада на 190 мест по ул. Институтская, 43 | 3471 |

## 3.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории города Прокопьевска отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Наименьшие затраты по выработке и отпуску тепловой энергии имеют крупные котельные с высоким КПД. Основным сценарием развития системы теплоснабжения рассматривается закрытие малых котельных и подключение их потребителей к теплоисточнику с более высоким КПД.

Кроме того источники тепла расположенные в разных районах рассредоточены по территории городского округа. Обеспечение возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников в данной ситуации экономически не целесообразно.

Крупные котельные №6 и №5, 66 имеют возможность работать совместно на общую тепловую сеть через резервирующую перемычку 2Ду 700 мм. Данная перемычка позволяет запитывать потребителей трех котельных от одного из источников в аварийных ситуациях и в летний период для обеспечения ГВС.

## 3.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения городского округа предусматривается закрытие котельных №№32, 44, 46 ООО "ТЭР", №№1, 3, 9, 14, 15, 17, 62, 64 МУП "ГТХ", а так же ликвидация котельных №№20, 89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья (котельная №56 МУП "ГТХ" закрыта в декабре 2023 г.). Мероприятия строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных и переключения потребителей приведены в таблице 2.

Таблица 2. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных и переключения потребителей

| Зона действия источника | Строительство / реконструкция | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, мм | Внутренний диаметр обратного трубопровода, мм | Год прокладки (данные ТСО) | Вид прокладки тепловой сети | Мероприятие | Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | 42935 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена кот.№46 | Насосная (кот.46) | 3 | 259 | 259 | 2024 | подз.кан. | Строительство сетей для переключения потребителей котельной №44 ООО "ТЭР" на котельную №45 ООО "ТЭР" | 38868 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена кот.№46 | Насосная (кот.46) гвс | 7 | 100 | 80 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Насосная (кот.46) | выход отоп. "кот. 46" | 14 | 259 | 259 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Насосная (кот.46) гвс | выход гвс "кот. 46" | 20 | 100 | 80 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | выход отоп. "кот. 46" | ТК-1 | 15 | 259 | 259 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | выход гвс "кот. 46" | ТК-1 (гвс) | 15 | 100 | 80 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 | ТК-9 (ТК-2) | 62 | 259 | 259 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (гвс) | ТК-9 (гвс) (ТК-2) | 62 | 100 | 80 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (ТК-2) | ТК-9/1 (ТК-3) | 30 | 207 | 207 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (гвс) (ТК-2) | ТК-9/1 (гвс) (ТК-3) | 30 | 80 | 69 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9/1 (ТК-3) | ТК-4 | 267 | 207 | 207 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9/1 (гвс) (ТК-3) | ТК-4 (гвс) | 267 | 80 | 69 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 | (.) Врезки (Пер-ва) | 6 | 100 | 100 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 (гвс) | (.) Врезки (Пер-ва) | 6 | 32 | 32 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Врезки (Пер-ва) | Т.10 (от) | 44 | 100 | 100 | 2024 | надз. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Врезки (Пер-ва) | Т.10 (гвс) | 44 | 32 | 25 | 2024 | надз. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 | ТК-22 | 264 | 207 | 207 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 (гвс) | УТ-22(гвс) | 264 | 80 | 69 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| ЕТО №002 – МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная угольная котельная в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | Строительство |  |  |  |  |  | 2026 |  | Строительство тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | 14429 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | Строительство |  |  |  |  |  | 2026 |  | Строительство/ реконструкция тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | 12766 |

Для обеспечения циркуляции теплоносителя в наружных сетях горячего водоснабжения котельных №5, 66, 48 ООО "ТЭР" необходимо выполнить монтаж циркуляционных трубопроводов ГВС (таблица 3).

Таблица 3. Мероприятия по строительству сетей ГВС

| Зона действия источника | Год прокладки | Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2024-2028 | 8996 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2024-2026 | 6501 |

## 3.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения потребителей (Глава 11 Обосновывающих материалов) приведены в таблице 5. Источник финансирования для реализации данных мероприятий на момент актуализации схемы теплоснабжения - отсутствует.

Так же для повышения надежности и оптимизации теплоснабжения планируются следующие мероприятия:

- котельные №5, 66 ООО "ТЭР" (строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения) – 2025 г., проектирование – 2024 г.;

- котельная №6 ООО "ТЭР" (строительство и реконструкция сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС) – 2025 г., проектирование – 2025 г.;

- котельная №22 ООО "ТЭР" (строительство новых и реконструкция существующих сетей ул. Вокзальная, 38) – 2025 г., проектирование – 2024 г.;

- котельная №39 ООО "ТЭР" (реконструкция участка тепловой сети с целью переноса надземного участка сетей в подземный) – 2025 г., проектирование – 2025 г.;

- котельная №114 ООО "ТЭР" (строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода) – 2026 г., проектирование – 2026 г.

Таблица 4. Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

| Зона действия источника | Строительство / реконструкция | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, мм | Внутренний диаметр обратного трубопровода, мм | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Мероприятие | Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №5 | Стена кот. №5 | 1 | 408 | 408 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 148 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена кот. №5 | З/А в ТК-1 | 32 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5296 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | УТ-1 | 58 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 8331 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | Подъем 2.7м | 103 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 14832 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Подъем 2.7м | Задвижка | 35 | 515 | 515 | 2030-2033 | подвал. |  | 5088 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | Узел-кот. №66 | 3 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 432 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №66 (отоп) | Задвижка | 37 | 515 | 515 | 2030-2033 | подвал. |  | 5333 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | Узел-кот. №66 | 0 | 515 | 515 | 2030-2033 | подвал. |  | 14 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Узел-кот. №66 | Смена диаметра 500 на 300 | 18 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 2580 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра 500 на 300 | Смена диаметра 300 на 500 | 3 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 443 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра 300 на 500 | УТ-1Б | 44 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 6309 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1Б | УТ-2 (отоп) | 29 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 4180 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 (отоп) | ТК-1' (отоп) | 117 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 16864 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | З/А в ТК-13 | ТК-71 | 105 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 9364 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 49 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4370 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-7 | 24 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2927 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-27 | 124 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 15062 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 | ТК-18 | 46 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5610 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 (отоп) | ТК-21 | 110 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 18495 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №6 | Врезка СО Котельной №6 | 2 | 804 | 804 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 346 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка СО Котельной №6 | Врезка СО Котельной №6 | 0 | 804 | 804 | 2030-2033 | подвал. |  | 17 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка СО Котельной №6 | Врезка | 22 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 3801 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-подъем ж/д кот №6 | УТ-вагоноремонтное | 331 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 57194 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-вагоноремонтное | УТ-ремонтное депо | 645 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 111451 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-ремонтное депо | Врезка | 126 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 21685 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | Т.1. | 31 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 5357 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | (.)А Место врезки-2 "НОВОТРАНС" | 180 | 704 | 704 | 2030-2033 | надз. |  | 29029 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.)А Место врезки-2 "НОВОТРАНС" | Задвижка | 609 | 704 | 704 | 2030-2033 | надз. |  | 98216 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | Врезка от ПФЗ | 24 | 704 | 704 | 2030-2033 | надз. |  | 3871 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка от ПФЗ | ТК-1' | 210 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 55420 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1' |  | 70 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 18473 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.1. | ТК-1 | 177 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 30584 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 39 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 11625 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 | 61 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 18183 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 77 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 22952 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-7 | 174 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 51866 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-9 | 70 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 20866 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-11 | 32 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 9539 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12(отоп) | 168 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 50077 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12(отоп) | ТК-13 | 43 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 12817 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 158 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 46977 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-15 | 175 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 52164 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-15 | ТК-16 | 90 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 26902 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-16 | ТК-17 | 178 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 52993 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 | Врезка в ТК-18 | 113 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 33605 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18 | ТК-19 | 105 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 31400 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-19 | ТК-20 | 107 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 32017 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-20 | ТК-21 | 266 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 79286 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | ТК-22 | 41 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 12188 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-22 | ТК-23 | 183 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 54599 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-23 | ТК-24 | 56 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 16704 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-24 | ТК-25 | 32 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 9497 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-25 | ТК-26 | 93 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 27683 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-26 | ТК-27 | 133 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 39755 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 | ТК-28 | 89 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 26440 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-28 | ТК-27 ' | 80 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 23718 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 ' | ТК-30 | 64 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 19077 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-30 | З/А в ТК-30 | 0 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | З/А в ТК-30 | ТК-31 | 236 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 62274 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-31 | ТК-32 | 114 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 30035 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-32 | Задвижка | 0 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | ТК-33 | 191 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 50493 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-33 | ТК-34 | 98 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 25984 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка в ТК-18 | ТК-18 | 1 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 432 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка в ТК-18 | Задвижка в ТК-18 | 0 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 60 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка в ТК-18 | УТ-18 | 18 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5216 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18 | ТК-18" | 4 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 673 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18" | Задвижка | 0 | 357 | 357 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 28 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | УТ-18' | 20 | 357 | 357 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2848 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18' | ТК-2' | 106 | 357 | 357 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 15036 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2' | ТК-47а | 229 | 357 | 357 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 32614 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | З/А в ТК-3 | ТК-33 (от) | 165 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 14723 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-33 (от) | КШ в ТК-33 (от) | 0 | 100 | 100 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 6 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | КШ в ТК-33 (от) | ТК-34 (от) | 29 | 100 | 100 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1782 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-22 | Задвижка | 0 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 24 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка |  | 106 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 12928 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция |  | ТК-1(отоп) | 1 | 259 | 259 | 2030-2033 | подвал. |  | 73 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1(отоп) | ТК-2(отоп) | 102 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 11561 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2(отоп) | ТК-3(отоп) | 32 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3672 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3(отоп) | ТК-4(отоп) | 40 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4556 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18 | Задвижка в ТК-3 | 80 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 13451 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка в ТК-3 | ТК-3 | 2 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 336 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | Задвижка в ТК-3 | 0 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 36 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка в ТК-3 | УТ-3/1 | 52 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 9383 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-3/1 | ТК-4 | 48 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 8813 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-5 | 237 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 34160 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-6 | 235 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 33901 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 177 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 25512 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 12 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2150 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | ТК-9 | 44 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 7944 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-10 | 24 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4373 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | Задвижка | 31 | 150 | 150 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2300 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-72' | ТК-73 | 35 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3967 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-73 | ТК-74 | 104 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 11788 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74 | ТК-74/1 | 137 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 12217 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74/1 | ТК-74/2 | 57 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5083 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | Смена диаметра | 93 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 16944 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра | ТК-3' | 0 | 414 | 414 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 17 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3' | ТК-4 | 4 | 414 | 414 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 673 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №48 (отоп) | Врезка на СН Котельная №48 (отоп) | 1 | 309 | 309 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 83 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка на СН Котельная №48 (отоп) | Врезка в котельной | 30 | 309 | 309 | 2030-2033 | подвал. |  | 2487 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 (отоп) | Врезка | 56 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 4107 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | ТК-12 (отоп) | 16 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 1173 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 (отоп) | ТК-16 (отоп) | 78 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 5720 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №49 (отоп) | ТК-1 (отоп) | 13 | 309 | 309 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 1078 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 (отоп) | ТК-2' (отоп) | 20 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2267 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2' (отоп) | ТК-2 (отоп) | 93 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 6791 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 (отоп) | ТК-3 (отоп) | 38 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3389 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 (отоп) | ТК-4 (отоп) | 47 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4156 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 75 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 6688 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 (отоп) | ТК-6 (отоп) | 56 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4994 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 (отоп) | ТК-7 (отоп) | 26 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2319 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 (отоп) | ТК-13 (отоп) | 32 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3903 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 37 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 4137 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | ТК-9 | 86 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 7625 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-11 | 36 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3228 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 146 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 7339 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 | Стена ул. Институтская, 107/1 | 109 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 5481 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №52 (отоп) | УТ (от) | 1 | 259 | 259 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 73 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ (от) | ТК-1 (от) | 14 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1587 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №76 | Врезка | 5 | 408 | 408 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 739 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | Стена Котельная №76 | 15 | 408 | 408 | 2030-2033 | подвал. |  | 2216 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена Котельная №76 | т. 1' | 912 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 134709 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 1' | ТК | 189 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 27843 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК | т. 2' | 225 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 33293 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 2' | т. 3' | 62 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 9180 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 3' | переход диаметра | 25 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 3752 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | переход диаметра | т. 4' | 14 | 309 | 309 | 2030-2033 | надз. |  | 1160 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 4' | т. 5' | 111 | 309 | 309 | 2030-2033 | надз. |  | 9201 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 5' | т. 6' | 47 | 309 | 309 | 2030-2033 | надз. |  | 3896 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-13' | 17 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1870 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13' | Переход диаметра | 9 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 963 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Переход диаметра | ТК-13 | 7 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 624 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 47 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4191 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-17 | 25 | 150 | 150 | 2030-2033 | надз. |  | 1152 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 32" | ТК-8 | 20 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1784 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | Смена диаметра | 26 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2336 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра | УТ-11' | 1 | 150 | 150 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 74 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-11' | ТК-10 | 27 | 150 | 150 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1981 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-10 | ТК-11 | 38 | 150 | 150 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2820 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 32" | ТК-7 | 26 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2274 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | т. 41 | 18 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1605 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 32' | З/А в Точкае 32" | 1 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 45 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | З/А в Точкае 32" | т. 32" | 1 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 45 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 33 | т. 49 | 134 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 9827 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 49 | т. 35 | 57 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 4180 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 57 | т. 56 | 23 | 100 | 100 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1433 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 57 | т. 58 | 35 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 1733 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 58 | т. 59 | 7 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 327 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 59 | Опуск | 84 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 4220 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Опуск | ТК-30 | 4 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 357 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | т. 60 | 13 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 653 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 60 | ТК-21 | 49 | 150 | 150 | 2030-2033 | надз. |  | 2259 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | ТК-21 | 33 | 100 | 100 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2056 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК | т. 3 | 28 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2476 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 3 | ТК-14 | 23 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 1154 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | т. 1 | 49 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 2475 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №114 (отоп) | УТ Котельная № 114 | 1 | 515 | 515 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 144 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Котельная № 114 | Гребенка Котельная № 114 | 5 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 463 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Гребенка Котельная № 114 | Врезка на Агрегатную | 96 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 8892 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка на Агрегатную | УТ-1 | 77 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 7132 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | УТ-2 | 69 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 6391 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 (от) | 16 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 1482 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 (от) | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | 109 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 10097 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | 22 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 2038 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | 49 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 4539 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Корпус №9 | 104 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 9633 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-6 (отоп) | УТ-2 (отоп) | 45 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4040 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 (отоп) | УТ-3 (отоп) | 22 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 1080 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-3 (отоп) | УТ-4 (отоп) | 7 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 327 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-4 (отоп) | Вр. Менж.,10 (отоп) | 45 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 2261 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Вр. Менж.,10 (отоп) | Т.А | 6 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 301 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.А | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 90 | 207 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 4521 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 90 | 207 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 4521 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 1 | 207 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 25 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ТК-1 (отоп) | 85 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 6263 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 (отоп) | т.1' (отоп) | 49 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5554 |
| ЕТО №002 – МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | ТК-1 (от) | 30 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 3400 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-1 (от) | ТК-10 (от) | 61 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 6914 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-10 (от) | ТК-11 (от) | 706 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 51775 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-11 (от) | ТК-12 (от) | 195 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 22102 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-12 (от) | Врезка УП | 40 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4534 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка УП | Врезка мех цех | 19 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2154 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка мех цех | Врезка строй цех | 33 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3740 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка строй цех | Врезка склад | 131 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 14848 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка склад | ТК-13 (от) | 18 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2040 |

## 3.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице 1.

Основным условием для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки является выполнение наладочных мероприятий на тепловых сетях ГО для снижения расходов теплоносителя в трубопроводах до расчетных значений.

## 3.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Информация по участкам тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения потребителей, приведена в таблице 4 настоящего отчета.

## 3.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций (насосных станций смешения) на тепловых сетях городского округа схемой теплоснабжения не предусматриваются.

## 3.9. Сводная информация по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Сводная информация по строительству  и реконструкции тепловых сетей городского округа приведена в таблице 5.

Таблица 5. Сети, подлежащие строительству, реконструкции

| Зона действия источника | Строительство / реконструкция | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, мм | Внутренний диаметр обратного трубопровода, мм | Год прокладки (данные ТСО) | Вид прокладки тепловой сети | Мероприятие | Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство |  |  |  |  |  | 2024-2028 |  | Строительство циркуляционного трубопровода от котельной №5, 66 ООО "ТЭР" (с применением различных трубопроводных технологий) | 8996 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | Проектирование перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | 495 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка перемычки | Врезка перемычка | 140 | 300 | 300 | 2025 | надз. | Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | 8500 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка перемычки (гвс) | Врезка перемычка (гвс) | 140 | 100 | 80 | 2025 | надз. |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка перемычка (гвс) | Врезка ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | 9 | 100 | 80 | 2025 | надз. |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | УТ-25/2 (гвс) | 360 | 100 | 80 | 2025 | надз. |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-25/2 (гвс) | ТК-15(гвс) | 7 | 100 | 80 | 2025 | надз. |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-29 | 5-ти эт. 45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (2026) | 50 | 50 | 50 | 2026 | подз.кан. | Строительство сетей для подключения 5-ти эт.45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | 1468 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-29(гвс) | 5-ти эт. 45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (2026) | 50 | 50 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 1130 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-54 | ТК-54/2 | 90 | 100 | 100 | 2026 | подз.кан. | Реконструкция сети для подключения перспективы МКД №13 по пр. Ленина, 4 | 4280 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-54(гвс) | ТК-54/2 | 90 | 80 | 70 | 2026 | надз. |  | 1871 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 отопл | Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | 30 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы МКД №13 по пр. Ленина, 4 | 1099 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (ГВС) | Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | 30 | 50 | 40 | 2026 | подз.кан. |  | 678 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секция А-1 этап (2026) | 9 | 70 | 70 | 2026 | подвал. |  | 234 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секция А-1 этап (2026) | 9 | 50 | 40 | 2026 | подвал. |  | 167 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 отопл | ТК-2 ПЕРСПЕКТИВА | 42 | 80 | 80 | 2026 | подз.кан. |  | 1692 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (ГВС) | ТК-2 (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | 42 | 70 | 50 | 2026 | подз.кан. |  | 1185 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 ПЕРСПЕКТИВА | Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | 50 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. |  | 1832 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | 50 | 50 | 40 | 2026 | подз.кан. |  | 1130 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (2026) | 5 | 70 | 70 | 2026 | подвал. |  | 130 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (2026) | 5 | 50 | 40 | 2026 | подвал. |  | 93 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 ПЕРСПЕКТИВА | Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | 10 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. |  | 366 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | 10 | 50 | 40 | 2026 | подз.кан. |  | 226 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (от) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (2026) | 6 | 70 | 70 | 2026 | подвал. |  | 156 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 ПЕРСПЕКТИВА (гвс) | Многоквартирный жилой дом №13 по пр. Ленина, 4, блок-секции Б, В-2 этап (2026) | 6 | 50 | 40 | 2026 | подвал. |  | 111 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | точка присоединения | ТК | 8 | 40 | 40 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Крупской, 1, строение 5 | 197 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК | точка подключения | 23 | 40 | 40 | 2025 | подз.кан. |  | 566 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | точка подключения | Нежилое здание по ул. Крупской, 1, строение 5 (2025) | 17 | 40 | 40 | 2025 | подз.кан. |  | 418 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №5 | Стена кот. №5 | 1 | 408 | 408 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 148 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена кот. №5 | З/А в ТК-1 | 32 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5296 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | УТ-1 | 58 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 8331 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | Подъем 2.7м | 103 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 14832 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Подъем 2.7м | Задвижка | 35 | 515 | 515 | 2030-2033 | подвал. |  | 5088 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | Узел-кот. №66 | 3 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 432 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №66 (отоп) | Задвижка | 37 | 515 | 515 | 2030-2033 | подвал. |  | 5333 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | Узел-кот. №66 | 0 | 515 | 515 | 2030-2033 | подвал. |  | 14 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Узел-кот. №66 | Смена диаметра 500 на 300 | 18 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 2580 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра 500 на 300 | Смена диаметра 300 на 500 | 3 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 443 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра 300 на 500 | УТ-1Б | 44 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 6309 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1Б | УТ-2 (отоп) | 29 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 4180 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 (отоп) | ТК-1' (отоп) | 117 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 16864 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | З/А в ТК-13 | ТК-71 | 105 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 9364 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 49 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4370 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-7 | 24 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2927 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-27 | 124 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 15062 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 | ТК-18 | 46 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5610 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 (отоп) | ТК-21 | 110 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 18495 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная | 8000 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | 450 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-62' | УТ-Гайдара, 54 | 33 | 200 | 200 | 2025 | надз. | Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | 4500 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-Гайдара, 54 | Тк-38(отоп) | 41 | 200 | 200 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Тк-38(отоп) | ТК-39(отоп) | 36 | 200 | 200 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-39(отоп) | ТК-57(отоп) | 43 | 200 | 200 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-57(отоп) | ТК-51 (от)' | 78 | 200 | 200 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-51 (от)' | ТК-51(отоп) | 55 | 150 | 150 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-51(отоп) | ТК-50(отоп) | 62 | 150 | 150 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-39(гвс) | ТК-51 (гвс)' | 132 | 100 | 69 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 | 10-ти эт.100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (2025) | 50 | 69 | 69 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы 10-ти эт. 100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | 1751 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (гвс) | 10-ти эт.100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (2025) | 50 | 69 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 1349 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-53(отоп) | З/А в УТ-53 ПЕРСПЕКТИВА | 0 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А | 3 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | З/А в УТ-53 ПЕРСПЕКТИВА | Точка подключения (ОТ) | 168 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 4716 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения (ОТ) | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (2025) | 35 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 982 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-53(гвс) | З/А в УТ-53 ПЕРСПЕКТИВА | 0 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 2 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | З/А в УТ-53 ПЕРСПЕКТИВА | Точка подключения (ГВС) | 168 | 40 | 32 | 2025 | подз.кан. |  | 3181 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения (ГВС) | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (2025) | 35 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. |  | 757 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена дома Гайдара 8 (ИМЦ) | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Гайдара, 8 (2024) | 1 | 80 | 80 | 2024 | подвал. | Строительство сети для подключения перспективы дошкольного образовательного учреждения по ул. Гайдара, 8 | 25 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-26' ГВС | ТК-26'' | 90 | 82 | 50 | 2024 | подз.кан. |  | 3307 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-26'' | Точка подключения Гайдара, 8 | 19 | 50 | 40 | 2024 | подз.кан. |  | 509 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения Гайдара, 8 | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) | 50 | 50 | 40 | 2024 | подз.кан. |  | 1349 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Гайдара, 8 (2024) | 13 | 50 | 40 | 2024 | подвал. |  | 226 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка(гвс) | ТК-26''(гвс) | 36 | 69 | 0 | 2024 | подз.кан. |  | 1203 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-74/2 | МАУ ДО "Спортивная школа №1" (2025) | 20 | 200 | 200 | 2025 | подвал. | Строительство сети для подключения перспективы МАУ ДО "Спортивная школа №1" | 733 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-37 | ТК-72 | 61 | 300 | 300 | 2025 | подз.кан. |  | 5430 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-46(отоп) | УТ-77'(отоп) | 155 | 100 | 100 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по пр. Строителей, земельный участок 95 | 7372 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-77'(отоп) | точка подключения от | 110 | 80 | 80 | 2026 | подз.кан. |  | 4431 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | точка подключения от | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (2026) | 54 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. |  | 1979 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-46(гвс) | УТ-77'(гвс) | 155 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 3070 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-77'(гвс) | точка подключения гвс | 110 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 2179 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | точка подключения гвс | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (2026) | 54 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 1070 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 (отоп) | Нежилое помещение по ул. Обручева, 55А (2025) | 6 | 32 | 32 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Обручева, 55А | 131 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Т.1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (2027) | 56 | 250 | 250 | 2027 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Строительство дополнительного трубопровода 2Ду600 от котельной до проходного канала (примерно 620 м) | 5069 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка | УТ-СТО | 300 | 600 | 600 | 2027 | надз. |  | 34759 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-СТО | УТ-опуск ж/д кот №6 | 295 | 600 | 600 | 2027 | надз. |  | 34180 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | точка подключения | Жилой дом по ул. Соборная, 6Б (2025) | 21 | 32 | 32 | 2025 | надз. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Соборная, 6Б | 448 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-32/17 | (.) Подключения | 60 | 50 | 50 | 2025 | надз. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Предтеченская, земельный участок 22 | 1381 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения | Жилой дом по ул. Предтеченская, земельный участок 22 (2025) | 44 | 50 | 50 | 2025 | надз. |  | 1009 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ (отоп) ЦТП №9 | УТ-53(отоп) | 150 | 300 | 300 | 2027 | подз.кан. | Реконструкция сети для подключения перспективы жилых домов ж/д мкр. №11 строение 2, 3 | 24365 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-53(отоп) | УП-55(отоп) | 86 | 300 | 300 | 2027 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-55(отоп) | ТК в МКР №11 | 450 | 200 | 200 | 2027 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы жилых домов ж/д мкр. №11 строение 2, 3 | 34969 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК в МКР №11 | Многовартиные ж/д микрорайона №11 строение 2 (2027) | 18 | 125 | 125 | 2027 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК в МКР №11 | Многовартиные ж/д микрорайона №11 строение 3 (2028) | 18 | 125 | 125 | 2028 | подз.кан. |  | 1043 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-опуск ж/д кот №6 | УТ-подъем ж/д кот №6 | 233 | 800 | 800 | 2027 | подз.кан. | Реконструкция сетей с уменьшением диаметра с 1000 мм на 800 мм (за счет Новотранса) |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №6 | Врезка СО Котельной №6 | 2 | 804 | 804 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 346 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка СО Котельной №6 | Врезка СО Котельной №6 | 0 | 804 | 804 | 2030-2033 | подвал. |  | 17 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка СО Котельной №6 | Врезка | 22 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 3801 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-подъем ж/д кот №6 | УТ-вагоноремонтное | 331 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 57194 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-вагоноремонтное | УТ-ремонтное депо | 645 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 111451 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-ремонтное депо | Врезка | 126 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 21685 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | Т.1. | 31 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 5357 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | (.)А Место врезки-2 "НОВОТРАНС" | 180 | 704 | 704 | 2030-2033 | надз. |  | 29029 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.)А Место врезки-2 "НОВОТРАНС" | Задвижка | 609 | 704 | 704 | 2030-2033 | надз. |  | 98216 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | Врезка от ПФЗ | 24 | 704 | 704 | 2030-2033 | надз. |  | 3871 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка от ПФЗ | ТК-1' | 210 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 55420 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1' |  | 70 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 18473 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.1. | ТК-1 | 177 | 804 | 804 | 2030-2033 | надз. |  | 30584 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 39 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 11625 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 | 61 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 18183 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 77 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 22952 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-7 | 174 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 51866 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-9 | 70 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 20866 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-11 | 32 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 9539 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12(отоп) | 168 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 50077 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12(отоп) | ТК-13 | 43 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 12817 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 158 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 46977 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-15 | 175 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 52164 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-15 | ТК-16 | 90 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 26902 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-16 | ТК-17 | 178 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 52993 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 | Врезка в ТК-18 | 113 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 33605 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18 | ТК-19 | 105 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 31400 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-19 | ТК-20 | 107 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 32017 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-20 | ТК-21 | 266 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 79286 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | ТК-22 | 41 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 12188 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-22 | ТК-23 | 183 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 54599 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-23 | ТК-24 | 56 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 16704 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-24 | ТК-25 | 32 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 9497 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-25 | ТК-26 | 93 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 27683 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-26 | ТК-27 | 133 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 39755 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 | ТК-28 | 89 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 26440 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-28 | ТК-27 ' | 80 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 23718 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 ' | ТК-30 | 64 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 19077 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-30 | З/А в ТК-30 | 0 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | З/А в ТК-30 | ТК-31 | 236 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 62274 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-31 | ТК-32 | 114 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 30035 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-32 | Задвижка | 0 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 26 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | ТК-33 | 191 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 50493 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-33 | ТК-34 | 98 | 704 | 704 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 25984 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка в ТК-18 | ТК-18 | 1 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 432 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка в ТК-18 | Задвижка в ТК-18 | 0 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 60 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка в ТК-18 | УТ-18 | 18 | 804 | 804 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5216 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18 | ТК-18" | 4 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 673 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18" | Задвижка | 0 | 357 | 357 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 28 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка | УТ-18' | 20 | 357 | 357 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2848 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18' | ТК-2' | 106 | 357 | 357 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 15036 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2' | ТК-47а | 229 | 357 | 357 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 32614 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | З/А в ТК-3 | ТК-33 (от) | 165 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 14723 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-33 (от) | КШ в ТК-33 (от) | 0 | 100 | 100 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 6 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | КШ в ТК-33 (от) | ТК-34 (от) | 29 | 100 | 100 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1782 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-22 | Задвижка | 0 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 24 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка |  | 106 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 12928 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция |  | ТК-1(отоп) | 1 | 259 | 259 | 2030-2033 | подвал. |  | 73 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1(отоп) | ТК-2(отоп) | 102 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 11561 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2(отоп) | ТК-3(отоп) | 32 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3672 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3(отоп) | ТК-4(отоп) | 40 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4556 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18 | Задвижка в ТК-3 | 80 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 13451 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка в ТК-3 | ТК-3 | 2 | 408 | 408 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 336 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | Задвижка в ТК-3 | 0 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 36 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Задвижка в ТК-3 | УТ-3/1 | 52 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 9383 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-3/1 | ТК-4 | 48 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 8813 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-5 | 237 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 34160 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-6 | 235 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 33901 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 177 | 515 | 515 | 2030-2033 | надз. |  | 25512 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 12 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2150 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | ТК-9 | 44 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 7944 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-10 | 24 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4373 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | Задвижка | 31 | 150 | 150 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2300 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-72' | ТК-73 | 35 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3967 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-73 | ТК-74 | 104 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 11788 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74 | ТК-74/1 | 137 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 12217 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74/1 | ТК-74/2 | 57 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5083 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | Смена диаметра | 93 | 515 | 515 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 16944 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра | ТК-3' | 0 | 414 | 414 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 17 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3' | ТК-4 | 4 | 414 | 414 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 673 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №48 (с применением различных трубопроводных технологий) | 6501 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №48 (отоп) | Врезка на СН Котельная №48 (отоп) | 1 | 309 | 309 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 83 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка на СН Котельная №48 (отоп) | Врезка в котельной | 30 | 309 | 309 | 2030-2033 | подвал. |  | 2487 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 (отоп) | Врезка | 56 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 4107 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | ТК-12 (отоп) | 16 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 1173 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 (отоп) | ТК-16 (отоп) | 78 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 5720 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-28 (отоп) | 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А (2026) | 20 | 69 | 69 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А | 733 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-28 (ГВС) | 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А (2026) | 20 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 396 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 (отоп) | 4-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (2026) | 22 | 69 | 69 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | 788 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 (ГВС) | 4-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (2026) | 22 | 40 | 32 | 2026 | подз.кан. |  | 426 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №49 (отоп) | ТК-1 (отоп) | 13 | 309 | 309 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 1078 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 (отоп) | ТК-2' (отоп) | 20 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2267 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2' (отоп) | ТК-2 (отоп) | 93 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 6791 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 (отоп) | ТК-3 (отоп) | 38 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3389 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 (отоп) | ТК-4 (отоп) | 47 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4156 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 75 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 6688 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 (отоп) | ТК-6 (отоп) | 56 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4994 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 (отоп) | ТК-7 (отоп) | 26 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2319 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 (отоп) | ТК-13 (отоп) | 32 | 309 | 309 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3903 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 37 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 4137 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | ТК-9 | 86 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 7625 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-11 | 36 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3228 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 146 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 7339 |
| Котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 | Стена ул. Институтская, 107/1 | 109 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 5481 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №52 (отоп) | УТ (от) | 1 | 259 | 259 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 73 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ (от) | ТК-1 (от) | 14 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1587 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №76 | Врезка | 5 | 408 | 408 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 739 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | Стена Котельная №76 | 15 | 408 | 408 | 2030-2033 | подвал. |  | 2216 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена Котельная №76 | т. 1' | 912 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 134709 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 1' | ТК | 189 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 27843 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК | т. 2' | 225 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 33293 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 2' | т. 3' | 62 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 9180 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 3' | переход диаметра | 25 | 408 | 408 | 2030-2033 | надз. |  | 3752 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | переход диаметра | т. 4' | 14 | 309 | 309 | 2030-2033 | надз. |  | 1160 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 4' | т. 5' | 111 | 309 | 309 | 2030-2033 | надз. |  | 9201 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 5' | т. 6' | 47 | 309 | 309 | 2030-2033 | надз. |  | 3896 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-13' | 17 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1870 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13' | Переход диаметра | 9 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 963 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Переход диаметра | ТК-13 | 7 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 624 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 47 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4191 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-17 | 25 | 150 | 150 | 2030-2033 | надз. |  | 1152 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 32" | ТК-8 | 20 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1784 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | Смена диаметра | 26 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2336 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра | УТ-11' | 1 | 150 | 150 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 74 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-11' | ТК-10 | 27 | 150 | 150 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1981 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-10 | ТК-11 | 38 | 150 | 150 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2820 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 32" | ТК-7 | 26 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2274 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | т. 41 | 18 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1605 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 32' | З/А в Точкае 32" | 1 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 45 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | З/А в Точкае 32" | т. 32" | 1 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 45 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 33 | т. 49 | 134 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 9827 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 49 | т. 35 | 57 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 4180 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 57 | т. 56 | 23 | 100 | 100 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 1433 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 57 | т. 58 | 35 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 1733 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 58 | т. 59 | 7 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 327 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 59 | Опуск | 84 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 4220 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Опуск | ТК-30 | 4 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 357 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | т. 60 | 13 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 653 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 60 | ТК-21 | 49 | 150 | 150 | 2030-2033 | надз. |  | 2259 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | ТК-21 | 33 | 100 | 100 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2056 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК | т. 3 | 28 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2476 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | т. 3 | ТК-14 | 23 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 1154 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | т. 1 | 49 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 2475 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Проектные работы на строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | 301 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ1 | УП5 | 74 | 124 | 106 | 2026 | надз. | Строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | 2006 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ1 гвс | УП5 гвс | 74 | 106 | 26 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УП5 | ж/д, ул. Горняцкая, 1 (отоп) (1) | 1 | 50 | 50 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УП5 гвс | ж/д, ул. Горняцкая, 1 (ГВС) | 1 | 50 | 26 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УП5 | Н2 | 16 | 124 | 106 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УП5 гвс | Н2 гвс | 16 | 106 | 26 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Н2 | ж/д, ул. Горняцкая, 1 (отоп) (2) | 1 | 50 | 50 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Н2 гвс | ж/д, ул. Горняцкая, 1 (ГВС) | 1 | 50 | 26 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Н2 | ТК1 | 43 | 124 | 106 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Н2 гвс | ТК1 гвс | 43 | 106 | 26 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК1 | ТК-22 (отоп) | 27 | 124 | 106 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК1 гвс | ТК-22 (ГВС) | 27 | 106 | 26 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК1 | УВД, ул.Комсомольская,2(отоп) | 1 | 50 | 50 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК1 гвс | УВД, ул.Комсомольская,2(ГВС) | 1 | 50 | 26 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №114 (отоп) | УТ Котельная № 114 | 1 | 515 | 515 | 2030-2033 | подвал. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 144 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Котельная № 114 | Гребенка Котельная № 114 | 5 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 463 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Гребенка Котельная № 114 | Врезка на Агрегатную | 96 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 8892 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка на Агрегатную | УТ-1 | 77 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 7132 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | УТ-2 | 69 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 6391 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 (от) | 16 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 1482 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 (от) | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | 109 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 10097 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | 22 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 2038 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | 49 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 4539 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Корпус №9 | 104 | 357 | 357 | 2030-2033 | надз. |  | 9633 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-6 (отоп) | УТ-2 (отоп) | 45 | 207 | 207 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4040 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 (отоп) | УТ-3 (отоп) | 22 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 1080 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-3 (отоп) | УТ-4 (отоп) | 7 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 327 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-4 (отоп) | Вр. Менж.,10 (отоп) | 45 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 2261 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Вр. Менж.,10 (отоп) | Т.А | 6 | 207 | 207 | 2030-2033 | надз. |  | 301 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.А | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 90 | 207 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 4521 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 90 | 207 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 4521 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 1 | 207 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 25 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ТК-1 (отоп) | 85 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 6263 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 (отоп) | т.1' (отоп) | 49 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 5554 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | Проектирование реконструкции тепловой сети ул. Вокзальная, 38 | 440 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | Т-6 | ТК-1 | 3 | 100 | 100 | 2025 | надз. | Строительство тепловой сети ул. Вокзальная, 38 | 5500 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | Т-6 (гвс) | ТК-1 гвс | 3 | 40 | 32 | 2025 | надз. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 | ТК-2 | 69 | 100 | 100 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 гвс | ТК-2 гвс | 69 | 40 | 32 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 | ТК-3 | 13 | 100 | 100 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 гвс | ТК-3 гвс | 13 | 40 | 32 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-3 | Стена | 6 | 100 | 100 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-3 гвс | Стена гвс | 6 | 40 | 32 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена | Врезка | 10 | 100 | 100 | 2025 | подвал. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена гвс | Врезка(гвс) | 10 | 40 | 32 | 2025 | подвал. |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т-1 (гвс) | Т-6 (гвс) | 20 | 100 | 80 | 2025 | подз.кан. | Реконструкция тепловой сети ул. Вокзальная, 38 |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-47 ГВС | Нежилое здание по ул. Черниговская, 10А (2025) | 12 | 32 | 32 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Черниговская, 10А | 262 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 | (.) Подключения | 18 | 80 | 80 | 2026 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 | 4266 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 (гвс) | (.) Подключения ГВС | 18 | 50 | 50 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения | Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 (2026) | 30 | 80 | 80 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения ГВС | Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 (2026) | 30 | 50 | 50 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (от) | ЗУ (от) | 13 | 200 | 200 | 2026 | надз. | Строительство тепловых сетей и сетей ГВС для подключения БМК (проект) к котельной №29 | 15870 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (от) | ЗУ (от) | 29 | 200 | 200 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (от) | ЗУ (от) | 31 | 150 | 150 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (от) | ЗУ (от) | 83 | 125 | 125 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (гвс) | ЗУ (гвс) | 13 | 100 | 100 | 2026 | надз. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (гвс) | ЗУ (гвс) | 29 | 100 | 100 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №29 (гвс) | ЗУ (гвс) | 114 | 70 | 70 | 2026 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | 42935 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-7 | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (2027) | 81 | 100 | 100 | 2027 | подз.бескан. | Строительство сети для подключения перспективы ДК "Северный Маганак" ул. Цикличная, 27 | 1535 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-7 гвс | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (2027) | 81 | 50 | 40 | 2027 | подз.бескан. |  | 897 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-27 (отоп) | Жилой дом по ул. Азовская, 7 (2025) | 134 | 40 | 40 | 2025 | надз. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Азовская, 7 | 2959 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-7 | Православный храм и Причтовый дом по ул. Профсоюзная, 22 (2025) | 110 | 50 | 50 | 2025 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы православного храма и Причтового дома по ул. Профсоюзная, 22 | 3088 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Проектирование реконструкции участка тепловой сети от ТК10/1 до детского сада №82, с целью переноса надземного участка сетей в подземный | 550 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-10 | Т-5 | 100 | 82 | 82 | 2025 | подз.кан. | Реконструкция участка тепловой сети от ТК10/1 до детского сада №82, с целью переноса надземного участка сетей в подземный | 2560 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-10(гвс) | Т-5(гвс) | 100 | 25 | 0 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т-5 | ТК-27 | 15 | 82 | 82 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т-5(гвс) | ТК-27(гвс) | 12 | 25 | 0 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 | ТК-28 | 30 | 82 | 82 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27(гвс) | ТК-28(гвс) | 30 | 25 | 0 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-28 | Стена пер. Коксовый, 22 | 5 | 82 | 82 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-28(гвс) | Стена пер. Коксовый, 22 | 5 | 25 | 0 | 2025 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-6 (отоп) | Строительство МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 (2027) | 1 | 100 | 100 | 2027 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 | 50 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-6 (ГВС) | Строительство МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 (2027) | 1 | 50 | 32 | 2027 | подз.кан. |  | 24 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена кот.№46 | Насосная (кот.46) | 3 | 259 | 259 | 2024 | подз.кан. | Строительство сетей для переключения потребителей котельной №44 ООО "ТЭР" на котельную №45 ООО "ТЭР" | 38868 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена кот.№46 | Насосная (кот.46) гвс | 7 | 100 | 80 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Насосная (кот.46) | выход отоп. "кот. 46" | 14 | 259 | 259 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Насосная (кот.46) гвс | выход гвс "кот. 46" | 20 | 100 | 80 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | выход отоп. "кот. 46" | ТК-1 | 15 | 259 | 259 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | выход гвс "кот. 46" | ТК-1 (гвс) | 15 | 100 | 80 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 | ТК-9 (ТК-2) | 62 | 259 | 259 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (гвс) | ТК-9 (гвс) (ТК-2) | 62 | 100 | 80 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (ТК-2) | ТК-9/1 (ТК-3) | 30 | 207 | 207 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (гвс) (ТК-2) | ТК-9/1 (гвс) (ТК-3) | 30 | 80 | 69 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9/1 (ТК-3) | ТК-4 | 267 | 207 | 207 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9/1 (гвс) (ТК-3) | ТК-4 (гвс) | 267 | 80 | 69 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 | (.) Врезки (Пер-ва) | 6 | 100 | 100 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 (гвс) | (.) Врезки (Пер-ва) | 6 | 32 | 32 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Врезки (Пер-ва) | Т.10 (от) | 44 | 100 | 100 | 2024 | надз. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Врезки (Пер-ва) | Т.10 (гвс) | 44 | 32 | 25 | 2024 | надз. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 | ТК-22 | 264 | 207 | 207 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 (гвс) | УТ-22(гвс) | 264 | 80 | 69 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-14 | Нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 49 (2025) | 56 | 50 | 50 | 2025 | надз. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого помещения по ул. Пионерская, 49 | 1289 |
| ЕТО №002 – МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 (от) | 15 | 100 | 100 | 2024 | подз.кан. | Реконструкция сетей котельной №50 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 992 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 (гвс) | 15 | 69 | 0 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-3 (от) | ж.д. ул. Институтская, 39 (от), ООО Атлас | 7 | 82 | 82 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-3 (гвс) | ж.д. ул. Институтская, 39 (гвс), ООО Атлас | 7 | 40 | 0 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-3 (от) | ТК-4 (от) | 42 | 100 | 100 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-3 (гвс) | ТК-4 (гвс) | 42 | 69 | 0 | 2024 | подз.кан. |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Строительство | ТК-1 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 (2024) | 80 | 100 | 100 | 2024 | подз.кан. | Строительство сети для подключения перспективы детского сада на 190 мест по ул. Институтская, 43 | 3471 |
| Блочно-модульная угольная котельная в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Проектирование тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | 2759 |
| Блочно-модульная угольная котельная в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | Строительство |  |  |  |  |  | 2026 |  | Строительство тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | 14429 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции/ строительству тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | 1379 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | Строительство |  |  |  |  |  | 2026 |  | Строительство/ реконструкция тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | 12766 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | ТК-1 (от) | 30 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. | Реконструкция сети для обеспечения нормативной надежности | 3400 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-1 (от) | ТК-10 (от) | 61 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 6914 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-10 (от) | ТК-11 (от) | 706 | 259 | 259 | 2030-2033 | надз. |  | 51775 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-11 (от) | ТК-12 (от) | 195 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 22102 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-12 (от) | Врезка УП | 40 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 4534 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка УП | Врезка мех цех | 19 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2154 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка мех цех | Врезка строй цех | 33 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 3740 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка строй цех | Врезка склад | 131 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 14848 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка склад | ТК-13 (от) | 18 | 259 | 259 | 2030-2033 | подз.кан. |  | 2040 |

# 4. Объемы капитальных вложений

Сводная информация по величине капитальных вложений в реализацию проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей городского округа и сооружений на них с прогнозными ценами приведена в таблице 6.

Таблица 6. Капитальные вложения в реализацию проектов по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне дейсвия ЕТО в прогнозных ценах, в тыс. руб.

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 35281 | 171907 | 90853 | 65711 | 67735 | 137848 | 3043 | - | 562851 | 562851 | 562851 | 562851 | - | 2823780 |  |
| 1 |  | Тепловые сети от котельной №5, 66 | 5297 | - | 1491 | 11680 | 19850 | 2000 | 2000 | - | 31419 | 31419 | 31419 | 31419 | - | 167996 |  |
| 1.1 | 001.02.11.001. | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №5, 66 (с применением различных трубопроводных технологий) | 5297 | - | 996 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | 14293 | собственные средства ТСО |
| 1.2 | 001.02.03.001. | Проектирование перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | собственные средства ТСО |
| 1.3 | 001.02.03.001. | Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | - | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | собственные средства ТСО |
| 1.4 | 001.02.01.001. | Строительство сетей для подключения 5-ти эт.45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | - | - | - | - | 2599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2599 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.5 | 001.02.04.001. | Реконструкция сети для подключения перспективы МКД №13 по пр. Ленина, 4 | - | - | - | - | 6151 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6151 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.6 | 001.02.01.001. | Строительство сети для подключения перспективы МКД №13 по пр. Ленина, 4 | - | - | - | - | 9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9100 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.7 | 001.02.01.001. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Крупской, 1, строение 5 | - | - | - | 1180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.8 | 001.02.03.001. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 31419 | 31419 | 31419 | 31419 | - | 125678 | источник финансирования не определен |
| 2 |  | Тепловые сети от котельной №6 | - | - | 6620 | 34823 | 20100 | 133343 | 1043 | - | 421624 | 421624 | 421624 | 421624 | - | 1882424 |  |
| 2.1 | 001.02.08.002. | Проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| 2.2 | 001.02.03.002. | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | собственные средства ТСО |
| 2.3 | 001.02.03.002. | Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | собственные средства ТСО |
| 2.4 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы 10-ти эт. 100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | - | - | - | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.5 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А | - | - | - | 9641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9641 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.6 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы дошкольного образовательного учреждения по ул. Гайдара, 8 | - | - | 6620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6620 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.7 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы МАУ ДО "Спортивная школа №1" | - | - | - | 6164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6164 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.8 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по пр. Строителей, земельный участок 95 | - | - | - | - | 20100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20100 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.9 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Обручева, 55А | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.10 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Строительство дополнительного трубопровода 2Ду600 от котельной до проходного канала (примерно 620 м) | - | - | - | - | - | 74008 | - | - | - | - | - | - | - | 74008 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.11 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Соборная, 6Б | - | - | - | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 448 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.12 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Предтеченская, земельный участок 22 | - | - | - | 2389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2389 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.13 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы жилых домов ж/д мкр. №11 строение 2, 3 | - | - | - | - | - | 34969 | 1043 | - | - | - | - | - | - | 36012 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.14 | 001.02.04.002. | Реконструкция сети для подключения перспективы жилых домов ж/д мкр. №11 строение 2, 4 | - | - | - | - | - | 24365 | - | - | - | - | - | - | - | 24365 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.15 | 001.02.03.002. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 421624 | 421624 | 421624 | 421624 | - | 1686496 | источник финансирования не определен |
| 3 |  | Тепловые сети от котельной №22 | - | - | 440 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5940 |  |
| 3.1 | 001.02.05.003. | Проектирование реконструкции тепловой сети ул. Вокзальная, 38 | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | собственные средства ТСО |
| 3.2 | 001.02.05.003. | Реконструкция и строительство тепловой сети ул. Вокзальная, 38 | - | - | - | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500 | собственные средства ТСО |
| 4 |  | Тепловые сети от котельной №29 | - | - | - | 262 | 20136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20398 |  |
| 4.1 | 001.02.01.004. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Черниговская, 10А | - | - | - | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 4.2 | 001.02.01.004. | Строительство сети для подключения перспективы Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 | - | - | - | - | 4266 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4266 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 4.2 | 001.02.01.004. | Строительство тепловых сетей и сетей ГВС для подключения БМК (проект) к котельной №29 | - | - | - | - | 15870 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15870 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 5 |  | Тепловые сети от котельной №31 | - | 50182 | 42935 | 6047 | - | 2432 | - | - | - | - | - | - | - | 101596 |  |
| 5.1 | 001.02.02.005. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 3419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3419 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 5.2 | 001.02.02.005. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 46763 | 42935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89698 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 5.3 | 001.02.01.005. | Строительство сети для подключения перспективы ДК "Северный Маганак" ул. Цикличная, 27 | - | - | - | - | - | 2432 | - | - | - | - | - | - | - | 2432 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 5.4 | 001.02.01.005. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Азовская, 7 | - | - | - | 2959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2959 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 5.5 | 001.02.01.005. | Строительство сети для подключения перспективы православного храма и Причтового дома по ул. Профсоюзная, 22 | - | - | - | 3088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3088 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 6 |  | Тепловые сети от котельной №39 | 28641 | - | - | 3110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31751 |  |
| 6.1 | 001.02.02.006. | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 1094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1094 | собственные средства ТСО |
| 6.2 | 001.02.02.006. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 27547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27547 | собственные средства ТСО |
| 6.3 | 001.02.03.006. | Проектирование реконструкции участка тепловой сети от ТК10/1 до детского сада №82, с целью переноса надземного участка сетей в подземный | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | собственные средства ТСО |
| 6.4 | 001.02.03.006. | Реконструкция участка тепловой сети от ТК10/1 до детского сада №82, с целью переноса надземного участка сетей в подземный | - | - | - | 2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2560 | собственные средства ТСО |
| 7 |  | Тепловые сети от котельной №42 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 73 |  |
| 7.1 | 001.02.01.007. | Строительство сети для подключения перспективы МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 8 |  | Тепловые сети от котельной №45 | - | 73226 | 38868 | 1289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113382 |  |
| 8.1 | 001.02.02.008. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45, с целью закрытия котельной №46 | - | 4023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4023 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.2 | 001.02.02.008. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45, с целью закрытия котельной №44 | - | 2569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2569 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.3 | 001.02.02.008. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45 | - | 66634 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66634 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.4 | 001.02.02.008. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45 | - | - | 38868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38868 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.5 | 001.02.01.008. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого помещения по ул. Пионерская, 49 | - | - | - | 1289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1289 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 9 |  | Тепловые сети от котельной №48 | 1343 | - | 501 | 3000 | 3000 | - | - | - | 3392 | 3392 | 3392 | 3392 | - | 21413 |  |
| 9.1 | 001.02.11.009. | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №48 (с применением различных трубопроводных технологий) | 1343 | - | 501 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7844 | собственные средства ТСО |
| 9.2 | 001.02.03.009. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 3392 | 3392 | 3392 | 3392 | - | 13570 | источник финансирования не определен |
| 10 |  | Тепловые сети от котельной №49 | - | - | - | - | 2343 | - | - | - | 15848 | 15848 | 15848 | 15848 | - | 65736 |  |
| 10.1 | 001.02.01.010. | Строительство сети для подключения перспективы 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А | - | - | - | - | 1129 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 10.2 | 001.02.01.010. | Строительство сети для подключения перспективы 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | - | - | - | - | 1214 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1214 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 10.3 | 001.02.03.010. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 15848 | 15848 | 15848 | 15848 | - | 63393 | источник финансирования не определен |
| 11 |  | Тепловые сети от котельной №52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 415 | 415 | 415 | - | 1660 |  |
| 11.1 | 001.02.03.011. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 415 | 415 | 415 | - | 1660 | источник финансирования не определен |
| 12 |  | Тепловые сети от котельной №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70225 | 70225 | 70225 | 70225 | - | 280900 |  |
| 12.1 | 001.02.03.012. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 70225 | 70225 | 70225 | 70225 | - | 280900 | источник финансирования не определен |
| 13 |  | Тепловые сети от котельной №114 | - | 48499 | - | - | 2307 | - | - | - | 19926 | 19926 | 19926 | 19926 | - | 130511 |  |
| 13.1 | 001.02.02.013. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 3108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3108 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 13.2 | 001.02.02.013. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 45391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45391 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 13.3 | 001.02.03.013. | Проектные работы на строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 | собственные средства ТСО |
| 13.4 | 001.02.03.013. | Строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | - | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | собственные средства ТСО |
| 13.5 | 001.02.03.013. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 19926 | 19926 | 19926 | 19926 | - | 79705 | источник финансирования не определен |
|  |  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | - | 4463 | 4138 | 27195 | - | - | - | 27877 | 27877 | 27877 | 27877 | - | 147303 |  |
| 14 |  | Тепловые сети от котельной №50 | - | - | 4463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4463 |  |
| 14.1 | 002.02.03.001. | Замена тепловой сети отопления Т1/Т2 D = 114 мм; сети ГВС Т3 D = 76 мм протяженностью 57 м от ТК2 до ТК4 по адресу: ул. Институтская, 39 (комфортная среда). Замена тепловой сети отопления Т1/Т2 D = 89 мм; сети ГВС Т3 D = 45 мм протяженностью 6,5 м от ТК3 до ввода в дом по адресу: ул. Институтская, 39 (комфортная среда) | - | - | 992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 992 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 14.2 | 002.02.01.001. | Строительство сети для подключения перспективы детского сада на 190 мест по ул. Институтская, 43 | - | - | 3471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3471 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 15 |  | Тепловые сети к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | 2759 | 14429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17188 |  |
| 15.1 | 002.02.02.002. | Проектирование тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | 2759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2759 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 15.2 | 002.02.02.002. | Строительство тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | - | 14429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14429 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 16 |  | Тепловые сети от котельной №67 | - | - | - | 1379 | 12766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14145 |  |
| 16.1 | 002.02.02.003. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | - | - | 1379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1379 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 16.2 | 002.02.02.003. | Строительство тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | - | - | - | 12766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12766 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 17 |  | Тепловые сети от котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | - | - | - | - | - | - | - | 27877 | 27877 | 27877 | 27877 | - | 111507 |  |
| 17.1 | 002.02.03.004. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | - | - | - | - | - | - | - | 27877 | 27877 | 27877 | 27877 | - | 111507 | источник финансирования не определен |
|  |  | ВСЕГО по ГО: | 35281 | 171907 | 95316 | 69850 | 94930 | 137848 | 3043 | - | 590727 | 590727 | 590727 | 590727 | - | 2971084 |  |