ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

Заказчик: Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации

города Прокопьевска

|  | Схема теплоснабжения г. Прокопьевск до 2028 г. Актуализация на 2020 г. Утверждаемая часть Том I |
| --- | --- |

Кемерово 2019

Содержание

Введение	5

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа.	6

1.1. Общие положения.	6

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.	6

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности).	11

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	27

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	29

2.1. Существующие и перспективные зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	29

2.2. Существующие и перспективные зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	48

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	48

2.4. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	76

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	85

2.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.	105

2.8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	105

2.9. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.	105

2.10. Радиусы эффективного теплоснабжения	106

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.	107

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.	107

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	144

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа.	154

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	160

5.1. Общие положения.	160

5.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии.	170

5.3. Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии.	170

5.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	176

5.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.	176

5.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.	176

5.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	176

5.9. Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения.	177

5.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	179

5.11. Предложения вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	179

# Введение

"Схема теплоснабжения Прокопьевского городского округа до 2028 г. Актуализация на 2020 г." выполняется на основании контракта №Ф.2019.271006 от 27.05.2019 г. заключенного между Управлением жилищно-коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска и ООО "ТеплоЭнергоСервис", в объеме согласованного Технического задания, в соответствии с ФЗ №190 "О теплоснабжении" и ПП РФ № 154 от 22.02.2015 г. "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Схема теплоснабжения городского округа – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

# 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа.

## 1.1. Общие положения.

В данном разделе приведен прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на период с 2019 г. до 2028 гг.

Объекты перспективного строительства общественных и жилых зданий приняты на основании данных "Плана перспективного строительства социальной инфраструктуры города Прокопьевска" и "Плана перспективной застройки жилых районов города Прокопьевска", предоставленных Администрацией города.

Технические условия на присоединение к тепловым сетям отдельных объектов на период до 2028 г. были представлены теплоснабжающими организациями. Данные из технических условий приняты в расчетах.

## 1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты планировочные районы согласно Закону Кемеровской области от 27.12.2007 г. №215-ФЗ "Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области".

Районы городского округа представлены на рисунке 1.1.

План перспективной застройки с указанием комплексной жилой застройки приведен на рисунке 1.2.

Сведения о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов – отсутствуют. Величина прироста отапливаемой площади жилого и общественного фонда представлена в таблице 1.1.

Рис. 1.1. Районы городского округа

Рис. 1.2. План перспективной комплексной жилой застройки городского округа

Таблица 1.1. Прирост отапливаемой площади строительных фондов до 2028 года

| Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Рудничный район |  |  |
| Точечная застройка |  |  |
| Производственные здания, в т.ч. |  | 9840 |
| 1 эт. корпус вагоноремонтного депо со встроенными бытовыми и хозяйственными помещениями, гараж на 3 ед. автотехники ООО "НОВОТРАНС АКТИВ", 2020 г. (ТУ) | 2020 | 9840 |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 10107 |
| Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | 2023 | 6026 |
| Детский сад на 220 мест по ул. Институтская в районе лицея №57 | 2021 | 4081 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 30653 |
| 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (ТУ) | 2020 | 2595 |
| 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8), (ТУ) | 2020 | 1800 |
| 5-ти эт. 50 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 (ТУ) | 2021 | 2376 |
| 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4а | 2021 | 3024 |
| 5-ти эт. 70 кв. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка", (ТУ) | 2021 | 2973 |
| 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка") (ТУ) | 2021 | 4536 |
| 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а (ТУ) | 2021 | 1980 |
| 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская (ТУ) | 2020 | 2376 |
| 4-х эт. ж/д по Социалистическая,5а | 2020 | 2160 |
| 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) - 3 шт. | 2020 | 6833 |
| Итого по точечной застройке: |  | 50600 |
| Микрорайон ул. Гайдара |  |  |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 12866 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1838 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1838 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1838 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1838 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1838 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2020 | 1838 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2020 | 1838 |
| Итого по Микрорайону ул. Гайдара: |  | 12866 |
| Микрорайон 11 |  |  |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 27443 |
| 5-ти эт. ж/д - 3 шт | 2023 | 11691 |
| 9-ти эт. ж/д - 2 шт. | 2023 | 15752 |
| Итого по Микрорайону 11: |  | 27443 |
| Микрорайон 16 |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 12190 |
| Детский сад с бассейном на 240 мест | 2024 | 4100 |
| Школа на 1000 мест | 2024 | 8090 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 100000 |
| 10-ти эт. ж/д - 3 шт. (1 очередь) | 2022 | 15928 |
| 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (1 очередь) | 2022 | 12873 |
| 10-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2022 | 4872 |
| 10-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2022 | 4375 |
| 10-ти эт. ж/д - 5 шт. (2 очередь) | 2023 | 22806 |
| 9-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2023 | 3708 |
| 10-ти эт. ж/д - 4 шт. (2 очередь) | 2024 | 15488 |
| 10-ти эт. ж/д - 2 шт. (2 очередь) | 2024 | 9744 |
| 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (2 очередь) | 2025 | 10206 |
| Итого по Микрорайону 16: |  | 112190 |
| Микрорайон 13 |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 17440 |
| Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | 2025 | 2759 |
| Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | 2026 | 2759 |
| Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | 2025 | 7222 |
| Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | 2026 | 1500 |
| Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | 2028 | 3200 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 139214 |
| 6-ти эт. ж/д (1 очередь). | 2025 | 7584 |
| 7-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 7168 |
| 8-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 5760 |
| 7-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 4500 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 2000 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 4000 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 4248 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 6372 |
| 6-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 7582 |
| 7-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 8848 |
| 6-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 4500 |
| 7-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 8848 |
| 8-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 6016 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 4000 |
| 8-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 7936 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 2000 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 14060 |
| 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (2 очередь) | 2028 | 9600 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2028 | 3200 |
| 9-ти эт. ж/д - 4 шт. (2 очередь) | 2028 | 16992 |
| 9-ти эт. ж/д - 2 шт. (2 очередь) | 2028 | 4000 |
| Итого по Микрорайону 13: |  | 156654 |
| Итого по Рудничному району: |  | 359753 |
| Центральный район |  |  |
| Точечная застройка |  |  |
| Производственные здания, в т.ч. |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 2580 |
| ДК "Северный Маганак" | 2021 | 2580 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 792 |
| 3-х эт. ж/д 17,5 м на юг от ж/д по ул. 2-я Коксовая, 11 (ТУ) | 2021 | 792 |
| Итого по точечной застройке: |  | 3372 |
| п. Красная Горка |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 0 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 19360 |
| 10-ти эт. ж/д - 2 шт., 2026-2027 гг. (ТУ) | 2026-2027 | 7744 |
| 10-ти эт. ж/д - 2 шт., 2028 г. (ТУ) | 2028 | 7744 |
| 10-ти эт. ж/д -1 шт., 2028 г. (ТУ) | 2028 | 3872 |
| Итого по п. Красная Горка: |  | 19360 |
| Итого по Центральному району: |  | 22732 |
| ВСЕГО по ГО |  |  |
| Производственные здания |  | 9840 |
| Общественные здания |  | 42317 |
| Жилой фонд |  | 330328 |
| ИТОГО: |  | 382485 |

Примечание: информация о площади части объектов перспективного строительства, намечаемых к подключению согласно техническим условиям, отсутствует.

## 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности).

Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным – для каждой из зон планировки.

На основании данных по приростам жилого и социального фондов выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей по каждому территориальному элементу административного деления города за расчетный период, результаты которых представлены в таблицах 1.2, 1.4. В таблице 1.3 приведены приросты потребления холодной воды на нужды ГВС в период 2018-2028 гг.

Для объектов, по которым были выданы технические условия на подключение к тепловым сетям, величина тепловой нагрузки принималась на основании данных технических условий. В таблице 1.2 данные объекты имеют в наименовании приписку "(ТУ)".

При определении величины тепловой нагрузки и величины потребления тепловой энергии и теплоносителя перспективными потребителями, по которым отсутствует информация о проектных тепловых нагрузках, значение удельных величин потребления тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения определялись:

- для объектов жилого фонда, на основании приказов Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области №107 от 23.12.2014 г. "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Прокопьевского городского округа" и №150 от 23.12.2014 г. "Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Прокопьевского городского округа".

Удельные расходы теплоты на отопление 1 м² многоквартирных жилых домов, для расчетных климатических условий городского округа (tн.р.=-39 °С) составили:

- для жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 – 98,15 ккал/ч/м²;

- для жилых домов строительным объемом от 5000 до 10000 м3 – 81,64 ккал/ч/м²;

- для жилых домов строительным объемом более 10000 м3 – 70,54 ккал/ч/м².

При определении тепловой нагрузки горячего водоснабжения принималась норма общей площади на одного проживающего – 20 м2, температура горячей воды 60°С. Удельные расходы теплоты на горячее водоснабжение жилых домов составил 12,85 ккал/ч/м².

- для общественно-деловых зданий:

- тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию – по укрупненным показателям, на основании методики МДС 41-4.2000 "Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения. М, 2001г.";

- тепловая нагрузка на горячее водоснабжение – по укрупненным показателям, на основании методики СП 124.13330.2012 "Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003".

Прогнозные тепловые нагрузки по объектам подлежащим подключению к системам централизованного теплоснабжения городского округа до 2028 г. приведены в таблице 1.2.

Прогнозные расходы холодной воды на нужды горячего водоснабжения по объектам подлежащим подключению к системам централизованного теплоснабжения городского округа до 2028 г. приведены в таблице 1.3.

Существующие и прогнозные тепловые нагрузки потребителей (с учетом перспективы) с разбивкой по территориальным элементам приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.2. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в период до 2028 г.

| Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС ср.ч. | суммарная |
|  |  | Qот | Qвент | Qср.ГВС | ΣQ |
| Рудничный район |  |  |  |  |  |
| Точечная застройка |  |  |  |  |  |
| Производственные здания, в т.ч. |  | 5,9000 | 0,1000 | 0 | 6,0000 |
| 1 эт. корпус вагоноремонтного депо со встроенными бытовыми и хозяйственными помещениями, гараж на 3 ед. автотехники ООО "НОВОТРАНС АКТИВ", 2020 г. (ТУ) | 2020 | 5,9000 | 0,1000 | 0 | 6,0000 |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 3,1277 | 0,7475 | 0,7268 | 4,6020 |
| Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | 2023 | 0,3751 | 0,2501 | 0,0907 | 0,7158 |
| Детский сад на 220 мест по ул. Институтская в районе лицея №57 | 2021 | 0,2560 | 0,1920 | 0,1800 | 0,6280 |
| Оздоровительно-спортивный комплекс с бассейном, 10 микрорайон, 46, (ТУ) | 2020 | 0,0859 | 00 | 0,0233 | 0,1092 |
| Магазин "Доминго", ул. Ноградская, 27 (северо-восточнее "Губернского сельского рынка") (ТУ) | 2020 | 0,1241 | 0,1857 | 0 | 0,3098 |
| Торговый комплекс "Лента", пр. Строителей, 18 (ТУ) | 2020 | 1,8000 | 00 | 0,4000 | 2,2000 |
| Универсальный магазин ООО "Альбион", пр. Гагарина, 22 (ТУ) | 2020 | 0,2100 | 0 | 0,0300 | 0,2400 |
| Гараж №10, район мастерских ОРСа "ПУ" (ТУ) | 2020 | 0,0080 | 0 | 0 | 0,0080 |
| Торговый комплекс ИП Иванов С.С., ул. Институтская, 19А (ТУ) | 2020 | 0,0855 | 0,0652 | 0 | 0,1507 |
| Нежилое здание ООО "ПРОК", 17 м на северо-запад от ж/д Сафоновская, 3 (ТУ) | 2021 | 0,0432 | 0,0545 | 0,0010 | 0,0987 |
| Торгово-офисный центр, ул. Советов, 8а (ТУ) | 2020 | 0,1246 | 0 | 0 | 0,1246 |
| Гараж Прокопьевского филиала ТФОМС КО, (ТУ) | 2020 | 0,0069 | 0 | 09 | 0,0078 |
| Гараж 42 м от ж/д ул. Жолтовского, 5 (ТУ) | 2022 | 0,0085 | 0 | 09 | 0,0094 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 2,8457 | 0 | 0,3327 | 3,1783 |
| 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (ТУ) | 2020 | 0,2562 | 0 | 0,0258 | 0,2820 |
| 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8), (ТУ) | 2020 | 0,1260 | 0 | 0,0120 | 0,1380 |
| 5-ти эт. 50 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 (ТУ) | 2021 | 0,2133 | 0 | 0,0218 | 0,2351 |
| 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4а | 2021 | 0,2469 | 0 | 0,0386 | 0,2854 |
| 5-ти эт. 70 кв. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка", (ТУ) | 2021 | 0,2989 | 0 | 0,0301 | 0,3290 |
| 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка") (ТУ) | 2021 | 0,4057 | 0 | 0,0408 | 0,4465 |
| 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а (ТУ) | 2021 | 0,2559 | 0 | 0,0262 | 0,2821 |
| 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская (ТУ) | 2020 | 0,2133 | 0 | 0,0218 | 0,2351 |
| 4-х эт. ж/д по Социалистическая,5а | 2020 | 0,1763 | 0 | 0,0283 | 0,2046 |
| 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) - 3 шт. | 2020 | 0,5578 | 0 | 0,0874 | 0,6452 |
| 1 эт. ж/д Швец М.Г. по ул. Соборная, 23 (ТУ) | 2021 | 0,0566 | 0 | 0 | 0,0566 |
| 1 эт. ж/д Анисимов О.И., ул. Зимовщиков, 8 (ТУ) | 2022 | 0,0080 | 0 | 0 | 0,0080 |
| 1 эт. ж/д Котельникова В.В, ул. Зимовщиков, 10 (ТУ) | 2022 | 0,0077 | 0 | 0 | 0,0077 |
| 1 эт. ж/д Попов С.С, ул. Попова, 32 (ТУ) | 2022 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,0102 |
| Частный дом ул. Ленская, 27 (ТУ) | 2022 | 0,0068 | 0 | 0 | 0,0068 |
| Частный дом ул. Ленская, 40 (ТУ) | 2022 | 0,0060 | 0 | 0 | 0,0060 |
| Итого по точечной застройке: |  | 11,8734 | 0,8475 | 1,0594 | 13,7803 |
| Микрорайон ул. Гайдара |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 1,0504 | 0 | 0,1619 | 1,2123 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 0,1501 | 0 | 0,0231 | 0,1732 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 0,1501 | 0 | 0,0231 | 0,1732 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 0,1501 | 0 | 0,0231 | 0,1732 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 0,1501 | 0 | 0,0231 | 0,1732 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 0,1501 | 0 | 0,0231 | 0,1732 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2020 | 0,1501 | 0 | 0,0231 | 0,1732 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2020 | 0,1501 | 0 | 0,0231 | 0,1732 |
| Итого по Микрорайону ул. Гайдара: |  | 1,0504 | 0 | 0,1619 | 1,2123 |
| Микрорайон 11 |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 1,9358 | 0 | 0,3521 | 2,2879 |
| 5-ти эт. ж/д - 3 шт | 2023 | 0,8247 | 0 | 0,1491 | 0,9737 |
| 9-ти эт. ж/д - 2 шт. | 2023 | 1,1111 | 0 | 0,2030 | 1,3141 |
| Итого по Микрорайону 11: |  | 1,9358 | 0 | 0,3521 | 2,2879 |
| Микрорайон 16 |  |  |  |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 0,7950 | 1,7610 | 0,2729 | 2,8289 |
| Детский сад с бассейном на 240 мест | 2024 | 0,2560 | 0,1920 | 0,1800 | 0,6280 |
| Школа на 1000 мест | 2024 | 0,5390 | 1,5690 | 0,0929 | 2,2009 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 7,0538 | 0 | 1,2850 | 8,3388 |
| 10-ти эт. ж/д - 3 шт. (1 очередь) | 2022 | 1,1235 | 0 | 0,2056 | 1,3291 |
| 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (1 очередь) | 2022 | 0,9080 | 0 | 0,1645 | 1,0725 |
| 10-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2022 | 0,3437 | 0 | 0,0617 | 0,4053 |
| 10-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2022 | 0,3086 | 0 | 0,0565 | 0,3651 |
| 10-ти эт. ж/д - 5 шт. (2 очередь) | 2023 | 1,6087 | 0 | 0,2930 | 1,9017 |
| 9-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2023 | 0,2616 | 0 | 0,0488 | 0,3104 |
| 10-ти эт. ж/д - 4 шт. (2 очередь) | 2024 | 1,0925 | 0 | 0,1979 | 1,2904 |
| 10-ти эт. ж/д - 2 шт. (2 очередь) | 2024 | 0,6873 | 0 | 0,1259 | 0,8133 |
| 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (2 очередь) | 2025 | 0,7199 | 0 | 0,1311 | 0,8510 |
| Итого по Микрорайону 16: |  | 7,8488 | 1,7610 | 1,5579 | 11,1677 |
| Микрорайон 13 |  |  |  |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 1,1807 | 2,1687 | 0,3797 | 3,7291 |
| Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | 2025 | 0,1493 | 0,1120 | 0,1050 | 0,3663 |
| Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | 2026 | 0,1493 | 0,1120 | 0,1050 | 0,3663 |
| Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | 2025 | 0,6339 | 1,8451 | 0,1093 | 2,5883 |
| Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | 2026 | 0,0988 | 00 | 0,0123 | 0,1111 |
| Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | 2028 | 0,1494 | 0,0996 | 0,0482 | 0,2971 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 9,9087 | 0 | 1,7913 | 11,7000 |
| 6-ти эт. ж/д (1 очередь). | 2025 | 0,5350 | 0 | 0,0977 | 0,6326 |
| 7-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 0,5056 | 0 | 0,0925 | 0,5981 |
| 8-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 0,4063 | 0 | 0,0745 | 0,4808 |
| 7-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 0,3174 | 0 | 0,0591 | 0,3765 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 0,1633 | 0 | 0,0257 | 0,1890 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 0,2822 | 0 | 0,0514 | 0,3336 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 0,2996 | 0 | 0,0540 | 0,3536 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 0,4495 | 0 | 0,0822 | 0,5317 |
| 6-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 0,5348 | 0 | 0,0977 | 0,6325 |
| 7-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 0,6241 | 0 | 0,1131 | 0,7372 |
| 6-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 0,3174 | 0 | 0,0591 | 0,3765 |
| 7-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 0,6241 | 0 | 0,1131 | 0,7372 |
| 8-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 0,4244 | 0 | 0,0771 | 0,5015 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 0,2822 | 0 | 0,0514 | 0,3336 |
| 8-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 0,5598 | 0 | 0,1028 | 0,6626 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 0,1633 | 0 | 0,0257 | 0,1890 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 0,9918 | 0 | 0,1799 | 1,1717 |
| 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (2 очередь) | 2028 | 0,6772 | 0 | 0,1234 | 0,8005 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2028 | 0,2257 | 0 | 0,0411 | 0,2668 |
| 9-ти эт. ж/д - 4 шт. (2 очередь) | 2028 | 1,1986 | 0 | 0,2185 | 1,4170 |
| 9-ти эт. ж/д - 2 шт. (2 очередь) | 2028 | 0,3266 | 0 | 0,0514 | 0,3780 |
| Итого по Микрорайону 13: |  | 11,0894 | 2,1687 | 2,1710 | 15,4291 |
| Итого по Рудничному району: |  | 33,7977 | 4,7772 | 5,3023 | 43,8772 |
| Центральный район |  |  |  |  |  |
| Точечная застройка |  |  |  |  |  |
| Производственные здания, в т.ч. |  | 0 | 0,5799 | 0,0679 | 0,6478 |
| Объекты ООО "Сибнииуглеобогащение", ул. Горная, д.1, 2019 г. | 2019 | 0 | 0,5799 | 0,0679 | 0,6478 |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 0,2950 | 0,1033 | 0,0112 | 0,4095 |
| ДК "Северный Маганак" | 2021 | 0,1550 | 0,1033 | 0,0029 | 0,2611 |
| Здание на ул. Сарыгина, 25 (ТУ) | 2020 | 0,1400 | 0 | 0,0083 | 0,1483 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 0,1014 | 0 | 0,0170 | 0,1184 |
| 3-х эт. ж/д 17,5 м на юг от ж/д по ул. 2-я Коксовая, 11 (ТУ) | 2021 | 0,1014 | 0 | 0,0170 | 0,1184 |
| Итого по точечной застройке: |  | 0,3964 | 0,6832 | 0,0961 | 1,1757 |
| п. Красная Горка |  |  |  |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 0,6507 | 0 | 0,0340 | 0,6847 |
| ООО "Новокузнецкое предприятие Хозинвентарь" (ТУ) | 2020 | 0,5720 | 0 | 0,0340 | 0,6060 |
| Нежилое здание ул. Союзная , 30 (ТУ) | 2020 | 0,0787 | 0 | 0 | 0,0787 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 2,2500 | 0 | 0,3500 | 2,6000 |
| 10-ти эт. ж/д - 2 шт., 2026-2027 гг. (ТУ) | 2026-2027 | 0,9000 | 0 | 0,1400 | 1,0400 |
| 10-ти эт. ж/д - 2 шт., 2028 г. (ТУ) | 2028 | 0,9000 | 0 | 0,1400 | 1,0400 |
| 10-ти эт. ж/д -1 шт., 2028 г. (ТУ) | 2028 | 0,4500 | 0 | 0,0700 | 0,5200 |
| Итого по п. Красная Горка: |  | 2,9007 | 0 | 0,3840 | 3,2847 |
| Итого по Центральному району: |  | 3,2971 | 0,6832 | 0,4801 | 4,4604 |
| ВСЕГО по ГО |  |  |  |  |  |
| Производственные здания |  | 5,9000 | 0,6799 | 0,0679 | 6,6478 |
| Общественные здания |  | 6,0491 | 4,7805 | 1,4246 | 12,2541 |
| Жилой фонд |  | 25,1457 | 0 | 4,2900 | 29,4357 |
| ИТОГО: |  | 37,0948 | 5,4604 | 5,7824 | 48,3376 |

Таблица 1.3. Прогноз прироста потребления холодной воды на нужды ГВС для перспективной застройки в период до 2028 г.

| Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Расход холодной воды на нужды ГВС ср.ч., м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Рудничный район |  |  |
| Точечная застройка |  |  |
| Производственные здания, в т.ч. |  | 0 |
| 1 эт. корпус вагоноремонтного депо со встроенными бытовыми и хозяйственными помещениями, гараж на 3 ед. автотехники ООО "НОВОТРАНС АКТИВ", 2020 г. (ТУ) | 2020 | 0,00 |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 13,21 |
| Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | 2023 | 1,65 |
| Детский сад на 220 мест по ул. Институтская в районе лицея №57 | 2021 | 3,27 |
| Оздоровительно-спортивный комплекс с бассейном, 10 микрорайон, 46, (ТУ) | 2020 | 0,42 |
| Магазин "Доминго", ул. Ноградская, 27 (северо-восточнее "Губернского сельского рынка") (ТУ) | 2020 | 0,00 |
| Торговый комплекс "Лента", пр. Строителей, 18 (ТУ) | 2020 | 7,27 |
| Универсальный магазин ООО "Альбион", пр. Гагарина, 22 (ТУ) | 2020 | 0,55 |
| Гараж №10, район мастерских ОРСа "ПУ" (ТУ) | 2020 | 0,00 |
| Торговый комплекс ИП Иванов С.С., ул. Институтская, 19А (ТУ) | 2020 | 0,00 |
| Нежилое здание ООО "ПРОК", 17 м на северо-запад от ж/д Сафоновская, 3 (ТУ) | 2021 | 0,02 |
| Торгово-офисный центр, ул. Советов, 8а (ТУ) | 2020 | 0,00 |
| Гараж Прокопьевского филиала ТФОМС КО, (ТУ) | 2020 | 0,02 |
| Гараж 42 м от ж/д ул. Жолтовского, 5 (ТУ) | 2022 | 0,02 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 6,05 |
| 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (ТУ) | 2020 | 0,47 |
| 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8), (ТУ) | 2020 | 0,22 |
| 5-ти эт. 50 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 (ТУ) | 2021 | 0,40 |
| 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4а | 2021 | 0,70 |
| 5-ти эт. 70 кв. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка", (ТУ) | 2021 | 0,55 |
| 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка") (ТУ) | 2021 | 0,74 |
| 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а (ТУ) | 2021 | 0,48 |
| 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская (ТУ) | 2020 | 0,40 |
| 4-х эт. ж/д по Социалистическая,5а | 2020 | 0,51 |
| 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) - 3 шт. | 2020 | 1,59 |
| 1 эт. ж/д Швец М.Г. по ул. Соборная, 23 (ТУ) | 2021 | 0,00 |
| 1 эт. ж/д Анисимов О.И., ул. Зимовщиков, 8 (ТУ) | 2022 | 0,00 |
| 1 эт. ж/д Котельникова В.В, ул. Зимовщиков, 10 (ТУ) | 2022 | 0,00 |
| 1 эт. ж/д Попов С.С, ул. Попова, 32 (ТУ) | 2022 | 0,00 |
| Частный дом ул. Ленская, 27 (ТУ) | 2022 | 0,00 |
| Частный дом ул. Ленская, 40 (ТУ) | 2022 | 0,00 |
| Итого по точечной застройке: |  | 19,26 |
| Микрорайон ул. Гайдара |  |  |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 2,94 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 0,42 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 0,42 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 0,42 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 0,42 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 0,42 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2020 | 0,42 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2020 | 0,42 |
| Итого по Микрорайону ул. Гайдара: |  | 2,94 |
| Микрорайон 11 |  |  |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 6,40 |
| 5-ти эт. ж/д - 3 шт | 2023 | 2,71 |
| 9-ти эт. ж/д - 2 шт. | 2023 | 3,69 |
| Итого по Микрорайону 11: |  | 6,40 |
| Микрорайон 16 |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 4,96 |
| Детский сад с бассейном на 240 мест | 2024 | 3,27 |
| Школа на 1000 мест | 2024 | 1,69 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 23,36 |
| 10-ти эт. ж/д - 3 шт. (1 очередь) | 2022 | 3,74 |
| 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (1 очередь) | 2022 | 2,99 |
| 10-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2022 | 1,12 |
| 10-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2022 | 1,03 |
| 10-ти эт. ж/д - 5 шт. (2 очередь) | 2023 | 5,33 |
| 9-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2023 | 0,89 |
| 10-ти эт. ж/д - 4 шт. (2 очередь) | 2024 | 3,60 |
| 10-ти эт. ж/д - 2 шт. (2 очередь) | 2024 | 2,29 |
| 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (2 очередь) | 2025 | 2,38 |
| Итого по Микрорайону 16: |  | 28,33 |
| Микрорайон 13 |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 6,90 |
| Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | 2025 | 1,91 |
| Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | 2026 | 1,91 |
| Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | 2025 | 1,99 |
| Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | 2026 | 0,22 |
| Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | 2028 | 0,88 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 32,57 |
| 6-ти эт. ж/д (1 очередь). | 2025 | 1,78 |
| 7-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 1,68 |
| 8-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 1,36 |
| 7-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 1,07 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 0,47 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 0,93 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 0,98 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 1,50 |
| 6-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 1,78 |
| 7-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 2,06 |
| 6-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 1,07 |
| 7-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 2,06 |
| 8-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1,40 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 0,93 |
| 8-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1,87 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 0,47 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 3,27 |
| 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (2 очередь) | 2028 | 2,24 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2028 | 0,75 |
| 9-ти эт. ж/д - 4 шт. (2 очередь) | 2028 | 3,97 |
| 9-ти эт. ж/д - 2 шт. (2 очередь) | 2028 | 0,93 |
| Итого по Микрорайону 13: |  | 39,47 |
| Итого по Рудничному району: |  | 96,41 |
| Центральный район |  |  |
| Точечная застройка |  |  |
| Производственные здания, в т.ч. |  |  |
| Объекты ООО "Сибнииуглеобогащение", ул. Горная, д.1, 2019 г. | 2019 |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 0,20 |
| ДК "Северный Маганак" | 2021 | 0,05 |
| Здание на ул. Сарыгина, 25 (ТУ) | 2020 | 0,15 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 0,31 |
| 3-х эт. ж/д 17,5 м на юг от ж/д по ул. 2-я Коксовая, 11 (ТУ) | 2021 | 0,31 |
| Итого по точечной застройке: |  | 0,51 |
| п. Красная Горка |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 0,62 |
| ООО "Новокузнецкое предприятие Хозинвентарь" (ТУ) | 2020 | 0,62 |
| Нежилое здание ул. Союзная , 30 (ТУ) | 2020 | 0,00 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 6,36 |
| 10-ти эт. ж/д - 2 шт., 2026-2027 гг. (ТУ) | 2026-2027 | 2,55 |
| 10-ти эт. ж/д - 2 шт., 2028 г. (ТУ) | 2028 | 2,55 |
| 10-ти эт. ж/д -1 шт., 2028 г. (ТУ) | 2028 | 1,27 |
| Итого по п. Красная Горка: |  | 6,98 |
| Итого по Центральному району: |  | 7,49 |
| ВСЕГО по ГО |  |  |
| Производственные здания |  | 0 |
| Общественные здания |  | 25,90 |
| Жилой фонд |  | 78,00 |
| ИТОГО: |  | 103,90 |

Примечание: при определении расхода исходной воды для приготовления горячей воды температура горячей воды принимается равной 60 °С.

Для всех объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию в зоне действия источников с 2-х трубными тепловыми сетями, принимается схема подключения с закрытым водоразбором, через теплообменники в ИТП объектов в соответствии с действующими НТД.

Таблица 1.4. Тепловая нагрузка потребителей городского округа с учетом перспективной застройки и сноса в период до 2028 г.

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Рудничный район, в т.ч.: | 296,245 | 297,111 | 308,112 | 310,474 | 313,694 | 318,910 | 323,842 | 329,736 | 333,367 | 336,963 | 340,122 |
| отопление | 265,954 | 266,704 | 276,679 | 278,455 | 281,186 | 285,367 | 287,942 | 291,209 | 294,128 | 297,174 | 299,751 |
| вентиляция | 3,473 | 3,473 | 3,824 | 4,071 | 4,071 | 4,321 | 6,082 | 8,039 | 8,151 | 8,151 | 8,251 |
| ГВС ср.ч. | 26,818 | 26,934 | 27,610 | 27,948 | 28,437 | 29,222 | 29,818 | 30,488 | 31,088 | 31,638 | 32,120 |
| Центральный район, в т.ч.: | 114,381 | 115,029 | 115,862 | 116,011 | 116,011 | 116,011 | 116,011 | 116,011 | 116,011 | 117,051 | 118,611 |
| отопление | 106,556 | 106,556 | 107,347 | 107,372 | 107,372 | 107,372 | 107,372 | 107,372 | 107,372 | 108,272 | 109,622 |
| вентиляция | 0,081 | 0,661 | 0,661 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 |
| ГВС ср.ч. | 7,745 | 7,813 | 7,855 | 7,875 | 7,875 | 7,875 | 7,875 | 7,875 | 7,875 | 8,015 | 8,225 |
| Зенковский район, в т.ч.: | 23,029 | 23,029 | 23,029 | 23,029 | 23,029 | 23,029 | 23,029 | 23,029 | 23,029 | 23,029 | 23,029 |
| отопление | 21,494 | 21,494 | 21,494 | 21,494 | 21,494 | 21,494 | 21,494 | 21,494 | 21,494 | 21,494 | 21,494 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 |
| ВСЕГО ПО ГОРОДКОМУ ОКРУГУ | 433,655 | 435,169 | 447,003 | 449,513 | 452,733 | 457,949 | 462,882 | 468,775 | 472,407 | 477,042 | 481,762 |
| отопление | 394,004 | 394,754 | 405,519 | 407,321 | 410,052 | 414,233 | 416,808 | 420,075 | 422,994 | 426,940 | 430,867 |
| вентиляция | 3,554 | 4,134 | 4,485 | 4,835 | 4,835 | 5,085 | 6,846 | 8,803 | 8,915 | 8,915 | 9,015 |
| ГВС ср.ч. | 36,097 | 36,281 | 36,999 | 37,357 | 37,846 | 38,631 | 39,228 | 39,897 | 40,497 | 41,187 | 41,880 |

Примечание: 1. Тепловая нагрузка потребителей городского округа в 2019 год указана без учета перспективной застройки, запланированной в 2019 г. (т.е. по состоянию на 01.01.2019 г.).

2. Тепловая нагрузка потребителей городского округа в 2022 год указана с учетом сноса  объектов.

Прогнозные величины годового потребления тепловой энергии объектами, планируемыми к подключению к системам централизованного теплоснабжения городского округа приведены в таблице 1.5.

Определение прогнозной величины годового потребления тепла объектами жилого фонда осуществлялось на основании приказов Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области №107 от 23.12.2014 г. "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Прокопьевского городского округа" и №150 от 23.12.2014 г. "Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Прокопьевского городского округа".

Определение прогнозной величины годового потребления тепла объектами общественно-делового и производственного назначения осуществлялось на основании методики МДС 41-4.2000 "Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения. М, 2001г.".

Таблица 1.5. Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки в период до 2028 г.

| Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Рудничный район |  |  |  |  |  |
| Точечная застройка |  |  |  |  |  |
| Производственные здания, в т.ч. |  | 14151,1 | 239,8 | 0 | 14390,9 |
| 1 эт. корпус вагоноремонтного депо со встроенными бытовыми и хозяйственными помещениями, гараж на 3 ед. автотехники ООО "НОВОТРАНС АКТИВ", 2020 г. (ТУ) | 2020 | 14151,1 | 239,8 | 0 | 14390,9 |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 7652,5 | 1881,9 | 5776,5 | 15310,9 |
| Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | 2023 | 966,9 | 644,6 | 720,7 | 2332,3 |
| Детский сад на 220 мест по ул. Институтская в районе лицея №57 | 2021 | 660,0 | 495,0 | 1430,7 | 2585,6 |
| Оздоровительно-спортивный комплекс с бассейном, 10 микрорайон, 46, (ТУ) | 2020 | 221,4 | 0 | 185,0 | 406,5 |
| Магазин "Доминго", ул. Ноградская, 27 (северо-восточнее "Губернского сельского рынка") (ТУ) | 2020 | 297,5 | 445,4 | 0 | 743,0 |
| Торговый комплекс "Лента", пр. Строителей, 18 (ТУ) | 2020 | 4317,3 | 0 | 3179,3 | 7496,6 |
| Универсальный магазин ООО "Альбион", пр. Гагарина, 22 (ТУ) | 2020 | 503,7 | 0 | 238,5 | 742,1 |
| Гараж №10, район мастерских ОРСа "ПУ" (ТУ) | 2020 | 16,4 | 0 | 0 | 16,4 |
| Торговый комплекс ИП Иванов С.С., ул. Институтская, 19А (ТУ) | 2020 | 205,1 | 156,4 | 0 | 361,5 |
| Нежилое здание ООО "ПРОК", 17 м на северо-запад от ж/д Сафоновская, 3 (ТУ) | 2021 | 111,4 | 140,5 | 7,9 | 259,8 |
| Торгово-офисный центр, ул. Советов, 8а (ТУ) | 2020 | 321,2 | 0 | 0 | 321,2 |
| Гараж Прокопьевского филиала ТФОМС КО, (ТУ) | 2020 | 14,1 | 0 | 7,2 | 21,3 |
| Гараж 42 м от ж/д ул. Жолтовского, 5 (ТУ) | 2022 | 17,4 | 0 | 7,2 | 24,6 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 7528,2 | 0 | 3473,6 | 11001,8 |
| 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (ТУ) | 2020 | 635,3 | 0 | 293,2 | 928,5 |
| 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8), (ТУ) | 2020 | 440,6 | 0 | 203,0 | 643,6 |
| 5-ти эт. 50 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 (ТУ) | 2021 | 581,6 | 0 | 270,7 | 852,3 |
| 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4а | 2021 | 740,3 | 0 | 338,3 | 1078,6 |
| 5-ти эт. 70 кв. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка", (ТУ) | 2021 | 727,8 | 0 | 338,3 | 1066,1 |
| 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка") (ТУ) | 2021 | 959,4 | 0 | 518,8 | 1478,1 |
| 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а (ТУ) | 2021 | 484,7 | 0 | 225,6 | 710,3 |
| 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская (ТУ) | 2020 | 581,6 | 0 | 270,7 | 852,3 |
| 4-х эт. ж/д по Социалистическая,5а | 2020 | 528,8 | 0 | 248,1 | 776,9 |
| 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) - 3 шт. | 2020 | 1672,7 | 0 | 766,9 | 2439,6 |
| 1 эт. ж/д Швец М.Г. по ул. Соборная, 23 (ТУ) | 2021 | 104,2 | 0 | 0 | 104,2 |
| 1 эт. ж/д Анисимов О.И., ул. Зимовщиков, 8 (ТУ) | 2022 | 14,7 | 0 | 0 | 14,7 |
| 1 эт. ж/д Котельникова В.В, ул. Зимовщиков, 10 (ТУ) | 2022 | 14,1 | 0 | 0 | 14,1 |
| 1 эт. ж/д Попов С.С, ул. Попова, 32 (ТУ) | 2022 | 18,8 | 0 | 0 | 18,8 |
| Частный дом ул. Ленская, 27 (ТУ) | 2022 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 |
| Частный дом ул. Ленская, 40 (ТУ) | 2022 | 11,0 | 0 | 0 | 11,0 |
| Итого по точечной застройке: |  | 29331,8 | 2121,8 | 9250,1 | 40703,6 |
| Микрорайон ул. Гайдара |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 3149,6 | 0 | 1421,0 | 4570,6 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 449,9 | 0 | 203,0 | 652,9 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 449,9 | 0 | 203,0 | 652,9 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 449,9 | 0 | 203,0 | 652,9 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 449,9 | 0 | 203,0 | 652,9 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 449,9 | 0 | 203,0 | 652,9 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2020 | 449,9 | 0 | 203,0 | 652,9 |
| 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2020 | 449,9 | 0 | 203,0 | 652,9 |
| Итого по Микрорайону ул. Гайдара: |  | 3149,6 | 0 | 1421,0 | 4570,6 |
| Микрорайон 11 |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 5804,2 | 0 | 3090,1 | 8894,3 |
| 5-ти эт. ж/д - 3 шт | 2023 | 2472,6 | 0 | 1308,2 | 3780,9 |
| 9-ти эт. ж/д - 2 шт. | 2023 | 3331,5 | 0 | 1781,9 | 5113,4 |
| Итого по Микрорайону 11: |  | 5804,2 | 0 | 3090,1 | 8894,3 |
| Микрорайон 16 |  |  |  |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 2077,5 | 4560,8 | 2169,1 | 8807,4 |
| Детский сад с бассейном на 240 мест | 2024 | 688,0 | 516,0 | 1430,7 | 2634,7 |
| Школа на 1000 мест | 2024 | 1389,5 | 4044,8 | 738,4 | 6172,7 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 21150,0 | 0 | 11277,8 | 32427,8 |
| 10-ти эт. ж/д - 3 шт. (1 очередь) | 2022 | 3368,8 | 0 | 1804,4 | 5173,2 |
| 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (1 очередь) | 2022 | 2722,6 | 0 | 1443,6 | 4166,2 |
| 10-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2022 | 1030,4 | 0 | 541,3 | 1571,8 |
| 10-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2022 | 925,3 | 0 | 496,2 | 1421,5 |
| 10-ти эт. ж/д - 5 шт. (2 очередь) | 2023 | 4823,5 | 0 | 2571,3 | 7394,8 |
| 9-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2023 | 784,2 | 0 | 428,6 | 1212,8 |
| 10-ти эт. ж/д - 4 шт. (2 очередь) | 2024 | 3275,7 | 0 | 1736,8 | 5012,5 |
| 10-ти эт. ж/д - 2 шт. (2 очередь) | 2024 | 2060,9 | 0 | 1105,2 | 3166,1 |
| 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (2 очередь) | 2025 | 2158,6 | 0 | 1150,3 | 3308,9 |
| Итого по Микрорайону 16: |  | 23227,5 | 4560,8 | 13446,9 | 41235,1 |
| Микрорайон 13 |  |  |  |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 3087,2 | 5615,3 | 3018,1 | 11720,6 |
| Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | 2025 | 401,2 | 301,0 | 834,6 | 1536,8 |
| Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | 2026 | 401,2 | 301,0 | 834,6 | 1536,8 |
| Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | 2025 | 1634,2 | 4756,6 | 868,8 | 7259,5 |
| Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | 2026 | 265,5 | 0 | 97,5 | 362,9 |
| Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | 2028 | 385,1 | 256,7 | 382,7 | 1024,6 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 29710,2 | 0 | 15721,2 | 45431,4 |
| 6-ти эт. ж/д (1 очередь). | 2025 | 1604,0 | 0 | 857,1 | 2461,1 |
| 7-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 1516,0 | 0 | 812,0 | 2328,0 |
| 8-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 1218,2 | 0 | 654,1 | 1872,4 |
| 7-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 951,8 | 0 | 518,8 | 1470,5 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 489,6 | 0 | 225,6 | 715,2 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 846,0 | 0 | 451,1 | 1297,1 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 898,5 | 0 | 473,7 | 1372,1 |
| 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 1347,7 | 0 | 721,8 | 2069,5 |
| 6-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 1603,6 | 0 | 857,1 | 2460,7 |
| 7-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 1871,4 | 0 | 992,4 | 2863,8 |
| 6-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 951,8 | 0 | 518,8 | 1470,5 |
| 7-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1871,4 | 0 | 992,4 | 2863,8 |
| 8-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1272,4 | 0 | 676,7 | 1949,1 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 846,0 | 0 | 451,1 | 1297,1 |
| 8-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1678,5 | 0 | 902,2 | 2580,7 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 489,6 | 0 | 225,6 | 715,2 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 2973,7 | 0 | 1578,9 | 4552,6 |
| 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (2 очередь) | 2028 | 2030,4 | 0 | 1082,7 | 3113,1 |
| 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2028 | 676,8 | 0 | 360,9 | 1037,7 |
| 9-ти эт. ж/д - 4 шт. (2 очередь) | 2028 | 3593,8 | 0 | 1917,2 | 5511,0 |
| 9-ти эт. ж/д - 2 шт. (2 очередь) | 2028 | 979,2 | 0 | 451,1 | 1430,3 |
| Итого по Микрорайону 13: |  | 32797,4 | 5615,3 | 18739,3 | 57152,0 |
| Итого по Рудничному району: |  | 94310,4 | 12297,8 | 45947,4 | 152555,6 |
| Центральный район |  |  |  |  |  |
| Точечная застройка |  |  |  |  |  |
| Производственные здания, в т.ч. |  | 0,0 | 1390,9 | 394,4 | 1785,4 |
| Объекты ООО "Сибнииуглеобогащение", ул. Горная, д.1, 2019 г. | 2019 | 0 | 1390,9 | 394,4 | 1785,4 |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 551,7 | 266,3 | 89,1 | 907,1 |
| ДК "Северный Маганак" | 2021 | 399,5 | 266,3 | 22,9 | 688,7 |
| Здание на ул. Сарыгина, 25 (ТУ) | 2020 | 152,2 | 0 | 66,2 | 218,4 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 233,1 | 0 | 90,0 | 323,1 |
| 3-х эт. ж/д 17,5 м на юг от ж/д по ул. 2-я Коксовая, 11 (ТУ) | 2021 | 233,1 | 0 | 90,0 | 323,1 |
| Итого по точечной застройке: |  | 784,7 | 1657,2 | 573,5 | 3015,5 |
| п. Красная Горка |  |  |  |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 1677,5 | 0 | 270,2 | 1947,7 |
| ООО "Новокузнецкое предприятие Хозинвентарь" (ТУ) | 2020 | 1474,6 | 0 | 270,2 | 1744,8 |
| Нежилое здание ул. Союзная , 30 (ТУ) | 2020 | 202,9 | 0 | 0 | 202,9 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  | 4094,6 | 0 | 2187,9 | 6282,5 |
| 10-ти эт. ж/д - 2 шт., 2026-2027 гг. (ТУ) | 2026-2027 | 1637,9 | 0 | 879,7 | 2517,5 |
| 10-ти эт. ж/д - 2 шт., 2028 г. (ТУ) | 2028 | 1637,9 | 0 | 879,7 | 2517,5 |
| 10-ти эт. ж/д -1 шт., 2028 г. (ТУ) | 2028 | 818,9 | 0 | 428,6 | 1247,5 |
| Итого по п. Красная Горка: |  | 5772,1 | 0 | 2458,1 | 8230,2 |
| Итого по Центральному району: |  | 6556,9 | 1657,2 | 3031,7 | 11245,8 |
| ВСЕГО по ГО |  |  |  |  |  |
| Производственные здания |  | 14151,1 | 1630,8 | 394,4 | 16176,3 |
| Общественные здания |  | 15046,3 | 12324,3 | 11323,1 | 38693,7 |
| Жилой фонд |  | 71669,9 | 0 | 37261,5 | 108931,4 |
| ИТОГО: |  | 100867,3 | 13955,0 | 48979,0 | 163801,4 |

Прогнозные величины прироста годового потребления тепловой энергии объектами, планируемыми к подключению, с разбивкой по котельным приведены в таблице 1.6. В связи с отсутствием данных о конкретных датах ввода объектов в эксплуатацию, прирост годового потребления принимается в год, следующий за планируемым годом сдачи объекта в эксплуатацию (т.е. 2020 г. для объектов подключенных в 2019 г., 2021 г. для объектов подключенных в 2020 г. и т.д.).

Таблица 1.6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки по котельным городского округа

| Параметры | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0,750 | 8,768 | 0,462 | 0,009 | 2,311 |  | 2,548 | 2,919 | 3,045 | 2,577 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  | 0,286 |  |  | 0,250 |  | 1,957 | 0,112 |  | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  | 0,116 | 0,557 | 0,041 | 0,001 | 0,443 |  | 0,538 | 0,600 | 0,550 | 0,482 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,866 | 9,611 | 0,503 | 0,009 | 3,004 | 0 | 5,043 | 3,631 | 3,595 | 3,159 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  | 2249,7 | 21559,9 | 1063,5 | 17,4 | 6771,1 |  | 7325,4 | 8675,1 | 9131,5 | 7665,3 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  | 685,3 |  |  | 644,6 |  | 5057,5 | 301,0 |  | 256,7 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  | 1015,0 | 4537,3 | 518,8 | 7,2 | 3810,8 |  | 4545,3 | 5172,5 | 4826,9 | 4194,6 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 3264,7 | 26782,5 | 1582,3 | 24,6 | 11226,5 | 0 | 16928,2 | 14148,6 | 13958,4 | 12116,6 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  | 0,094 | 1,058 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  | 0,065 | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  | 0,026 | 0,118 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,185 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  | 221,5 | 2645,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  | 156,4 | 140,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  | 293,2 | 1180,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 671,1 | 3967,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  | 0,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  | 1551,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  | 721,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 2272,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  | 321,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 321,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  | 0,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  | 202,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 202,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  | 0,572 |  |  |  |  |  |  | 0,900 | 1,350 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  | 0,034 |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 0,210 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040 | 1,560 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  | 1474,6 |  |  |  |  |  |  | 1637,9 | 2456,8 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  | 270,2 |  |  |  |  |  |  | 879,7 | 1308,2 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 1744,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517,6 | 3765,0 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  | 47,7 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  | 635,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 635,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  | 0,217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  | 517,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  | 245,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 763,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  | 0,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  | 152,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  | 66,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 218,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  | -0,076 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  | 0,103 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  | 399,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  | 266,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 688,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  | 0,101 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  | 233,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 323,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0,750 | 10,765 | 1,546 | 0,047 | 2,311 | 0 | 2,548 | 2,919 | 3,945 | 3,927 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,351 | 0,158 | 0 | 0,250 | 0 | 1,957 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0,116 | 0,718 | 0,178 | 0,001 | 0,443 | 0 | 0,538 | 0,600 | 0,690 | 0,692 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,866 | 11,834 | 1,882 | 0,048 | 3,004 | 0 | 5,043 | 3,631 | 4,635 | 4,719 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 2249,7 | 26636,5 | 4341,9 | 88,6 | 6771,1 | 0 | 7325,4 | 8675,1 | 10769,4 | 10122,1 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 841,7 | 406,8 | 0 | 644,6 | 0 | 5057,5 | 301,0 | 0 | 256,7 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 1015,0 | 6134,3 | 1812,5 | 7,2 | 3810,8 | 0 | 4545,3 | 5172,5 | 5706,6 | 5502,8 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 3264,7 | 33612,5 | 6561,2 | 95,8 | 11226,5 | 0 | 16928,2 | 14148,6 | 16476,0 | 15881,6 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  | 0,192 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0,180 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  | 660,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  | 495,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  | 1430,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2585,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Сибнииуглеобогащение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Сибнииуглеобогащение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  | 0,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  | 1390,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  | 394,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 1785,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная микр.16 (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 2,684 | 1,870 | 2,575 | 0,720 |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,761 |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,488 | 0,342 | 0,597 | 0,131 |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,172 | 2,212 | 4,933 | 0,851 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  | 8047,2 | 5607,7 | 7414,1 | 2158,6 |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  | 4560,8 |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  | 4285,6 | 2999,9 | 5011,1 | 1150,3 |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 12332,8 | 8607,6 | 16986,0 | 3308,9 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0,750 | 10,765 | 1,802 | 2,731 | 4,181 | 2,575 | 3,267 | 2,919 | 3,945 | 3,927 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0,580 | 0,351 | 0,350 | 0 | 0,250 | 1,761 | 1,957 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0,184 | 0,718 | 0,358 | 0,489 | 0,785 | 0,597 | 0,669 | 0,600 | 0,690 | 0,692 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 1,514 | 11,834 | 2,510 | 3,220 | 5,216 | 4,933 | 5,894 | 3,631 | 4,635 | 4,719 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 2249,7 | 26636,5 | 5001,9 | 8135,8 | 12378,8 | 7414,1 | 9484,0 | 8675,1 | 10769,4 | 10122,1 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 1390,9 | 841,7 | 901,8 | 0 | 644,6 | 4560,8 | 5057,5 | 301,0 | 0 | 256,7 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 1409,4 | 6134,3 | 3243,2 | 4292,8 | 6810,7 | 5011,1 | 5695,6 | 5172,5 | 5706,6 | 5502,8 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 5050,0 | 33612,5 | 9146,8 | 12428,6 | 19834,1 | 16986,0 | 20237,1 | 14148,6 | 16476,0 | 15881,6 |

## 1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Прирост тепловой нагрузки объектами, расположенными в производственных зонах, осуществляется за счет строительства объекта "1 эт. корпус вагоноремонтного депо со встроенными бытовыми и хозяйственными помещениями, гараж на 3 ед. автотехники ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" и увеличения нагрузки объектов ООО "Сибнииуглеобогащение".

Таблица 1.7. Прогноз прироста тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии производственными объектами в период до 2028 г.

| Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 эт. корпус вагоноремонтного депо со встроенными бытовыми и хозяйственными помещениями, гараж на 3 ед. автотехники ООО "НОВОТРАНС АКТИВ", 2020 г. (ТУ) | 2020 | 5,9 | 0,1 | 0 | 6,0 | 14151,1 | 239,8 | 0 | 14390,9 |
| Объекты ООО "Сибнииуглеобогащение", ул. Горная, д.1, 2019 г. | 2019 | 0 | 0,5799 | 0,0679 | 0,6478 | 0 | 1390,9 | 394,4 | 1785,4 |

# 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

## 2.1. Существующие и перспективные зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

По состоянию на 2019 г. в границах городского округа установлены зоны действия изолированных систем теплоснабжения следующих предприятий коммунальной энергетики: ООО "ТЭР", МУП "ГТХ", ООО "ОФ "Прокопьевскуголь"", МУП "ГЭТ".

Границы существующих зон действия тепловых источников городского округа показаны на рисунках 2.1 – 2.9, зоны действия МУП "ГТХ" выделены розовым цветом, ООО "ТЭР" – синим, ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" - голубым.

Перспективные зоны действия тепловых источников городского округа на     2028 г. представлены на рисунках 2.10 – 2.18, зоны действия МУП "ГТХ" выделены розовым цветом, ООО "ТЭР" – синим, ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" - голубым, зона действия нового источника - желтым.

Рис. 2.1. Существующие зоны действия тепловых источников в Рудничном районе города

по состоянию на 2019 г.

Рис. 2.2. Существующие зоны действия тепловых источников в Рудничном районе города

по состоянию на 2019 г. (продолжение)

Рис. 2.3. Существующие зоны действия тепловых источников в Центральном районе города по состоянию на 2019 г.

Рис. 2.4. Существующие зоны действия тепловых источников в Центральном районе города по состоянию на 2019 г. (продолжение)

Рис. 2.5. Существующие зоны действия тепловых источников

в Центральном районе города  по состоянию на 2019 г. (продолжение)

Рис. 2.6. Существующие зоны действия тепловых источников

в Центральном районе города  по состоянию на 2019 г. (продолжение)

Рис. 2.7. Существующие зоны действия тепловых источников в Зенковском районе города

по состоянию на 2019 г.

Рис. 2.8. Существующие зоны действия тепловых источников в Зенковском районе города

по состоянию на 2019 г. (продолжение)

Рис. 2.9. Существующие зоны действия тепловых источников в Зенковском районе города

по состоянию на 2019 г. (окончание)

Рис. 2.10. Перспективные зоны действия тепловых источников в Рудничном районе города

по состоянию на 2028 г.

Рис. 2.11. Перспективные зоны действия тепловых источников в Рудничном районе города

по состоянию на 2028 г. (окончание)

Рис. 2.12. Перспективные зоны действия тепловых источников в Центральном районе города по состоянию на 2028 г.

Рис. 2.13. Перспективные зоны действия тепловых источников в Центральном районе города по состоянию на 2028 г. (продолжение)

Рис. 2.14. Перспективные зоны действия тепловых источников

в Центральном районе города по состоянию на 2028 г. (продолжение)

Рис. 2.15. Перспективные зоны действия тепловых источников

в Центральном районе города по состоянию на 2028 г. (окончание)

Рис. 2.16. Перспективные зоны действия тепловых источников в Зенковском районе города по состоянию на 2028 г.

Рис. 2.17. Перспективные зоны действия тепловых источников в Зенковском районе города по состоянию на 2028 г. (продолжение)

Рис. 2.18. Перспективные зоны действия тепловых источников в Зенковском районе города по состоянию на 2028 г. (окончание)

Зона действия первой по величине теплоснабжающей организации городского округа – ООО "ТЭР", состоит из зон действия 36 котельных.

Тепловые сети зоны действия тепловых источников ООО "ТЭР" находятся на обслуживании организации на правах собственности. Зоны действия котельных ООО "ТЭР" изображены на рис. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ООО "ТЭР" приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны действия ООО "ТЭР"

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные №5, 66 | Рудничный | 90,8 |
| 2 | Котельная №6 | Рудничный | 274,1 |
| 3 | Котельная №48 | Рудничный | 20,8 |
| 4 | Котельная №49 | Рудничный | 11,15 |
| 5 | Котельная №51 | Рудничный | 7,8 |
| 6 | Котельная №52 | Рудничный | 7,15 |
| 7 | Котельная №59 | Рудничный | 5,7 |
| 8 | Котельная №62 | Рудничный | 1,0 |
| 9 | Котельная №68 | Рудничный | 3,25 |
| 10 | Котельная №71 | Рудничный | 2,6 |
| 11 | Котельная №74 | Центральный | 4,32 |
| 12 | Котельная №76 | Центральный | 28,4 |
| 13 | Котельная №78 | Рудничный | 3,9 |
| 14 | Котельная №79 | Рудничный | 2,6 |
| 15 | Котельная №80 | Рудничный | 2,45 |
| 16 | Котельная №102 | Рудничный | 16,9 |
| 17 | Котельная №104 | Рудничный | 13,9 |
| 18 | Котельная №105 | Рудничный | 0,46 |
| 19 | Котельная №114 | Центральный | 37,2 |
| 20 | Котельная №20 | Центральный | 5,55 |
| 21 | Котельная №22 | Центральный | 7,5 |
| 22 | Котельная №23 | Центральный | 9,46 |
| 23 | Котельная №25 | Центральный | 15,1 |
| 24 | Котельная №28 | Центральный | 3,5 |
| 25 | Котельная №29 | Центральный | 7,8 |
| 26 | Котельная №31 | Центральный | 15,8 |
| 27 | Котельная №32 | Центральный | 3,9 |
| 28 | Котельная №38 | Центральный | 4,79 |
| 29 | Котельная №39 | Центральный | 21,7 |
| 30 | Котельная №42 | Зенковский | 5,4 |
| 31 | Котельная №43 | Зенковский | 6,5 |
| 32 | Котельная №44 | Зенковский | 4,55 |
| 33 | Котельная №45 | Зенковский | 6,5 |
| 34 | Котельная №46 | Зенковский | 4,55 |
| 35 | Котельная №94 | Центральный | 4,4 |
| 36 | Котельная №96 | Центральный | 1,4 |
|  |  | ВСЕГО: | 662,88 |

В перспективе до 2030 г. зоны действия котельных ООО "ТЭР" будут изменяться за счет: подключения к котельным №№5, 66, 6, 32, 39, 49, 51, 59, 76, 79, 102, 104, 114 потребителей перспективной застройки жилого и общественно-делового фонда; ликвидации котельных №№44, 46, 74, 68, 78 и переключения потребителей этих котельных на действующие источники тепловой энергии ООО "ТЭР".

Зона действия второй по величине теплоснабжающей организации городского округа – МУП "ГТХ", состоит из зон действия 33 котельных.

Тепловые сети зоны действия тепловых источников МУП "ГТХ" находятся на обслуживании организации на правах собственности. Зоны действия котельных МУП "ГТХ" изображены на рис. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности МУП "ГТХ" приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны действия МУП "ГТХ"

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Центральный | 2,6 |
| 2 | Котельная №2 | Рудничный | 0,85 |
| 3 | Котельная №3 | Зенковский | 2,6 |
| 4 | Котельная №9 | Центральный | 1,95 |
| 5 | Котельная №14 | Центральный | 1,8 |
| 6 | Котельная №15 | Центральный | 2,6 |
| 7 | Котельная №17 | Центральный | 4,55 |
| 8 | Котельная №18 | Центральный | 1,3 |
| 9 | Котельная №20 | Центральный | 0,94 |
| 10 | Котельная №24 | Центральный | 1,95 |
| 11 | Котельная №26 | Рудничный | 1,0 |
| 12 | Котельная №30а | Зенковский | 1,0 |
| 13 | Котельная №34 | Центральный | 1,95 |
| 14 | Котельная №35 | Центральный | 0,46 |
| 15 | Котельная №36 | Зенковский | 1,0 |
| 16 | Котельная №40 | Центральный | 1,0 |
| 17 | Котельная №47 | Зенковский | 3,58 |
| 18 | Котельная №50 | Рудничный | 2,07 |
| 19 | Котельная №53 | Рудничный | 4,3 |
| 20 | Котельная №55 | Центральный | 0,94 |
| 21 | Котельная №56 | Рудничный | 1,8 |
| 22 | Котельная №61 | Рудничный | 1,0 |
| 23 | Котельная №63 | Зенковский | 0,5 |
| 24 | Котельная №64 | Зенковский | 1,8 |
| 25 | Котельная №65 | Зенковский | 1,65 |
| 26 | Котельная №65а | Рудничный | 0,272 |
| 27 | Котельная №66 | Зенковский | 0,4 |
| 28 | Котельная №67 | Зенковский | 5,6 |
| 29 | Котельная №72 | Рудничный | 4,3 |
| 30 | Котельная №84 | Рудничный | 1,0 |
| 31 | Котельная №89 | Центральный | 2,0 |
| 32 | Котельная №93 | Центральный | 1,38 |
| 33 | Котельная №109 | Центральный | 0,6 |
|  |  | ВСЕГО: | 60,742 |

В перспективе до 2030 г. зонах действия котельных МУП "ГТХ" будут изменяться за счет подключения к котельной №50 потребителей жилого и общественно-делового фонда; закрытия котельных №№ 61, 84 и переключения тепловых нагрузок этих котельных на действующие источники тепловой энергии МУП "ГТХ".

Зона действия третей по величине теплоснабжающей организации городского округа – ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" состоит из зоны действия одной котельной.

Зона действия котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" изображена на рис. 2.2. Характеристика источника тепла приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ООО "ОФ "Прокопьевскуголь"

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Рудничный район | 26,640 |
|  |  | ВСЕГО: | 26,640 |

В перспективе до 2030 г. не запланировано изменение зоны действия котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь".

## 2.2. Существующие и перспективные зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

## 2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий указанных в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа" настоящего документа представлены в таблице 2.4.

Дефицит тепловой мощности наблюдается на котельных №№49, 51, 59, 68, 74, 104, 22, 32, 42, 43 ООО "ТЭР"; котельных №№35,50,56 МУП "ГТХ" и котельной МУП "ГЭТ".

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом реализации мероприятий указанных в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа" настоящего документа представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.4. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий

| Параметры | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,839 | 1,839 | 1,845 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 19,540 | 19,540 | 19,603 | 20,022 | 20,022 | 20,022 | 20,022 | 20,022 | 20,022 | 20,022 | 20,022 | 20,022 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 57,284 | 57,284 | 57,469 | 58,699 | 58,699 | 58,699 | 58,699 | 58,699 | 58,699 | 58,699 | 58,699 | 58,699 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,185 | 1,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 12,138 | 12,138 | 11,884 | 10,195 | 10,195 | 10,195 | 10,195 | 10,195 | 10,195 | 10,195 | 10,195 | 10,195 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 274,100 | 274,100 | 274,100 | 274,100 | 274,100 | 274,100 | 274,100 | 274,100 | 274,100 | 274,100 | 274,100 | 274,100 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 5,084 | 5,114 | 5,440 | 5,457 | 5,457 | 5,559 | 5,559 | 5,730 | 5,853 | 5,975 | 6,082 | 6,082 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 46,990 | 47,261 | 50,272 | 50,430 | 50,433 | 51,374 | 51,374 | 52,954 | 54,092 | 55,218 | 56,208 | 56,208 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 149,984 | 150,850 | 160,461 | 160,964 | 160,973 | 163,977 | 163,977 | 169,019 | 172,651 | 176,246 | 179,406 | 179,406 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,866 | 9,611 | 0,503 | 0,009 | 3,004 | 0,000 | 5,043 | 3,631 | 3,595 | 3,159 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 72,042 | 70,875 | 57,928 | 57,250 | 57,237 | 53,191 | 53,191 | 46,397 | 41,505 | 36,661 | 32,405 | 32,405 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,251 | 0,251 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,547 | 2,547 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,921 | 7,921 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,578 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,431 | 0,431 | -0,351 | -0,351 | -0,351 | -0,351 | -0,351 | -0,351 | -0,351 | -0,351 | -0,351 | -0,351 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,210 | -0,210 | -0,210 | -0,210 | -0,210 | -0,210 | -0,210 | -0,210 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 2,988 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 3,669 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,229 | 0,229 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,290 | 1,290 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 6,002 | 6,002 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -1,821 | -1,821 | -1,977 | -1,977 | -1,977 | -1,977 | -1,977 | -1,977 | -1,977 | -1,977 | -1,977 | -1,977 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| Котельная №68 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,155 | -0,155 | -0,155 | -0,155 | -0,155 | -0,155 | -0,155 | -0,155 | -0,155 | -0,155 | -0,155 | -0,155 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,293 | 4,293 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,372 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,544 | -0,544 | -0,633 | -0,633 | -0,633 | -0,633 | -0,633 | -0,633 | -0,633 | -0,633 | -0,633 | -0,633 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,365 | 0,365 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,404 | 0,441 | 0,441 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,170 | 3,170 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,507 | 3,827 | 3,827 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 15,473 | 15,473 | 16,079 | 16,079 | 16,079 | 16,079 | 16,079 | 16,079 | 16,079 | 17,119 | 18,679 | 18,679 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,040 | 1,560 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 9,392 | 9,392 | 8,648 | 8,648 | 8,648 | 8,648 | 8,648 | 8,648 | 8,648 | 7,370 | 5,454 | 5,454 |
| Котельная №78 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
| Котельная №80 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,290 | 0,290 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,540 | 1,540 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,006 | 9,006 | 9,262 | 9,262 | 9,262 | 9,262 | 9,262 | 9,262 | 9,262 | 9,262 | 9,262 | 9,262 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 6,064 | 6,064 | 5,756 | 5,756 | 5,756 | 5,756 | 5,756 | 5,756 | 5,756 | 5,756 | 5,756 | 5,756 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,266 | 0,266 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,156 | 2,156 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 13,318 | 13,318 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,248 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -1,840 | -1,840 | -2,133 | -2,133 | -2,133 | -2,133 | -2,133 | -2,133 | -2,133 | -2,133 | -2,133 | -2,133 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,406 | 0,406 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,798 | 1,798 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 13,356 | 13,356 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 21,640 | 21,640 | 21,467 | 21,467 | 21,467 | 21,467 | 21,467 | 21,467 | 21,467 | 21,467 | 21,467 | 21,467 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -2,251 | -2,251 | -2,251 | -2,251 | -2,251 | -2,251 | -2,251 | -2,251 | -2,251 | -2,251 | -2,251 | -2,251 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,067 | 4,067 | 4,067 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -1,278 | -1,278 | -1,278 | -1,316 | -1,316 | -1,316 | -1,316 | -1,316 | -1,316 | -1,316 | -1,316 | -1,316 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,838 | 4,838 | 4,838 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 15,790 | 15,790 | 15,790 | 15,645 | 15,645 | 15,645 | 15,645 | 15,645 | 15,645 | 15,645 | 15,645 | 15,645 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 | -0,358 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,321 | -0,321 | -0,321 | -0,321 | -0,321 | -0,321 | -0,321 | -0,321 | -0,321 | -0,321 | -0,321 | -0,321 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| Всего по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 718,180 | 718,180 | 718,180 | 718,180 | 718,180 | 718,180 | 718,180 | 718,180 | 718,180 | 718,180 | 718,180 | 718,180 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 662,880 | 662,880 | 662,880 | 662,880 | 662,880 | 662,880 | 662,880 | 662,880 | 662,880 | 662,880 | 662,880 | 662,880 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 12,524 | 12,553 | 12,942 | 13,003 | 13,004 | 13,106 | 13,106 | 13,277 | 13,400 | 13,547 | 13,691 | 13,691 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 103,919 | 104,190 | 107,713 | 108,321 | 108,325 | 109,266 | 109,266 | 110,846 | 111,984 | 113,323 | 114,633 | 114,633 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 393,443 | 394,309 | 406,143 | 408,025 | 408,073 | 411,077 | 411,077 | 416,120 | 419,751 | 424,387 | 429,106 | 429,106 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,866 | 11,834 | 1,882 | 0,048 | 3,004 | 0,000 | 5,043 | 3,631 | 4,635 | 4,719 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 152,994 | 151,827 | 136,081 | 133,531 | 133,477 | 129,430 | 129,430 | 122,637 | 117,745 | 111,623 | 105,450 | 105,450 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
| Котельная №2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 |
| Котельная №36 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| Котельная №40 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,307 | 0,307 | 0,307 | -0,388 | -0,388 | -0,388 | -0,388 | -0,388 | -0,388 | -0,388 | -0,388 | -0,388 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,260 | -0,260 | -0,260 | -0,260 | -0,260 | -0,260 | -0,260 | -0,260 | -0,260 | -0,260 | -0,260 | -0,260 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 |
| Котельная №84 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| Всего по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 | 60,742 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,341 | 4,341 | 4,341 | 4,341 | 4,341 | 4,341 | 4,341 | 4,341 | 4,341 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 26,848 | 26,848 | 26,848 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 28,777 | 28,777 | 28,777 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 |
| Котельная МУП "ГЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 |
| Котельная ООО "Сибнииуглеобогащение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,009 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,023 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,287 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,880 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 811,462 | 811,462 | 811,462 | 811,462 | 811,462 | 811,462 | 811,462 | 811,462 | 811,462 | 811,462 | 811,462 | 811,462 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 756,162 | 756,162 | 756,162 | 756,162 | 756,162 | 756,162 | 756,162 | 756,162 | 756,162 | 756,162 | 756,162 | 756,162 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 13,578 | 13,612 | 14,001 | 14,075 | 14,076 | 14,178 | 14,178 | 14,349 | 14,472 | 14,618 | 14,762 | 14,762 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 109,921 | 110,204 | 113,727 | 114,389 | 114,394 | 115,335 | 115,335 | 116,915 | 118,053 | 119,392 | 120,702 | 120,702 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 433,658 | 435,172 | 447,006 | 449,516 | 449,564 | 452,568 | 452,568 | 457,611 | 461,242 | 465,877 | 470,597 | 470,597 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 1,514 | 11,834 | 2,510 | 0,048 | 3,004 | 0,000 | 5,043 | 3,631 | 4,635 | 4,719 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 199,005 | 197,174 | 181,428 | 178,182 | 178,128 | 174,081 | 174,081 | 167,288 | 162,396 | 156,274 | 150,101 | 150,101 |

Таблица 2.5. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом реализации мероприятий.

| Параметры | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 113,500 | 113,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 90,800 | 92,300 | 102,300 | 102,300 | 102,300 | 102,300 | 102,300 | 102,300 | 102,300 | 102,300 | 102,300 | 102,300 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,839 | 1,839 | 1,852 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 19,540 | 19,540 | 19,679 | 20,099 | 20,099 | 20,099 | 20,099 | 20,099 | 20,099 | 20,099 | 20,099 | 20,099 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 57,284 | 57,284 | 57,693 | 58,923 | 58,923 | 58,923 | 58,923 | 58,923 | 58,923 | 58,923 | 58,923 | 58,923 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,185 | 1,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 12,138 | 13,638 | 23,077 | 21,387 | 21,387 | 21,387 | 21,387 | 21,387 | 21,387 | 21,387 | 21,387 | 21,387 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 274,100 | 274,100 | 274,100 | 277,000 | 277,400 | 277,400 | 277,400 | 277,400 | 277,400 | 277,400 | 277,400 | 277,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 5,084 | 5,114 | 5,440 | 5,457 | 5,457 | 5,559 | 5,559 | 5,730 | 5,853 | 5,975 | 6,082 | 6,082 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 46,990 | 47,261 | 50,272 | 50,430 | 50,433 | 51,374 | 51,374 | 52,954 | 54,092 | 55,218 | 56,208 | 56,208 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 149,984 | 150,850 | 160,461 | 160,964 | 160,973 | 163,977 | 163,977 | 169,019 | 172,651 | 176,246 | 179,406 | 179,406 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,866 | 9,611 | 0,503 | 0,009 | 3,004 | 0,000 | 5,043 | 3,631 | 3,595 | 3,159 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 72,042 | 70,875 | 57,928 | 60,150 | 60,537 | 56,491 | 56,491 | 49,697 | 44,805 | 39,961 | 35,705 | 35,705 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 24,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 11,850 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,150 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,251 | 0,251 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,547 | 2,547 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,921 | 7,921 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,578 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,431 | 3,381 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,196 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,411 | 0,411 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,988 | 2,988 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,669 | 3,669 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,700 | 5,700 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,229 | 0,229 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,290 | 1,290 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 6,002 | 6,002 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -1,821 | -1,821 | -0,777 | -0,777 | -0,777 | -0,777 | -0,777 | -0,777 | -0,777 | -0,777 | -0,777 | -0,777 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| Котельная №68 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,250 | 3,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,250 | 3,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,293 | 0,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,029 | 3,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,155 | -0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,320 | 4,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,320 | 4,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,122 | 0,122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,293 | 4,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,544 | -0,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,365 | 0,365 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,507 | 0,544 | 0,544 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,170 | 3,170 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,403 | 4,722 | 4,722 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 15,473 | 15,473 | 20,451 | 20,451 | 20,451 | 20,451 | 20,451 | 20,451 | 20,451 | 21,491 | 23,051 | 23,051 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,040 | 1,560 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 9,392 | 9,392 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 1,999 | 0,083 | 0,083 |
| Котельная №78 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,039 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,107 | 0,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,739 | 1,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,015 | 2,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
| Котельная №80 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,290 | 0,290 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,540 | 1,540 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,006 | 9,006 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | 12,067 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 6,064 | 6,064 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 13,900 | 15,300 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,266 | 0,266 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,156 | 2,156 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 13,318 | 13,318 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,248 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -1,840 | -0,440 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 43,500 | 43,500 | 45,220 | 45,220 | 45,220 | 45,220 | 45,220 | 45,220 | 45,220 | 45,220 | 45,220 | 45,220 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 37,200 | 37,200 | 41,620 | 41,520 | 41,520 | 41,520 | 41,520 | 41,520 | 41,520 | 41,520 | 41,520 | 41,520 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,406 | 0,406 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,798 | 1,798 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 13,356 | 13,356 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 21,640 | 21,640 | 25,887 | 25,787 | 25,787 | 25,787 | 25,787 | 25,787 | 25,787 | 25,787 | 25,787 | 25,787 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,750 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,750 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,768 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 | -1,097 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -2,251 | -2,251 | -2,251 | -2,251 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,800 | 22,000 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,800 | 22,000 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,250 | 6,450 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,067 | 4,067 | 4,067 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -1,278 | -1,278 | -1,278 | -1,316 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,838 | 4,838 | 4,838 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 15,790 | 15,790 | 15,790 | 15,645 | 15,645 | 15,645 | 15,645 | 15,645 | 15,645 | 15,645 | 15,645 | 15,645 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,400 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,400 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,358 | -0,358 | -0,258 | -0,258 | -0,258 | -0,258 | -0,258 | -0,258 | -0,258 | -0,258 | -0,258 | -0,258 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,321 | -0,321 | -0,321 | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,679 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 8,358 | 8,358 | 8,358 | 8,358 | 8,358 | 8,358 | 8,358 | 8,358 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| Всего по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 718,180 | 727,330 | 733,180 | 736,380 | 744,330 | 745,330 | 745,330 | 745,330 | 745,330 | 745,330 | 745,330 | 745,330 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 662,880 | 674,930 | 685,980 | 692,980 | 701,330 | 702,330 | 702,330 | 702,330 | 702,330 | 702,330 | 702,330 | 702,330 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 12,524 | 12,553 | 12,944 | 13,005 | 13,022 | 13,124 | 13,124 | 13,295 | 13,418 | 13,565 | 13,709 | 13,709 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 103,919 | 104,190 | 108,547 | 109,155 | 108,306 | 109,247 | 109,247 | 110,827 | 111,964 | 113,304 | 114,613 | 114,613 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 393,443 | 394,309 | 406,144 | 408,026 | 408,074 | 411,077 | 411,077 | 416,120 | 419,751 | 424,387 | 429,106 | 429,106 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,866 | 11,835 | 1,882 | 0,048 | 3,004 | 0,000 | 5,043 | 3,631 | 4,635 | 4,719 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 152,994 | 163,877 | 158,345 | 162,795 | 171,928 | 168,882 | 168,882 | 162,088 | 157,196 | 151,074 | 144,902 | 144,902 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
| Котельная №2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 | -0,112 |
| Котельная №36 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| Котельная №40 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,307 | 0,307 | 0,307 | -0,388 | -0,388 | -0,388 | -0,388 | -0,388 | -0,388 | -0,388 | -0,388 | -0,388 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,775 | 1,775 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,260 | -0,260 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 2,007 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,505 | 0,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,430 | 0,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 |
| Котельная №84 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,127 | 0,127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,860 | 0,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| Всего по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 60,742 | 60,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 60,742 | 60,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 | 61,742 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,831 | 0,831 | 0,824 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 4,286 | 4,286 | 4,316 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 26,848 | 26,848 | 26,848 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 28,777 | 28,777 | 29,754 | 29,059 | 29,059 | 29,059 | 29,059 | 29,059 | 29,059 | 29,059 | 29,059 | 29,059 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 | 15,493 |
| Котельная МУП "ГЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 | -0,139 |
| Котельная ООО "Сибнииуглеобогащение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,009 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,023 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,287 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,880 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 |
| Новая котельная микрорайона №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,159 | 0,269 | 0,516 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,476 | 0,808 | 1,547 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  | 3,172 | 5,384 | 10,317 | 11,168 | 11,168 | 11,168 | 11,168 | 11,168 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  |  | 3,172 | 2,212 | 4,933 | 0,851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  | 22,193 | 19,539 | 13,620 | 12,599 | 12,599 | 12,599 | 12,599 | 12,599 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 811,462 | 820,612 | 827,462 | 830,662 | 864,612 | 865,612 | 865,612 | 865,612 | 865,612 | 865,612 | 865,612 | 865,612 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 756,162 | 768,212 | 780,262 | 787,262 | 821,612 | 822,612 | 822,612 | 822,612 | 822,612 | 822,612 | 822,612 | 822,612 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 13,578 | 13,612 | 13,996 | 14,070 | 14,245 | 14,458 | 14,704 | 14,918 | 15,041 | 15,187 | 15,331 | 15,331 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 109,921 | 110,204 | 114,591 | 115,253 | 114,880 | 116,153 | 116,893 | 118,600 | 119,738 | 121,078 | 122,387 | 122,387 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 433,658 | 435,172 | 447,006 | 449,516 | 452,737 | 457,952 | 462,885 | 468,778 | 472,410 | 477,045 | 481,765 | 481,765 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0,000 | 1,514 | 11,835 | 2,510 | 3,220 | 5,216 | 4,933 | 5,894 | 3,631 | 4,635 | 4,719 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 199,005 | 209,224 | 204,669 | 208,423 | 239,750 | 234,049 | 228,130 | 220,315 | 215,423 | 209,302 | 203,129 | 203,129 |

2.4. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии рассчитаны по каждому источнику как отношения расходов тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды котельной к суммарным расходам собственных нужд согласно данным экспертизы нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию за 2019 г. Данные экспертизы нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию котельной ООО "Сибнииуглеобогащение"  отсутствует. Полученные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии сведены в таблицу 2.6.

Таблица 2.6. Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Параметры | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,839 | 1,839 | 1,852 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,112 | 0,112 | 0,113 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 5,084 | 5,114 | 5,440 | 5,457 | 5,457 | 5,559 | 5,559 | 5,730 | 5,853 | 5,975 | 6,082 | 6,082 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,111 | 0,111 | 0,115 | 0,117 | 0,119 | 0,122 | 0,122 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,251 | 0,251 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,229 | 0,229 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №68 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,122 | 0,122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,365 | 0,365 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,507 | 0,544 | 0,544 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,033 |
| Котельная №78 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,039 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №80 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,290 | 0,290 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,266 | 0,266 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,406 | 0,406 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Всего по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 12,524 | 12,553 | 12,944 | 13,005 | 13,022 | 13,124 | 13,124 | 13,295 | 13,418 | 13,565 | 13,709 | 13,709 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,715 | 0,716 | 0,722 | 0,725 | 0,738 | 0,740 | 0,740 | 0,744 | 0,746 | 0,750 | 0,754 | 0,754 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Котельная №2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №36 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная №40 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Котельная №84 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Всего по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,831 | 0,831 | 0,824 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,489 | 0,489 | 0,485 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная МУП "ГЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Котельная ООО "Сибнииуглеобогащение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,009 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Новая котельная микрорайона №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,159 | 0,269 | 0,516 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,111 | 0,188 | 0,361 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 13,578 | 13,612 | 13,996 | 14,070 | 14,245 | 14,458 | 14,704 | 14,918 | 15,041 | 15,187 | 15,331 | 15,331 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Гкал/ч | 1,272 | 1,275 | 1,278 | 1,289 | 1,413 | 1,492 | 1,665 | 1,698 | 1,700 | 1,704 | 1,709 | 1,709 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

В таблице 2.7 приведены значения существующей и перспективной тепловой мощности теплоисточников нетто (располагаемой мощности теплоисточников с учетом затрат тепловой энергии на собственные нужды) без учета реализации мероприятий указанных в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа" настоящего документа.

В таблице 2.8 приведены значения существующей и перспективной тепловой мощности теплоисточников нетто с учетом реализации мероприятий указанных в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа" настоящего документа.

Таблица 2.7. Тепловая мощность теплоисточников нетто без учета реализации мероприятий.

| Параметры | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 88,961 | 88,961 | 88,955 | 88,916 | 88,916 | 88,916 | 88,916 | 88,916 | 88,916 | 88,916 | 88,916 | 88,916 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 269,016 | 268,986 | 268,660 | 268,643 | 268,643 | 268,541 | 268,541 | 268,370 | 268,247 | 268,125 | 268,018 | 268,018 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 20,389 | 20,389 | 20,389 | 20,389 | 20,389 | 20,389 | 20,389 | 20,389 | 20,389 | 20,389 | 20,389 | 20,389 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 10,899 | 10,899 | 10,881 | 10,881 | 10,881 | 10,881 | 10,881 | 10,881 | 10,881 | 10,881 | 10,881 | 10,881 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 7,068 | 7,068 | 7,068 | 7,068 | 7,068 | 7,068 | 7,068 | 7,068 | 7,068 | 7,068 | 7,068 | 7,068 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 5,471 | 5,471 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 | 5,466 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 |
| Котельная №68 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,198 | 4,198 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 28,035 | 28,035 | 28,021 | 28,021 | 28,021 | 28,021 | 28,021 | 28,021 | 28,021 | 27,996 | 27,959 | 27,959 |
| Котельная №78 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,861 | 3,861 | 3,861 | 3,861 | 3,861 | 3,861 | 3,861 | 3,861 | 3,861 | 3,861 | 3,861 | 3,861 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 |
| Котельная №80 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 16,610 | 16,610 | 16,602 | 16,602 | 16,602 | 16,602 | 16,602 | 16,602 | 16,602 | 16,602 | 16,602 | 16,602 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 13,634 | 13,634 | 13,629 | 13,629 | 13,629 | 13,629 | 13,629 | 13,629 | 13,629 | 13,629 | 13,629 | 13,629 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 36,794 | 36,794 | 36,789 | 36,789 | 36,789 | 36,789 | 36,789 | 36,789 | 36,789 | 36,789 | 36,789 | 36,789 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 5,455 | 5,455 | 5,455 | 5,455 | 5,455 | 5,455 | 5,455 | 5,455 | 5,455 | 5,455 | 5,455 | 5,455 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 15,399 | 15,399 | 15,399 | 15,399 | 15,399 | 15,399 | 15,399 | 15,399 | 15,399 | 15,399 | 15,399 | 15,399 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,789 | 3,789 | 3,789 | 3,789 | 3,789 | 3,789 | 3,789 | 3,789 | 3,789 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 21,559 | 21,559 | 21,559 | 21,556 | 21,556 | 21,556 | 21,556 | 21,556 | 21,556 | 21,556 | 21,556 | 21,556 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 6,315 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 4,479 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 6,358 | 6,358 | 6,358 | 6,358 | 6,358 | 6,358 | 6,358 | 6,358 | 6,358 | 6,358 | 6,358 | 6,358 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| Всего по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 650,356 | 650,327 | 649,938 | 649,877 | 649,876 | 649,774 | 649,774 | 649,603 | 649,480 | 649,333 | 649,189 | 649,189 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 |
| Котельная №2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Котельная №36 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 |
| Котельная №40 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 |
| Котельная №84 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| Всего по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 59,911 | 59,911 | 59,911 | 59,899 | 59,899 | 59,899 | 59,899 | 59,899 | 59,899 | 59,899 | 59,899 | 59,899 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 |
| Котельная МУП "ГЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 |
| Котельная ООО "Сибнииуглеобогащение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,191 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 742,584 | 742,550 | 742,161 | 742,087 | 742,086 | 741,984 | 741,984 | 741,813 | 741,690 | 741,544 | 741,400 | 741,400 |

Таблица 2.8. Тепловая мощность теплоисточников нетто с учетом реализации мероприятий.

| Параметры | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 88,961 | 90,461 | 100,448 | 100,409 | 100,409 | 100,409 | 100,409 | 100,409 | 100,409 | 100,409 | 100,409 | 100,409 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 269,016 | 268,986 | 268,660 | 271,543 | 271,943 | 271,841 | 271,841 | 271,670 | 271,547 | 271,425 | 271,318 | 271,318 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 20,389 | 20,389 | 20,389 | 21,389 | 21,389 | 21,389 | 21,389 | 21,389 | 21,389 | 21,389 | 21,389 | 21,389 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 10,899 | 13,849 | 13,831 | 13,831 | 13,831 | 13,831 | 13,831 | 13,831 | 13,831 | 13,831 | 13,831 | 13,831 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 12,193 | 12,193 | 12,193 | 12,193 | 12,193 | 12,193 | 12,193 | 12,193 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 7,068 | 7,068 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 5,471 | 5,471 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 |
| Котельная №68 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,168 | 3,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,198 | 4,198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 28,035 | 28,035 | 27,917 | 27,917 | 27,917 | 27,917 | 27,917 | 27,917 | 27,917 | 27,893 | 27,856 | 27,856 |
| Котельная №78 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,861 | 3,861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 |
| Котельная №80 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 16,610 | 16,610 | 16,512 | 16,512 | 16,512 | 16,512 | 16,512 | 16,512 | 16,512 | 16,512 | 16,512 | 16,512 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 13,634 | 15,034 | 16,329 | 16,329 | 16,329 | 16,329 | 16,329 | 16,329 | 16,329 | 16,329 | 16,329 | 16,329 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 36,794 | 36,794 | 41,209 | 41,109 | 41,109 | 41,109 | 41,109 | 41,109 | 41,109 | 41,109 | 41,109 | 41,109 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 5,455 | 5,455 | 5,455 | 5,655 | 5,505 | 5,505 | 5,505 | 5,505 | 5,505 | 5,505 | 5,505 | 5,505 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,292 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 | 14,846 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 | 3,087 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 7,659 | 12,259 | 12,259 | 12,259 | 12,259 | 12,259 | 12,259 | 12,259 | 12,259 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 15,399 | 21,599 | 27,099 | 27,099 | 27,099 | 27,099 | 27,099 | 27,099 | 27,099 | 27,099 | 27,099 | 27,099 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,789 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 21,559 | 21,559 | 21,559 | 21,556 | 21,556 | 21,556 | 21,556 | 21,556 | 21,556 | 21,556 | 21,556 | 21,556 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 5,292 | 5,292 | 5,392 | 5,392 | 5,392 | 5,392 | 5,392 | 5,392 | 5,392 | 5,392 | 5,392 | 5,392 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 9,315 | 9,315 | 9,315 | 9,315 | 9,315 | 9,315 | 9,315 | 9,315 | 9,315 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 4,479 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 6,358 | 6,358 | 6,358 | 6,358 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 | 12,082 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| Всего по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 650,356 | 662,377 | 673,036 | 679,975 | 688,308 | 689,206 | 689,206 | 689,035 | 688,912 | 688,765 | 688,621 | 688,621 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 |
| Котельная №2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Котельная №36 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 |
| Котельная №40 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,783 | 1,783 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,989 | 0,989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | 5,497 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 |
| Котельная №84 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,998 | 0,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| Всего по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 59,911 | 59,911 | 60,918 | 60,906 | 60,906 | 60,906 | 60,906 | 60,906 | 60,906 | 60,906 | 60,906 | 60,906 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 | 26,467 |
| Котельная МУП "ГЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 |
| Котельная ООО "Сибнииуглеобогащение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 3,191 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 |
| Новая котельная микрорайона №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч |  |  |  |  | 25,841 | 25,731 | 25,484 | 25,442 | 25,442 | 25,442 | 25,442 | 25,442 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 742,584 | 754,600 | 766,266 | 773,192 | 807,367 | 808,154 | 807,908 | 807,694 | 807,571 | 807,425 | 807,281 | 807,281 |

2.6. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь рассчитаны укрупнено согласно данным экспертизы нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии за 2019 г. Данные экспертизы нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии котельной ООО "Сибнииуглеобогащение" и МУП "ГЭТ" отсутствуют.

Полученные существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь сведены в таблицу 2.9.

Таблица 2.9. Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Параметры | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 19,540 | 19,540 | 19,679 | 20,099 | 20,099 | 20,099 | 20,099 | 20,099 | 20,099 | 20,099 | 20,099 | 20,099 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 17,610 | 17,610 | 17,735 | 18,113 | 18,113 | 18,113 | 18,113 | 18,113 | 18,113 | 18,113 | 18,113 | 18,113 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 1,931 | 1,931 | 1,944 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 46,990 | 47,261 | 50,272 | 50,430 | 50,433 | 51,374 | 51,374 | 52,954 | 54,092 | 55,218 | 56,208 | 56,208 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 38,701 | 38,924 | 41,404 | 41,534 | 41,536 | 42,312 | 42,312 | 43,613 | 44,550 | 45,478 | 46,293 | 46,293 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 8,289 | 8,337 | 8,868 | 8,896 | 8,896 | 9,062 | 9,062 | 9,341 | 9,542 | 9,740 | 9,915 | 9,915 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,547 | 2,547 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,394 | 2,394 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,153 | 0,153 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,411 | 0,411 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,397 | 0,397 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,290 | 1,290 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,184 | 1,184 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №68 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,293 | 0,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,284 | 0,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,423 | 0,423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,170 | 3,170 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,403 | 4,722 | 4,722 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,848 | 2,848 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,956 | 4,243 | 4,243 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,321 | 0,321 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,446 | 0,479 | 0,479 |
| Котельная №78 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,107 | 0,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №80 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,540 | 1,540 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,428 | 1,428 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,112 | 0,112 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,156 | 2,156 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,055 | 2,055 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,101 | 0,101 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,798 | 1,798 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,709 | 1,709 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,089 | 0,089 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Всего по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 103,919 | 104,190 | 108,547 | 109,155 | 108,306 | 109,247 | 109,247 | 110,827 | 111,964 | 113,304 | 114,613 | 114,613 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 91,639 | 91,863 | 95,547 | 96,083 | 95,238 | 96,013 | 96,013 | 97,314 | 98,251 | 99,371 | 100,473 | 100,473 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 12,281 | 12,329 | 13,001 | 13,073 | 13,069 | 13,235 | 13,235 | 13,513 | 13,714 | 13,934 | 14,141 | 14,141 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №36 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №40 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,053 | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная №84 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 4,286 | 4,286 | 4,316 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 4,108 | 4,108 | 4,136 | 4,189 | 4,189 | 4,189 | 4,189 | 4,189 | 4,189 | 4,189 | 4,189 | 4,189 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,180 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| Котельная МУП "ГЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная ООО "Сибнииуглеобогащение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,023 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,021 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Новая котельная микрорайона №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,476 | 0,808 | 1,547 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,423 | 0,719 | 1,377 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,052 | 0,089 | 0,171 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 109,921 | 110,204 | 114,591 | 115,253 | 114,880 | 116,153 | 116,893 | 118,600 | 119,738 | 121,078 | 122,387 | 122,387 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 97,271 | 97,505 | 101,217 | 101,805 | 101,384 | 102,454 | 103,113 | 104,527 | 105,464 | 106,584 | 107,686 | 107,686 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 12,651 | 12,700 | 13,375 | 13,449 | 13,497 | 13,700 | 13,781 | 14,074 | 14,275 | 14,495 | 14,702 | 14,702 |

2.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Данные по затратам тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

2.8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения городского округа представлены в таблицах 2.4 (без учета реализации мероприятий) и 2.5 (с учетом реализации мероприятий), из которых следует, что суммарные резервы тепловой мощности сохраняются при развитии систем теплоснабжения на всех этапах реализации схемы теплоснабжения городского округа.

Аварийный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии достаточен для поддержания теплоисточников в работоспособном состоянии. Договоры с потребителями на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

2.9. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Потребители с заключенными договорами на поддержание резервной тепловой мощности, с долгосрочными договорами теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, с долгосрочными договорами, в отношении которых установлен долгосрочный тариф отсутствуют.

Расчет со всеми потребителями осуществляется на основании тарифов, утвержденных Региональной Энергетической комиссией Кемеровской области.

## 2.10. Радиусы эффективного теплоснабжения

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ "О теплоснабжении", радиус эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного тепло-снабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплосети к выручке от передачи тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Т.е. объект присоединения попадает в радиус эффективного теплоснабжения если выручка от передачи тепловой энергии присоединяемому объекту будет не меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к объекту.

В связи с непредставлением теплоснабжающими организациями данных о фактических и плановых затратах (эксплуатационных расходах) на выработку и передачу тепловой энергии по каждой котельной и сведений по величине доли передачи тепловой энергии по тепловым сетям в тарифе на тепловую энергию выполнить расчет радиусов эффективного теплоснабжения не представляется возможным.

# 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.

Перспективные объемы теплоносителя, требуемого для подпитки тепловых сетей, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству и реконструкции трубопроводов, с учетом перехода на закрытый ГВС приведены в таблице 3.1.

Увеличение расходов сетевой воды для ряда источников, связано с подключением новых потребителей и увеличением объемов тепловых сетей.

В настоящее время на части котельных городского округа отсутствуют водоподготовительные установки. Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок указанных котельных, а также перспективной проектной производительности водоподготовительных установок на строящихся источниках рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети.

Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия существующих источников представлены в таблице 3.2 (с учетом перехода на закрытый ГВС).

Таблица 3.1. Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных с учетом перехода на закрытый ГВС

| Параметры | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 27934,0 | 28261,8 | 30241,6 | 31819,5 | 31819,5 | 31819,5 | 31819,5 | 31819,5 | 31819,5 | 31819,5 | 31819,5 | 31819,5 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 33578,1 | 33578,1 | 33686,5 | 34407,5 | 34407,5 | 34407,5 | 34407,5 | 34407,5 | 34407,5 | 34407,5 | 34407,5 | 34407,5 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 61512,0 | 61839,9 | 63928,1 | 66227,0 | 66227,0 | 66227,0 | 66227,0 | 66227,0 | 66227,0 | 66227,0 | 66227,0 | 66227,0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 178083,4 | 179480,3 | 179713,1 | 181189,6 | 181261,5 | 182939,4 | 184437,5 | 185935,5 | 185935,5 | 185935,5 | 185935,5 | 185935,5 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 83650,3 | 84133,3 | 89493,6 | 89774,2 | 89779,2 | 91454,6 | 91454,6 | 94266,7 | 96292,3 | 98297,4 | 100059,8 | 100059,8 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 261733,7 | 263613,6 | 269206,8 | 270963,8 | 271040,7 | 274394,0 | 275892,1 | 280202,2 | 282227,9 | 284232,9 | 285995,3 | 285995,3 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 2847,3 | 2899,7 | 2952,1 | 3004,4 | 3056,8 | 3109,2 | 3161,6 | 3161,6 | 3161,6 | 3161,6 | 3161,6 | 3161,6 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 7649,0 | 7649,0 | 7649,0 | 7649,0 | 7649,0 | 7649,0 | 7649,0 | 7649,0 | 7649,0 | 7649,0 | 7649,0 | 7649,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 10496,3 | 10548,7 | 10601,1 | 10653,4 | 10705,8 | 10758,2 | 10810,6 | 10810,6 | 10810,6 | 10810,6 | 10810,6 | 10810,6 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 2341,9 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 4725,9 | 4725,9 | 5070,7 | 5070,7 | 5070,7 | 5070,7 | 5070,7 | 5070,7 | 5070,7 | 5070,7 | 5070,7 | 5070,7 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 7067,7 | 7093,7 | 7438,6 | 7438,6 | 7438,6 | 7438,6 | 7438,6 | 7438,6 | 7438,6 | 7438,6 | 7438,6 | 7438,6 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 2544,0 | 2544,0 | 2544,0 | 2561,4 | 2561,4 | 2561,4 | 2561,4 | 2561,4 | 2561,4 | 2561,4 | 2561,4 | 2561,4 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 4161,5 | 4161,5 | 4161,5 | 4161,5 | 4169,0 | 4169,0 | 4169,0 | 4169,0 | 4169,0 | 4169,0 | 4169,0 | 4169,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 106791,0 | 106791,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 113496,6 | 113496,6 | 6705,5 | 6722,9 | 6730,5 | 6730,5 | 6730,5 | 6730,5 | 6730,5 | 6730,5 | 6730,5 | 6730,5 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 488,6 | 571,5 | 1137,4 | 1137,4 | 1137,4 | 1137,4 | 1137,4 | 1137,4 | 1137,4 | 1137,4 | 1137,4 | 1137,4 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1474,2 | 1474,2 | 1474,2 | 1474,2 | 1474,2 | 1474,2 | 1474,2 | 1474,2 | 1474,2 | 1474,2 | 1474,2 | 1474,2 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1971,2 | 2054,1 | 2620,1 | 2620,1 | 2620,1 | 2620,1 | 2620,1 | 2620,1 | 2620,1 | 2620,1 | 2620,1 | 2620,1 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 1229,9 | 1236,5 | 1236,5 | 1247,0 | 1257,5 | 1268,1 | 1278,6 | 1289,1 | 1299,7 | 1310,2 | 1310,2 | 1310,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 3428,6 | 3428,6 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 4658,5 | 4665,0 | 4736,4 | 4747,0 | 4757,5 | 4768,0 | 4778,6 | 4789,1 | 4799,6 | 4810,2 | 4810,2 | 4810,2 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 |
| Котельная №68 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 353,8 | 353,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1802,7 | 1802,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 33712,8 | 33712,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 35869,4 | 35869,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 679,5 | 679,5 | 679,5 | 679,5 | 679,5 | 679,5 | 679,5 | 679,5 | 679,5 | 679,5 | 679,5 | 679,5 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | 191,7 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1196,4 | 1196,4 | 1196,4 | 1196,4 | 1196,4 | 1196,4 | 1196,4 | 1196,4 | 1196,4 | 1196,4 | 1196,4 | 1196,4 |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 848,0 | 848,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1783,1 | 1783,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 26165,0 | 26165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 28796,1 | 28796,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 10181,4 | 11149,9 | 12634,9 | 12634,9 | 12634,9 | 12715,7 | 12715,7 | 12715,7 | 12736,1 | 12736,1 | 12736,1 | 12736,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 6383,0 | 6383,0 | 6633,0 | 6633,0 | 6633,0 | 6633,0 | 6633,0 | 6633,0 | 6633,0 | 7062,0 | 7705,5 | 7705,5 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 121427,9 | 121427,9 | 147592,9 | 147592,9 | 147592,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 137992,3 | 138960,8 | 166860,8 | 166860,8 | 166860,8 | 19348,7 | 19348,7 | 19348,7 | 19369,1 | 19798,1 | 20441,7 | 20441,7 |
| Котельная №78 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 867,7 | 867,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1053,0 | 1053,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1920,7 | 1920,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 505,4 | 505,4 | 505,4 | 505,4 | 519,8 | 519,8 | 519,8 | 519,8 | 519,8 | 519,8 | 519,8 | 519,8 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 579,1 | 593,4 | 593,4 | 593,4 | 593,4 | 593,4 | 593,4 | 593,4 | 593,4 |
| Котельная №80 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 842,4 | 842,4 | 842,4 | 842,4 | 842,4 | 842,4 | 842,4 | 842,4 | 842,4 | 842,4 | 842,4 | 842,4 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 2985,3 | 3706,5 | 4239,5 | 4239,5 | 4239,5 | 4239,5 | 4239,5 | 4239,5 | 4239,5 | 4239,5 | 4239,5 | 4239,5 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 3879,7 | 3879,7 | 3990,0 | 3990,0 | 3990,0 | 3990,0 | 3990,0 | 3990,0 | 3990,0 | 3990,0 | 3990,0 | 3990,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 6865,1 | 7586,3 | 8229,5 | 8229,5 | 8229,5 | 8229,5 | 8229,5 | 8229,5 | 8229,5 | 8229,5 | 8229,5 | 8229,5 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 3917,2 | 4141,7 | 4141,7 | 4259,2 | 4259,2 | 4259,2 | 4259,2 | 4259,2 | 4259,2 | 4259,2 | 4259,2 | 4259,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 7817,5 | 7817,5 | 7963,0 | 7963,0 | 7963,0 | 7963,0 | 7963,0 | 7963,0 | 7963,0 | 7963,0 | 7963,0 | 7963,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 11734,6 | 11959,1 | 12104,7 | 12222,2 | 12222,2 | 12222,2 | 12222,2 | 12222,2 | 12222,2 | 12222,2 | 12222,2 | 12222,2 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 379,1 | 379,1 | 379,1 | 379,1 | 379,1 | 379,1 | 379,1 | 379,1 | 379,1 | 379,1 | 379,1 | 379,1 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 5155,5 | 5192,7 | 5192,7 | 5228,3 | 5263,8 | 5299,4 | 5334,9 | 5370,5 | 5406,0 | 5441,6 | 5441,6 | 5441,6 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 8061,8 | 8061,8 | 8151,1 | 8151,1 | 8151,1 | 8151,1 | 8151,1 | 8151,1 | 8151,1 | 8151,1 | 8151,1 | 8151,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 13217,3 | 13254,5 | 13343,8 | 13379,4 | 13414,9 | 13450,5 | 13486,0 | 13521,6 | 13557,1 | 13592,7 | 13592,7 | 13592,7 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 404,4 | 404,4 | 404,4 | 404,4 | 404,4 | 404,4 | 404,4 | 404,4 | 404,4 | 404,4 | 404,4 | 404,4 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1878,6 | 1878,6 | 1878,6 | 1878,6 | 1878,6 | 1878,6 | 1878,6 | 1878,6 | 1878,6 | 1878,6 | 1878,6 | 1878,6 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 2282,9 | 2282,9 | 2282,9 | 2282,9 | 2282,9 | 2282,9 | 2282,9 | 2282,9 | 2282,9 | 2282,9 | 2282,9 | 2282,9 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 2021,8 | 2021,8 | 2021,8 | 2021,8 | 2021,8 | 2021,8 | 2021,8 | 2021,8 | 2021,8 | 2021,8 | 2021,8 | 2021,8 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 4110,9 | 4110,9 | 4110,9 | 4110,9 | 4110,9 | 4110,9 | 4110,9 | 4110,9 | 4110,9 | 4110,9 | 4110,9 | 4110,9 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 6132,7 | 6132,7 | 6132,7 | 6132,7 | 6132,7 | 6132,7 | 6132,7 | 6132,7 | 6132,7 | 6132,7 | 6132,7 | 6132,7 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 5340,8 | 5340,8 | 5340,8 | 5340,8 | 5340,8 | 5340,8 | 5340,8 | 5340,8 | 5340,8 | 5340,8 | 5340,8 | 5340,8 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 3950,9 | 3950,9 | 3950,9 | 3950,9 | 3950,9 | 3950,9 | 3950,9 | 3950,9 | 3950,9 | 3950,9 | 3950,9 | 3950,9 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 9291,7 | 9291,7 | 9291,7 | 9291,7 | 9291,7 | 9291,7 | 9291,7 | 9291,7 | 9291,7 | 9291,7 | 9291,7 | 9291,7 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 4431,0 | 4431,0 | 4431,0 | 4431,0 | 4431,0 | 4431,0 | 4431,0 | 4431,0 | 4431,0 | 4431,0 | 4431,0 | 4431,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 11187,1 | 11187,1 | 11187,1 | 11187,1 | 11187,1 | 11187,1 | 11187,1 | 11187,1 | 11187,1 | 11187,1 | 11187,1 | 11187,1 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1238,3 | 1238,3 | 1238,3 | 1238,3 | 1238,3 | 1238,3 | 1238,3 | 1238,3 | 1238,3 | 1238,3 | 1238,3 | 1238,3 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1659,5 | 1659,5 | 1659,5 | 1659,5 | 1659,5 | 1659,5 | 1659,5 | 1659,5 | 1659,5 | 1659,5 | 1659,5 | 1659,5 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 2443,0 | 2443,0 | 2443,0 | 2443,0 | 2443,0 | 2443,0 | 2443,0 | 2443,0 | 2443,0 | 2443,0 | 2443,0 | 2443,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 4633,2 | 4633,2 | 4633,2 | 4633,2 | 4633,2 | 4633,2 | 4633,2 | 4633,2 | 4633,2 | 4633,2 | 4633,2 | 4633,2 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 7076,2 | 7076,2 | 7076,2 | 7076,2 | 7076,2 | 7076,2 | 7076,2 | 7076,2 | 7076,2 | 7076,2 | 7076,2 | 7076,2 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 2763,1 | 2806,2 | 2806,2 | 2806,2 | 2806,2 | 2806,2 | 2806,2 | 2806,2 | 2806,2 | 2806,2 | 2806,2 | 2806,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 7101,4 | 7101,4 | 7101,4 | 7101,4 | 7101,4 | 7101,4 | 7101,4 | 7101,4 | 7101,4 | 7101,4 | 7101,4 | 7101,4 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 9864,5 | 9907,6 | 9907,6 | 9907,6 | 9907,6 | 9907,6 | 9907,6 | 9907,6 | 9907,6 | 9907,6 | 9907,6 | 9907,6 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 1061,4 | 1061,4 | 1075,8 | 1075,8 | 1075,8 | 1075,8 | 1075,8 | 1075,8 | 1075,8 | 1075,8 | 1075,8 | 1075,8 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 2426,1 | 2426,1 | 2426,1 | 2444,0 | 2444,0 | 2444,0 | 2444,0 | 2444,0 | 2444,0 | 2444,0 | 2444,0 | 2444,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 3487,5 | 3487,5 | 3501,9 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 640,2 | 640,2 | 640,2 | 640,2 | 640,2 | 640,2 | 640,2 | 640,2 | 640,2 | 640,2 | 640,2 | 640,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1752,2 | 1752,2 | 1752,2 | 1752,2 | 1752,2 | 1752,2 | 1752,2 | 1752,2 | 1752,2 | 1752,2 | 1752,2 | 1752,2 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 2392,4 | 2392,4 | 2392,4 | 2392,4 | 2392,4 | 2392,4 | 2392,4 | 2392,4 | 2392,4 | 2392,4 | 2392,4 | 2392,4 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 4852,2 | 4852,2 | 4894,2 | 4894,2 | 4894,2 | 4894,2 | 4894,2 | 4894,2 | 4894,2 | 4894,2 | 4894,2 | 4894,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 7986,0 | 7986,0 | 7986,0 | 8180,7 | 8180,7 | 8180,7 | 8180,7 | 8180,7 | 8180,7 | 8180,7 | 8180,7 | 8180,7 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 12838,2 | 12838,2 | 12880,2 | 13075,0 | 13075,0 | 13075,0 | 13075,0 | 13075,0 | 13075,0 | 13075,0 | 13075,0 | 13075,0 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 2737,8 | 2737,8 | 2737,8 | 2737,8 | 2737,8 | 2737,8 | 2737,8 | 2737,8 | 2737,8 | 2737,8 | 2737,8 | 2737,8 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 3883,5 | 3883,5 | 3883,5 | 3883,5 | 3883,5 | 3883,5 | 3883,5 | 3883,5 | 3883,5 | 3883,5 | 3883,5 | 3883,5 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 3150,6 | 3150,6 | 3150,6 | 3150,6 | 3150,6 | 3150,6 | 3150,6 | 3150,6 | 3150,6 | 3150,6 | 3150,6 | 3150,6 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 4869,1 | 4869,1 | 4869,1 | 4869,1 | 4869,1 | 4869,1 | 4869,1 | 4869,1 | 4869,1 | 4869,1 | 4869,1 | 4869,1 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 606,5 | 606,5 | 606,5 | 606,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1314,1 | 1314,1 | 1314,1 | 1314,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1920,7 | 1920,7 | 1920,7 | 1920,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 707,6 | 707,6 | 707,6 | 2239,0 | 3644,4 | 3644,4 | 3644,4 | 3644,4 | 3644,4 | 3644,4 | 3644,4 | 3644,4 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 2131,3 | 2131,3 | 2131,3 | 2131,3 | 2131,3 | 2131,3 | 2131,3 | 2131,3 | 2131,3 | 2131,3 | 2131,3 | 2131,3 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 2838,9 | 2838,9 | 2838,9 | 4370,3 | 5775,6 | 5775,6 | 5775,6 | 5775,6 | 5775,6 | 5775,6 | 5775,6 | 5775,6 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1406,8 | 1406,8 | 1406,8 | 1406,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1828,0 | 1828,0 | 1828,0 | 1828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 859,2 | 859,2 | 859,2 | 859,2 | 859,2 | 859,2 | 859,2 | 859,2 | 859,2 | 859,2 | 859,2 | 859,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1811,2 | 1811,2 | 1811,2 | 1811,2 | 1811,2 | 1811,2 | 1811,2 | 1811,2 | 1811,2 | 1811,2 | 1811,2 | 1811,2 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 2670,4 | 2670,4 | 2670,4 | 2670,4 | 2670,4 | 2670,4 | 2670,4 | 2670,4 | 2670,4 | 2670,4 | 2670,4 | 2670,4 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 320,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 454,9 | 454,9 | 454,9 | 454,9 | 454,9 | 454,9 | 454,9 | 454,9 | 454,9 | 454,9 | 454,9 | 454,9 |
| Всего по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 270487,6 | 274374,7 | 277210,6 | 282069,8 | 282617,8 | 284474,8 | 286071,3 | 287615,5 | 287682,0 | 287728,1 | 287728,1 | 287728,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 226235,1 | 226718,1 | 228559,5 | 229773,7 | 227079,6 | 228755,1 | 228755,1 | 231567,1 | 233592,8 | 236026,9 | 238432,8 | 238432,8 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 288406,4 | 288406,4 | 147902,5 | 147902,5 | 147902,5 | 309,6 | 309,6 | 309,6 | 309,6 | 309,6 | 309,6 | 309,6 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 785129,1 | 789499,2 | 653672,6 | 659746,0 | 657599,9 | 513539,5 | 515136,0 | 519492,2 | 521584,4 | 524064,6 | 526470,5 | 526470,5 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1010,9 | 1010,9 | 1010,9 | 1010,9 | 1010,9 | 1010,9 | 1010,9 | 1010,9 | 1010,9 | 1010,9 | 1010,9 | 1010,9 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1112,0 | 1112,0 | 1112,0 | 1112,0 | 1112,0 | 1112,0 | 1112,0 | 1112,0 | 1112,0 | 1112,0 | 1112,0 | 1112,0 |
| Котельная №2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1019,3 | 1019,3 | 1019,3 | 1019,3 | 1019,3 | 1019,3 | 1019,3 | 1019,3 | 1019,3 | 1019,3 | 1019,3 | 1019,3 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1491,0 | 1491,0 | 1491,0 | 1491,0 | 1491,0 | 1491,0 | 1491,0 | 1491,0 | 1491,0 | 1491,0 | 1491,0 | 1491,0 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 303,3 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 960,3 | 960,3 | 960,3 | 960,3 | 960,3 | 960,3 | 960,3 | 960,3 | 960,3 | 960,3 | 960,3 | 960,3 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1263,6 | 1263,6 | 1263,6 | 1263,6 | 1263,6 | 1263,6 | 1263,6 | 1263,6 | 1263,6 | 1263,6 | 1263,6 | 1263,6 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 690,8 | 690,8 | 690,8 | 690,8 | 690,8 | 690,8 | 690,8 | 690,8 | 690,8 | 690,8 | 690,8 | 690,8 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 825,6 | 825,6 | 825,6 | 825,6 | 825,6 | 825,6 | 825,6 | 825,6 | 825,6 | 825,6 | 825,6 | 825,6 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1347,8 | 1347,8 | 1347,8 | 1347,8 | 1347,8 | 1347,8 | 1347,8 | 1347,8 | 1347,8 | 1347,8 | 1347,8 | 1347,8 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1305,7 | 1305,7 | 1305,7 | 1305,7 | 1305,7 | 1305,7 | 1305,7 | 1305,7 | 1305,7 | 1305,7 | 1305,7 | 1305,7 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1440,5 | 1440,5 | 1440,5 | 1440,5 | 1440,5 | 1440,5 | 1440,5 | 1440,5 | 1440,5 | 1440,5 | 1440,5 | 1440,5 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 325,2 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 3357,0 | 3357,0 | 3357,0 | 3357,0 | 3357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 3647,4 | 3647,4 | 3647,4 | 3647,4 | 3647,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 | 564,4 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 682,3 | 682,3 | 682,3 | 682,3 | 682,3 | 682,3 | 682,3 | 682,3 | 682,3 | 682,3 | 682,3 | 682,3 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 951,9 | 951,9 | 951,9 | 951,9 | 951,9 | 951,9 | 951,9 | 951,9 | 951,9 | 951,9 | 951,9 | 951,9 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 |
| Котельная №36 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Котельная №40 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 657,1 | 657,1 | 657,1 | 657,1 | 657,1 | 657,1 | 657,1 | 657,1 | 657,1 | 657,1 | 657,1 | 657,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 | 1145,7 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 320,1 | 320,1 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 985,6 | 985,6 | 985,6 | 1374,6 | 1374,6 | 1374,6 | 1374,6 | 1374,6 | 1374,6 | 1374,6 | 1374,6 | 1374,6 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 12223,2 | 12223,2 | 12223,2 | 12223,2 | 12223,2 | 12223,2 | 12223,2 | 12223,2 | 12223,2 | 12223,2 | 12223,2 | 12223,2 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 13528,9 | 13528,9 | 13556,1 | 13945,2 | 13945,2 | 13945,2 | 13945,2 | 13945,2 | 13945,2 | 13945,2 | 13945,2 | 13945,2 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1246,8 | 1246,8 | 1246,8 | 1246,8 | 1246,8 | 1246,8 | 1246,8 | 1246,8 | 1246,8 | 1246,8 | 1246,8 | 1246,8 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 | 1718,5 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 2956,3 | 2956,3 | 2956,3 | 2956,3 | 2956,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 3165,4 | 3165,4 | 3165,4 | 3165,4 | 3165,4 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 209,1 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 394,9 | 816,5 | 978,2 | 978,2 | 978,2 | 978,2 | 978,2 | 978,2 | 978,2 | 978,2 | 978,2 | 978,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 772,5 | 772,5 | 772,5 | 772,5 | 772,5 | 772,5 | 772,5 | 772,5 | 772,5 | 772,5 | 772,5 | 772,5 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1167,4 | 1588,9 | 1750,6 | 1750,6 | 1750,6 | 1750,6 | 1750,6 | 1750,6 | 1750,6 | 1750,6 | 1750,6 | 1750,6 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 46,5 | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 302,0 | 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 348,5 | 348,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 1128,8 | 1128,8 | 1128,8 | 1128,8 | 1128,8 | 1128,8 | 1128,8 | 1128,8 | 1128,8 | 1128,8 | 1128,8 | 1128,8 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 1331,0 | 1331,0 | 1331,0 | 1331,0 | 1331,0 | 1331,0 | 1331,0 | 1331,0 | 1331,0 | 1331,0 | 1331,0 | 1331,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 2459,8 | 2459,8 | 2459,8 | 2459,8 | 2459,8 | 2459,8 | 2459,8 | 2459,8 | 2459,8 | 2459,8 | 2459,8 | 2459,8 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 662,1 | 662,1 | 662,1 | 662,1 | 662,1 | 662,1 | 662,1 | 662,1 | 662,1 | 662,1 | 662,1 | 662,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 859,6 | 859,6 | 859,6 | 859,6 | 859,6 | 859,6 | 859,6 | 859,6 | 859,6 | 859,6 | 859,6 | 859,6 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 1574,0 | 1574,0 | 1574,0 | 1574,0 | 1574,0 | 1574,0 | 1574,0 | 1574,0 | 1574,0 | 1574,0 | 1574,0 | 1574,0 |
| Котельная №84 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 69,7 | 69,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 116,2 | 116,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 185,9 | 185,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | 255,6 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 360,1 | 360,1 | 360,1 | 360,1 | 360,1 | 360,1 | 360,1 | 360,1 | 360,1 | 360,1 | 360,1 | 360,1 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| Всего по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 5878,3 | 6299,8 | 6372,5 | 6372,5 | 6372,5 | 6372,5 | 6372,5 | 6372,5 | 6372,5 | 6372,5 | 6372,5 | 6372,5 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 16197,0 | 16197,0 | 15778,8 | 16167,8 | 16167,8 | 16167,8 | 16167,8 | 16167,8 | 16167,8 | 16167,8 | 16167,8 | 16167,8 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 18664,3 | 18664,3 | 18664,3 | 18664,3 | 18664,3 | 12351,0 | 12351,0 | 12351,0 | 12351,0 | 12351,0 | 12351,0 | 12351,0 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 40739,5 | 41161,1 | 40815,6 | 41204,6 | 41204,6 | 34891,3 | 34891,3 | 34891,3 | 34891,3 | 34891,3 | 34891,3 | 34891,3 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная мкр. 16 (Проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 |  |  |  |  | 5071,2 | 5327,9 | 5327,9 | 5327,9 | 5327,9 | 5327,9 | 5327,9 | 5327,9 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 |  |  |  |  | 3378,0 | 5733,6 | 10986,3 | 11892,6 | 11892,6 | 11892,6 | 11892,6 | 11892,6 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 |  |  |  |  | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 |  |  |  |  | 8558,8 | 11171,0 | 16423,7 | 17330,0 | 17330,0 | 17330,0 | 17330,0 | 17330,0 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3 | 276365,9 | 280674,6 | 283583,1 | 288442,3 | 294061,5 | 296175,2 | 297771,7 | 299315,9 | 299382,4 | 299428,5 | 299428,5 | 299428,5 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3 | 242432,0 | 242915,0 | 244338,2 | 245941,5 | 246625,5 | 250656,5 | 255909,2 | 259627,5 | 261653,2 | 264087,2 | 266493,2 | 266493,2 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3 | 307070,7 | 307070,7 | 166566,8 | 166566,8 | 166676,3 | 12770,1 | 12770,1 | 12770,1 | 12770,1 | 12770,1 | 12770,1 | 12770,1 |
| Всего расход воды на подпитку тепловых сетей | м3 | 825868,6 | 830660,3 | 694488,1 | 700950,6 | 707363,3 | 559601,8 | 566451,0 | 571713,5 | 573805,7 | 576285,9 | 578691,8 | 578691,8 |

Примечание: - в связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у значительной части потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют;

Таблица 3.2. Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зонах действия котельных с учетом перехода на закрытый ГВС

| Параметры | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 33,8 | 34,2 | 36,3 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 13,9 | 14,1 | 14,8 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 66,1 | 65,9 | 65,2 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| Доля резерва | % | 82,6 | 82,4 | 81,5 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 21,1 | 21,3 | 21,3 | 21,5 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 9,9 | 10,0 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,9 | 10,9 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 11,9 | 11,9 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 31,1 | 31,3 | 32,0 | 32,2 | 32,2 | 32,6 | 32,8 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | 34,0 | 34,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 31,1 | 31,3 | 32,0 | 32,2 | 32,2 | 32,6 | 32,8 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | 34,0 | 34,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 200,2 | 201,7 | 202,6 | 204,2 | 204,3 | 206,3 | 207,9 | 209,8 | 210,1 | 210,3 | 210,5 | 210,5 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 73,4 | 73,9 | 74,6 | 75,2 | 75,2 | 76,0 | 76,5 | 77,4 | 77,6 | 77,9 | 78,1 | 78,1 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 196,7 | 196,1 | 195,4 | 194,8 | 194,8 | 194,0 | 193,5 | 192,6 | 192,4 | 192,1 | 191,9 | 191,9 |
| Доля резерва | % | 72,8 | 72,6 | 72,4 | 72,2 | 72,1 | 71,8 | 71,7 | 71,3 | 71,2 | 71,2 | 71,1 | 71,1 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 28,1 | 28,1 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Доля резерва | % | 93,6 | 93,5 | 93,5 | 93,4 | 93,3 | 93,3 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| Доля резерва | % | 95,4 | 95,3 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 12,7 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 13,5 | 13,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 31,2 | 31,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 33,6 | 33,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 16,6 | 16,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 126,8 | 126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -16,6 | -16,6 | -1,4 | -1,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 62,0 | 62,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Доля резерва | % | - | 81,0 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,8 | -0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Доля резерва | % | - | - | 64,3 | 64,2 | 64,0 | 63,9 | 63,7 | 63,6 | 63,4 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля резерва | % | - | - | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| Котельная №68 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 10,2 | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 5,1 | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 36,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -5,1 | -5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,3 | -0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | - | - | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 11,3 | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 12,4 | 12,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 6,2 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 45,1 | 45,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -6,2 | -6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 20,9 | 20,9 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 23,8 | 23,9 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 53,0 | 53,2 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 67,1 | 68,6 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,1 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 31,4 | 31,9 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 209,1 | 209,1 | 254,1 | 254,1 | 254,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 32,6 | 32,1 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,2 | 56,1 | 56,1 |
| Доля резерва | % | 50,9 | 50,1 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 87,9 | 87,8 | 87,6 | 87,6 |
| Котельная №78 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,4 | -0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,064 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,1 | -0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Доля резерва | % | - | - | 92,8 | 91,4 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| Котельная №80 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,2 | -0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | - | - | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 5,3 | 6,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 17,8 | 17,4 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Доля резерва | % | 89,0 | 87,1 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 27,7 | 27,6 | 27,6 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Доля резерва | % | 92,3 | 92,0 | 91,9 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,1 | -0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Доля резерва | % | - | - | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | 21,2 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 88,2 | 88,1 | 88,1 | 88,0 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Доля резерва | % | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Доля резерва | % | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Доля резерва | % | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Доля резерва | % | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Доля резерва | % | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 |
| Доля резерва | % | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Доля резерва | % | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Доля резерва | % | 73,2 | 73,2 | 73,1 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Доля резерва | % | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
| Всего по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 32,9 | 33,4 | 33,8 | 34,4 | 34,5 | 34,7 | 34,9 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,9 | 27,6 | 27,8 | 27,8 | 28,1 | 28,3 | 28,7 | 29,0 | 29,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 42,1 | 42,1 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 102,6 | 103,2 | 87,0 | 87,8 | 87,5 | 62,5 | 62,7 | 63,2 | 63,5 | 63,8 | 64,1 | 64,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 161,6 | 162,2 | 122,7 | 123,4 | 123,1 | 62,6 | 62,8 | 63,3 | 63,5 | 63,8 | 64,2 | 64,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 424,6 | 429,6 | 393,3 | 398,6 | 398,9 | 340,1 | 341,9 | 343,8 | 344,2 | 344,5 | 344,8 | 344,8 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №36 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №40 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,3 | -0,6 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Доля резерва | % | - | - | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Доля резерва | % | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Доля резерва | % | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| Котельная №84 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Доля резерва | % | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 15,5 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная мкр. 16 (Проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч |  |  |  |  | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч |  |  |  |  | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч |  |  |  |  | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  | 5,9 | 6,4 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч |  |  |  |  | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  |  | 5,8 | 5,4 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  | 72,2 | 67,6 | 59,8 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловых сетей | м3/ч | 33,7 | 34,3 | 34,7 | 35,3 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Нормативные утечки из систем теплопотребления | м3/ч | 29,7 | 29,8 | 29,8 | 30,0 | 30,1 | 30,6 | 31,2 | 31,6 | 31,9 | 32,2 | 32,5 | 32,5 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС | м3/ч | 44,7 | 44,7 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 108,1 | 108,8 | 92,6 | 93,3 | 94,1 | 68,3 | 69,1 | 69,8 | 70,0 | 70,3 | 70,6 | 70,6 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 170,6 | 171,3 | 131,8 | 132,5 | 133,3 | 70,5 | 71,3 | 71,9 | 72,1 | 72,5 | 72,8 | 72,8 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 440,0 | 445,7 | 409,4 | 414,8 | 420,9 | 360,1 | 362,5 | 364,5 | 364,9 | 365,2 | 365,5 | 365,5 |

Все перспективные потребители подключаются по закрытой схеме, либо с установкой теплообменников в ИТП, либо с подключением к отдельным сетям горячего водоснабжения от ЦТП и котельных.

Для обеспечения приведенных выше расходов подпиточной воды предлагаются следующие решения по вводу водоподготовительных установок на котельных, не имеющих ВПУ по состоянию на 2019 г.:

Таблица 3.3. Предложение по выбору водоподготовительных установок для существующих источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Водоподготовительная установка* |  |  | Год реализации мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Количество, шт. | Производительность, м³/ч |  |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №56 | установка дозирования реагента СК-110 | 1 | 10 | 2020 |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №51 | TS 91-13M | 1 | 3,5 | 2022 |
| 3 | Котельная №52 | TS 91-12M | 1 | 2,4 | 2019 |
| 4 | Котельная №59 | TS 91-12M | 1 | 2,4 | 2020 |
| 5 | Котельная №62 | TS 91-08M | 1 | 1,0 | 2020 |
| 6 | Котельная №71 | TS 91-08M | 1 | 1,0 | 2020 |
| 7 | Котельная №76 | ФИПа I-1,5-0,6Na, ФИПа I-0,7-0,6Na | 2 | 40 24 | 2019 |
| 8 | Котельная №79 | TS 91-08M | 1 | 1,0 | 2020 |
| 9 | Котельная №80 | TS 91-08M | 1 | 1,0 | 2020 |
| 10 | Котельная №105 | TS 91-08M | 1 | 1,0 | 2020 |
| 11 | Котельная №114 | ФИПа I-1,0-0,6Na | 2 | 24 | 2022 |
| 12 | Котельная №32 | TS 91-10M | 1 | 1,7 | 2022 |
| 13 | Котельная №45 | TS 95-18М | 1 | 8,0 | 2022 |
| 14 | Котельная №96 | TS 91-09М | 1 | 1,4 | 2022 |

Примечание:* – возможно использование оборудования аналогичной производительности другой марки.

Информация о предлагаемом оборудовании ВПУ для вновь строящихся котельных представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Предложение по выбору водоподготовительных установок для вновь вводимых источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Марка водоподготовительной установки* | Коли-чество, шт. | Производительность (номинальная), м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектируемая котельная микрорайона №16 | TS 95-18М | 1 | 8,0 |

Примечание:* – возможно использование оборудования аналогичной производительности другой марки.

## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Баланс производительности существующих и предлагаемых к монтажу водоподготовительных установок в аварийных режимах приведены в таблице 3.5 (с учетом перехода на закрытый ГВС).

Производительность водоподготовительных установок с учетом баков-аккумуляторов на основных теплоисточниках городского округа, достаточна для обеспечения подпитки систем теплоснабжения химически очищенной водой в аварийных режимах работы.

Таблица 3.5. Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в аварийных режимах работы систем теплоснабжения с учетом перехода на закрытый ГВС

| Параметры | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 33,8 | 34,2 | 36,3 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 200,2 | 201,7 | 202,6 | 204,2 | 204,3 | 206,3 | 207,9 | 209,8 | 210,1 | 210,3 | 210,5 | 210,5 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 33,6 | 33,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 62,0 | 62,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №68 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 10,2 | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 36,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 12,4 | 12,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 67,1 | 68,6 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Котельная №78 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №80 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 5,3 | 6,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 424,6 | 429,6 | 393,3 | 398,6 | 398,9 | 340,1 | 341,9 | 343,8 | 344,2 | 344,5 | 344,8 | 344,8 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №36 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №40 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №84 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 15,5 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная мкр. 16 (Проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  | 5,9 | 6,4 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Суммарная емкость баков аккумуляторов | м3 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 440,0 | 445,7 | 409,4 | 414,8 | 420,9 | 360,1 | 362,5 | 364,5 | 364,9 | 365,2 | 365,5 | 365,5 |

Информация о предлагаемом оборудовании баков-аккумуляторов для существующих котельных представлена в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Предложение по выбору баков-аккумуляторов для существующих источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Бак-аккумулятор |  | Год реализации мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Вместимость, м³ |  |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №56 | 1 | 75 | 2020 |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №51 (ГВС) | 2 | 100 | 2019 |
| 3 | Котельная №52 | 1 | 40 | 2020 |
| 4 | Котельная №52 (ГВС) | 2 | 50 | 2020 |
| 5 | Котельная №25 | 1 | 20 | 2020 |

Примечание: возможно использование другого оборудования определенного проектом.

Для новой проектируемой котельной  микрорайона №16 предлагается установить баки-аккумуляторы – 5,0 м³ (2 шт.).

# 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа.

Мероприятия по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии приняты на основании утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий и программ развития теплоснабжающих предприятий.

В результате внедрения принятых мероприятий обеспечивается подключение перспективных потребителей, покрывается дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии, осуществляется замена изношенного и устаревшего оборудования на более энергоэффективное (в т.ч. замена котлов с ручным забросом топлива на котлы с механизированной подачей топлива).

Вариант №1 развития систем теплоснабжения городского округа предусматривает:

ООО "ТЭР"

Реконструкция котельной №31 – замена котлов КВм-1,8 №7, 8, 9, 10 – 4 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 4 шт. в 2019 г., замена котлов КВм-1,6 №2, 3, 4, 5, 6– 5 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 4 шт. в 2020 г.;

Реконструкция котельной №23 в 2021 г. – замена котлов КВм-2,0 №1, 2, 3 – 3 шт. на водогрейные котлы типа КВм-2,0 (1,72 Гкал/ч) – 3 шт.;

Реконструкция котельной №6 в 2021 г. – замена парового котла КЕ-25-14С №2 на новый;

Реконструкция котельной №6 в 2022 г. – замена водогрейного котла КВТС-20-150 №5 на новый;

Реконструкция котельной №49 в 2019 г.– замена котлов НРС-18 №5, 6, 7, 8, 9 на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 2 шт.;

Реконструкция котельной №51 в 2022 г. – замена котлов НРС-18 №1-12 на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 4 шт.;

Реконструкция котельной №42 в 2020 г. – замена котлов №6,7,8 НР-18 на водогрейные котлы типа КВр-0,8 (0,7 Гкал/ч) – 3 шт.;

Реконструкция котельной №66 в 2019 г. – замена парового котла КЕ-25-14С №6 на новый;

Закрытие котельной №74 в 2020 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №76;

Закрытие котельной №78 в 2020 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №52;

Закрытие котельной №68 в 2020 г. с переключением тепловых нагрузок по отоплению – на котельную №102, по ГВС – на котельную №66;

Реконструкция котельной №66 в 2020 г. – монтаж водогрейного котла типа КВТС-10-150 №3 с теплопроизводительностью 10 Гкал/ч;

Реконструкция котельной №114 в 2020 г. – монтаж котловой ячейки КВм-2,0 (1,72 Гкал/ч) для подачи ГВС в летний период;

Реконструкция котельной №114 в 2020 г. – замена парового котла КЕ-10-14С №5 на новый паровой котел КЕ-10-14 с паропроизводительностью 10 т/ч;

Реконструкция котельной №114 в 2020 г. – замена парового котла КЕ-10-14С №6 на новый паровой котел КЕ-10-14 с паропроизводительностью 10 т/ч;

Реконструкция котельной №114 в 2021 г. – замена парового котла КЕ-10-14 №3 на новый паровой котел типа КЕ-10-14 с паропроизводительностью 10 т/ч;

Реконструкция котельной №59 в 2020 г. – замена паровых котлов ДКВР-4-13 №1, 2, 3 на новые;

Реконструкция котельной №104 –монтаж котловой ячейки КЕ-10-14С №3 паропроизводительностью 10 т/ч в 2019 г.; замена парового котла КЕ-10-14с №1 на новый паровой котел КЕ-10-14С с паропроизводительностью 10 т/ч в 2020 г.;

Реконструкция котельной №43 в 2021 г. – замена котлов НР-18 №1-10 на водогрейные котлы типа КВм-3,15 (2,7 Гкал/ч) 3 шт. и КВр-0,8 (0,7 Гкал/ч) – 2 шт.;

Реконструкция котельной №22 замена котлов КВм-1,8 №1, 2, 3, 4 на новые в 2020 г.;

Реконструкция котельной №48 в 2021 г. – замена парового котла КЕ-6,5-14 №3 на новый паровой котел типа КЕ-6,5-14 с паропроизводительностью 6,5 т/ч;

Закрытие котельных №44, 46 в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45;

Реконструкция котельной №29 в 2022 г. – замена котлов №1-12 на водогрейные котлы типа КВм-3,6 с теплопроизводительностью 3,1 Гкал/ч – 4 шт.;

Реконструкция котельной №45 в 2022 г. – замена котлов №1-10 на водогрейные котлы типа КВм-3,6 – 4 шт. с теплопроизводительностью 3,1 Гкал/ч;

Реконструкция котельной №32 в 2022 г. – замена котлов НР-18 №1-6 на водогрейные котлы типа КВр-1,16 – 6 шт. с теплопроизводительностью 1,0 Гкал/ч;

Реконструкция котельной №94 в 2023 г. – замена котлов №1-6 на водогрейные котлы типа КВм-3,15 – 2 шт. с теплопроизводительностью 2,7 Гкал/ч;

Реконструкция котельной №20 в 2021-2022 гг. – замена котлов №1-8 на водогрейные котлы типа КВр-0,8 (0,7 Гкал/ч) – 8 шт. (по 4 шт. в год);

Реконструкция котельной №96 в 2023 г. замена котлов №1, 2 на водогрейные котлы типа КВр-0,8 – 2 шт. с теплопроизводительностью 0,7 Гкал/ч;

Подключение перспективной нагрузки к котельной №5, 66 (1,415 Гкал/ч);

Подключение перспективной нагрузки к котельной №6 (29,422 Гкал/ч);

Подключение перспективной нагрузки к котельной №49 (0,578 Гкал/ч);

Подключение перспективной нагрузки к котельной №51 (0,013 Гкал/ч);

Подключение перспективной нагрузки к котельной №59 (0,125 Гкал/ч);

Подключение перспективной нагрузки к котельной №74 (0,079 Гкал/ч);

Подключение перспективной нагрузки к котельной №76 (3,206 Гкал/ч);

Подключение перспективной нагрузки к котельной №79 (0,026 Гкал/ч);

Подключение перспективной нагрузки к котельной №102 (0,256 Гкал/ч);

Подключение перспективной нагрузки к котельной №104 (0,248 Гкал/ч);

Подключение перспективной нагрузки к котельной №114 (0,148 Гкал/ч);

Подключение перспективной нагрузки к котельной №32 (0,261 Гкал/ч);

Подключение перспективной нагрузки к котельной №39 (0,118 Гкал/ч);

Строительство новой котельной производительностью 26 Гкал/ч (КВТС-6,5 – 4 шт.) в 2021-2022 гг. с подключением к ней перспективной нагрузки потребителей микрорайона №16 (с обеспечением возможности дальнейшего подключения перспективной нагрузки микрорайона №17).

МУП "ГТХ"

Ликвидация котельных №61, 84 переключением тепловых нагрузок на котельную №56 в 2020 г.;

Реконструкция котельной №56 в 2020 г. замена котлов Ланкашир №1, 2 на водогрейные котлы типа КВр-1,86 – 3 шт. с теплопроизводительностью 1,6 Гкал/ч;

Подключение перспективной нагрузки к котельной №50.

ООО "Сибнииуглеобогащение"

Подключение перспективной нагрузки (ГВС) к котельной ООО "Сибнииуглеобогащение" в 2020 г.

Данные мероприятия осуществляются за счет собственника, без включения в инвестиционную программу и не влияют на тариф ООО "Сибнииуглеобогащение".

Статьей 29 Закона №190-ФЗ от 27.07.2010 г. "О теплоснабжении" вводится обязанность перевода систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытый водоразбор с 1 января 2022 г.

В настоящий момент в границах городского округа имеются открытые системы теплоснабжения следующих крупных источников тепла:

- котельная №51 ООО "ТЭР";

- котельная №74 ООО "ТЭР";

- котельная №76 ООО "ТЭР".

Перевод на закрытый водоразбор может быть осуществлен двумя вариантами:

- вариант №1 строительство отдельных сетей горячего водоснабжения от котельных;

- вариант №2 реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей.

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей составит 160145 тыс. руб. без НДС в ценах 2019 г. Помимо этого указанный вариант повлечет за собой необходимость реконструкции источников тепла (установка циркуляционных насосов ГВС, подогревателей ГВС, реконструкция внутрикотельных трубопроводов).

Стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей составит 39186 тыс. руб. без НДС в ценах 2019 г.

Стоимость мероприятий по переводу потребителей котельных №51, 74, 76 на закрытый водоразбор со строительством отдельных сетей горячего водоснабжения значительно превышает стоимость реконструкции ИТП потребителей с установкой теплообменников на нужды ГВС на нужды ГВС.

В связи с чем, в схеме теплоснабжения принимается вариант с реконструкцией ИТП (раздел 7).

Вариант №2 развития систем теплоснабжения городского округа предусматривает переход котельной №6 на регулирование по температурному графику 115/70 °С:

В процессе актуализации Схемы теплоснабжения теплоснабжающая организация ООО "ТЭР" направила в адрес разработчика предложения о переходе котельной №6 на регулирование по температурному графику 115/70 °С.

Сравнение результатов гидравлического расчета работы тепловых сетей по температурным графикам 115-70 °С и 130-70 °С приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Сравнение результатов гидравлического расчета работы тепловых сетей по температурным графикам 115-70 °С и 130-70 °С

| Параметр | 2019 г. |  | 2028 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 130/70 °С | 115-70 °С | 130/70 °С | 115-70 °С |
| Расчетный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на выходе с котельной, т/ч | 2616 | 3341 | 3257 | 4154 |
| Расчетное давление в подающем и обратном трубопроводе на входе в ЦТП-9, кгс/см2 | 8,9/4,4 | 7,7/5,6 | 7,8/5,4 | 6,0/7,3 |
| Располагаемый напор на входе в бойлерную №9, м вод.ст. | 45 | 21 | 24 | -13 |

Пьезометрические графики расчетных режимов работы тепловых сетей по температурным графикам 115-70 °С и 130-70 °С по состоянию на 2019 г. приведены на рисунке 4.1, по состоянию на 2028 г. (с учетом подключения перспективы) приведены на рисунке 4.2.

Как следует из результатов гидравлического расчета переход на температурный график 115-70 °С повлечёт значительное снижение располагаемых напоров у всех потребителей котельной №6, при этом не позволит произвести подключение запланированных к вводу в эксплуатацию объектов. В связи с чем в дальнейших расчетах вариант перехода на сниженный температурный график не рассматривается.

Рис. 4.1. Пьезометрический график тепловой сети от Котельной №6 до бойлерной №9 для 2019 г.

Рис. 4.2. Пьезометрический график тепловой сети от Котельной №6 до бойлерной №9 для 2028 г.

# 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

## 5.1. Общие положения.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе данных, определенных в разделах 2, 3, 4. В результате реализации мероприятий покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения были приняты материалы плана перспективного развития Прокопьевского городского округа, материалы областных целевых программ по развитию инженерных систем коммунального хозяйства и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные генерального плана и данные по темпам роста ввода нового жилого фонда на территории городского округа.

Решения по подбору инженерного оборудования источников тепла принимались на основании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников. Подбор котлов осуществлялся по прайс-листам и рекламной продукции каталогов заводов-изготовителей. По части котельных подбор оборудования осуществлялся на основании утвержденных инвестиционных программ и программ развития теплоснабжающих организаций. При этом марки оборудования, указанного в мероприятиях по реконструкции источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости оборудование можно заменить на оборудование с аналогичными техническими характеристиками.

В таблице 5.1 представлены сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2028 года включительно.

Таблица 5.1. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа, с капитальными затратами в ценах соответствующих лет в тыс. руб. без НДС.

| Наименование котельной, мероприятия | Планируемые действия |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система теплоснабжения от котельных №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  | 50967 | 35374 | 74286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160628 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Замена водогрейного котла марки КВТС-20-150 №3 | 7516 | 8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991 |
|  |  | Замена парового котла марки КЕ-25-14 №6 | 21864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21864 |
| Модернизация котельной | Монтаж вспомогательного оборудования | Приобретение и монтаж фальцевальной машины | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
|  | Монтаж вспомогательного оборудования | Приобретение и монтаж аппарата сверхвысокого давления HD 13/35 Pe | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
|  | Монтаж вспомогательного оборудования | Приобретение и монтаж блочно-модульной АТС | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 |
|  | Монтаж системы АСУ ТП | Монтаж системы автоматического управления (АСУ ТП) котлов №7, 8 на котельной №66 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7986 |
|  | Замена насосов | Замена питательных насосов на насосы "Wilo" Helix First V5209/2-5/25/E/KS/400-50 - 3 шт. | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
|  |  | Замена питательных насосов на насосы "Wilo" Helix First V(F)22-36-52 - 3 шт. на котельной №66 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 |
|  |  | Замена насосов рециркуляции ГВС на насосы WILO - 2 шт. | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 |
|  |  | Замена насосов сетевых на насосы СЭ-800-11 - 2 шт. на котельной №5 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
|  | Монтаж системы АСУ ТП | Монтаж системы автоматического управления (АСУ ТП) котлов КВТС-20 №1, 2, 3 на котельной №5 | 7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7537 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование здания солевых ям и солевого приямка, системы подготовки регенерационного раствора на котельной №66 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
|  |  | Строительство здания солевых ям и солевого приямка, системы подготовки регенерационного раствора на котельной №66 | 0 | 0 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 |
|  |  | Проектирование ограждения котельной №5, 66 (611 п/м) | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №5, 66 (611 п/м) | 0 | 3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467 |
|  |  | Проектирование неотапливаемого помещения с подкрановыми и железнодорожными путями на котельной № 5, 66. | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358 |
|  |  | Строительство неотапливаемого помещения с подкрановыми и железнодорожными путями на котельной № 5, 66. | 0 | 0 | 57771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57771 |
|  | Монтаж, реконструкция ВПУ | Проектирование оборудования ХВП системы теплоснабжения и подпитки паровых котлов с системой очистки стоков с технологии на котельной №66 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 |
|  |  | Монтаж оборудования ХВП системы теплоснабжения и подпитки паровых котлов с системой очистки стоков с технологии на котельной №66 | 0 | 0 | 12563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12563 |
|  |  | Проектирование оборудования для очистки технической воды до питьевого качества на котельной №5, 66 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 |
|  |  | Монтаж оборудования для очистки технической воды до питьевого качества на котельной №5, 66 | 0 | 15720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15720 |
|  |  | Монтаж промышленных озонаторов на котлы КЕ25/14 №6, 7, 8 на котельной № 66 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
|  |  | Монтаж промышленных озонаторов на котлы КВТС №1, 2, 3 на котельной № 5 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 2. Система теплоснабжения от котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  | 6272 | 12833 | 35565 | 43079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97748 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Замена парового котла марки КЕ-25-14С №2 на аналогичный | 0 | 0 | 24301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24301 |
|  |  | Замена водогрейного котла марки КВТС-20-150 №5 на аналогичный | 0 | 0 | 0 | 28858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28858 |
| Модернизация котельной | Реконструкция шлакового отстойника | Разработка проектной документации и реконструкция гидрозолоотвала | 3712 | 10291 | 10806 | 11335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36144 |
|  | Монтаж системы АСУ ТП | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК-100 №1, 2 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
|  |  | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 | 0 | 0 | 0 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886 |
|  | Замена насосов | Замена питательных насосов на насосы "Wilo" Helix First V5208-5/25/E/KS/400-50 - 3 шт. | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 |
|  | Приобретение и монтаж преобразователя частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
|  |  | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на электродвигатели тягодутьевых машин | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 |
|  |  | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насосную установку исходной воды - 4 шт. | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование ограждения котельной №6 (1407 п/м) | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №6 (1407 п/м) | 0 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044 |
| 3. Система теплоснабжения от котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  | 813 | 7595 | 41417 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51861 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Замена парового котла марки КЕ-6,5-14 №3 | 0 | 0 | 17575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17575 |
| Модернизация котельной | Замена насосов | Насос сетевой NB 125-315/317AF2ABAQE (2шт) | 0 | 0 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 |
|  |  | Насос подпиточный CR 32-4A-F-A-V-HQQV (2шт) | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
|  | Приобретение и монтаж преобразователя частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
|  | Реконструкция электрообрудования | Проектирование замены электрооборудования | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
|  |  | Замена электрооборудования | 271 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4201 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование здания ХВО. Монтаж деаэрационной установки с заменой фильтров, оборудования охлаждения конденсата и монтажу оборудования очистки стоков с технологии на котельной №48 | 0 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271 |
|  |  | Строительство здания ХВО. Монтаж деаэрационной установки с заменой фильтров, оборудования охлаждения конденсата и монтажу оборудования очистки стоков с технологии на котельной №48 | 0 | 0 | 23842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23842 |
|  |  | Проектирование ограждения котельной №48 (170 п/м) | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №48 (170 п/м) | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| 4. Система теплоснабжения от котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  | 13750 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14274 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Замена котлов НР-18 №5, 6, 7, 8, 9 на водогрейные котлы марки КВм-3,6 - 2 шт. для подачи ГВС, конвейер углеподачи и модернизация угольного склада с подбором оборудования закачки угля | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13750 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №49 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 5. Система теплоснабжения от котельной №51 ООО "ТЭР" |  |  | 1348 | 524 | 2384 | 50409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54665 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Проектирование замены котлов НРС-18 №1-12 на водогрейные котлы марки КВм-3,6 - 4 шт. с реконструкцией угольного склада, оборудования углеподачи и ШЗУ | 0 | 0 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384 |
|  |  | Замена котлов НРС-18 №1-12 на водогрейные котлы марки КВм-3,6 - 4 шт. с реконструкцией угольного склада, оборудования углеподачи и ШЗУ | 0 | 0 | 0 | 50021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50021 |
| Модернизация котельной | Монтаж, реконструкция ВПУ и баков-аккумуляторов | Установка Pentair Water TS 91-13M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
|  |  | Установка баков-аккумуляторов - 2 шт., V = 100,0 м³ каждый | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №51 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 6. Система теплоснабжения от котельной №52 ООО "ТЭР" |  |  | 398 | 2450 | 11187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14035 |
| Модернизация котельной | Строительство зданий и сооружений | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" на котельной №52 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
|  |  | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" на котельной №52 | 0 | 0 | 6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6419 |
|  | Монтаж, реконструкция ВПУ и баков-аккумуляторов | Установка Pentair Water TS 91-12M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
|  |  | Установка баков-аккумуляторов - 1 шт., V = 40,0 м³ | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 |
|  |  | Установка баков-аккумуляторов ГВС - 2 шт., V = 50,0 м³ | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 |
|  | Замена насосов | Замена насосов питательных | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
|  |  | Замена насосов сетевых, подпиточных, ГВС на насосы WILO или аналог | 0 | 0 | 4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №52 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
| 7. Система теплоснабжения от котельной №59 ООО "ТЭР" |  |  | 1300 | 21624 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26583 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Проектирование замены котлоагрегатов ДКВР-4-13 №1,2,3 на аналогичные - 3 шт. | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227 |
|  |  | Замена котлоагрегатов ДКВР-4-13 №1,2,3 на аналогичные - 3 шт. | 0 | 17467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17467 |
| Модернизация котельной | Монтаж вспомогательного оборудования | Монтаж промышленных озонаторов на котлы ДКВР4/13 №1, 2, 3 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
|  | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-12M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
|  | Замена насосов | Проектирование и замена питательных насосов на насосы WILO - 3 шт. | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 |
|  |  | Замена насосов сетевых, подпиточных, ГВС питательных насосов на насосы WILO | 0 | 2162 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546 |
|  | Приобретение и монтаж преобразователя частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование ограждения котельной №59 (214 п/м) | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №59 (214 п/м) | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 |
| 8. Система теплоснабжения от котельной №62 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Модернизация котельной | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 9. Система теплоснабжения от котельной №71 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Модернизация котельной | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 10. Система теплоснабжения от котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  | 5201 | 1598 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8679 |
| Модернизация котельной | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка ФИПаI-1,5-0,6Na, ФИПаI-0,7-0,6Na или аналогичного оборудования. | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859 |
|  | Приобретение и монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на электродвигатели тягодутьевых машин | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 |
|  | Замена насосов | Замена сетевых насосов на насосы WILO SCP 200/560 HA-N4 (2шт) | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849 |
|  |  | Замена насосов рециркуляционных на насосы WILO IL100/210-37/2 (2шт) | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
|  |  | Замена насосов подпиточных на насосы WILO IL80/160-11/2 (2шт) | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
|  |  | Замена насосов исходной воды на насосы WILO IL65/140-5,5/2 (1шт) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
|  | Монтаж прочего оборудования | Монтаж воздухоподогревателей к котлам КВТС10 №1-3 (3шт) | 0 | 1397 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование ограждения котельной №76 (748 п/м) | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №76 (748 п/м) | 0 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 |
| 11. Система теплоснабжения от котельной №79 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 |
| Модернизация котельной | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №79 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 12. Система теплоснабжения от котельной №80 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 |
| Модернизация котельной | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №80 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 13. Система теплоснабжения от котельной №102 ООО "ТЭР" |  |  | 1300 | 21676 | 0 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25282 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Замена котловой ячейки ДКВр-10-13 №3 | 0 | 20087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20087 |
| Модернизация котельной | Замена насосов | Проектирование и замена питательных насосов на насосы WILO - 3 шт. | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 |
|  | Приобретение и монтаж преобразователя частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
|  | Установка деаэратора | Установка атмосферного деаэратора - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование ограждения котельной №102 (252 п/м) | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №6 (1407 п/м) | 0 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 |
| 14. Система теплоснабжения от котельной №104 ООО "ТЭР" |  |  | 27422 | 22875 | 7519 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59452 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Замена парового котла №1 марки КЕ-10-14С | 0 | 21387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21387 |
|  | Монтаж котловой ячейки | Приобретение и монтаж котловой ячейки КЕ-10-14 №3 - 1 шт. | 13513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13513 |
| Модернизация котельной | Монтаж АСУ ТП | Проект системы автоматического управления (АСУ ТП) котла №1 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
|  |  | Монтаж системы автоматического управления (АСУ ТП) котла №1 | 0 | 0 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310 |
|  | Замена, монтаж насосов | Замена насосов сетевых на насосы NB 100-315/334AF2ABAQE (1шт) | 1029 | 0 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665 |
|  |  | Замена насосов подпиточных на насосы CR 32-4A-F-A-V-HQQV (2шт) | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
|  |  | Монтаж дренажного насоса оборотного цикла циклонов на котлах №1, 2, 3 KS 37ZM D (1шт) | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
|  | Вспомогательное оборудование | Проектирование и монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов | 12004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12004 |
|  |  | Проектирование системы очистки стоков с технологии на котельной | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 |
|  |  | Монтаж оборудования очистки стоков с технологии на котельной | 0 | 0 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 |
|  |  | Монтаж промышленных озонаторов на котлы КЕ10/14 №1, 2, 3 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
|  | Приобретение и монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на электродвигатели тягодутьевых машин | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 |
| 15. Система теплоснабжения от котельной №105 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 |
| Модернизация котельной | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №80 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 16. Система теплоснабжения от котельной №114 ООО "ТЭР" |  |  | 12702 | 26014 | 23933 | 6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69281 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Замена паровых котлов №5, 6 марки КЕ-10-14 - 2 шт. | 11402 | 20293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31695 |
|  |  | Замена парового котла № 3 марки КЕ-10-14 | 0 | 0 | 18258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18258 |
|  |  | Замена кирпичной дымовой трубы №2 (укороченной) на металлическую | 0 | 0 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116 |
|  |  | Реконструкция угольного склада с установкой грейфера | 0 | 0 | 0 | 5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181 |
|  | Монтаж котловой ячейки | Проектирование котловой ячейки КВм-2,0 для подачи ГВС в летний период на котельной №114 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
|  |  | Монтаж котловой ячейки КВм-2,0 для подачи ГВС в летний период на котельной №114 | 0 | 4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4367 |
| Модернизация котельной | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка ФИПа I-1,0-0,6Na - 2 шт. или аналогичного оборудования. | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
|  | Замена насосов | Проектирование и замена питательных насосов на насосы WILO - 3 шт. | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 |
|  |  | Замена сетевых насосов на на насосы NB 100-315/334AF2ABAQE (1шт) | 0 | 0 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559 |
|  | Приобретение и монтаж преобразователя частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №114 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 17. Система теплоснабжения от котельной №20 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 1048 | 7336 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16079 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Проектирование замена водогрейных котлов №№1-8 на котлы марки КВр-0,8 - 8 шт. | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 |
|  |  | Замена водогрейных котлов №№1-8 на котлы марки КВр-0,8 - 8 шт. | 0 | 0 | 7336 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15031 |
| 18. Система теплоснабжения от котельной №22 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 17030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17030 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Замена водогрейных котлов №№1,2,3,4 КВм-1,8 на аналогичные - 4 шт. | 0 | 17030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17030 |
| 19. Система теплоснабжения от котельной №23 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 0 | 16506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16506 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Замена водогрейных котлов №№1,2,3 КВм-2,0 на аналогичные - 3 шт. | 0 | 0 | 16506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16506 |
| 20. Система теплоснабжения от котельной №25 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| Модернизация котельной | Установка бака-аккумулятора | Установка бака-аккумулятора - 1 шт., V = 20,0 м³ | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 21. Система теплоснабжения от котельной №29 ООО "ТЭР" |  |  | 887 | 0 | 0 | 46090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46977 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Выполнение проектных работ на реконструкцию котельной | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 |
|  |  | Реконструкция котельной с заменой водогрейных котлов №№1-12 на котлы марки КВм-3,6 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 46090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46090 |
| 22. Система теплоснабжения от котельной №31 ООО "ТЭР" |  |  | 6781 | 22707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29487 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Проектирование и замена водогрейных котлов КВм-1,8 - 4 шт. на котлы марки КВм-3,6 - 4 шт. | 6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6781 |
|  |  | Проектирование и замена водогрейных котлов КВм-1,6 - 5 шт. на котлы марки КВм-3,6 - 3 шт. с реконструкцией углеподачи и ШЗУ | 0 | 22707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22707 |
| 23. Система теплоснабжения от котельной №32 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 0 | 0 | 11842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11842 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Замена водогрейных котлов НР-18 №1-6 на котлы марки КВр-1,16 - 6 шт. | 0 | 0 | 0 | 11529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11529 |
| Модернизация котельной | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-10M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 24. Система теплоснабжения от котельной №39 ООО "ТЭР" |  |  | 6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6002 |
| Строительство новых объектов | Строительство склада | Строительство объекта: "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями" | 6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6002 |
| 25. Система теплоснабжения от котельной №42 ООО "ТЭР" |  |  | 750 | 8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9658 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Проектирование замены водогрейных котлов НР-18 №№6, 7, 8 на котлы КВр-0,8 - 3 шт. | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 |
|  |  | Замена водогрейных котлов НР-18 №№6, 7, 8 на котлы КВр-0,8 - 3 шт. | 0 | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 |
| Модернизация котельной | Замена насосов | Замена сетевых насосов на насосы NB 100-200/192 (2шт) | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 26. Система теплоснабжения от котельной №43 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 930 | 34173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35103 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Выполнение проектных работ на реконструкцию котельной | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
|  |  | Реконструкция котельной с заменой водогрейных котлов НР-18 №1-10 на котлы КВм-3,15 - 3 шт. и КВр-0,8 - 2 шт. | 0 | 0 | 34173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34173 |
| 27. Система теплоснабжения от котельной №45 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 0 | 976 | 47269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48245 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Выполнение проектных работ на реконструкцию котельной | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 |
|  |  | Реконструкция котельной с заменой водогрейных котлов №№1-10 на котлы КВм-3,6 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 46090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46090 |
| Модернизация котельной | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-18M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 |
| 28. Система теплоснабжения от котельной №94 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 465 | 0 | 0 | 7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7783 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Выполнение проектных работ на замену котлов | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
|  |  | Замена водогрейных котлов №№1-6 на котлы КВм-3,15 - 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7318 |
| 29. Система теплоснабжения от котельной №96 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 0 | 0 | 488 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238 |
| Модернизация котельной | Замена котельного оборудования | Выполнение проектных работ на замену котлов | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
|  |  | Замена водогрейных котлов КВ-0,7 №1, 2 на котлы КВр-0,8 - 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751 |
|  | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-09M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 33. Система теплоснабжения от котельной №56 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 11122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11122 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Выполнение проектных работ по реконструкции котельной | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |
|  |  | Реконструкция котельной с заменой водогрейных котлов №1, 2 типа "Ланкашир ЛК-2" на котлы КВм-1,86 - 3 шт. | 0 | 10511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10511 |
| 34. Система теплоснабжения от котельной №61 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Демонтаж котлов №1,2 НРс-18 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|  |  | Демонтаж сетевых насосов и насосов подпитки К80 - 4 шт. | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|  |  | Демонтаж дымовой трубы Д=1,2 м; Н=12 м | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
|  |  | Разбор помещения котельной | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 35. Система теплоснабжения от котельной №84 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 |
| Реконструкция котельной | Замена котельного оборудования | Демонтаж котлов №1,2 НРс-18 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|  |  | Демонтаж сетевых насосов и насосов подпитки К80 - 4 шт. | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|  |  | Демонтаж дымовой трубы Д=1,2 м; Н=16 м | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
|  |  | Разбор помещения котельной | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 36. Система теплоснабжения от котельной мкр. 16 (проект) |  |  | 0 | 0 | 364351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364351 |
| Строительство/реконструкция источников для подключения перспективной нагрузки | Строительство котельной | Строительство котельной с котлами типа КВТС-6,5-150 - 4 шт. | 0 | 0 | 364351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364351 |
| ВСЕГО: |  |  | 135892 | 220064 | 625173 | 219480 | 9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209678 |

## 5.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии.

В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию новой угольной котельной микрорайона №16. Котельная оснащена котлами типа КВ-В-7,56-115 (6,5 Гкал/ч) – 4 шт. Мощность котельного оборудования определялась из учета плановой тепловой нагрузки микрорайонов №16, 17 на 2035 г. в размере 17,6 Гкал/ч.

Строительство других источников на территории городского округа не предполагается.

Таблица 5.2. Перечень мероприятий по строительству источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производительность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной на 2028 год, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей на, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 г. | 2035 г. |
| 2 | Котельная микрорайона №16 | 2021-2022 | Строительство котельной | 4 | 6,5 | 26,0 | 11,2 | 17,6 |

## 5.3. Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии.

Предлагается внедрение следующих мероприятий:

- реконструкция котельной №5, 66 (66) в 2019 г. – замена парового котла КЕ-25-14С №6 на новый;

- реконструкция котельной №5, 66 (66) в 2020 г. – монтаж водогрейного котла типа КВТС-10-150 №3 с теплопроизводительностью 10 Гкал/ч;

- реконструкция котельной №6 в 2021 г. – замена парового котла КЕ-25-14С №2 на новый;

- реконструкция котельной №6 в 2022 г. – замена водогрейного котла КВТС-20-150 №5 на новый;

- реконструкция котельной №20 в 2021-2022 гг. – замена котлов №1-8 на водогрейные котлы типа КВр-0,8 (0,7 Гкал/ч) – 8 шт. (по 4 шт. в год);

- реконструкция котельной №22 замена котлов КВм-1,8 №1, 2, 3, 4 на новые в 2020 г.;

- реконструкция котельной №23 в 2021 г. – замена котлов КВм-2,0 №1, 2, 3 – 3 шт. на водогрейные котлы типа КВм-2,0 (1,72 Гкал/ч) – 3 шт.;

- реконструкция котельной №29 в 2022 г. – замена котлов №1-12 на водогрейные котлы типа КВм-3,6 с теплопроизводительностью 3,1 Гкал/ч – 4 шт.;

- реконструкция котельной №31 – замена котлов КВм-1,8 №7, 8, 9, 10 – 4 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 4 шт. в 2019 г., замена котлов КВм-1,6 №2, 3, 4, 5, 6– 5 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 4 шт. в 2020 г.;

- реконструкция котельной №32 в 2022 г. – замена котлов НР-18 №1-6 на водогрейные котлы типа КВр-1,16 – 6 шт. с теплопроизводительностью 1,0 Гкал/ч;

- реконструкция котельной №42 в 2020 г. – замена котлов №6,7,8 НР-18 на водогрейные котлы типа КВр-0,8 (0,7 Гкал/ч) – 3 шт.;

- реконструкция котельной №43 в 2021 г. – замена котлов НР-18 №1-10 на водогрейные котлы типа КВм-3,15 (2,7 Гкал/ч) 3 шт. и КВр-0,8 (0,7 Гкал/ч) – 2 шт.;

- реконструкция котельной №45 в 2022 г. – замена котлов №1-10 на водогрейные котлы типа КВм-3,6 – 4 шт. с теплопроизводительностью 3,1 Гкал/ч;

- реконструкция котельной №48 в 2021 г. – замена парового котла КЕ-6,5-14 №3 на новый паровой котел типа КЕ-6,5-14 с паропроизводительностью 6,5 т/ч;

- реконструкция котельной №49 в 2019 г.– замена котлов НРС-18 №5, 6, 7, 8, 9 на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 2 шт.;

- реконструкция котельной №51 в 2022 г. – замена котлов НРС-18 №1-12 на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 4 шт.;

- реконструкция котельной №59 в 2020 г. – замена паровых котлов ДКВР-4-13 №1, 2, 3 на новые;

- реконструкция котельной №94 в 2023 г. – замена котлов №1-6 на водогрейные котлы типа КВм-3,15 – 2 шт. с теплопроизводительностью 2,7 Гкал/ч;

- реконструкция котельной №96 в 2023 г. замена котлов №1, 2 на водогрейные котлы типа КВр-0,8 – 2 шт. с теплопроизводительностью 0,7 Гкал/ч;

- реконструкция котельной №104 –монтаж котловой ячейки КЕ-10-14С №3 паропроизводительностью 10 т/ч в 2019 г.; замена парового котла КЕ-10-14с №1 на новый паровой котел КЕ-10-14С с паропроизводительностью 10 т/ч в 2020 г.;

- реконструкция котельной №114 в 2020 г. – монтаж котловой ячейки КВм-2,0 (1,72 Гкал/ч) для подачи ГВС в летний период;

- реконструкция котельной №114 в 2020 г. – замена парового котла КЕ-10-14С №5 на новый паровой котел КЕ-10-14 с паропроизводительностью 10 т/ч;

- реконструкция котельной №114 в 2020 г. – замена парового котла КЕ-10-14С №6 на новый паровой котел КЕ-10-14 с паропроизводительностью 10 т/ч;

- реконструкция котельной №114 в 2021 г. – замена парового котла КЕ-10-14 №3 на новый паровой котел типа КЕ-10-14 с паропроизводительностью 10 т/ч;

- реконструкция котельной №56 в 2020 г. замена котлов Ланкашир №1, 2 на водогрейные котлы типа КВр-1,86 – 3 шт. с теплопроизводительностью 1,6 Гкал/ч;

Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии (с учетом технических условий на присоединение к тепловым сетям), упорядоченные по годам проведения мероприятий, представлены в таблицах 5.3–5.5.

Таблица 5.3. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии  (замена, реконструкция, капитальный ремонт котельного оборудования)

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производительность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной на 2028 год, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей на 2028 год, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №66 ООО "ТЭР" | 2019 | Замена котла КЕ-25-14С №6 на новый | 1 | 14,5 | 123,500 | 58,923 |
|  |  | 2020 | Монтаж котла КВТС-10-150 №3 | 1 | 10,0 |  |  |
| 2 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2021 | Замена котла КЕ-25-14С №2 на новый | 1 | 14,5 | 283,500 | 176,246 |
|  |  | 2022 | Замена котла КВТС-20-150 №5 на новый | 1 | 20,0 |  |  |
| 3 | Котельная №20 ООО "ТЭР" | 2021 | Замена котлов КВр-0,8 №1-4 на новый | 4 | 0,7 | 5,600 | 3,248 |
|  |  | 2022 | Замена котлов КВр-0,8 №5-8 на новый | 4 | 0,7 |  |  |
| 4 | Котельная №22 ООО "ТЭР" | 2020 | Замена котлов КВм-1,8 №1,2,3,4 на новые | 4 | 1,55 | 7,500 | 7,137 |
| 5 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2021 | Замена котлов КВм-2,0 №1,2,3 на новые | 3 | 1,72 | 9,460 | 6,511 |
| 6 | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2022 | Замена котлов №1-12 на котлы КВм-3,6 | 4 | 3,1 | 12,400 | 7,876 |
| 7 | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2019 | Замена котлов №7,8,9,10 на котлы КВм-3,6 | 4 | 3,1 | 27,500 | 12,584 |
|  |  | 2020 | Замена котлов №2,3,4,5,6 на котлы КВм-3,6 | 4 | 3,1 |  |  |
| 8 | Котельная №32 ООО "ТЭР" | 2022 | Замена котлов №1,6 на котлы КВр-1,16 | 6 | 1,0 | 6,000 | 4,097 |
| 9 | Котельная №42 ООО "ТЭР" | 2020 | Замена котлов №6,7,8 на котлы КВр-0,8 | 3 | 0,7 | 5,500 | 4,719 |
| 10 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2021 | Замена котлов №1-10 на котлы КВм-3,15 | 3 | 2,7 | 9,500 | 5,274 |
|  |  |  | Замена котлов №1-10 на котлы КВр-0,8 | 2 | 0,7 |  |  |
| 11 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2022 | Замена котлов №1-10 на котлы КВм-3,6 | 4 | 3,1 | 12,400 | 8,358 |
| 12 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2021 | Замена котла КЕ-6,5-14 №3 на новый | 1 | 3,8 | 24,400 | 12,994 |
| 13 | Котельная №49 ООО "ТЭР" | 2019 | Замена котлов №5,6,7,8,9 на котлы КВм-3,6 | 2 | 3,1 | 14,800 | 8,499 |
| 14 | Котельная №51 ООО "ТЭР" | 2022 | Замена котлов №1-12 на котлы КВм-3,6 | 4 | 3,1 | 12,400 | 7,163 |
| 15 | Котельная №59 ООО "ТЭР" | 2020 | Замена котлов ДКВР-4-13 №1,2,3 на новые | 3 | 2,3 | 6,900 | 6,127 |
| 16 | Котельная №94 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена котлов №1-6 на котлы КВм-3,15 | 2 | 2,7 | 5,400 | 3,319 |
| 17 | Котельная №96 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена котлов №1,2 на котлы КВр-0,8 | 2 | 0,7 | 1,400 | 0,550 |
| 18 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2019 | Монтаж котловой ячейки КЕ-10-14С №3 | 1 | 5,8 | 17,400 | 13,556 |
|  |  | 2020 | Замена котла КЕ-25-14С №1 на новый | 1 | 5,8 |  |  |
| 19 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2020 | Монтаж котловой ячейки КВм-2,0 | 1 | 1,72 | 45,220 | 13,504 |
|  |  |  | Замена котлов КЕ-25-14С №5,6 на новые | 2 | 5,8 |  |  |
|  |  | 2021 | Замена котла КЕ-25-14С №3 на новый | 1 | 5,8 |  |  |
| 20 | Котельная №56 МУП "ГТХ" | 2020 | Замена котлов №1,2 на котлы КВр-1,86 | 3 | 1,6 | 4,800 | 2,407 |

Таблица 5.4. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – ввод в эксплуатацию, реконструкция вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные №5, 66 | 2019 | Приобретение и монтаж фальцевальной машины |
|  | Котельные №5, 66 | 2019 | Приобретение и монтаж аппарата сверхвысокого давления HD 13/35 Pe |
|  | Котельные №5, 66 | 2019 | Приобретение и монтаж блочно-модульной АТС |
|  | Котельные №5, 66 | 2019 | Монтаж системы автоматического управления (АСУ ТП) котлов №7, 8 на котельной №66 |
|  | Котельные №5, 66 | 2020 | Замена питательных насосов на насосы "Wilo" Helix First V5209/2-5/25/E/KS/400-50 - 3 шт. |
|  | Котельные №5, 66 | 2021 | Замена питательных насосов на насосы "Wilo" Helix First V(F)22-36-52 - 3 шт. на котельной №66 |
|  | Котельные №5, 66 | 2019 | Замена насосов рециркуляции ГВС на насосы WILO - 2 шт. |
|  | Котельные №5, 66 | 2019 | Замена насосов сетевых на насосы СЭ-800-11 - 2 шт. на котельной №5 |
|  | Котельные №5, 66 | 2019 | Монтаж системы автоматического управления (АСУ ТП) котлов КВТС-20 №1, 2, 3 на котельной №5 |
|  | Котельные №5, 66 | 2020 | Проектирование оборудования ХВП системы теплоснабжения и подпитки паровых котлов с системой очистки стоков с технологии на котельной №66 |
|  | Котельные №5, 66 | 2021 | Монтаж оборудования ХВП системы теплоснабжения и подпитки паровых котлов с системой очистки стоков с технологии на котельной №66 |
|  | Котельные №5, 66 | 2020 | Проектирование оборудования для очистки технической воды до питьевого качества на котельной №5, 66 |
|  | Котельные №5, 66 | 2020 | Монтаж оборудования для очистки технической воды до питьевого качества на котельной №5, 66 |
|  | Котельные №5, 66 | 2020 | Монтаж промышленных озонаторов на котлы КЕ25/14 №6, 7, 8 на котельной № 66 |
|  | Котельные №5, 66 | 2020 | Монтаж промышленных озонаторов на котлы КВТС №1, 2, 3 на котельной № 5 |
|  | Котельная №6 | 2021 | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК-100 №1, 2 |
|  | Котельная №6 | 2022 | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 |
|  | Котельная №6 | 2019 | Замена питательных насосов на насосы "Wilo" Helix First V5208-5/25/E/KS/400-50 - 3 шт. |
|  | Котельная №6 | 2019 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы |
|  | Котельная №6 | 2019 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на электродвигатели тягодутьевых машин |
|  | Котельная №6 | 2019 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насосную установку исходной воды - 4 шт. |
|  | Котельная №48 | 2022 | Насос сетевой NB 125-315/317AF2ABAQE (2шт) |
|  | Котельная №48 | 2020 | Насос подпиточный CR 32-4A-F-A-V-HQQV (2шт) |
|  | Котельная №48 | 2019 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы |
|  | Котельная №48 | 2019 | Проектирование замены электрооборудования |
|  | Котельная №48 | 2019-2020 | Замена электрооборудования |
|  | Котельная №49 | 2020 | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №49 |
|  | Котельная №51 | 2022 | Установка Pentair Water TS 91-13M или аналогичного оборудования - 1 шт. |
|  | Котельная №51 | 2019 | Установка баков-аккумуляторов - 2 шт., V = 100,0 м³ каждый |
|  | Котельная №51 | 2020 | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №51 |
|  | Котельная №52 | 2019 | Установка Pentair Water TS 91-12M или аналогичного оборудования - 1 шт. |
|  | Котельная №52 | 2020 | Установка баков-аккумуляторов - 1 шт., V = 40,0 м³ |
|  | Котельная №52 | 2020 | Установка баков-аккумуляторов ГВС - 2 шт., V = 50,0 м³ |
|  | Котельная №52 | 2019 | Замена насосов питательных |
|  | Котельная №52 | 2021 | Замена насосов сетевых, подпиточных, ГВС на насосы WILO или аналог |
|  | Котельная №52 | 2020 | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №52 |
|  | Котельная №59 | 2020 | Монтаж промышленных озонаторов на котлы ДКВР4/13 №1, 2, 3 |
|  | Котельная №59 | 2020 | Установка Pentair Water TS 91-12M или аналогичного оборудования - 1 шт. |
|  | Котельная №59 | 2019 | Проектирование и замена питательных насосов на насосы WILO - 3 шт. |
|  | Котельная №59 | 2020-2021 | Замена насосов сетевых, подпиточных, ГВС питательных насосов на насосы WILO |
|  | Котельная №59 | 2019 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы |
|  | Котельная №62 | 2020 | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. |
|  | Котельная №71 | 2020 | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. |
|  | Котельная №76 | 2019 | Установка ФИПаI-1,5-0,6Na, ФИПаI-0,7-0,6Na или аналогичного оборудования. |
|  | Котельная №76 | 2019 | Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на электродвигатели тягодутьевых машин |
|  | Котельная №76 | 2019 | Замена сетевых насосов на насосы WILO SCP 200/560 HA-N4 (2шт) |
|  | Котельная №76 | 2019 | Замена насосов рециркуляционных на насосы WILO IL100/210-37/2 (2шт) |
|  | Котельная №76 | 2019 | Замена насосов подпиточных на насосы WILO IL80/160-11/2 (2шт) |
|  | Котельная №76 | 2019 | Замена насосов исходной воды на насосы WILO IL65/140-5,5/2 (1шт) |
|  | Котельная №76 | 2020 | Монтаж воздухоподогревателей к котлам КВТС10 №1-3 (3шт) |
|  | Котельная №79 | 2020 | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. |
|  | Котельная №79 | 2020 | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №79 |
|  | Котельная №80 | 2020 | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. |
|  | Котельная №80 | 2020 | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №80 |
|  | Котельная №102 | 2019 | Проектирование и замена питательных насосов на насосы WILO - 3 шт. |
|  | Котельная №102 | 2019 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы |
|  | Котельная №102 | 2022 | Установка атмосферного деаэратора - 1 шт. |
|  | Котельная №104 | 2020 | Проект системы автоматического управления (АСУ ТП) котла №1 |
|  | Котельная №104 | 2021 | Монтаж системы автоматического управления (АСУ ТП) котла №1 |
|  | Котельная №104 | 2019 | Замена насосов сетевых на насосы NB 100-315/334AF2ABAQE (1шт) |
|  | Котельная №104 | 2020 | Замена насосов подпиточных на насосы CR 32-4A-F-A-V-HQQV (2шт) |
|  | Котельная №104 | 2020 | Монтаж дренажного насоса оборотного цикла циклонов на котлах №1, 2, 3 KS 37ZM D (1шт) |
|  | Котельная №104 | 2019 | Проектирование и монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов |
|  | Котельная №104 | 2020 | Проектирование системы очистки стоков с технологии на котельной |
|  | Котельная №104 | 2021 | Монтаж оборудования очистки стоков с технологии на котельной |
|  | Котельная №104 | 2020 | Монтаж промышленных озонаторов на котлы КЕ10/14 №1, 2, 3 |
|  | Котельная №104 | 2019 | Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на элеткродвигатели тягодутьевых машин |
|  | Котельная №105 | 2020 | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. |
|  | Котельная №105 | 2020 | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №80 |
|  | Котельная №114 | 2022 | Установка ФИПа I-1,0-0,6Na - 2 шт. или аналогичного оборудования. |
|  | Котельная №114 | 2019 | Проектирование и замена питательных насосов на насосы WILO - 3 шт. |
|  | Котельная №114 | 2021 | Замена сетевых насосов на на насосы NB 100-315/334AF2ABAQE (1шт) |
|  | Котельная №114 | 2019 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы |
|  | Котельная №114 | 2020 | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №114 |
|  | Котельная №25 | 2020 | Установка бака-аккумулятора - 1 шт., V = 20,0 м³ |
|  | Котельная №32 | 2022 | Установка Pentair Water TS 91-10M или аналогичного оборудования - 1 шт. |
|  | Котельная №42 | 2019 | Замена сетевых насосов на насосы NB 100-200/192 (2шт) |
|  | Котельная №45 | 2022 | Установка Pentair Water TS 91-18M или аналогичного оборудования - 1 шт. |
|  | Котельная №96 | 2022 | Установка Pentair Water TS 91-09M или аналогичного оборудования - 1 шт. |

Таблица 5.5. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – реконструкция зданий и сооружений

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2021 | Строительство здания солевых ям и солевого приямка, системы подготовки регенерационного раствора на котельной №66 |
| 2 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2020 | Монтаж ограждения котельной №5, 66 (611 п/м) |
| 3 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2021 | Строительство неотапливаемого помещения с подкрановыми и железнодорожными путями на котельной № 5, 66. |
| 4 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2022 | Разработка проекта и реконструкция гидрозолоотвала |
| 5 | Котельная №39 ООО "ТЭР" | 2019 | Строительство объекта: "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями" |
| 6 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2021 | Строительство здания ХВО |
| 7 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2020 | Монтаж ограждения котельной №48 (170 п/м) |
| 8 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2021 | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 9 | Котельная №59 ООО "ТЭР" | 2021 | Монтаж ограждения котельной №59 (214 п/м) |
| 10 | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2021 | Монтаж ограждения котельной №76 (748 п/м) |
| 11 | Котельная №102 ООО "ТЭР" | 2021 | Монтаж ограждения котельной №76 (748 п/м) |
| 12 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2021 | Замена кирпичной дымовой трубы №2 (укороченной) на металлическую |
| 13 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2022-2024 | Реконструкция угольного склада с установкой грейфера |
| 14 | Котельная №56 МУП "ГТХ" | 2020 | Монтаж дымовой трубы |

## 5.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

К техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения относится реконструкция котельных, представленная в п. 5.3. Техническое перевооружение указанных источников тепловой энергии должно привести к значительной экономии ТЭР вследствие повышения КПД котельных в целом.

## 5.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа отсутствуют.

## 5.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.

Перечень котельных выведенных из эксплуатации с указанием источников тепловой энергии, на которые планируется переключить тепловые нагрузки, представлен в таблице 5.6.

Таблица 5.6. Перечень котельных, выведенных из эксплуатации

| № п/п | Наименование котельной | Год вывода котельной из эксплуатации | Наименование источника тепловой энергии, на который планируется переключить нагрузку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №44 ООО "ТЭР" | 2022 г. | Котельная №45 ООО "ТЭР" |
| 2 | Котельная №46 ООО "ТЭР" | 2022 г. | Котельная №45 ООО "ТЭР" |
| 3 | Котельная №78 ООО "ТЭР" | 2020 г. | Котельная №52 ООО "ТЭР" |
| 4 | Котельная №68 ООО "ТЭР" | 2020 г. | Котельная №102 ООО "ТЭР" (отоп.) Котельная №66 ООО "ТЭР" (ГВС) |
| 5 | Котельная №74 ООО "ТЭР" | 2020 г. | Котельная №76 ООО "ТЭР" |
| 6 | Котельная №61 МУП "ГТХ" | 2020 г. | Котельная №56 ООО "ТЭР" |
| 7 | Котельная №84 МУП "ГТХ" | 2020 г. | Котельная №56 ООО "ТЭР" |

## 5.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На перспективу до 2028 г. принятым вариантом развития системы теплоснабжения не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

5.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа отсутствуют.

## 5.9. Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения.

Оптимальные (предлагаемые) графики отпуска тепла от источников теплоснабжения приведены в таблице 5.7.

Таблица 5.7. Оптимальные температурные графики отпуска тепла от собственных источников теплоснабжения котельных

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Темпера-турный график, °С | Верхняя срезка, °С | Излом, °С | Схема присоединения ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | 105/70 | – | – | закрытая, трехтрубная |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 130/70 | – | 70 | закрытая через ЦТП |
|  | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, трехтрубная |
|  | Котельная №49 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
|  | Котельная №51 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | 65 | открытая |
|  | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, трехтрубная |
|  | Котельная №59 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
|  | Котельная №62 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №68 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
|  | Котельная №71 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №74 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | 65 | открытая |
|  | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | 65 | открытая |
|  | Котельная №78 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
|  | Котельная №79 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, трехтрубная |
|  | Котельная №80 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, трехтрубная |
|  | Котельная №102 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
|  | Котельная №105 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
|  | Котельная №20 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №22 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №25 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №28 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №32 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №33 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №38 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №39 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №42 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №44 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №46 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №94 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №96 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | –//– |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
|  | Котельная №2 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №3 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
|  | Котельная №9 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №14 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №15 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №17 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №18 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №20 МУП "ГТХ"* | 95/70 | – | 65 | открытая |
|  | Котельная №24 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, трехтрубная |
|  | Котельная №26 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №30а МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
|  | Котельная №35 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №36 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №40 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
|  | Котельная №50 МУП "ГТХ"* | 95/70 | – | 65 | открытая |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
|  | Котельная №55 МУП "ГТХ"* | 95/70 | – | 65 | открытая |
|  | Котельная №56 МУП "ГТХ" | 85/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №61 МУП "ГТХ" | 85/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №63 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №64 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
|  | Котельная №65 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №65а МУП "ГТХ" | 85/70 | – | 65 | нет |
|  | Котельная №66 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
|  | Котельная №72 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | –//– |
|  | Котельная №84 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №89 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
|  | Котельная №93 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
|  | Котельная №109 МУП "ГТХ" | 85/70 | – | – | нет |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 95/70 | – | – | нет |

Примечание: * - пот котельным №20, 50, 55, после выполнения работ по монтажу трубопроводов ГВС (согласно данных таблицы 7.1), необходимо осуществить переход на температурный график без излома на ГВС.

## 5.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблицах 5.2, 5.3.

## 5.11. Предложения вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Местные виды топлива (каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна) применяется на всех источниках тепловой энергии г. Прокопьевск.

Использование солнечной энергии (гелиоэнергетика) на нужды коммунальной теплоэнергетики в Сибирском регионе невозможно, в виду наличия холодного периода и большого количества пасмурных дней в летний период.

Применение геотермальной энергетики – в коммунальной энергетике в г. Прокопьевск невозможно, ввиду отсутствия на территории геотермальных источников и горячих вод приближенных к поверхности земной коры.

Использование биотоплива (биогаза) в коммунальной энергетике в г. Прокопьевск невозможно, ввиду отсутствия на территории городского округа крупных источников исходного сырья: отходов крупного рогатого скота, птицеводства, отходов спиртовых и ацетонобутиловых заводов, биомассы различных видов растений.

Использование биотоплива (древесного топлива) в коммунальной энергетике в г. Прокопьевск округе невозможно, ввиду отсутствия на территории городского округа крупных источников исходного сырья: крупных объектов лесозаготовки и лесопереработки.

Использование тепловой энергии мусоросжигательных заводов в коммунальной энергетике в г. Прокопьевск невозможно, ввиду отсутствия на территории городского округа мусоросжигательных заводов.