ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

Заказчик: Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации

города Прокопьевска

|  | Схема теплоснабжения г. Прокопьевск до 2028 г. Актуализация на 2020 г. Утверждаемая часть Том II |
| --- | --- |

Кемерово 2019

Содержание

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.	5

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	6

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	6

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	16

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	17

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	19

6.6. Сводная информация по строительству и реконструкции тепловых сетей.	19

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	29

8. Перспективные топливные балансы.	32

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	61

9.1. Общие положения.	61

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	109

9.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них.	109

9.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	109

9.5. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.	109

9.6. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.	110

10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).	113

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	118

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	122

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа.	123

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	124

15. Ценовые (тарифные) последствия.	191

15.1. Прогноз тарифа на тепловую энергию.	191

15.2. Прогноз платы за подключение	194

# 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей следующих источников:

- котельной №102 ООО "ТЭР" (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей котельной №68);

- котельной №104 ООО "ТЭР" (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки);

- котельной №114 ООО "ТЭР" (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения (Т4);

- котельной №32 ООО "ТЭР" (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельной №34 МУП "ГТХ" (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельной №39 ООО "ТЭР" (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельной №45 ООО "ТЭР" (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство новых сетей для подключения потребителей котельных №44 и №46 ООО "ТЭР");

- котельной №49 ООО "ТЭР" (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельной №51 ООО "ТЭР" (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство наружных сетей горячего водоснабжения (Т3/Т4);

- котельной №52 ООО "ТЭР" (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей котельной №78 ООО "ТЭР");

- котельной №59 ООО "ТЭР" (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельной №6 ООО "ТЭР" (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки);

- котельных №5, 66 ООО "ТЭР" (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки, строительство новых сетей для подключения потребителей котельной №68 (по ГВС); строительство циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения (Т4);

- котельной №76 ООО "ТЭР" (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки, строительство новых сетей и реконструкция сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей котельной №74);

- котельной №79 ООО "ТЭР" (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельной №20 МУП "ГТХ" (строительство трубопроводов ГВС);

- котельной №50 МУП "ГТХ" (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки, строительство трубопроводов ГВС);

- котельной №55 МУП "ГТХ" (строительство трубопроводов ГВС);

- котельной №56 МУП "ГТХ" (строительство новых сетей и реконструкция сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей котельных №61 и №84 МУП "ГТХ");

- перспективной котельной микрорайона 16 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки).

## 6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

По состоянию на 2019 г. на территории городского округа имеется ряд источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности (таблица 2.4):

- котельная №51 ООО "ТЭР";

- котельная №59 ООО "ТЭР";

- котельная №68 ООО "ТЭР";

- котельная №74 ООО "ТЭР";

- котельная №104 ООО "ТЭР";

- котельная №22 ООО "ТЭР";

- котельная №29 ООО "ТЭР";

- котельная №32 ООО "ТЭР";

- котельная №42 ООО "ТЭР";

- котельная №43 ООО "ТЭР";

- котельная №35 МУП "ГТХ";

- котельная №56 МУП "ГТХ".

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зоны действия котельных №68 и №74 в зоны действия источников с резервом располагаемой тепловой мощности приведены в таблице 6.4.

Для ликвидации дефицита тепловой мощности прочих котельных предусматривается замена котельного оборудования с увеличением его мощности и установка дополнительного котельного оборудования.

## 6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Планом развития г. Прокопьевск, предусматривается комплексное многоэтажное и строительство в Центральном и Рудничном районах, кроме того предусматривается точечное строительство (в т.ч. ИЖС) в Центральном и Рудничном районах.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в указанных районах предлагается реконструкция существующих и строительство новых сетей от котельных №№5, 66, 6, 32, 34, 39, 45, 49, 50, 51, 59, 74, 76, 79, 102, 104, 114, перспективной котельной мкр. 16.

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепловых сетей, обеспечивающих требуемые гидравлические параметры у потребителей жилищной и комплексной застройки, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспективной нагрузки

| Наименование мероприятия | Строительство / реконструкция | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Ду подающего трубопровода, мм | Ду обратного трубопровода, мм | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение комплексной застройки микрорайона 11 | Строительство | Точка врезки Кв. №11 | ЦТП Кв. №11 (проект) | 800 | 150 | 150 | 2022 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч |
| Подключение комплексной застройки микрорайона 13 | Строительство | ТК-34 | ТК (Персп.) | 400 | 350 | 350 | 2024 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | ТК (Персп.) | ЦТП №1 Кв. №13 (проект) | 500 | 250 | 250 | 2025 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК (Персп.) | ЦТП №2 Кв. №13 (проект) | 500 | 250 | 250 | 2026 | подзем. кан. |  |
| Подключение многоквартирных жилых домов по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | Реконструкция | ТК-2 | ТК-2' | 48 | 150 | 150 | 2019 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | ТК-2' | ТК-2/1 | 60 | 125 | 125 | 2019 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2/1 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 10 | 80 | 80 | 2019 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2/1 | ТК-2/2 | 85 | 125 | 125 | 2019 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2/2 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 10 | 80 | 80 | 2019 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2/2 | ТК-2/3 | 100 | 125 | 125 | 2019 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2/3 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 10 | 80 | 80 | 2019 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2/3 | ТК-2/4 | 120 | 125 | 125 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2/4 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 10 | 80 | 80 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2/4 | ТК-2/5 | 110 | 125 | 125 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2/5 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 10 | 80 | 80 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2/5 | ТК-2/6 | 100 | 125 | 125 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2/6 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 10 | 80 | 80 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2/6 | ТК-2/7 | 70 | 80 | 80 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2/7 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 10 | 70 | 70 | 2020 | подзем. кан. |  |
| 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) - 3 шт. | Строительство | УТ-55(отоп) | УТ-55-1 (отоп) | 45 | 100 | 100 | 2020 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | УТ-55(гвс) | УТ-55-1 (гвс) | 45 | 80 | 70 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | УТ-55-1(гвс) | врезка (гвс) | 15 | 70 | 50 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | УТ-55-1(отоп) | врезка (отоп) | 15 | 80 | 80 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | врезка (отоп) | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) | 60 | 70 | 70 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | врезка (гвс) | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) (гвс) | 60 | 50 | 40 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | врезка (отоп) | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) | 5 | 70 | 70 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | врезка (гвс) | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) (гвс) | 5 | 50 | 40 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | УТ-55-1(отоп) | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) | 80 | 70 | 70 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | УТ-55-1(гвс) | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) (гвс) | 80 | 50 | 40 | 2020 | подзем. кан. |  |
| Подключение торгового комплекса "Лента" по пр. Строителей, 18 | Строительство | ТК-27 | Торговый комплекс "Лента", пр. Строителей, 18 | 200 | 125 | 125 | 2020 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч |
| Подключение магазина "Доминго" по ул. Ноградская, 27 | Строительство | Точка врезки "Доминго" | Магазин "Доминго", ул. Ноградская, 27 (северо-восточнее "Губернского сельского рынка") | 110 | 80 | 80 | 2020 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
| Подключение оздоровительно-спортивного комплекса с бассейном, 10 микрорайон, 46 | Строительство | Школа №45 врезка на ОСК (отоп.) | Оздоровительно-спортивный комплекс с бассейном, 10 микрорайон, 46 | 90 | 40 | 40 | 2020 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | Школа №45 врезка на ОСК (гвс) | Оздоровительно-спортивный комплекс с бассейном, 10 микрорайон, 46 (гвс) | 90 | 32 | 32 | 2020 | подзем. кан. |  |
| Подключение 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка") | Строительство | ТК-23' (от) | 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка") | 150 | 80 | 80 | 2021 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | ТК-23' (гвс) | 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка") | 150 | 50 | 32 | 2021 | подзем. кан. |  |
| Подключение 1 эт. ж/д по ул. Соборная, 23 | Строительство | УТ-32/9 | 1 эт. ж/д Швец М.Г. по ул. Соборная, 23 | 40 | 32 | 32 | 2021 | надзем. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/ч |
| Подключение гаража в 42 м от ж/д ул. Жолтовского, 5 | Строительство | Стена ж/д Жолтовского, 13 | Гараж 42 м от ж/д ул. Жолтовского, 5 | 80 | 40 | 40 | 2022 | подзем. бескан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/ч |
| Подключение физкультурно-оздоровительного центра по ул. Гайдара, 53 | Строительство | ТК-1 | Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53, | 60 | 100 | 100 | 2023 | надзем. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение 5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка" | Строительство | ТК-29 | 5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка" | 50 | 80 | 80 | 2021 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | ТК-30(гвс) | 5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка" (гвс) | 50 | 50 | 32 | 2021 | подзем. кан. |  |
| Подключение 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (гвс) | Строительство | УТ-11/1 (гвс) | 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (гвс) | 80 | 50 | 32 | 2020 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
| Подключение торгового комплекс по ул. Институтская, 19А | Строительство | ТК-74/2 | Торговый комплекс ИП Иванов С.С., ул. Институтская, 19А | 50 | 70 | 70 | 2020 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
| Подключение 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 | Реконструкция | ТК-58 | ТК-58а | 17,7 | 200 | 200 | 2021 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | Врезка ул. Гайдара, 6 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 | 80 | 80 | 80 | 2021 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | Врезка (гвс) ул. Гайдара, 6 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 (гвс) | 80 | 50 | 32 | 2021 | подзем. кан. |  |
| Подключение 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4А | Строительство | УТ-1/1 | 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4А | 20 | 80 | 80 | 2021 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | УТ-1/1(гвс) | 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4А (гвс) | 20 | 50 | 32 | 2021 | подзем. кан. |  |
| Подключение 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а | Строительство | ТК-38/1 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а | 125 | 80 | 80 | 2021 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | ТК-38/1 (гвс) | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а (гвс) | 125 | 50 | 32 | 2021 | подзем. кан. |  |
| Подключение нежилого здания ООО "ПРОК" | Строительство | УТ-107/2 | Нежилое здание ООО "ПРОК", 17 м на северо-запад от ж/д Сафоновская, 3 | 115 | 50 | 50 | 2021 | надзем. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/ч |
|  | Строительство | УТ-107/2 (гвс) | Нежилое здание ООО "ПРОК", 17 м на северо-запад от ж/д Сафоновская, 3 (гвс) | 115 | 32 | 25 | 2021 | надзем. |  |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение ДК "Северный Маганак" по ул. Цикличная, 27, | Реконструкция | ТК-36 (отоп) | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27, | 46 | 80 | 80 | 2021 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | ТК-36 (ГВС) | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27, (гвс) | 46 | 32 | 25 | 2021 | подзем. кан. |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение 4-х эт. ж/д, 17.5 м на юг от МКЖД по ул. 2-я Коксовая, 11 | Реконструкция | ТК-4 (отоп) | ТК-4/1 (ОТ) | 78,5 | 100 | 100 | 2021 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | ТК-4/1 (ГВС) | 4-х эт. ж/д, 17.5 м на юг от МКЖД по ул. 2-я Коксовая, 11 (гвс) | 20 | 40 | 40 | 2021 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-4/1 (ГВС) | 4-х эт. ж/д, 17.5 м на юг от МКЖД по ул. 2-я Коксовая, 11 (гвс) | 20 | 40 | 40 | 2021 | подзем. кан. |  |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8) | Строительство | ТК-34 (отоп) | 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8) | 10 | 70 | 70 | 2020 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | ТК-34 (ГВС) | 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8) (гвс) | 10 | 40 | 25 | 2020 | подзем. кан. |  |
| Подключение 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская | Строительство | ТК-25 (отоп) | 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская | 35 | 70 | 70 | 2020 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | ТК-25 (ГВС) | 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская (гвс) | 35 | 40 | 32 | 2020 | подзем. кан. |  |
| Подключение 4-х эт. ж/д по Социалистическая,5а | Строительство | ТК-28 (отоп) | 4-х эт. ж/д по Социалистическая,5а | 25 | 70 | 70 | 2020 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | ТК-28 (ГВС) | 4-х эт. ж/д по Социалистическая,5а (гвс) | 25 | 40 | 25 | 2020 | подзем. кан. |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение Детский сад на 220 мест по ул. Институтская в районе лицея №57 | Строительство | ТК-1 | Детский сад на 220 мест по ул. Институтская в районе лицея №57 | 80 | 100 | 100 | 2021 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение ИЖС по ул. Ленская | Строительство | УТ-1 | УТ-2 | 60 | 40 | 40 | 2022 | надзем. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/ч |
|  | Строительство | УТ-2 | Частный дом ул. Ленская, 27 | 5 | 32 | 32 | 2022 | подзем. бескан. |  |
|  | Строительство | УТ-2 | Частный дом ул. Ленская, 40 | 15 | 32 | 32 | 2022 | подзем. бескан. |  |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение торгово-офисного центра по ул. Советов, 8а | Строительство | ТК-3 (от) | Торгово-офисный центр, ул. Советов, 8а | 30 | 70 | 70 | 2020 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение нежилого здания по ул. Союзная, 30 | Строительство | ТК-2 | Нежилое здание ул. Союзная, 30 | 100 | 50 | 50 | 2020 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/ч |
| Подключение ООО "Новокузнецкое предприятие Хозинвентарь" по ул. Союзная, 61А | Строительство | УТ 1/1 | ООО "Новокузнецкое предприятие Хозинвентарь", ул. Союзная, 61А | 110 | 125 | 125 | 2020 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
| Подключение многоквартирных ж/д мкр. Красная | Строительство | УТ-5 | 10-ти эт. 3-х секц. ж/д, 300 кв. ж/д. по ул. Союзной (отоп) | 100 | 150 | 150 | 2028 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | УТ-5 (гвс) | 10-ти эт. 3-х секц. ж/д, 300 кв. ж/д. по ул. Союзной (гвс) | 100 | 80 | 50 | 2028 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | УТ-16 | 10-ти эт. 2-х секц. ж/д, 200 кв. ж/д по ул. Союзной (отоп) | 20 | 125 | 125 | 2027 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | УТ-16 (гвс) | 10-ти эт. 2-х секц. ж/д, 200 кв. ж/д по ул. Союзной (гвс) | 20 | 80 | 50 | 2027 | подзем. кан. |  |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение ИЖС | Строительство | Котельная №79 (отоп) | ТК-1 (от) | 180 | 50 | 50 | 2022 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/ч |
|  | Строительство | ТК-1 (от) | ТК-2 (от) | 15 | 32 | 32 | 2022 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2 (от) | 1 эт. ж/д Попов ул. Попова, 32 | 120 | 32 | 32 | 2022 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-1 (от) | ТК-3 (от) | 90 | 40 | 40 | 2022 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-3 (от) | 1 эт. ж/д Анисимов ул. Зимовщиков, 8 | 35 | 32 | 32 | 2022 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-3 (от) | 1 эт. ж/д Котельникова ул. Зимовщиков, 10 | 30 | 32 | 32 | 2022 | подзем. кан. |  |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (отопление) | Строительство | УТ-11/1 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 | 80 | 80 | 80 | 2020 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение гаража Прокопьевского филиала ТФОМС КО | Строительство | УТ-15/1 (отоп) | Гараж Прокопьевского филиала ТФОМС КО (отоп) | 220 | 32 | 32 | 2020 | надзем. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/ч |
|  | Строительство | УТ-15/1 (ГВС) | Гараж Прокопьевского филиала ТФОМС КО (гвс) | 220 | 25 | 20 | 2020 | надзем. |  |
| Подключение универсального магазина ООО "Альбион" по пр. Гагарина, 22 | Реконструкция | УТ-5 (отоп) | ТК-43(отоп) | 145,6 | 200 | 200 | 2020 | надзем. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | ТК-63 (отоп) | Универсальный магазин ООО "Альбион", пр. Гагарина, 22 | 85 | 80 | 80 | 2020 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-43(ГВС) | Универсальный магазин ООО "Альбион", пр. Гагарина, 22 (гвс) | 185 | 40 | 40 | 2020 | подзем. кан. |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение нежилого здания по ул. Сарыгина, 25 | Строительство | Т-1 (отоп.) | Здание на ул. Сарыгина, 25 | 80 | 70 | 70 | 2020 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | Т-2 (гвс) | Здание на ул. Сарыгина, 25 (гвс) | 80 | 32 | 25 | 2020 | подзем. кан. |  |
| Котельная мкр. 16 (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей для подключения мкр.16 (краткосрочная перспектива) и мкр. 17 (долгосрочная перспектива) | Строительство | Котельная мкр. 16 (проект) | ТК-1 мкр.16 | 600 | 350 | 350 | 2021 | подзем. кан. | подключение потребителей с тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч |
|  | Строительство | ТК-1 мкр.16 | ТК-2 мкр.16 | 600 | 350 | 350 | 2021 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2 мкр.16 | Микрорайон 16 (I очередь) | 115 | 300 | 300 | 2021 | подзем. кан. |  |
|  | Строительство | ТК-2 мкр.16 | Микрорайон 16 (II очередь) | 115 | 200 | 200 | 2024 | подзем. кан. |  |

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в микрорайонах №11 и 13 предлагается строительство блочно-модульных ЦТП. На ЦТП предусматривается устройство теплообменников для контуров отопления и ГВС.

Информация по строительству ЦТП на тепловых сетях городского округа приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Мероприятия по устройству ЦТП на тепловых сетях городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч | Напор циркуляционного насоса, м | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство блочно-модульной ЦТП-13/1 | ОВ – 6,63 ГВС – 1,08 | ОВ – 270 ГВС – 27 | от – 30 гвс – 40 | 2025 |
| 2 | Строительство блочно-модульной ЦТП-13/2 | ОВ – 6,63 ГВС – 1,08 | ОВ – 270 ГВС – 27 | от – 30 гвс – 40 | 2026 |
| 3 | Строительство блочно-модульной ЦТП-11 | ОВ – 1,94 ГВС – 0,35 | ОВ – 80 ГВС – 8,5 | от – 30 гвс – 40 | 2023 |

## 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории города отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Наименьшие затраты по выработке и отпуску тепловой энергии имеют крупные котельные с высоким КПД. Схемой теплоснабжения предусматривается закрытие малых котельных и подключение их потребителей к теплоисточникам с более высоким КПД. Кроме того источники тепла расположенные в разных районах рассредоточены по территории городского округа. Обеспечение возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников в данной ситуации экономически не целесообразно.

Крупные котельные №6 и №5, 66 имеют возможность работать совместно на общую тепловую сеть через резервирующую перемычку 2Ду 700 мм. Данная перемычка позволяет запитывать потребителей трех котельных от одного из источников в аварийных ситуациях и в летний период для обеспечения ГВС. Мероприятия по капитальному ремонту с заменой поврежденных участков указанной тепловой сети приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для обеспечения подачи тепловой энергии потребителям от различных источников

| № п/п | Вид работ | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Предлагаемый диаметр подающего трубопровода, мм | Предлагаемый диаметр обратного трубопровода, мм | Длина участка, м | Вид прокладки | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть 2Ду700 мм между котельной №5 и котельной №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт | ТК-19 (кот.№5) | ТК-3 (кот. №6) | 700 | 700 | 185 | подзем. кан. | 2021 |

## 6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения городского округа предусматривается закрытие котельных №44, 46, 68, 74, 78, 61, 84 (таблица 6.4-6.5).

Таблица 6.4. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных и переключения потребителей

| № п/п | Строительство/ реконструкция | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Предлагаемый диаметр подающего трубопровода, мм | Предлагаемый диаметр обратного трубопровода, мм | Длина участка, м | Вид прокладки | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключение потребителей котельной №68 к котельной №66 (гвс) и к котельной №102 (отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство | УТ-26 (гвс) | ТК-2 (гвс) | 100 | 70 | 538 | надзем. | 2020 |
|  | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 150 | 150 | 53 | подзем. кан. | 2020 |
|  | Строительство | УТ-26 | ТК-2 | 250 | 250 | 538 | надзем. | 2020 |
| Подключение потребителей котельной №74 к котельной №76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство | ТК-4 | ТК-14' | 130 | 300 | 300 | надзем. | 2020 |
|  | Реконструкция | ТК-14' | опуск | 129 | 250 | 250 | надзем. | 2020 |
|  | Строительство | опуск | ТК-1 | 360 | 250 | 250 | надзем. | 2020 |
| Подключение потребителей котельной №78 к котельной №52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство | Котельная №52 (отоп) | ТК-3' (отоп) | 200 | 200 | 121 | надзем. | 2020 |
|  | Строительство | Котельная №52 (гвс) | УТ-1 (гвс) | 80 | 50 | 40 | надзем. | 2020 |
|  | Строительство | УТ-1 (гвс) | ТК-3' (гвс) | 80 | 50 | 81 | надзем. | 2020 |
| Подключение потребителей котельных №44, 46 к котельной №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция | Котельная №45 (отоп) | УТ-1 | 5 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2022 |
|  | Реконструкция | УТ-1 | ТК-1 | 15 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2022 |
|  | Реконструкция | ТК-1 | ТК-19 | 10 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2022 |
|  | Реконструкция | ТК-19 | ТК-18 | 15 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2022 |
|  | Реконструкция | ТК-18 | Т-1 | 55 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2022 |
|  | Реконструкция | Т-1 | ТК-3 | 35 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2022 |
|  | Строительство | ТК-3 | ТК-4 | 65 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2022 |
|  | Строительство | ТК-4 | ПНС в кот. №46 | 775 | 250 | 250 | надзем. | 2022 |
|  | Строительство | ТК-4(гвс) | ПНС в кот. №46 (гвс) | 775 | 100 | 50 | надзем. | 2022 |
|  | Строительство | ПНС в кот. №46 | Котельная №44 | 690 | 200 | 200 | надзем. | 2022 |
|  | Строительство | ПНС в кот. №46 (гвс) | Котельная №44 (гвс) | 690 | 80 | 50 | надзем. | 2022 |
| Подключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция | Котельная №56 | ТК-1 | 18,8 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2020 |
|  | Реконструкция | ТК-1 | ТК-20 | 34,5 | 200 | 200 | надзем. | 2020 |
|  | Реконструкция | ТК-20 | ТК-21 | 45,5 | 200 | 200 | надзем. | 2020 |
|  | Реконструкция | ТК-21 | ТК-22 | 26,8 | 200 | 200 | надзем. | 2020 |
|  | Реконструкция | ТК-22 | ТК-23 | 79,7 | 200 | 200 | надзем. | 2020 |
|  | Реконструкция | ТК-23 | ТК-24 | 29 | 200 | 200 | надзем. | 2020 |
|  | Реконструкция | ТК-24 | ТК-25 | 37 | 200 | 200 | надзем. | 2020 |
|  | Реконструкция | ТК-25 | ТК-25' | 40,5 | 200 | 200 | надзем. | 2020 |
|  | Реконструкция | ТК-25' | УТ-25/1 | 30 | 200 | 200 | надзем. | 2020 |
|  | Строительство | УТ-25/1 | УТ-25/2 | 60 | 150 | 150 | надзем. | 2020 |
|  | Строительство | УТ-25/2 | УТ-1 | 160 | 100 | 100 | надзем. | 2020 |
|  | Строительство | УТ-1 | ТК-8 | 20 | 50 | 50 | надзем. | 2020 |
|  | Строительство | УТ-1 | УТ-4 | 65 | 100 | 100 | надзем. | 2020 |
|  | Строительство | УТ-25/2 | УТ-27/1 | 120 | 150 | 150 | надзем. | 2020 |
|  | Строительство | УТ-27/1 | ТК-7 | 380 | 150 | 150 | надзем. | 2020 |

Для переключения потребителей котельной №44 к котельной №45 требуется устройство ПНС в здании котельной №46 с насосами на подающем трубопроводе и регуляторами подпора на обратном трубопроводе отопления и циркуляционном трубопроводе ГВС (таблица 6.5).

Таблица 6.5. Мероприятия по устройству ПНС на тепловых сетях городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетный расход теплоносителя, т/ч | Напор повысительного насоса, м | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ПНС в здании котельной №46 | 175 – п/т | 20 – п/т | 2022 |

Для обеспечения циркуляции теплоносителя в наружных сетях горячего водоснабжения котельных №66, 114, 48 необходимо выполнить монтаж циркуляционных трубопроводов ГВС.

Таблица 6.6. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей ГВС

| № п/п | Наименование сети | Предлагаемый диаметр подающего трубопровода, мм | Предлагаемый диаметр обратного трубопровода, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения от котельной №66 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети ГВС Т4 | – | 25-200 | 14085 | надзем., подзем. кан. | 2021-2022 |
| Сети горячего водоснабжения от котельной №48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети ГВС Т4 | – | 20-100 | 3310 | надзем., подзем. кан. | 2020-2025 |
| Сети горячего водоснабжения от котельной №59 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети ГВС Т4 | – | 32-150 | 543 | надзем., подзем. кан. | 2022-2028 |
| Сети горячего водоснабжения от котельной №104 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети ГВС Т4 | – | 25-50 | 956 | надзем., подзем. кан. | 2022 |
| Сети горячего водоснабжения от котельной №114 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети ГВС Т4 | – | 25-80 | 1928 | надзем., подзем. кан. | 2022-2028 |

## 6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках городского округа не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения (Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Часть 9. Надежность теплоснабжения).

В данной ситуации строительство дополнительных тепловых сетей (помимо описанных выше) для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные и кольцевые линии) экономически не целесообразно.

## 6.6. Сводная информация по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Сводная информация по строительству  и реконструкции тепловых сетей городского округа приведена в таблице 6.7.

Таблица 6.7. Сети, подлежащие строительству/ реконструкции

| Наименование источника | Стр-во/ реконструкц. | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, мм | Внутренний диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-26 | ТК-2 | 538 | 250 | 250 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельной №68 (отоп.) к котельной №102 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 53 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2020 | Переключение потребителей котельной №68 (отоп.) к котельной №102 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-11/1 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 | 80 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-15/1 (отоп) | Гараж Прокопьевского филиала ТФОМС КО, (отоп) | 220 | 32 | 32 | надзем. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-15/1 (ГВС) | Гараж Прокопьевского филиала ТФОМС КО, (гвс) | 220 | 25 | 20 | надзем. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-5 (отоп) | ТК-43 (отоп) | 145,6 | 200 | 200 | надзем. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-43(ГВС) | Универсальный магазин ООО "Альбион", пр. Гагарина, 22 (гвс) | 185 | 40 | 40 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-63 (отоп) | Универсальный магазин ООО "Альбион", пр. Гагарина, 22 | 85 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Т-1 (отоп.) | Здание на ул. Сарыгина, 25 | 80 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Т-1 (гвс) | Здание на ул. Сарыгина, 25 (гвс) | 80 | 32 | 25 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.5 (отоп) | ТК-29 (отоп) | 60 | 100 | 100 | надзем. | 2020 | Реконструкция с увеличением диаметра |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-29 (отоп) | ТК-40 (отоп) | 50 | 100 | 100 | надзем. | 2020 | Реконструкция с увеличением диаметра |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-36 (отоп) | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 | 46 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-36 (ГВС) | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (гвс) | 46 | 32 | 25 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 (отоп) | ТК-4/1 (ОТ) | 78,5 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4/1 (ОТ) | 4-х эт. ж/д, 17.5 м на юг от МКЖД по ул. 2-я Коксовая, 11 | 20 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4/1 (ГВС) | 4-х эт. ж/д, 17.5 м на юг от МКЖД по ул. 2-я Коксовая, 11 (гвс) | 20 | 40 | 40 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №45 (отоп) | УТ-1 | 5 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2022 | Переключение потребителей котельных №44, 46 к котельной №45 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | ТК-1 | 15 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2022 | Переключение потребителей котельных №44, 46 к котельной №45 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-19 | 10 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2022 | Переключение потребителей котельных №44, 46 к котельной №45 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-19 | ТК-18 | 15 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2022 | Переключение потребителей котельных №44, 46 к котельной №45 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18 | Т-1 | 55 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2022 | Переключение потребителей котельных №44, 46 к котельной №45 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т-1 | ТК-3 | 35 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2022 | Переключение потребителей котельных №44, 46 к котельной №45 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-3 | ТК-4 | 65 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2022 | Переключение потребителей котельных №44, 46 к котельной №45 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 | ПНС в кот. №46 | 775 | 250 | 250 | надзем. | 2022 | Переключение потребителей котельных №44, 46 к котельной №45 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4(гвс) | ПНС в кот. №46 (гвс) | 775 | 100 | 50 | надзем. | 2022 | Переключение потребителей котельных №44, 46 к котельной №45 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ПНС в кот. №46 | Котельная №44 | 690 | 200 | 200 | надзем. | 2022 | Переключение потребителей котельных №44, 46 к котельной №45 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ПНС в кот. №46 (гвс) | Котельная №44 (гвс) | 690 | 80 | 50 | надзем. | 2022 | Переключение потребителей котельных №44, 46 к котельной №45 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 (отоп) | 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8) | 10 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 (ГВС) | 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8) (гвс) | 10 | 40 | 25 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-25 (отоп) | 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская, | 35 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-25 (ГВС) | 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская, (гвс) | 35 | 40 | 32 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-28 (отоп) | 4-х эт. ж/д по Социалистическая,5а | 25 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-28 (ГВС) | 4-х эт. ж/д по Социалистическая,5а (гвс) | 25 | 40 | 25 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Строительство | ТК-1 | Детский сад на 220 мест по ул. Институтская в районе лицея №57 | 80 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-1 | УТ-2 | 60 | 40 | 40 | надзем. | 2022 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-2 | Частный дом ул. Ленская, 27 | 5 | 32 | 32 | подзем. бескан. | 2022 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-2 | Частный дом ул. Ленская, 40 | 15 | 32 | 32 | подзем. бескан. | 2022 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №52 (отоп) | ТК-3' (от) | 121 | 200 | 200 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельной №78 к котельной №52 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №52 (гвс) | УТ-1 (гвс) | 40 | 80 | 50 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельной №78 к котельной №52 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-1 (гвс) | ТК-3' (гвс) | 81 | 80 | 50 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельной №78 к котельной №52 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №56 | ТК-1 | 18,8 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-20 | 34,5 | 200 | 200 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-20 | ТК-21 | 45,5 | 200 | 200 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-21 | ТК-22 | 26,8 | 200 | 200 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-22 | ТК-23 | 79,7 | 200 | 200 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-23 | ТК-24 | 29 | 200 | 200 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-24 | ТК-25 | 37 | 200 | 200 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-25 | ТК-25' | 40,5 | 200 | 200 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-25' | УТ-25/1 | 30 | 200 | 200 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Строительство | УТ-25/1 | УТ-25/2 | 60 | 150 | 150 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Строительство | УТ-25/2 | УТ-1 | 160 | 100 | 100 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Строительство | УТ-1 | ТК-8 | 20 | 50 | 50 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Строительство | УТ-1 | УТ-4 | 65 | 100 | 100 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Строительство | УТ-25/2 | УТ-27/1 | 120 | 150 | 150 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Строительство | УТ-27/1 | ТК-7 | 380 | 150 | 150 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельных №61, 84 к котельной №56 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-3 (от) | Торгово-офисный центр, ул. Советов, 8а | 30 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 | ТК (Персп.) | 400 | 350 | 350 | подзем. кан. | 2024 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК (Персп.) | ЦТП №1 Кв. №13 (проект) | 500 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2025 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК (Персп.) | ЦТП №2 Кв. №13 (проект) | 500 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2026 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка врезки Кв. №11 | ЦТП Кв. №11 (проект) | 800 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2022 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-2' | 48 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2019 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2' | ТК-2/1 | 60 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2019 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2/1 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 10 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2019 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2/1 | ТК-2/2 | 85 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2019 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2/2 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 10 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2019 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2/2 | ТК-2/3 | 100 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2019 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2/3 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 10 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2019 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2/3 | ТК-2/4 | 120 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2/4 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 10 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2/4 | ТК-2/5 | 110 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2/5 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 10 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2/5 | ТК-2/6 | 100 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2/6 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 10 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2/6 | ТК-2/7 | 70 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2/7 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 10 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-55(отоп) | УТ-55-1 (отоп) | 45 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-55(гвс) | УТ-55-1 (гвс) | 45 | 80 | 70 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-55-1(гвс) | врезка (гвс) | 15 | 70 | 50 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-55-1(отоп) | врезка (отоп) | 15 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | врезка (отоп) | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) | 60 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | врезка (гвс) | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) (гвс) | 60 | 50 | 40 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | врезка (отоп) | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) | 5 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | врезка (гвс) | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) (гвс) | 5 | 50 | 40 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-55-1(отоп) | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) | 80 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-55-1(гвс) | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) (гвс) | 80 | 50 | 40 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-27 | Торговый комплекс "Лента", пр. Строителей, 18, | 200 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка врезки "Доминго" | Магазин "Доминго", ул. Ноградская, 27 (северо-восточнее "Губернского сельского рынка") | 110 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Школа №45 врезка на ОСК (отоп) | Оздоровительно-спортивный комплекс с бассейном, 10 микрорайон, 46 | 90 | 40 | 40 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Школа №45 врезка на ОСК (гвс) | Оздоровительно-спортивный комплекс с бассейном, 10 микрорайон, 46, (гвс) | 80 | 32 | 32 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-23' (от) | 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка") | 150 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-23' (гвс) | 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка") | 150 | 50 | 32 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-32/9 | 1 эт. ж/д Швец М.Г. по ул. Соборная, 23 | 40 | 32 | 32 | надзем. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена ж/д Жолтовского, 13 | Гараж 42 м от ж/д ул. Жолтовского, 5 | 80 | 40 | 40 | подзем. бескан. | 2022 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 | Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | 60 | 100 | 100 | надзем. | 2023 | Подключение новых потребителей |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-26 (гвс) | ТК-2 (гвс) | 538 | 100 | 70 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельной №68 (гвс) к котельной №66 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-29 | 5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка" | 50 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-29(гвс) | 5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка" (гвс) | 50 | 50 | 32 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-11/1 (гвс) | 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (гвс) | 80 | 50 | 32 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-74/2 | Торговый комплекс ИП Иванов С.С., ул. Институтская, 19А | 50 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-58 | ТК-58а | 17,7 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка ул. Гайдара, 6 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 | 80 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (гвс) ул. Гайдара, 6 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 (гвс) | 80 | 50 | 32 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-1/1 | 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4А | 20 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-1/1 (гвс) | 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4А | 20 | 50 | 32 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-38/1 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а | 125 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-38/1 (гвс) | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а (гвс) | 125 | 50 | 32 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-107/2 | Нежилое здание ООО "ПРОК", 17 м на северо-запад от ж/д Сафоновская, 3, | 115 | 50 | 50 | надзем. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-107/2 (гвс) | Нежилое здание ООО "ПРОК", 17 м на северо-запад от ж/д Сафоновская, 3 | 115 | 32 | 25 | надзем. | 2021 | Подключение новых потребителей |
| Котельные №5, 6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-19 (кот.№5) | ТК-3 (кот. №6) | 185 | 700 | 700 | подзем. кан. | 2021 | Реконструкция резервирующей перемычки |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-14' | 130 | 300 | 300 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельной №74 к котельной №76 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14' | опуск | 129 | 250 | 250 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельной №74 к котельной №76 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Строительство | опуск | ТК-1 | 360 | 250 | 250 | надзем. | 2020 | Переключение потребителей котельной №74 к котельной №76 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 | Нежилое здание ул. Союзная , 30, | 100 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ 1/1 | ООО "Новокузнецкое предприятие Хозинвентарь", ул. Союзная, 61А, | 110 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2020 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-5 | 10-ти эт. 3-х секц. ж/д, 300 кв. ж/д. по ул. Союзной (отоп) | 100 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2028 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-5 (гвс) | 10-ти эт. 3-х секц. ж/д, 300 кв. ж/д. по ул. Союзной (гвс) | 100 | 80 | 50 | подзем. кан. | 2028 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-16 | 10-ти эт. 2-х секц. ж/д, 200 кв. ж/д по ул. Союзной (отоп) | 20 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2027 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-16 (гвс) | 10-ти эт. 2-х секц. ж/д, 200 кв. ж/д по ул. Союзной (гвс) | 20 | 80 | 50 | подзем. кан. | 2027 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №79 (отоп) | ТК-1 (от) | 180 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2022 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (от) | ТК-2 (от) | 15 | 32 | 32 | подзем. кан. | 2022 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 (от) | 1 эт. ж/д Попов ул. Попова, 32 | 120 | 32 | 32 | подзем. кан. | 2022 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (от) | ТК-3 (от) | 90 | 40 | 40 | подзем. кан. | 2022 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-3 (от) | 1 эт. ж/д Анисимов ул. Зимовщиков, 8 | 35 | 32 | 32 | подзем. кан. | 2022 | Подключение новых потребителей |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-3 (от) | 1 эт. ж/д Котельникова ул. Зимовщиков, 10 | 30 | 32 | 32 | подзем. кан. | 2022 | Подключение новых потребителей |
| Котельная мкр. 16 (проект) | Строительство | Котельная мкр. 16 (проект) | ТК-1 мкр.16 | 600 | 350 | 350 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная мкр. 16 (проект) | Строительство | ТК-1 мкр.16 | ТК-2 мкр.16 | 600 | 350 | 350 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная мкр. 16 (проект) | Строительство | ТК-2 мкр.16 | Микрорайон 16 (I очередь) | 115 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2021 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |
| Котельная мкр. 16 (проект) | Строительство | ТК-2 мкр.16 | Микрорайон 16 (II очередь) | 115 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2024 | Подключение новых потребителей комплексной застройки |

# 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

В настоящий момент в границах городского округа имеются следующие открытые системы теплоснабжения:

- котельная №20 МУП "ГТХ";

- котельная №50 МУП "ГТХ";

- котельная №55 МУП "ГТХ";

- котельная №51 ООО "ТЭР";

- котельная №74 ООО "ТЭР" (ликвидируется в 2020 г. с переключением потребителей на котельную №76 ООО "ТЭР");

- котельная №76 ООО "ТЭР".

Стоимость строительства отдельных сетей горячего водоснабжения от котельных №51, 74, 76 приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Стоимость мероприятий по строительству сетей ГВС от котельных №51, 74, 76

| № п/п | Наименование сети | Предлагаемый диаметр подающего трубопровода, мм | Предлагаемый диаметр обратного трубопровода, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость выполнения работ в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения от котельной №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 150 | 80 | 405 | надзем. | 5 418 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 150 | 80 | 75 | подзем. кан. | 1 679 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 50 | 25 | подзем. кан. | 481 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 230 | подзем. кан. | 2 780 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 15 | Подвальная | 158 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 70 | 40 | 55 | подзем. кан. | 822 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 50 | 445 | подзем. кан. | 8 567 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 150 | подзем. кан. | 1 813 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 70 | 32 | 36 | надзем. | 401 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 70 | 40 | 20 | подзем. кан. | 299 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 70 | 70 | 5 | Подвальная | 56 |
|  | Итого: |  |  | 1461 |  | 22 475 |
| Сети горячего водоснабжения от котельной №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 1670 | подзем. кан. | 20 183 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 535 | надзем. | 5 642 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 5 | Подвальная | 53 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 70 | 40 | 10 | подзем. кан. | 150 |
|  | Итого: |  |  | 2220 |  | 26 027 |
| Сети горячего водоснабжения от котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 555 | надзем. | 5 853 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 330 | подзем. кан. | 3 988 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 80 | 130 | надзем. | 1 561 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 80 | 130 | подзем. кан. | 2 503 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 150 | 80 | 1105 | надзем. | 14 783 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 80 | 925 | надзем. | 11 110 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 150 | 80 | 295 | надзем. | 3 947 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 615 | подзем. кан. | 7 433 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 1545 | надзем. | 16 294 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 5 | Подвальная | 53 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 70 | 50 | 10 | надзем. | 111 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 70 | 40 | 75 | надзем. | 835 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 80 | 50 | 85 | надзем. | 971 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 70 | 110 | надзем. | 1 321 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 2005 | подзем. кан. | 24 232 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 790 | надзем. | 8 332 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 80 | 432 | подзем. кан. | 8 317 |
|  | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 80 | 1082 | надзем. | 5 853 |
|  | Итого: |  |  | 10224 |  | 111 643 |
|  | Всего: |  |  | 13905 |  | 160 145 |

Стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей котельных №51, 74, 76 приведена в таблице 7.2.

Таблица 7.2. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП у потребителей котельных №51, 74, 76  для перехода на закрытый ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Количество ИТП, шт, с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Стоимость выполнения работ в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,01 | 0,01-0,03 | 0,03-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,08 | 0,08-0,12 |  |
| 1 | Котельная №51 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | – | 5733 |
| 2 | Котельная №74 | 28 | 5 | – | – | – | – | 9289 |
| 3 | Котельная №76 | 55 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 24164 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 39186 |

Стоимость мероприятий по переводу потребителей котельных №51, 74, 76 на закрытый водоразбор со строительством отдельных сетей горячего водоснабжения значительно превышает стоимость реконструкции ИТП потребителей с установкой теплообменников на нужды ГВС на нужды ГВС.

Для перевода потребителей котельных №20, 50, 55 МУП "ГТХ" на закрытый горячий водоразбор МУП "ГТХ" собственными силами производит монтаж отдельных сетей горячего водоснабжения от котельных. Информация о стоимости работ приведена в таблице 7.3.

Таблица 7.3. Стоимость мероприятий по строительству сетей ГВС от котельных №20, 50, 55

| Наименование мероприятия | Год реализации мероприятия | Стоимость выполнения работ в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |
| Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 2020 | 583 |
| Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 2021-2023 | 967 |
| Итого: |  | 1550 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |
| Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 2020 | 583 |
| Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 2021-2023 | 967 |
| Итого: |  | 1550 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |
| Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 2020 | 583 |
| Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 2021-2023 | 967 |
| Итого: |  | 1550 |
| Всего: |  | 4650 |

Стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей котельных №20, 50, 55 приведена в таблице 7.2.

Таблица 7.2. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП у потребителей котельных №51, 74, 76  для перехода на закрытый ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Количество ИТП, шт, с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Стоимость выполнения работ в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,01 | 0,01-0,03 | 0,03-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,08 | 0,08-0,12 |  |
| 1 | Котельная №20 | 7 | – | – | – | – | – | 1967 |
| 2 | Котельная №50 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1428 |
| 3 | Котельная №55 | 6 | – | – | – | – | – | 1686 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 5081 |

Стоимость мероприятий по переводу потребителей котельных №20, 50, 55 на закрытый водоразбор со строительством отдельных сетей горячего водоснабжения собственными силами ТСО ниже стоимости реконструкции ИТП потребителей с установкой теплообменников на нужды ГВС на нужды ГВС.

# 8. Перспективные топливные балансы.

В настоящее время на всех источниках городского округа в качестве топлива используется каменный уголь.

В таблице 8.1. представлены прогнозные значения выработки, отпуска в сеть, реализации тепловой энергии и потребления топлива теплоисточниками городского округа. При этом плановые технико-экономические показатели на 2019 и 2020 гг. приводятся на основании заявок теплоснабжающих организации.

Согласно данных, указанных в таблице 8.1 в период с 2019 г. по 2030 г.:

- выработка тепловой энергии вырастит на 13,97%;

- расход угля вырастит на 9,67%.

Рис. 8.1. Перспективный баланс городского округа по топливу

В таблице 8.2 представлены результаты расчета перспективных значений нормативов создания запасов топлива для основных теплоснабжающих предприятий, определенные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла.

Таблица 8.1. Перспективные плановые значения выработки, отпуска в сеть, потребления тепловой энергии и расхода топлива теплоисточниками городского округа

| Параметры | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 174079 | 174079 | 176497 | 181314 | 181314 | 181314 | 181314 | 181314 | 181314 | 181314 | 181314 | 181314 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 4641 | 4641 | 4705 | 4834 | 4834 | 4834 | 4834 | 4834 | 4834 | 4834 | 4834 | 4834 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 169438 | 169438 | 171791 | 176480 | 176480 | 176480 | 176480 | 176480 | 176480 | 176480 | 176480 | 176480 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 26081 | 26081 | 26443 | 27165 | 27165 | 27165 | 27165 | 27165 | 27165 | 27165 | 27165 | 27165 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 143357 | 143357 | 145348 | 149315 | 149315 | 149315 | 149315 | 149315 | 149315 | 149315 | 149315 | 149315 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 191,3 | 186,5 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 196,6 | 191,6 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 33,308 | 32,459 | 32,731 | 33,624 | 33,624 | 33,624 | 33,624 | 33,624 | 33,624 | 33,624 | 33,624 | 33,624 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 48,767 | 47,524 | 47,922 | 49,230 | 49,230 | 49,230 | 49,230 | 49,230 | 49,230 | 49,230 | 49,230 | 49,230 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 522129 | 526413 | 561559 | 563635 | 563668 | 578400 | 578400 | 600614 | 619181 | 637498 | 653398 | 653398 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 17689 | 17840 | 19082 | 19156 | 19157 | 19678 | 19678 | 20463 | 21119 | 21767 | 22329 | 22329 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 482680 | 486813 | 520716 | 522719 | 522750 | 536962 | 536962 | 558391 | 576301 | 593971 | 609309 | 609309 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 101379 | 102247 | 109368 | 109788 | 109795 | 112780 | 112780 | 117281 | 121042 | 124754 | 127975 | 127975 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 381301 | 384566 | 411348 | 412931 | 412955 | 424182 | 424182 | 441110 | 455259 | 469217 | 481334 | 481334 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 | 21760 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 174,5 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,1 | 189,0 | 188,5 | 188,2 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 91,280 | 92,029 | 98,173 | 98,371 | 98,141 | 100,706 | 100,706 | 104,573 | 107,806 | 110,995 | 113,764 | 113,764 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 133,645 | 134,742 | 143,738 | 144,028 | 143,691 | 147,446 | 147,446 | 153,109 | 157,842 | 162,512 | 166,565 | 166,565 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6163 | 6163 | 6163 | 6163 | 6163 | 6163 | 6163 | 6163 | 6163 | 6163 | 6163 | 6163 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,245 | 6,245 | 6,245 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,143 | 9,143 | 9,143 | 9,136 | 9,136 | 9,136 | 9,136 | 9,136 | 9,136 | 9,136 | 9,136 | 9,136 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 22957 | 22957 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 821 | 821 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 22135 | 22135 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5148 | 5148 | 5837 | 5837 | 5837 | 5837 | 5837 | 5837 | 5837 | 5837 | 5837 | 5837 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 16988 | 16988 | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 199,2 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 206,5 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,572 | 4,278 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 6,694 | 6,263 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 23691 | 23691 | 23691 | 23691 | 23720 | 23720 | 23720 | 23720 | 23720 | 23720 | 23720 | 23720 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 20731 | 20731 | 20731 | 20731 | 20759 | 20759 | 20759 | 20759 | 20759 | 20759 | 20759 | 20759 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3174 | 3174 | 3174 | 3174 | 3174 | 3174 | 3174 | 3174 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 17562 | 17562 | 17562 | 17562 | 17585 | 17585 | 17585 | 17585 | 17585 | 17585 | 17585 | 17585 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,224 | 5,224 | 5,224 | 5,224 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 5,978 | 5,978 | 5,978 | 5,978 | 5,978 | 5,978 | 5,978 | 5,978 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 10445 | 10445 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 10202 | 10202 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 8669 | 8669 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,354 | 2,354 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,447 | 3,447 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 18412 | 18412 | 18823 | 18823 | 18823 | 18823 | 18823 | 18823 | 18823 | 18823 | 18823 | 18823 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1422 | 1422 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 16989 | 16989 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2629 | 2629 | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14361 | 14361 | 14682 | 14682 | 14682 | 14682 | 14682 | 14682 | 14682 | 14682 | 14682 | 14682 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 187,5 | 187,5 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 203,2 | 203,2 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,453 | 3,453 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,055 | 5,055 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| Котельная №68 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 8821 | 8821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 306 | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 7787 | 7787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1379 | 1379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 6408 | 6408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 728 | 728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,4 | 219,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 248,6 | 248,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,936 | 1,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,834 | 2,834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 11239 | 11239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 280 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 10119 | 10119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 8319 | 8319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 840 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,1 | 220,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,5 | 244,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,474 | 2,474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,622 | 3,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 50537 | 50537 | 65157 | 65157 | 65157 | 65157 | 65157 | 65157 | 65157 | 68536 | 73590 | 73590 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 545 | 545 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 740 | 797 | 797 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 47451 | 47451 | 61075 | 61075 | 61075 | 61075 | 61075 | 61075 | 61075 | 64416 | 69412 | 69412 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 11692 | 11692 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15872 | 17103 | 17103 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 35759 | 35759 | 46026 | 46026 | 46026 | 46026 | 46026 | 46026 | 46026 | 48544 | 52309 | 52309 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 2541 | 2541 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 9,427 | 9,427 | 12,154 | 12,154 | 12,154 | 12,154 | 12,154 | 12,154 | 12,154 | 12,784 | 13,727 | 13,727 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 13,802 | 13,802 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 18,717 | 20,097 | 20,097 |
| Котельная №78 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5233 | 5233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 154 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5079 | 5079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1590 | 1590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3489 | 3489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,6 | 222,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,3 | 229,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,165 | 1,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,705 | 1,705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 108 | 108 | 108 | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 143 | 143 | 143 | 143 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 |
| Котельная №80 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 20556 | 20556 | 27498 | 27498 | 27498 | 27498 | 27498 | 27498 | 27498 | 27498 | 27498 | 27498 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 913 | 913 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 19643 | 19643 | 26277 | 26277 | 26277 | 26277 | 26277 | 26277 | 26277 | 26277 | 26277 | 26277 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2696 | 2696 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 16947 | 16947 | 22670 | 22670 | 22670 | 22670 | 22670 | 22670 | 22670 | 22670 | 22670 | 22670 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,832 | 3,832 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,611 | 5,611 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 38868 | 38868 | 39842 | 39842 | 39842 | 39842 | 39842 | 39842 | 39842 | 39842 | 39842 | 39842 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1586 | 1586 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 37282 | 37282 | 38216 | 38216 | 38216 | 38216 | 38216 | 38216 | 38216 | 38216 | 38216 | 38216 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6819 | 6819 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 30463 | 30463 | 31226 | 31226 | 31226 | 31226 | 31226 | 31226 | 31226 | 31226 | 31226 | 31226 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 184,2 | 180,4 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 192,1 | 188,0 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 7,161 | 7,010 | 7,058 | 7,058 | 7,058 | 7,058 | 7,058 | 7,058 | 7,058 | 7,058 | 7,058 | 7,058 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 10,485 | 10,264 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 37401 | 37401 | 37701 | 37701 | 37701 | 37701 | 37701 | 37701 | 37701 | 37701 | 37701 | 37701 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2088 | 2088 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 35314 | 35314 | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 8043 | 8043 | 8107 | 8107 | 8107 | 8107 | 8107 | 8107 | 8107 | 8107 | 8107 | 8107 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 27271 | 27271 | 27489 | 27489 | 27489 | 27489 | 27489 | 27489 | 27489 | 27489 | 27489 | 27489 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 174,2 | 174,2 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 184,5 | 184,5 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,517 | 6,517 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 6,565 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,541 | 9,541 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 197,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 201,4 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 1,861 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,031 | 3,031 | 3,031 | 2,724 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 215,3 | 215,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 221,6 | 221,6 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,951 | 3,951 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,784 | 5,784 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 212,4 | 212,4 | 212,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,812 | 7,812 | 7,812 | 7,812 | 6,145 | 6,145 | 6,145 | 6,145 | 6,145 | 6,145 | 6,145 | 6,145 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6812 | 6812 | 6812 | 6812 | 6812 | 6812 | 6812 | 6812 | 6812 | 6812 | 6812 | 6812 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 217,4 | 189,3 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,9 | 194,1 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 8,315 | 7,241 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,721 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 12,175 | 10,602 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 12129 | 12129 | 12129 | 13025 | 13025 | 13025 | 13025 | 13025 | 13025 | 13025 | 13025 | 13025 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 221 | 221 | 221 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 11909 | 11909 | 11909 | 12788 | 12788 | 12788 | 12788 | 12788 | 12788 | 12788 | 12788 | 12788 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2578 | 2578 | 2578 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9331 | 9331 | 9331 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,840 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 4,159 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 7411 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 154 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 7257 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1833 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,629 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,386 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 41822 | 41822 | 41822 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 448 | 448 | 448 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 41374 | 41374 | 41374 | 41786 | 41786 | 41786 | 41786 | 41786 | 41786 | 41786 | 41786 | 41786 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 8898 | 8898 | 8898 | 8987 | 8987 | 8987 | 8987 | 8987 | 8987 | 8987 | 8987 | 8987 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32476 | 32476 | 32476 | 32799 | 32799 | 32799 | 32799 | 32799 | 32799 | 32799 | 32799 | 32799 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 7,366 | 7,366 | 7,366 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 10,785 | 10,785 | 10,785 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | 10,892 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 218,8 | 218,8 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,4 | 222,4 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,792 | 2,792 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,088 | 4,088 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 8592 | 8592 | 8592 | 8592 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 149 | 149 | 149 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3301 | 3301 | 3301 | 3301 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,4 | 219,4 | 219,4 | 219,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 223,3 | 223,3 | 223,3 | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 10603 | 10603 | 10603 | 10603 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 253 | 253 | 253 | 253 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 10349 | 10349 | 10349 | 10349 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 4487 | 4487 | 4487 | 4487 | 4487 | 4487 | 4487 | 4487 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 8361 | 8361 | 8361 | 8361 | 18864 | 18864 | 18864 | 18864 | 18864 | 18864 | 18864 | 18864 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,362 | 2,362 | 2,362 | 2,362 | 4,117 | 4,117 | 4,117 | 4,117 | 4,117 | 4,117 | 4,117 | 4,117 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,459 | 3,459 | 3,459 | 3,459 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 181 | 181 | 181 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5361 | 5361 | 5361 | 5361 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,1 | 220,1 | 220,1 | 220,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
| Всего по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1259847 | 1263771 | 1305850 | 1314055 | 1311925 | 1326657 | 1326657 | 1348872 | 1367438 | 1389135 | 1410088 | 1410088 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 39308 | 39434 | 40664 | 40886 | 40880 | 41401 | 41401 | 42186 | 42842 | 43528 | 44148 | 44148 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1192814 | 1196612 | 1238189 | 1246172 | 1244049 | 1258260 | 1258260 | 1279689 | 1297599 | 1318610 | 1338944 | 1338944 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 234695 | 235228 | 243192 | 244614 | 242395 | 245380 | 245380 | 249880 | 253642 | 258176 | 262629 | 262629 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 958119 | 961384 | 994997 | 1001558 | 1001654 | 1012881 | 1012881 | 1029809 | 1043957 | 1060433 | 1076315 | 1076315 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 27724 | 27724 | 26997 | 26997 | 26997 | 26997 | 26997 | 26997 | 26997 | 26997 | 26997 | 26997 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 238,341 | 239,084 | 247,044 | 248,596 | 248,194 | 250,981 | 250,981 | 255,183 | 258,696 | 262,800 | 266,764 | 266,764 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 348,962 | 346,476 | 353,390 | 353,456 | 346,249 | 349,543 | 349,543 | 355,206 | 359,939 | 365,532 | 370,965 | 370,965 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
| Котельная №2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| Котельная №36 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Котельная №40 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 4890 | 4890 | 4890 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 146 | 146 | 146 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 4743 | 4743 | 4743 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 824 | 824 | 824 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3919 | 3919 | 3919 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,652 | 1,652 | 1,652 | 2,741 | 2,741 | 2,741 | 2,741 | 2,741 | 2,741 | 2,741 | 2,741 | 2,741 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5873 | 5873 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5686 | 5686 | 7174 | 7174 | 7174 | 7174 | 7174 | 7174 | 7174 | 7174 | 7174 | 7174 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3960 | 3960 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,8 | 228,8 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 236,3 | 236,3 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,344 | 1,344 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,060 | 2,060 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1592 | 1592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 37 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1555 | 1555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 374 | 374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1181 | 1181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,7 | 223,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,1 | 229,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,356 | 0,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,546 | 0,546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 |
| Котельная №84 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 544 | 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 516 | 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 209 | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 307 | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 218,6 | 218,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 230,5 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,119 | 0,119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,182 | 0,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Всего по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 75102,080 | 75102,080 | 74454,080 | 77679,877 | 77679,877 | 77679,877 | 77679,877 | 77679,877 | 77679,877 | 77679,877 | 77679,877 | 77679,877 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3015,870 | 3015,870 | 2950,610 | 3047,083 | 3047,083 | 3047,083 | 3047,083 | 3047,083 | 3047,083 | 3047,083 | 3047,083 | 3047,083 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 72086,210 | 72086,210 | 71503,470 | 74632,794 | 74632,794 | 74632,794 | 74632,794 | 74632,794 | 74632,794 | 74632,794 | 74632,794 | 74632,794 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 15426,330 | 15426,330 | 14842,890 | 15386,592 | 15386,592 | 15386,592 | 15386,592 | 15386,592 | 15386,592 | 15386,592 | 15386,592 | 15386,592 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 56659,880 | 56659,880 | 56660,580 | 59246,201 | 59246,201 | 59246,201 | 59246,201 | 59246,201 | 59246,201 | 59246,201 | 59246,201 | 59246,201 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 16,977 | 16,977 | 16,830 | 17,559 | 17,559 | 17,559 | 17,559 | 17,559 | 17,559 | 17,559 | 17,559 | 17,559 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 24,856 | 24,856 | 24,083 | 25,172 | 25,172 | 25,172 | 25,172 | 25,172 | 25,172 | 25,172 | 25,172 | 25,172 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 |
| Котельная МУП "ГЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Котельная ООО "Сибнииуглеобогащение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 3007 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 42 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 2965 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1922 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 | 5211 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1043 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,449 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,675 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
| Новая котельная микрорайона №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 14799 | 25128 | 45512 | 49482 | 49482 | 49482 | 49482 | 49482 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  | 617 | 1047 | 1896 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 14183 | 24081 | 43615 | 47421 | 47421 | 47421 | 47421 | 47421 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  | 1850 | 3141 | 5689 | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 12333 | 20940 | 37926 | 41235 | 41235 | 41235 | 41235 | 41235 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 |
| Средний КПД котлов | % |  |  |  |  | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  | 2,572 | 4,367 | 7,910 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг |  |  |  |  | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. |  |  |  |  | 3,833 | 6,509 | 11,788 | 12,816 | 12,816 | 12,816 | 12,816 | 12,816 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии, | Гкал | 1365568,480 | 1374639,745 | 1416070,484 | 1427501,292 | 1440171,145 | 1465232,424 | 1485615,624 | 1511800,611 | 1530367,342 | 1552063,618 | 1573017,228 | 1573017,228 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 43229,870 | 43428,036 | 44592,318 | 44911,353 | 45521,279 | 46472,458 | 47321,758 | 48272,504 | 48928,859 | 49614,761 | 50234,233 | 50234,233 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1294614,310 | 1303487,409 | 1344481,567 | 1355593,340 | 1367653,266 | 1391763,365 | 1411297,265 | 1436531,507 | 1454441,883 | 1475452,256 | 1495786,395 | 1495786,395 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 252419,030 | 256242,118 | 263622,575 | 265587,503 | 265218,529 | 269494,529 | 272042,429 | 277039,570 | 280801,346 | 285335,720 | 289788,258 | 289788,258 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1042195,280 | 1047245,292 | 1080858,992 | 1090005,837 | 1102434,737 | 1122268,837 | 1139254,837 | 1159491,937 | 1173640,537 | 1190116,537 | 1205998,137 | 1205998,137 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 27724,300 | 27724,300 | 26996,600 | 26996,600 | 26996,600 | 26996,600 | 26996,600 | 26996,600 | 26996,600 | 26996,600 | 26996,600 | 26996,600 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 191,434 | 191,270 | 191,192 | 191,259 | 191,083 | 190,942 | 190,707 | 190,640 | 190,622 | 190,602 | 190,583 | 190,583 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 201,926 | 201,711 | 201,372 | 201,405 | 201,215 | 201,021 | 200,749 | 200,629 | 200,573 | 200,499 | 200,423 | 200,423 |
| Годовой расход условного топлива, | тыс.т.у.т. | 261,417 | 262,927 | 270,741 | 273,023 | 275,192 | 279,774 | 283,317 | 288,210 | 291,722 | 295,827 | 299,791 | 299,791 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 382,354 | 381,023 | 387,163 | 388,320 | 384,945 | 390,915 | 396,195 | 402,886 | 407,619 | 413,211 | 418,645 | 418,645 |

Таблица 8.2. Прогноз нормативов создания запасов топлива

| Параметры | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 18,756 | 0,198 | 0,199 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 3,444 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 15,312 | 0,162 | 0,163 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 53,544 | 53,834 | 57,110 | 57,185 | 57,051 | 58,115 | 58,115 | 59,902 | 61,189 | 62,464 | 63,583 | 63,583 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 9,733 | 9,786 | 10,381 | 10,395 | 10,370 | 10,564 | 10,564 | 10,889 | 11,123 | 11,354 | 11,558 | 11,558 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 43,811 | 44,048 | 46,729 | 46,790 | 46,680 | 47,551 | 47,551 | 49,013 | 50,067 | 51,109 | 52,025 | 52,025 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 3,414 | 3,414 | 3,414 | 3,414 | 3,414 | 3,414 | 3,414 | 3,414 | 3,414 | 3,414 | 3,414 | 3,414 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 2,458 | 2,300 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,257 | 0,240 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 2,201 | 2,059 | 2,209 | 2,209 | 2,209 | 2,209 | 2,209 | 2,209 | 2,209 | 2,209 | 2,209 | 2,209 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 1,162 | 1,162 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,120 | 0,120 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 1,042 | 1,042 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 1,820 | 1,820 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,187 | 0,187 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 1,633 | 1,633 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Котельная №68 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,927 | 0,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,104 | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,823 | 0,823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,780 | 0,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,078 | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,702 | 0,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 1,240 | 1,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,139 | 0,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 1,101 | 1,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 5,386 | 5,386 | 7,119 | 7,119 | 7,119 | 7,119 | 7,119 | 7,119 | 7,119 | 7,481 | 8,024 | 8,024 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,565 | 0,565 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,785 | 0,842 | 0,842 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 4,821 | 4,821 | 6,372 | 6,372 | 6,372 | 6,372 | 6,372 | 6,372 | 6,372 | 6,696 | 7,182 | 7,182 |
| Котельная №78 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,631 | 0,631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,067 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,564 | 0,564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| Котельная №80 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 2,518 | 2,518 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,245 | 0,245 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 2,273 | 2,273 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 3,971 | 3,887 | 3,889 | 3,889 | 3,889 | 3,889 | 3,889 | 3,889 | 3,889 | 3,889 | 3,889 | 3,889 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,402 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 3,569 | 3,494 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 3,495 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 4,481 | 4,481 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,438 | 0,438 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 4,043 | 4,043 | 4,086 | 4,086 | 4,086 | 4,086 | 4,086 | 4,086 | 4,086 | 4,086 | 4,086 | 4,086 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,802 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,111 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,692 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 1,845 | 1,845 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,255 | 0,255 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 1,590 | 1,590 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 2,959 | 2,959 | 2,959 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 2,262 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 1,752 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 3,735 | 3,253 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,515 | 0,448 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 3,220 | 2,804 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,227 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,169 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,058 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 3,133 | 3,133 | 3,133 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 1,346 | 1,346 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,186 | 0,186 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 1,160 | 1,160 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Всего по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 129,747 | 110,755 | 113,183 | 112,624 | 110,333 | 111,235 | 111,235 | 113,023 | 114,310 | 115,946 | 117,609 | 117,609 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 19,988 | 16,542 | 17,006 | 16,932 | 16,623 | 16,794 | 16,794 | 17,119 | 17,353 | 17,623 | 17,883 | 17,883 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 109,759 | 94,213 | 96,177 | 95,692 | 93,710 | 94,441 | 94,441 | 95,903 | 96,957 | 98,323 | 99,725 | 99,725 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| Котельная №2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,0283 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,0280 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,0394 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,0390 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,2425 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0025 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,2400 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,0849 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0009 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,0840 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Котельная №36 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 |
| Котельная №40 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,2546 | 0,255 | 0,255 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0026 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,2520 | 0,252 | 0,252 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,3051 | 0,3051 | 0,3051 | 0,3051 | 0,3051 | 0,3051 | 0,3051 | 0,3051 | 0,3051 | 0,3051 | 0,3051 | 0,3051 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,0889 | 0,0889 | 0,0889 | 0,0889 | 0,0889 | 0,0889 | 0,0889 | 0,0889 | 0,0889 | 0,0889 | 0,0889 | 0,0889 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,3687 | 0,369 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0037 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,3650 | 0,365 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,1485 | 0,1485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0015 | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,1470 | 0,1470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,3719 | 0,3719 | 0,3719 | 0,3719 | 0,3719 | 0,3719 | 0,3719 | 0,3719 | 0,3719 | 0,3719 | 0,3719 | 0,3719 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,3680 | 0,3680 | 0,3680 | 0,3680 | 0,3680 | 0,3680 | 0,3680 | 0,3680 | 0,3680 | 0,3680 | 0,3680 | 0,3680 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| Котельная №84 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,0626 | 0,0626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0006 | 0,0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,0620 | 0,0620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,1313 | 0,1313 | 0,1313 | 0,1313 | 0,1313 | 0,1313 | 0,1313 | 0,1313 | 0,1313 | 0,1313 | 0,1313 | 0,1313 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,1202 | 0,1202 | 0,1202 | 0,1202 | 0,1202 | 0,1202 | 0,1202 | 0,1202 | 0,1202 | 0,1202 | 0,1202 | 0,1202 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 |
| Всего по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 5,692 | 5,692 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,089 | 0,089 | 0,087 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 5,603 | 5,603 | 5,413 | 5,512 | 5,512 | 5,512 | 5,512 | 5,512 | 5,512 | 5,512 | 5,512 | 5,512 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Котельная ООО "Сибнииуглеобогащение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,343 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,047 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,296 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | 137,762 | 118,942 | 121,178 | 120,720 | 118,429 | 119,331 | 119,331 | 121,119 | 122,406 | 124,042 | 125,705 | 125,705 | 137,762 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | 20,394 | 16,971 | 17,434 | 17,361 | 17,052 | 17,223 | 17,223 | 17,548 | 17,782 | 18,051 | 18,312 | 18,312 | 20,394 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | 117,368 | 101,971 | 103,745 | 103,359 | 101,377 | 102,108 | 102,108 | 103,571 | 104,624 | 105,990 | 107,393 | 107,393 | 117,368 |

Примечание: сведения о величине запасов топлива на МУП "ГЭТ" отсутствуют.

# 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

## 9.1. Общие положения.

Величина индексов цен, применимых при расчете затрат до 2028 г. приведена в таблице 9.1. На 2025-2028 гг. индексы роста цен приняты равными индексам, утвержденным на 2024 год.

Таблица 9.1. Прогнозные индексы для расчета стоимости строительства и реконструкции объектов до 2028 г.

| Индекс цен производителей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение ИЦП | 1,0510 | 1,0470 | 1,0480 | 1,0500 | 1,0490 | 1,0480 | 1,0460 | 1,0460 | 1,0460 | 1,0460 | 1,0460 |
| Накопительное значение индекса (с 2018 г.) | 1,0000 | 1,0470 | 1,0973 | 1,1521 | 1,2086 | 1,2666 | 1,3248 | 1,3858 | 1,4495 | 1,5162 | 1,5860 |

В таблице 9.2 приведена Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с кап. затратами в ценах 2018 г., разработанная на основании принятых решений.

В таблице 9.3 приведена Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными кап. затратами.

В соответствии с п. 9 "Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством российской федерации об электроэнергетике)" утвержденных Постановлением Правительства РФ № 410 от 05.05.2014 г., все мероприятия, приведенные в таблицах 7.2 и 7.3 распределяются по следующим группам:

1) строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей (с указанием объектов системы централизованного теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства потребителей), в том числе:

1.1) строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (с указанием строящихся участков тепловых сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик);

1.2) строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей (с указанием отдельных объектов, их технических характеристик, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива);

1.3) увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей (с указанием участков тепловых сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий);

1.4) увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей (с указанием технических характеристик объектов системы централизованного теплоснабжения, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива до и после проведения мероприятий, с выделением мероприятий по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и теплой энергии);

2) строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей (с указанием участков тепловых сетей, их протяженности, пропускной способности), строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей (с указанием их технических характеристик, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива);

3) реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников, в том числе:

3.1) реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей (с указанием участков тепловых сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий);

3.2) реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей (с указанием технических характеристик объектов системы централизованного теплоснабжения, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива до и после проведения мероприятий, с выделением мероприятий по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и теплой энергии);

4) мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения;

5) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения, в том числе:

5.1) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей (с указанием участков тепловых сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик);

5.2) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей (с указанием отдельных объектов, их технических характеристик, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива).

Таблица 9.2. Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с кап. затратами указанными в ценах 2019 г., в тыс. руб. без НДС.

| Наименование котельной, мероприятия | Планируемые действия |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего | Источ. финансир. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система теплоснабжения от котельных №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  | 51837 | 48869 | 145012 | 58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304052 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена водогрейного котла марки КВТС-20-150 №3 | 7516 | 8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15603 | 1 |
|  |  | Замена парового котла марки КЕ-25-14 №6 | 21864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21864 | 1 |
|  |  | Приобретение и монтаж фальцевальной машины | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 |
|  |  | Приобретение и монтаж аппарата сверхвысокого давления HD 13/35 Pe | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 1 |
|  |  | Приобретение и монтаж блочно-модульной АТС | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж системы АСУ ТП | Монтаж системы автоматического управления (АСУ ТП) котлов №7, 8 на котельной №66 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7986 | 1 |
|  | Замена насосов | Замена питательных насосов на насосы "Wilo" Helix First V5209/2-5/25/E/KS/400-50 - 3 шт. | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1 |
|  |  | Замена питательных насосов на насосы "Wilo" Helix First V(F)22-36-52 - 3 шт. на котельной №66 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 1 |
|  |  | Замена насосов рециркуляции ГВС на насосы WILO - 2 шт. | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 1 |
|  |  | Замена насосов сетевых на насосы СЭ-800-11 - 2 шт. на котельной №5 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1 |
|  | Монтаж системы АСУ ТП | Монтаж системы автоматического управления (АСУ ТП) котлов КВТС-20 №1, 2, 3 на котельной №5 | 7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7537 | 1 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование здания солевых ям и солевого приямка, системы подготовки регенирационного раствора на котельной №66 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 1 |
|  |  | Строительство здания солевых ям и солевого приямка, системы подготовки регенирационного раствора на котельной №66 | 0 | 0 | 2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917 | 1 |
|  |  | Проектирование ограждения котельной №5, 66 (611 п/м) | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №5, 66 (611 п/м) | 0 | 3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308 | 1 |
|  |  | Проектирование неотапливаевомого помещения с подкрановыми и железнодорожными путями на котельной № 5, 66. | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 1 |
|  |  | Строительство неотапливаевомого помещения с подкрановыми и железнодорожными путями на котельной № 5, 66. | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 1 |
|  | Монтаж, реконструкция ВПУ | Проектирование оборудования ХВП системы теплоснабжения и подпитки паровых котлов с системой очистки стоков с технологии на котельной №66 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 |
|  |  | Монтаж оборудования ХВП системы теплоснабжения и подпитки паровых котлов с системой очистки стоков с технологии на котельной №66 | 0 | 0 | 11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11417 | 1 |
|  |  | Проектирование оборудования для очистки технической воды до питьевого качества на котельной №5, 66 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1 |
|  |  | Монтаж оборудования для очистки технической воды до питьевого качества на котельной №5, 66 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1 |
|  |  | Монтаж промышленных озонаторов на котлы КЕ25/14 №6, 7, 8 на котельной № 66 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1 |
|  |  | Монтаж промышленных озонаторов на котлы КВТС №1, 2, 3 на котельной № 5 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1 |
|  | Монтаж системы АСУ ТП | Монтаж системы контроля гидравлических параметров в характерных точках тепловых сетей | 0 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок (ГВС) потребителей котельной №68 на котельную №66 | УТ-26(гвс) - ТК-2(гвс), 538м, 2Ду100/70 мм, надземная | 0 | 6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6462 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-29 - 5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка" , 50м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 1.1 |
|  |  | ТК-30(гвс) - 5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка" (гвс), 50м, 2Ду50/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 1.1 |
|  |  | УТ-11/1 (гвс) - 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13, (гвс) (ТУ), 80м, 2Ду50/32 мм, подзем. кан. | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 1.1 |
|  |  | ТК-74/2 - Торговый комплекс ИП Иванов С.С., ул. Институтская, 19А, 50м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 1.1 |
|  |  | Врезка ул. Гайдара, 6 - 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 , 80м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639 | 1.1 |
|  |  | Врезка (гвс) ул. Гайдара, 6 - 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 (гвс), 80м, 2Ду50/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 1.1 |
|  |  | УТ-1/1 - 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4А , 20м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1.1 |
|  |  | УТ-1/1(гвс) - 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4А (гвс), 20м, 2Ду50/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1.1 |
|  |  | ТК-38/1 - 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а , 125м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 1.1 |
|  |  | ТК-38/1 (гвс) - 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а (гвс), 125м, 2Ду50/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 1.1 |
|  |  | УТ-107/2 - Нежилое здание ООО "ПРОК", 17 м на северо-запад от ж/д Сафоновская, 3, 115м, 2Ду50/50 мм, надземная | 0 | 0 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 1.2 |
|  |  | Строительство УТ-107/2 (гвс) - Нежилое здание ООО "ПРОК", 17 м на северо-запад от ж/д Сафоновская, 3 (гвс), 115м, 2Ду32/25 мм, надземная | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1.2 |
|  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-58 - ТК-58а, 17,7м, 2Ду200/200 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 1.1 |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Ремонт перемычки между котельным №5 и №6 на участке от ТК-19 (кот.№5) до ТК-3 (кот. №6), 185 м, 2Ду700/700 мм, подзем. кан. | 0 | 205 | 6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6836 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС (циркуляционный трубопровод) | Разработка проекта на строительство циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083 | 1 |
|  |  | Строительство циркуляционного трубопровода ГВС, 14085 м, Ду25-200 мм | 0 | 0 | 58333 | 58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116667 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях котельной №66 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях котельной №5 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 1 |
| 2. Система теплоснабжения от котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  | 28631 | 61347 | 38159 | 60436 | 9798 | 19332 | 49183 | 49183 | 0 | 0 | 316069 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена парового котла марки КЕ-25-14С №2 на аналогичный | 0 | 0 | 22083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22083 | 1 |
|  |  | Замена водогрейного котла марки КВТС-20-150 №5 на аналогичный | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Реконструкция шлакового отстойника | Разработка проектной документации и реконструкция гидрозолоотвала | 3713 | 9820 | 9820 | 9820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33172 | 1 |
|  | Монтаж системы АСУ ТП | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК-100 №1, 2 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 1 |
|  |  | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1 |
|  | Замена насосов | Замена питательных насосов на насосы "Wilo" Helix First V5208-5/25/E/KS/400-50 - 3 шт. | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1 |
|  | Монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1 |
|  |  | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на электродвигатели тягодутьевых машин | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 1 |
|  |  | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насосную установку исходной воды - 4 шт. | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 1 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование ограждения котельной №6 (1407 п/м) | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №6 (1407 п/м) | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-34 - ТК (Персп.), 400м, 2Ду350/350 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19332 | 1.1 |
|  |  | ТК (Персп.) - ЦТП №1 Кв. №13 (проект), 500м, 2Ду250/250 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19709 | 0 | 0 | 0 | 19709 | 1.1 |
|  |  | ТК (Персп.) - ЦТП №2 Кв. №13 (проект), 500м, 2Ду250/250 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19709 | 0 | 0 | 19709 | 1.1 |
|  |  | Точка врезки Кв. №11 - ЦТП Кв. №11 (проект), 800м, 2Ду150/150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 22393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22393 | 1.1 |
|  |  | ТК-2' - ТК-2/1, 60м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/1 - 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) , 10м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/1 - ТК-2/2, 85м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/2 - 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) , 10м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/2 - ТК-2/3, 100м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/3 - 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) , 10м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/3 - ТК-2/4, 120м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 0 | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3027 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/4 - 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) , 10м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/4 - ТК-2/5, 110м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 0 | 2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/5 - 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) , 10м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/5 - ТК-2/6, 100м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 0 | 2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/6 - 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) , 10м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/6 - ТК-2/7, 70м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/7 - 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) , 10м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1.1 |
|  |  | УТ-55(отоп) - УТ-55-1 (отоп), 45м, 2Ду100/100 мм, подзем. кан. | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 1.1 |
|  |  | УТ-55(гвс) - УТ-55-1 (гвс), 45м, 2Ду80/70 мм, подзем. кан. | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 1.1 |
|  |  | УТ-55-1(гвс) - врезка (гвс), 15м, 2Ду70/50 мм, подзем. кан. | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1.1 |
|  |  | УТ-55-1(отоп) - врезка (отоп), 15м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1.1 |
|  |  | врезка (отоп) - 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45), 60м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 1.1 |
|  |  | врезка (гвс) - 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) (гвс), 60м, 2Ду50/40 мм, подзем. кан. | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 1.1 |
|  |  | врезка (отоп) - 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) , 5м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1.1 |
|  |  | врезка (гвс) - 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) (гвс), 5м, 2Ду50/40 мм, подзем. кан. | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.1 |
|  |  | УТ-55-1(отоп) - 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45), 80м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 1.1 |
|  |  | УТ-55-1(гвс) - 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) (гвс), 80м, 2Ду50/40 мм, подзем. кан. | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 1.1 |
|  |  | ТК-27 - Торговый комплекс "Лента", пр. Строителей, 18, 200м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 0 | 5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5045 | 1.1 |
|  |  | Точка врезки "Доминго" - Магазин "Доминго", ул. Ноградская, 27 (северо-восточнее "Губернского сельского рынка"), 110м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253 | 1.1 |
|  |  | Школа №45 врезка на ОСК (отоп.) - Оздоровительно-спортивный комплекс с бассейном, 10 микрорайон, 46, 90м, 2Ду40/40 мм, подзем. кан. | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 1.1 |
|  |  | Школа №45 врезка на ОСК (гвс) - Оздоровительно-спортивный комплекс с бассейном, 10 микрорайон, 46 (гвс), 90м, 2Ду32/32 мм, подзем. кан. | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 1.1 |
|  |  | ТК-23' (от) - 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка"), 150м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072 | 1.1 |
|  |  | ТК-23' (гвс) - 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка"), 150м, 2Ду50/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266 | 1.1 |
|  |  | УТ-32/9 - 1 эт. ж/д Швец М.Г. по ул. Соборная, 23 , 40м, 2Ду32/32 мм, надземная | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 1.2 |
|  |  | Стена ж/д Жолтовского, 13 - Гараж 42 м от ж/д ул. Жолтовского, 5, 80м, 2Ду40/40 мм, подзем. бескан. | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 1.2 |
|  |  | ТК-1 - Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53, 60м, 2Ду100/100 мм, надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 1.1 |
|  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-2 - ТК-2', 48м, 2Ду150/150 мм, подзем. кан. | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 1.1 |
|  | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | Строительство блочно-модульной ЦТП-13/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29474 | 0 | 0 | 0 | 29474 | 2 |
|  |  | Строительство блочно-модульной ЦТП-13/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29474 | 0 | 0 | 29474 | 2 |
|  |  | Строительство блочно-модульной ЦТП-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8897 | 2 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж системы АСУ ТП | Автоматизация бойлерных №2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 с установкой систем видеонаблюдения и противопожарной сигнализации - 7 шт. | 12245 | 16681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28926 | 1 |
|  | Монтаж, реконструкция ВПУ | Приобретение и монтаж установок УПЭ-1 на теплообменниках ГВС бойлерных №1-9 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1 |
|  | Монтаж системы АСУ ТП | Монтаж системы контроля гидравлических параметров в характерных точках тепловых сетей | 0 | 4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4667 | 1 |
|  | Монтаж насосного оборудования | Монтаж насоса рециркуляции ГВС DAB CP-G 80-2050/A/BAQE/4 (2шт) на бойлерной №2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1 |
|  |  | Монтаж насоса рециркуляции ГВС CP-G 80-3250/A/BAQE/11 (2шт) на бойлерной №3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 |
|  |  | Монтаж насоса рециркуляции ГВС CP-G 80-3250/A/BAQE/11 (2шт) на бойлерной №4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 |
|  |  | Монтаж насоса рециркуляции ГВС CP-G 80-3250/A/BAQE/11 (2шт) на бойлерной №9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 1 |
| 3. Система теплоснабжения от котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  | 2180 | 16983 | 43441 | 5962 | 6097 | 3333 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 81640 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена парового котла марки КЕ-6,5-14 №3 | 0 | 0 | 15971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15971 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Замена насосов | Насос сетевой NB 125-315/317AF2ABAQE (2шт) | 0 | 0 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 1 |
|  |  | Насос подпиточный CR 32-4A-F-A-V-HQQV (2шт) | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1 |
|  | Монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 |
|  | Реконструкция электрообрудования | Проектирование замены электрооборудования | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 1 |
|  |  | Замена электрооборудования | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 1 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование здания ХВО. Монтаж деаэрационной установки с заменой фильтров, оборудования охлаждения конденсата и монтажу оборудования очистки стоков с технологии на котельной №48 | 0 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167 | 1 |
|  |  | Строительство здания ХВО. Монтаж деаэрационной установки с заменой фильтров, оборудования охлаждения конденсата и монтажу оборудования очистки стоков с технологии на котельной №48 | 0 | 0 | 21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21667 | 1 |
|  |  | Проектирование ограждения котельной №48 (170 п/м) | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №48 (170 п/м) | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС (циркуляционный трубопровод) | Разработка проекта на строительство циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1 |
|  |  | Строительство циркуляционного трубопровода ГВС, 3310 м, Ду20-100 мм | 0 | 7736 | 5803 | 4198 | 6097 | 3333 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 30810 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 1 |
| 4. Система теплоснабжения от котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  | 13750 | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17307 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена котлов НР-18 №5, 6, 7, 8, 9 на водогрейные котлы марки КВм-3,6 - 2 шт. для подачи ГВС, конвейер углеподачи и модернизация угольного склада с подбором оборудования закачки угля | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13750 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №49 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-34 (отоп) - 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8), 10м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1.1 |
|  |  | ТК-34 (ГВС) - 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8) (гвс), 10м, 2Ду40/25 мм, подзем. кан. | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1.1 |
|  |  | ТК-25 (отоп) - 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская, 35м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 1.1 |
|  |  | ТК-25 (ГВС) - 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская (гвс), 35м, 2Ду40/32 мм, подзем. кан. | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 1.1 |
|  |  | ТК-28 (отоп) - 4-х эт. ж/д по Социалистическая,5а , 25м, 2Ду70/70 мм, Подземная канальная | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 1.1 |
|  |  | ТК-28 (ГВС) - 4-х эт. ж/д по Социалистическая,5а (гвс), 25м, 2Ду40/25 мм, Подземная канальная | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1.1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 1 |
| 5. Система теплоснабжения от котельной №51 ООО "ТЭР" |  |  | 1348 | 6234 | 2167 | 44610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54358 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Проектирование замены котлов НРС-18 №1-12 на водогрейные котлы марки КВм-3,6 - 4 шт. с реконструкцией угольного склада, оборудования углеподачи и ШЗУ | 0 | 0 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167 | 1 |
|  |  | Замена котлов НРС-18 №1-12 на водогрейные котлы марки КВм-3,6 - 4 шт. с реконструкцией угольного склада, оборудования углеподачи и ШЗУ | 0 | 0 | 0 | 43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43333 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ и баков-аккумуляторов | Установка Pentair Water TS 91-13M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1 |
|  |  | Установка баков-аккумуляторов - 2 шт., V = 100,0 м³ каждый | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 1 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №51 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | УТ-1 - УТ-2, 60м, 2Ду40/40 мм, надземная | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 1.2 |
|  |  | УТ-2 - Частный дом ул. Ленская, 27, 5м, 2Ду32/32 мм, подзем. бескан. | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1.2 |
|  |  | УТ-2 - Частный дом ул. Ленская, 40, 15м, 2Ду32/32 мм, подзем. бескан. | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1.2 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Перевод открытой системы теплоснабжения в закрытую систему | Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах | 0 | 5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5734 | 2 |
| 6. Система теплоснабжения от котельной №52 ООО "ТЭР" |  |  | 398 | 6084 | 10167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16649 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Строительство зданий и сооружений | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" на котельной №52 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 1 |
|  |  | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" на котельной №52 | 0 | 0 | 5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5833 | 1 |
|  | Монтаж, реконструкция ВПУ и баков-аккумуляторов | Установка Pentair Water TS 91-12M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1 |
|  |  | Установка баков-аккумуляторов - 1 шт., V = 40,0 м³ | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 1 |
|  |  | Установка баков-аккумуляторов ГВС - 2 шт., V = 50,0 м³ | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 1 |
|  | Замена насосов | Замена насосов питательных | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 |
|  |  | Замена насосов сетевых, подпиточных, ГВС на насосы WILO или аналог | 0 | 0 | 4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333 | 1 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №52 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №78 на котельную №52 | Котельная №52 (отоп) - ТК-3' (от), 121м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364 | 1 |
|  |  | Котельная №52 (гвс) - УТ-1 (гвс), 40м, 2Ду80/50 мм, надземная | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 1 |
|  |  | УТ-1 (гвс) - ТК-3' (гвс), 81м, 2Ду80/50 мм, надземная | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 1 |
| 7. Система теплоснабжения от котельной №59 ООО "ТЭР" |  |  | 1227 | 21736 | 3775 | 624 | 1756 | 333 | 852 | 788 | 3098 | 467 | 34656 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Замена котельного оборудования | Проектирование замены котлоагрегатов ДКВР-4-13 №1,2,3 на аналогичные - 3 шт. | 0 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 1 |
|  |  | Замена котлоагрегатов ДКВР-4-13 №1,2,3 на аналогичные - 3 шт. | 0 | 16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16667 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж вспомогательного оборудования | Монтаж промышленных озонаторов на котлы ДКВР4/13 №1, 2, 3 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1 |
|  | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-12M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1 |
|  | Замена насосов | Проектирование и замена питательных насосов на насосы WILO - 3 шт. | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1 |
|  |  | Замена насосов сетевых, подпиточных, ГВС питательных насосов на насосы WILO | 0 | 2063 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4229 | 1 |
|  | Монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование ограждения котельной №59 (214 п/м) | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №59 (214 п/м) | 0 | 0 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-3 (от) - Торгово-офисный центр, ул. Советов, 8а, 30м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 1.1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС (циркуляционный трубопровод) | Проектирование циркуляционного трубопровода ГВС, 543 м, Ду32-150 мм | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1 |
|  |  | Строительство циркуляционного трубопровода ГВС, 543 м, Ду32-150 мм | 0 | 0 | 0 | 624 | 1756 | 333 | 852 | 788 | 3098 | 467 | 7918 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 1 |
| 8. Система теплоснабжения от котельной №62 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1 |
| 9. Система теплоснабжения от котельной №71 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1 |
| 10. Система теплоснабжения от котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  | 5201 | 57454 | 12394 | 6041 | 6041 | 0 | 0 | 0 | 832 | 4438 | 92400 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка ФИПаI-1,5-0,6Na, ФИПаI-0,7-0,6Na или аналогичного оборудования. | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859 | 1 |
|  | Монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на электродвигатели тягодутьевых машин | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 1 |
|  | Замена насосов | Замена сетевых насосов на насосы WILO SCP 200/560 HA-N4 (2шт) | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849 | 1 |
|  |  | Замена насосов рециркуляционных на насосы WILO IL100/210-37/2 (2шт) | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 1 |
|  |  | Замена насосов подпиточных на насосы WILO IL80/160-11/2 (2шт) | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1 |
|  |  | Замена насосов исходной воды на насосы WILO IL65/140-5,5/2 (1шт) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 |
|  | Монтаж прочего оборудования | Монтаж воздухоподогревателей к котлам КВТС10 №1-3 (3шт) | 0 | 1333 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование ограждения котельной №76 (748 п/м) | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №76 (748 п/м) | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №74 на котельную №76 | Проектирование тепловой сети от сетей котельной №76 до сетей котельной №74 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 1 |
|  |  | Строительство тепловой сети от сетей котельной №76 до сетей котельной №75 | 0 | 40167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40167 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-2 - Нежилое здание ул. Союзная 30, 100м, 2Ду50/50 мм, подзем. кан. | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 1.1 |
|  |  | УТ 1/1 - ООО "Новокузнецкое предприятие Хозинвентарь", ул. Союзная, 61А, 110м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 0 | 2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775 | 1.1 |
|  |  | УТ-5 - 10-ти эт. 3-х секц. ж/д, 300 кв. ж/д. по ул. Союзной (отоп), 100м, 2Ду150/150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799 | 2799 | 1.1 |
|  |  | УТ-5 (гвс) - 10-ти эт. 3-х секц. ж/д, 300 кв. ж/д. по ул. Союзной (гвс), 100м, 2Ду80/50 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639 | 1639 | 1.1 |
|  |  | УТ-16 - 10-ти эт. 2-х секц. ж/д, 200 кв. ж/д по ул. Союзной (отоп), 20м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 1.1 |
|  |  | УТ-16 (гвс) - 10-ти эт. 2-х секц. ж/д, 200 кв. ж/д по ул. Союзной (гвс), 20м, 2Ду80/50 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 1.1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Перевод открытой системы теплоснабжения в закрытую систему | Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах | 0 | 10685 | 10685 | 6041 | 6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33453 | 2 |
| 11. Система теплоснабжения от котельной №79 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 733 | 0 | 6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7027 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №79 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Котельная №79 (отоп) - ТК-1 (от), 180м, 2Ду50/50 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719 | 1.2 |
|  |  | ТК-1 (от) - ТК-2 (от), 15м, 2Ду32/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1.2 |
|  |  | ТК-2 (от) - 1 эт. ж/д ул. Попова, 32 , 120м, 2Ду32/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 1.2 |
|  |  | ТК-1 (от) - ТК-3 (от), 90м, 2Ду40/40 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 1.2 |
|  |  | ТК-3 (от) - 1 эт. ж/д ул. Зимовщиков, 8, 35м, 2Ду32/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1.2 |
|  |  | ТК-3 (от) - 1 эт. ж/д ул. Зимовщиков, 10, 30м, 2Ду32/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 1.2 |
| 12. Система теплоснабжения от котельной №80 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №80 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 |
| 13. Система теплоснабжения от котельной №102 ООО "ТЭР" |  |  | 1227 | 37303 | 0 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40527 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена котловой ячейки ДКВр-10-13 №3 | 0 | 19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19167 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Замена насосов | Проектирование и замена питательных насосов на насосы WILO - 3 шт. | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1 |
|  | Монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 |
|  | Установка деаэратора | Установка атмосферного деаэратора - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 1 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование ограждения котельной №102 (252 п/м) | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №102 (252 п/м) | 0 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок (отопление и вентиляция) потребителей котельной №68 на котельную №102 | УТ-26 - ТК-2, 538м, 2Ду250/250 мм, надземная | 0 | 12656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12656 | 1 |
|  | Реконструкция тепловых сетей тепловых сетей для переключением тепловых нагрузок (отопление и вентиляция) потребителей котельной №68 на котельную №102 | ТК-1 - ТК-2, 53м, 2Ду150/150 мм, подзем. кан. | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | УТ-11/1 - 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13, 80м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639 | 1.1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1 |
| 14. Система теплоснабжения от котельной №104 ООО "ТЭР" |  |  | 14555 | 33343 | 7833 | 12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67899 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена парового котла №1 марки КЕ-10-14С | 0 | 20408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20408 | 1 |
|  |  | Приобретение и монтаж котловой ячейки КЕ-10-14 №3 - 1 шт. | 13513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13513 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж АСУ ТП | Проект системы автоматического управления (АСУ ТП) котла №1 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 |
|  |  | Монтаж системы автоматического управления (АСУ ТП) котла №1 | 0 | 0 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3917 | 1 |
|  | Замена, монтаж насосов | Замена насосов сетевых на насосы NB 100-315/334AF2ABAQE (1шт) | 0 | 0 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 1 |
|  |  | Замена насосов подпиточных на насосы CR 32-4A-F-A-V-HQQV (2шт) | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1 |
|  |  | Монтаж дренажного насоса оборотного цикла циклонов на котлах №1, 2, 3 KS 37ZM D (1шт) | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1 |
|  | Вспомогательное оборудование | Проектирование и монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 |
|  |  | Проектирование системы очистки стоков с технологии на котельной | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1 |
|  |  | Монтаж оборудования очистки стоков с технологии на котельной | 0 | 0 | 2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917 | 1 |
|  |  | Монтаж промышленных озонаторов на котлы КЕ10/14 №1, 2, 3 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1 |
|  | Монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на элеткродвигатели тягодутьевых машин | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 1 |
|  |  | УТ-15/1 (отоп) - Гараж Прокопьевского филиала ТФОМС КО (отоп), 220м, 2Ду32/32 мм, надземная | 0 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 1.2 |
|  |  | УТ-15/1 (ГВС) - Гараж Прокопьевского филиала ТФОМС КО (гвс), 220м, 2Ду25/20 мм, надземная | 0 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204 | 1.2 |
|  |  | ТК-63 (отоп) - Универсальный магазин ООО "Альбион", пр. Гагарина, 22 , 85м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 1.1 |
|  |  | ТК-43(ГВС) - Универсальный магазин ООО "Альбион", пр. Гагарина, 22 (гвс), 185м, 2Ду40/40 мм, подзем. кан. | 0 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 1.1 |
|  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | УТ-5 (отоп) - ТК-43(отоп), 145,6м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2845 | 1.1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС (циркуляционный трубопровод) | Разработка проекта на строительство циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 |
|  |  | Строительство циркуляционного трубопровода ГВС, 956 м, Ду25-50 мм | 0 | 0 | 0 | 10750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10750 | 1 |
| 15. Система теплоснабжения от котельной №105 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №80 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 |
| 16. Система теплоснабжения от котельной №114 ООО "ТЭР" |  |  | 12583 | 28411 | 21750 | 6379 | 2416 | 1157 | 2958 | 4068 | 2667 | 1402 | 83789 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена паровых котлов №5, 6 марки КЕ-10-14 - 2 шт. | 11402 | 19364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30765 | 1 |
|  |  | Замена парового котла № 3 марки КЕ-10-14 | 0 | 0 | 16592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16592 | 1 |
|  |  | Замена кирпичной дымовой трубы №2 (укороченной) на металлическую | 0 | 0 | 3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741 | 1 |
|  |  | Реконструкция угольного склада с установкой грейфера | 0 | 0 | 0 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4489 | 1 |
|  |  | Проектирование котловой ячейки КВм-2,0 для подачи ГВС в летний период на котельной №114 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 1 |
|  |  | Монтаж котловой ячейки КВм-2,0 для подачи ГВС в летний период на котельной №114 | 0 | 4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4167 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка ФИПа I-1,0-0,6Na - 2 шт. или аналогичного оборудования. | 0 | 0 | 0 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 1 |
|  | Замена насосов | Проектирование и замена питательных насосов на насосы WILO - 3 шт. | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 1 |
|  |  | Замена сетевых насосов на на насосы NB 100-315/334AF2ABAQE (1шт) | 0 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 1 |
|  | Монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №114 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Т-1 (отоп.) - Здание на ул. Сарыгина, 25 , 80м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 1.1 |
|  |  | Т-2 (гвс) - Здание на ул. Сарыгина, 25 (гвс), 80м, 2Ду32/25 мм, подзем. кан. | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 1.1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС (циркуляционный трубопровод) | Проектирование циркуляционного трубопровода ГВС, 1928 м, Ду25-80 мм | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 1 |
|  |  | Строительство циркуляционного трубопровода ГВС, 1928 м, Ду25-80 мм | 0 | 0 | 0 | 633 | 2416 | 1157 | 2958 | 4068 | 2667 | 1402 | 15300 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 1 |
| 17. Система теплоснабжения от котельной №20 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 1125 | 7100 | 6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14892 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Проетирование замена водогрейных котлов №№1-8 на котлы марки КВр-0,8 - 8 шт. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 |
|  |  | Замена водогрейных котлов №№1-8 на котлы марки КВр-0,8 - 8 шт. | 0 | 0 | 6667 | 6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 1 |
| 18. Система теплоснабжения от котельной №22 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 16730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16730 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена водогрейных котлов №№1,2,3,4 КВм-1,8 на аналогичные - 4 шт. | 0 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1 |
| 19. Система теплоснабжения от котельной №23 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена водогрейных котлов №№1,2,3 КВм-2,0 на аналогичные - 3 шт. | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1 |
| 20. Система теплоснабжения от котельной №25 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Установка бака-аккумулятора | Установка бака-аккумулятора - 1 шт., V = 20,0 м³ | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1 |
| 21. Система теплоснабжения от котельной №29 ООО "ТЭР" |  |  | 1446 | 621 | 0 | 39928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41995 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования | Выполнение проектных работ на реконструкцию котельной | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 1 |
|  |  | Реконструкция котельной с заменой водогрейных котлов №№1-12 на котлы марки КВм-3,6 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 39928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39928 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 1 |
| 22. Система теплоснабжения от котельной №31 ООО "ТЭР" |  |  | 15000 | 22683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37683 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Проектирование и замена водогрейных котлов КВм-1,8 - 4 шт. на котлы марки КВм-3,6 - 4 шт. | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1 |
|  |  | Проектирование и замена водогрейных котлов КВм-1,6 - 5 шт. на котлы марки КВм-3,6 - 3 шт. с реконструкцией углеподачи и ШЗУ | 0 | 21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21667 | 1 |
|  | Реконструкция или модернизация сущ. тепловых сетей | Т.5 (отоп) - ТК-29 (отоп), 60 м, 2Ду100 мм, надзем. | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 1 |
|  |  | ТК-29 (отоп) - ТК-40 (отоп), 50 м, 2Ду100 мм, надзем. | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 1 |
| 23. Система теплоснабжения от котельной №32 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 0 | 1379 | 10259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11638 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена водогрейных котлов НР-18 №1-6 на котлы марки КВр-1,16 - 6 шт. | 0 | 0 | 0 | 9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9987 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-10M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-36 (ГВС) - ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27, (гвс), 46м, 2Ду32/25 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 1.1 |
|  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-36 (отоп) - ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27, 46м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 1.1 |
| 24. Система теплоснабжения от котельной №39 ООО "ТЭР" |  |  | 16724 | 587 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 |  |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство склада | Строительство объекта: "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями" | 6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6002 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-4/1 (ОТ) - 4-х эт. ж/д, 17.5 м на юг от МКЖД по ул. 2-я Коксовая, 11 , 20м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1.1 |
|  |  | ТК-4/1 (ГВС) - 4-х эт. ж/д, 17.5 м на юг от МКЖД по ул. 2-я Коксовая, 11 (гвс), 20м, 2Ду40/40 мм, подзем. кан. | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1.1 |
|  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-4 (отоп) - ТК-4/1 (ОТ), 78,5м, 2Ду100/100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889 | 1.1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №85 на котельную №39 | Строительство тепловой сети от котельной №39 до котельной №85 | 10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10722 | 1 |
| 25. Система теплоснабжения от котельной №42 ООО "ТЭР" |  |  | 750 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Проектирование замены водогрейных котлов НР-18 №№6, 7, 8 на котлы КВр-0,8 - 3 шт. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 |
|  |  | Замена водогрейных котлов НР-18 №№6, 7, 8 на котлы КВр-0,8 - 3 шт. | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Замена насосов | Замена сетевых насосов на насосы NB 100-200/192 (2шт) | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1 |
| 26. Система теплоснабжения от котельной №43 ООО "ТЭР" |  |  | 399 | 1420 | 31055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32874 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования | Выполнение проектных работ на реконструкцию котельной | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 1 |
|  |  | Реконструкция котельной с заменой водогрейных котлов НР-18 №1-10 на котлы КВм-3,15 - 3 шт. и КВр-0,8 - 2 шт. | 0 | 0 | 31055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31055 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 1 |
| 27. Система теплоснабжения от котельной №45 ООО "ТЭР" |  |  | 399 | 266 | 887 | 100822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102374 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования | Выполнение проектных работ на реконструкцию котельной | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 1 |
|  |  | Реконструкция котельной с заменой водогрейных котлов №№1-10 на котлы КВм-3,6 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 39928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39928 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-18M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №44, 46 на котельную №45 | ТК-3 - ТК-4, 65м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788 | 1 |
|  |  | ТК-4 - ПНС в кот. №46, 775м, 2Ду250/250 мм, надземная | 0 | 0 | 0 | 18231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18231 | 1 |
|  |  | Строительство ТК-4(гвс) - ПНС в кот. №46 (гвс), 775м, 2Ду100/50 мм, надземная | 0 | 0 | 0 | 9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9309 | 1 |
|  |  | ПНС в кот. №46 - Котельная №44, 690м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 0 | 0 | 13481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13481 | 1 |
|  |  | ПНС в кот. №46 (гвс) - Котельная №44 (гвс), 690м, 2Ду80/50 мм, надземная | 0 | 0 | 0 | 7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7883 | 1 |
|  | Реконструкция тепловых сетей тепловых сетей для переключением тепловых нагрузок потребителей котельных №44, 46 на котельную №45 | Котельная №45 (отоп) - УТ-1, 5м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 |
|  |  | УТ-1 - ТК-1, 15м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 1 |
|  |  | ТК-1 - ТК-19, 10м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 1 |
|  |  | ТК-19 - ТК-18, 15м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 1 |
|  |  | ТК-18 - Т-1, 55м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359 | 1 |
|  |  | Т-1 - ТК-3, 35м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 1 |
|  | Устройство ПНС | Устройство ПНС в здании котельной №46 с насосами на подающем трубопроводе и регулятором подпора | 0 | 0 | 0 | 2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1 |
| 28. Система теплоснабжения от котельной №94 ООО "ТЭР" |  |  | 399 | 710 | 0 | 0 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Выполнение проектных работ на замену котлов | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 1 |
|  |  | Замена водогрейных котлов №№1-6 на котлы КВм-3,15 - 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1 |
| 29. Система теплоснабжения от котельной №96 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 399 | 266 | 422 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Выполнение проектных работ на замену котлов | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1 |
|  |  | Замена водогрейных котлов КВ-0,7 №1, 2 на котлы КВр-0,8 - 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-09M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1 |
| 30. Система теплоснабжения от котельной №20 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 583 | 367 | 417 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 |  |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС | Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 1 |
|  |  | Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 0 | 367 | 417 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 1 |
| 31. Система теплоснабжения от котельной №50 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 583 | 2292 | 417 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475 |  |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-1 - Детский сад на 220 мест по ул. Институтская в районе лицея №57, 80м, 2Ду100/100 мм, Подземная канальная | 0 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 1.1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС | Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 1 |
|  |  | Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 0 | 367 | 417 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 1 |
| 32. Система теплоснабжения от котельной №55 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 583 | 367 | 417 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 |  |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС | Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 1 |
|  |  | Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 0 | 367 | 417 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 1 |
| 33. Система теплоснабжения от котельной №56 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 32194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32194 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Выполнение проектных работ по реконструкции котельной | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 1 |
|  |  | Реконструкция котельной с заменой водогрейных котлов №1, 2 типа "Ланкашир ЛК-2" на котлы КВм-1,86 - 3 шт. | 0 | 11692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11692 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №61, 84 на котельную №56 | УТ-25/1 - УТ-25/2, 60м, 2Ду150/150 мм, надземная | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1 |
|  |  | УТ-25/2 - УТ-1, 160м, 2Ду100/100 мм, надземная | 0 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402 | 1 |
|  |  | Строительство УТ-1 - ТК-8, 20м, 2Ду50/50 мм, надземная | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1 |
|  |  | УТ-1 - УТ-4, 65м, 2Ду100/100 мм, надземная | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1 |
|  |  | УТ-25/2 - УТ-27/1, 120м, 2Ду150/150 мм, надземная | 0 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 1 |
|  |  | Строительство УТ-27/1 - ТК-7, 380м, 2Ду150/150 мм, надземная | 0 | 6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6355 | 1 |
|  | Реконструкция тепловых сетей тепловых сетей для переключением тепловых нагрузок потребителей котельных №61, 68 на котельную №56 | Котельная №56 - ТК-1, 18,8м, 2Ду200/200 мм, подзем. кан. | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 1 |
|  |  | ТК-1 - ТК-20, 34,5м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 1 |
|  |  | ТК-20 - ТК-21, 45,5м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 1 |
|  |  | ТК-21 - ТК-22, 26,8м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 1 |
|  |  | ТК-22 - ТК-23, 79,7м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 1 |
|  |  | ТК-23 - ТК-24, 29м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 1 |
|  |  | ТК-24 - ТК-25, 37м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 1 |
|  |  | ТК-25 - ТК-25', 40,5м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 1 |
|  |  | ТК-25' - УТ-25/1, 30м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 1 |
| 34. Система теплоснабжения от котельной №61 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 |  |
| Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Демонтаж котлов №1,2 НРс-18 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
|  |  | Демонтаж сетевых насосов и насосов подпитки К80 - 4 шт. | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
|  |  | Демонтаж дымовой трубы Д=1,2 м; Н=12 м | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 1 |
|  |  | Разбор помещения котельной | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1 |
| 35. Система теплоснабжения от котельной №84 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 |  |
| Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Демонтаж котлов №1,2 НРс-18 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
|  |  | Демонтаж сетевых насосов и насосов подпитки К80 - 4 шт. | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
|  |  | Демонтаж дымовой трубы Д=1,2 м; Н=16 м | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 1 |
|  |  | Разбор помещения котельной | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1 |
| 36. Система теплоснабжения от котельной мкр. 16 (проект) |  |  | 0 | 0 | 394038 | 0 | 0 | 3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397721 |  |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | Строительство котельной с котлами типа КВТС-6,5-150 - 4 шт. | 0 | 0 | 331108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331108 | 2 |
|  | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Котельная мкр. 16 (проект) - ТК-1 мкр.16, 600м, 2Ду350/350 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 28999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28999 | 2 |
|  |  | ТК-1 мкр.16 - ТК-2 мкр.16, 600м, 2Ду350/350 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 28999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28999 | 2 |
|  |  | ТК-2 мкр.16 - Микрорайон 16 (I очередь), 115м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4933 | 2 |
|  |  | ТК-2 мкр.16 - Микрорайон 16 (I очередь), 115м, 2Ду200/200 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683 | 2 |
| ВСЕГО: |  |  | 168056 | 412854 | 739339 | 362190 | 34154 | 27839 | 56635 | 54038 | 6597 | 6306 | 1868008 |  |

Примечание: * – источники финансирования согласно п. 13. "Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)" утвержденных Постановление Правительства РФ №410 от 05.05.2014 г.:

1 – собственные средства ТСО (амортизация, прибыль);

1.1 – собственные средства ТСО (подключение потребителей с тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/ч);

1.2 – собственные средства ТСО полученные за счет платы за подключение (подключение потребителей с тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч);

2 – прочие привлеченные средства.

Таблица 9.3. Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными кап. затратами указанными в ценах соответствующих лет, в тыс. руб. без НДС.

| Наименование котельной, мероприятия | Планируемые действия |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего | Источ. финансир. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система теплоснабжения от котельных №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  | 51837 | 51214 | 159572 | 67335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329958 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена водогрейного котла марки КВТС-20-150 №3 | 7516 | 8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991 | 1 |
|  |  | Замена парового котла марки КЕ-25-14 №6 | 21864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21864 | 1 |
|  |  | Приобретение и монтаж фальцевальной машины | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 |
|  |  | Приобретение и монтаж аппарата сверхвысокого давления HD 13/35 Pe | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 1 |
|  |  | Приобретение и монтаж блочно-модульной АТС | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж системы АСУ ТП | Монтаж системы автоматического управления (АСУ ТП) котлов №7, 8 на котельной №66 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7986 | 1 |
|  | Замена насосов | Замена питательных насосов на насосы "Wilo" Helix First V5209/2-5/25/E/KS/400-50 - 3 шт. | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 1 |
|  |  | Замена питательных насосов на насосы "Wilo" Helix First V(F)22-36-52 - 3 шт. на котельной №66 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 1 |
|  |  | Замена насосов рециркуляции ГВС на насосы WILO - 2 шт. | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 1 |
|  |  | Замена насосов сетевых на насосы СЭ-800-11 - 2 шт. на котельной №5 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1 |
|  | Монтаж системы АСУ ТП | Монтаж системы автоматического управления (АСУ ТП) котлов КВТС-20 №1, 2, 3 на котельной №5 | 7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7537 | 1 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование здания солевых ям и солевого приямка, системы подготовки регенирационного раствора на котельной №66 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 1 |
|  |  | Строительство здания солевых ям и солевого приямка, системы подготовки регенирационного раствора на котельной №66 | 0 | 0 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 | 1 |
|  |  | Проектирование ограждения котельной №5, 66 (611 п/м) | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №5, 66 (611 п/м) | 0 | 3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467 | 1 |
|  |  | Проектирование неотапливаевомого помещения с подкрановыми и железнодорожными путями на котельной № 5, 66. | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358 | 1 |
|  |  | Строительствонеотапливаевомого помещения с подкрановыми и железнодорожными путями на котельной № 5, 66. | 0 | 0 | 57771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57771 | 1 |
|  | Монтаж, реконструкция ВПУ | Проектирование оборудования ХВП системы теплоснабжения и подпитки паровых котлов с системой очистки стоков с технологии на котельной №66 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 1 |
|  |  | Монтаж оборудования ХВП системы теплоснабжения и подпитки паровых котлов с системой очистки стоков с технологии на котельной №66 | 0 | 0 | 12563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12563 | 1 |
|  |  | Проектирование оборудования для очистки технической воды до питьевого качества на котельной №5, 66 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 1 |
|  |  | Монтаж оборудования для очистки технической воды до питьевого качества на котельной №5, 66 | 0 | 15720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15720 | 1 |
|  |  | Монтаж промышленных озонаторов на котлы КЕ25/14 №6, 7, 8 на котельной № 66 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1 |
|  |  | Монтаж промышленных озонаторов на котлы КВТС №1, 2, 3 на котельной № 5 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1 |
|  | Монтаж системы АСУ ТП | Монтаж системы контроля гидравлических параметров в характерных точках тепловых сетей | 0 | 2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок (ГВС) потребителей котельной №68 на котельную №66 | УТ-26(гвс) - ТК-2(гвс), 538м, 2Ду100/70 мм, надземная | 0 | 6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6772 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-29 - 5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка" , 50м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 1.1 |
|  |  | ТК-30(гвс) - 5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка" (гвс), 50м, 2Ду50/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 1.1 |
|  |  | УТ-11/1 (гвс) - 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13, (гвс) (ТУ), 80м, 2Ду50/32 мм, подзем. кан. | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 1.1 |
|  |  | ТК-74/2 - Торговый комплекс ИП Иванов С.С., ул. Институтская, 19А, 50м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 1.1 |
|  |  | Врезка ул. Гайдара, 6 - 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 , 80м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 1.1 |
|  |  | Врезка (гвс) ул. Гайдара, 6 - 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 (гвс), 80м, 2Ду50/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 1.1 |
|  |  | УТ-1/1 - 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4А , 20м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 1.1 |
|  |  | УТ-1/1(гвс) - 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4А (гвс), 20м, 2Ду50/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1.1 |
|  |  | ТК-38/1 - 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а , 125м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2817 | 1.1 |
|  |  | ТК-38/1 (гвс) - 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а (гвс), 125м, 2Ду50/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 1.1 |
|  |  | УТ-107/2 - Нежилое здание ООО "ПРОК", 17 м на северо-запад от ж/д Сафоновская, 3, 115м, 2Ду50/50 мм, надземная | 0 | 0 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668 | 1.2 |
|  |  | Строительство УТ-107/2 (гвс) - Нежилое здание ООО "ПРОК", 17 м на северо-запад от ж/д Сафоновская, 3 (гвс), 115м, 2Ду32/25 мм, надземная | 0 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 1.2 |
|  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-58 - ТК-58а, 17,7м, 2Ду200/200 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 1.1 |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Ремонт перемычки между котельным №5 и №6 на участке от ТК-19 (кот.№5) до ТК-3 (кот. №6), 185 м, 2Ду700/700 мм, подзем. кан. | 0 | 215 | 7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7512 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС (циркуляционный трубопровод) | Разработка проекта на строительство циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183 | 1 |
|  |  | Строительство циркуляционного трубопровода ГВС, 14085 м, Ду25-200 мм | 0 | 0 | 64190 | 67335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131525 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях котельной №66 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях котельной №5 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 1 |
| 2. Система теплоснабжения от котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  | 28630 | 64292 | 41990 | 69763 | 11853 | 24463 | 65097 | 68092 | 0 | 0 | 374179 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена парового котла марки КЕ-25-14С №2 на аналогичный | 0 | 0 | 24301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24301 | 1 |
|  |  | Замена водогрейного котла марки КВТС-20-150 №5 на аналогичный | 0 | 0 | 0 | 28858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28858 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Реконструкция шлакового отстойника | Разработка проектной документации и реконструкция гидрозолоотвала | 3712 | 10291 | 10806 | 11335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36144 | 1 |
|  | Монтаж системы АСУ ТП | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК-100 №1, 2 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 1 |
|  |  | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 | 0 | 0 | 0 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886 | 1 |
|  | Замена насосов | Замена питательных насосов на насосы "Wilo" Helix First V5208-5/25/E/KS/400-50 - 3 шт. | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1 |
|  | Монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1 |
|  |  | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на электродвигатели тягодутьевых машин | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 1 |
|  |  | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насосную установку исходной воды - 4 шт. | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 1 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование ограждения котельной №6 (1407 п/м) | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 1 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №6 (1407 п/м) | 0 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-34 - ТК (Персп.), 400м, 2Ду350/350 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24463 | 1.1 |
|  |  | ТК (Персп.) - ЦТП №1 Кв. №13 (проект), 500м, 2Ду250/250 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26086 | 0 | 0 | 0 | 26086 | 1.1 |
|  |  | ТК (Персп.) - ЦТП №2 Кв. №13 (проект), 500м, 2Ду250/250 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27286 | 0 | 0 | 27286 | 1.1 |
|  |  | Точка врезки Кв. №11 - ЦТП Кв. №11 (проект), 800м, 2Ду150/150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 25849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25849 | 1.1 |
|  |  | ТК-2' - ТК-2/1, 60м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/1 - 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) , 10м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/1 - ТК-2/2, 85м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/2 - 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) , 10м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/2 - ТК-2/3, 100м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/3 - 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) , 10м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/3 - ТК-2/4, 120м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 0 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/4 - 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) , 10м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/4 - ТК-2/5, 110м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 0 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/5 - 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) , 10м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/5 - ТК-2/6, 100м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 0 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/6 - 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) , 10м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/6 - ТК-2/7, 70м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 1.1 |
|  |  | ТК-2/7 - 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) , 10м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1.1 |
|  |  | УТ-55(отоп) - УТ-55-1 (отоп), 45м, 2Ду100/100 мм, подзем. кан. | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 1.1 |
|  |  | УТ-55(гвс) - УТ-55-1 (гвс), 45м, 2Ду80/70 мм, подзем. кан. | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 1.1 |
|  |  | УТ-55-1(гвс) - врезка (гвс), 15м, 2Ду70/50 мм, подзем. кан. | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1.1 |
|  |  | УТ-55-1(отоп) - врезка (отоп), 15м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1.1 |
|  |  | врезка (отоп) - 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45), 60м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1.1 |
|  |  | врезка (гвс) - 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) (гвс), 60м, 2Ду50/40 мм, подзем. кан. | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 1.1 |
|  |  | врезка (отоп) - 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) , 5м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1.1 |
|  |  | врезка (гвс) - 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) (гвс), 5м, 2Ду50/40 мм, подзем. кан. | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1.1 |
|  |  | УТ-55-1(отоп) - 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45), 80м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 1.1 |
|  |  | УТ-55-1(гвс) - 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) (гвс), 80м, 2Ду50/40 мм, подзем. кан. | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 1.1 |
|  |  | ТК-27 - Торговый комплекс "Лента", пр. Строителей, 18, 200м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 0 | 5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5287 | 1.1 |
|  |  | Точка врезки "Доминго" - Магазин "Доминго", ул. Ноградская, 27 (северо-восточнее "Губернского сельского рынка"), 110м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361 | 1.1 |
|  |  | Школа №45 врезка на ОСК (отоп.) - Оздоровительно-спортивный комплекс с бассейном, 10 микрорайон, 46, 90м, 2Ду40/40 мм, подзем. кан. | 0 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 1.1 |
|  |  | Школа №45 врезка на ОСК (гвс) - Оздоровительно-спортивный комплекс с бассейном, 10 микрорайон, 46 (гвс), 90м, 2Ду32/32 мм, подзем. кан. | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 1.1 |
|  |  | ТК-23' (от) - 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка"), 150м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381 | 1.1 |
|  |  | ТК-23' (гвс) - 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка"), 150м, 2Ду50/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494 | 1.1 |
|  |  | УТ-32/9 - 1 эт. ж/д Швец М.Г. по ул. Соборная, 23 , 40м, 2Ду32/32 мм, надземная | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 1.2 |
|  |  | Стена ж/д Жолтовского, 13 - Гараж 42 м от ж/д ул. Жолтовского, 5, 80м, 2Ду40/40 мм, подзем. бескан. | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 1.2 |
|  |  | ТК-1 - Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53, 60м, 2Ду100/100 мм, надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 1.1 |
|  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-2 - ТК-2', 48м, 2Ду150/150 мм, подзем. кан. | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 1.1 |
|  | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | Строительство блочно-модульной ЦТП-13/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39011 | 0 | 0 | 0 | 39011 | 2 |
|  |  | Строительство блочно-модульной ЦТП-13/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40806 | 0 | 0 | 40806 | 2 |
|  |  | Строительство блочно-модульной ЦТП-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10763 | 2 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж системы АСУ ТП | Автоматизация бойлерных №2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 с установкой систем видеонаблюдения и противопожарной сигнализации - 7 шт. | 12245 | 17482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29726 | 1 |
|  | Монтаж, реконструкция ВПУ | Приобретение и монтаж установок УПЭ-1 на теплообменниках ГВС бойлерных №1-9 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 1 |
|  | Монтаж системы АСУ ТП | Монтаж системы контроля гидравлических параметров в характерных точках тепловых сетей | 0 | 4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891 | 1 |
|  | Монтаж насосного оборудования | Монтаж насоса рециркуляции ГВС DAB CP-G 80-2050/A/BAQE/4 (2шт) на бойлерной №2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1 |
|  |  | Монтаж насоса рециркуляции ГВС CP-G 80-3250/A/BAQE/11 (2шт) на бойлерной №3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 |
|  |  | Монтаж насоса рециркуляции ГВС CP-G 80-3250/A/BAQE/11 (2шт) на бойлерной №4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 |
|  |  | Монтаж насоса рециркуляции ГВС CP-G 80-3250/A/BAQE/11 (2шт) на бойлерной №9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 1 |
| 3. Система теплоснабжения от котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  | 2170 | 17799 | 47802 | 6882 | 7375 | 4218 | 4822 | 0 | 0 | 0 | 91069 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена парового котла марки КЕ-6,5-14 №3 | 0 | 0 | 17575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17575 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Замена насосов | Насос сетевой NB 125-315/317AF2ABAQE (2шт) | 0 | 0 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 1 |
|  |  | Насос подпиточный CR 32-4A-F-A-V-HQQV (2шт) | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1 |
|  | Монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1 |
|  | Реконструкция электрообрудования | Проектирование замены электрооборудования | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1 |
|  |  | Замена электрооборудования | 271 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4201 | 1 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование здания ХВО. Монтаж деаэрационной установки с заменой фильтров, оборудования охлаждения конденсата и монтажу оборудования очистки стоков с технологии на котельной №48 | 0 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271 | 1 |
|  |  | Строительство здания ХВО. Монтаж деаэрационной установки с заменой фильтров, оборудования охлаждения конденсата и монтажу оборудования очистки стоков с технологии на котельной №48 | 0 | 0 | 23842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23842 | 1 |
|  |  | Проектирование ограждения котельной №48 (170 п/м) | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №48 (170 п/м) | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС (циркуляционный трубопровод) | Разработка проекта на строительство циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 1 |
|  |  | Строительство циркуляционного трубопровода ГВС, 3310 м, Ду20-100 мм | 0 | 8107 | 6386 | 4845 | 7375 | 4218 | 4822 | 0 | 0 | 0 | 35754 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 1 |
| 4. Система теплоснабжения от котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  | 13750 | 3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17477 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена котлов НР-18 №5, 6, 7, 8, 9 на водогрейные котлы марки КВм-3,6 - 2 шт. для подачи ГВС, конвейер углеподачи и модернизация угольного склада с подбором оборудования закачки угля | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13750 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №49 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-34 (отоп) - 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8), 10м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1.1 |
|  |  | ТК-34 (ГВС) - 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8) (гвс), 10м, 2Ду40/25 мм, подзем. кан. | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1.1 |
|  |  | ТК-25 (отоп) - 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская, 35м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 1.1 |
|  |  | ТК-25 (ГВС) - 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская (гвс), 35м, 2Ду40/32 мм, подзем. кан. | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 1.1 |
|  |  | ТК-28 (отоп) - 4-х эт. ж/д по Социалистическая,5а , 25м, 2Ду70/70 мм, Подземная канальная | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1.1 |
|  |  | ТК-28 (ГВС) - 4-х эт. ж/д по Социалистическая,5а (гвс), 25м, 2Ду40/25 мм, Подземная канальная | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1.1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 1 |
| 5. Система теплоснабжения от котельной №51 ООО "ТЭР" |  |  | 1348 | 6533 | 2384 | 51494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61759 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Проектирование замены котлов НРС-18 №1-12 на водогрейные котлы марки КВм-3,6 - 4 шт. с реконструкцией угольного склада, оборудования углеподачи и ШЗУ | 0 | 0 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384 | 1 |
|  |  | Замена котлов НРС-18 №1-12 на водогрейные котлы марки КВм-3,6 - 4 шт. с реконструкцией угольного склада, оборудования углеподачи и ШЗУ | 0 | 0 | 0 | 50021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50021 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ и баков-аккумуляторов | Установка Pentair Water TS 91-13M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 1 |
|  |  | Установка баков-аккумуляторов - 2 шт., V = 100,0 м³ каждый | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 1 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №51 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | УТ-1 - УТ-2, 60м, 2Ду40/40 мм, надземная | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 1.2 |
|  |  | УТ-2 - Частный дом ул. Ленская, 27, 5м, 2Ду32/32 мм, подзем. бескан. | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1.2 |
|  |  | УТ-2 - Частный дом ул. Ленская, 40, 15м, 2Ду32/32 мм, подзем. бескан. | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1.2 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Перевод открытой системы теплоснабжения в закрытую систему | Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах | 0 | 6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6009 | 2 |
| 6. Система теплоснабжения от котельной №52 ООО "ТЭР" |  |  | 398 | 6376 | 11187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17961 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Строительство зданий и сооружений | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" на котельной №52 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 1 |
|  |  | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" на котельной №52 | 0 | 0 | 6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6419 | 1 |
|  | Монтаж, реконструкция ВПУ и баков-аккумуляторов | Установка Pentair Water TS 91-12M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1 |
|  |  | Установка баков-аккумуляторов - 1 шт., V = 40,0 м³ | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 1 |
|  |  | Установка баков-аккумуляторов ГВС - 2 шт., V = 50,0 м³ | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 1 |
|  | Замена насосов | Замена насосов питательных | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 |
|  |  | Замена насосов сетевых, подпиточных, ГВС на насосы WILO или аналог | 0 | 0 | 4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768 | 1 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №52 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №78 на котельную №52 | Котельная №52 (отоп) - ТК-3' (от), 121м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478 | 1 |
|  |  | Котельная №52 (гвс) - УТ-1 (гвс), 40м, 2Ду80/50 мм, надземная | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 1 |
|  |  | УТ-1 (гвс) - ТК-3' (гвс), 81м, 2Ду80/50 мм, надземная | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 1 |
| 7. Система теплоснабжения от котельной №59 ООО "ТЭР" |  |  | 1300 | 22779 | 4154 | 720 | 2124 | 422 | 1127 | 1090 | 4487 | 707 | 38911 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Замена котельного оборудования | Проектирование замены котлоагрегатов ДКВР-4-13 №1,2,3 на аналогичные - 3 шт. | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 1 |
|  |  | Замена котлоагрегатов ДКВР-4-13 №1,2,3 на аналогичные - 3 шт. | 0 | 17467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17467 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж вспомогательного оборудования | Монтаж промышленных озонаторов на котлы ДКВР4/13 №1, 2, 3 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1 |
|  | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-12M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1 |
|  | Замена насосов | Проектирование и замена питательных насосов на насосы WILO - 3 шт. | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1 |
|  |  | Замена насосов сетевых, подпиточных, ГВС питательных насосов на насосы WILO | 0 | 2162 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546 | 1 |
|  | Монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование ограждения котельной №59 (214 п/м) | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №59 (214 п/м) | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-3 (от) - Торгово-офисный центр, ул. Советов, 8а, 30м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 1.1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС (циркуляционный трубопровод) | Проектирование циркуляционного трубопровода ГВС, 543 м, Ду32-150 мм | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1 |
|  |  | Строительство циркуляционного трубопровода ГВС, 543 м, Ду32-150 мм | 0 | 0 | 0 | 720 | 2124 | 422 | 1127 | 1090 | 4487 | 707 | 10678 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1 |
| 8. Система теплоснабжения от котельной №62 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 |
| 9. Система теплоснабжения от котельной №71 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 |
| 10. Система теплоснабжения от котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  | 5201 | 60212 | 13638 | 6973 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 6722 | 101259 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка ФИПаI-1,5-0,6Na, ФИПаI-0,7-0,6Na или аналогичного оборудования. | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859 | 1 |
|  | Монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на электродвигатели тягодутьевых машин | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 1 |
|  | Замена насосов | Замена сетевых насосов на насосы WILO SCP 200/560 HA-N4 (2шт) | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849 | 1 |
|  |  | Замена насосов рециркуляционных на насосы WILO IL100/210-37/2 (2шт) | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 1 |
|  |  | Замена насосов подпиточных на насосы WILO IL80/160-11/2 (2шт) | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1 |
|  |  | Замена насосов исходной воды на насосы WILO IL65/140-5,5/2 (1шт) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 |
|  | Монтаж прочего оборудования | Монтаж воздухоподогревателей к котлам КВТС10 №1-3 (3шт) | 0 | 1397 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131 | 1 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование ограждения котельной №76 (748 п/м) | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №76 (748 п/м) | 0 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №74 на котельную №76 | Проектирование тепловой сети от сетей котельной №76 до сетей котельной №74 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 1 |
|  |  | Строительство тепловой сети от сетей котельной №76 до сетей котельной №75 | 0 | 42095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42095 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-2 - Нежилое здание ул. Союзная 30, 100м, 2Ду50/50 мм, подзем. кан. | 0 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 1.1 |
|  |  | УТ 1/1 - ООО "Новокузнецкое предприятие Хозинвентарь", ул. Союзная, 61А, 110м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 0 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908 | 1.1 |
|  |  | УТ-5 - 10-ти эт. 3-х секц. ж/д, 300 кв. ж/д. по ул. Союзной (отоп), 100м, 2Ду150/150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240 | 4240 | 1.1 |
|  |  | УТ-5 (гвс) - 10-ти эт. 3-х секц. ж/д, 300 кв. ж/д. по ул. Союзной (гвс), 100м, 2Ду80/50 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 2482 | 1.1 |
|  |  | УТ-16 - 10-ти эт. 2-х секц. ж/д, 200 кв. ж/д по ул. Союзной (отоп), 20м, 2Ду125/125 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 | 1.1 |
|  |  | УТ-16 (гвс) - 10-ти эт. 2-х секц. ж/д, 200 кв. ж/д по ул. Союзной (гвс), 20м, 2Ду80/50 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 | 1.1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Перевод открытой системы теплоснабжения в закрытую систему | Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах | 0 | 11198 | 11758 | 6973 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37237 | 2 |
| 11. Система теплоснабжения от котельной №79 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 769 | 0 | 7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8034 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №79 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Котельная №79 (отоп) - ТК-1 (от), 180м, 2Ду50/50 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139 | 1.2 |
|  |  | ТК-1 (от) - ТК-2 (от), 15м, 2Ду32/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1.2 |
|  |  | ТК-2 (от) - 1 эт. ж/д ул. Попова, 32 , 120м, 2Ду32/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 | 1.2 |
|  |  | ТК-1 (от) - ТК-3 (от), 90м, 2Ду40/40 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 1.2 |
|  |  | ТК-3 (от) - 1 эт. ж/д ул. Зимовщиков, 8, 35м, 2Ду32/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1.2 |
|  |  | ТК-3 (от) - 1 эт. ж/д ул. Зимовщиков, 10, 30м, 2Ду32/32 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 1.2 |
| 12. Система теплоснабжения от котельной №80 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №80 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 1 |
| 13. Система теплоснабжения от котельной №102 ООО "ТЭР" |  |  | 1300 | 39093 | 0 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42699 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена котловой ячейки ДКВр-10-13 №3 | 0 | 20087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20087 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Замена насосов | Проектирование и замена питательных насосов на насосы WILO - 3 шт. | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1 |
|  | Монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1 |
|  | Установка деаэратора | Установка атмосферного деаэратора - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306 | 1 |
|  | Строительство зданий и сооружений | Проектирование ограждения котельной №102 (252 п/м) | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 |
|  |  | Монтаж ограждения котельной №6 (1407 п/м) | 0 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок (отопление и вентиляция) потребителей котельной №68 на котельную №102 | УТ-26 - ТК-2, 538м, 2Ду250/250 мм, надземная | 0 | 13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13263 | 1 |
|  | Реконструкция тепловых сетей тепловых сетей для переключением тепловых нагрузок (отопление и вентиляция) потребителей котельной №68 на котельную №102 | ТК-1 - ТК-2, 53м, 2Ду150/150 мм, подзем. кан. | 0 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | УТ-11/1 - 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13, 80м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 1.1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 1 |
| 14. Система теплоснабжения от котельной №104 ООО "ТЭР" |  |  | 27422 | 34944 | 8620 | 14044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85030 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена парового котла №1 марки КЕ-10-14С | 0 | 21387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21387 | 1 |
|  |  | Приобретение и монтаж котловой ячейки КЕ-10-14 №3 - 1 шт. | 13513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13513 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж АСУ ТП | Проект системы автоматического управления (АСУ ТП) котла №1 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1 |
|  |  | Монтаж системы автоматического управления (АСУ ТП) котла №1 | 0 | 0 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310 | 1 |
|  | Замена, монтаж насосов | Замена насосов сетевых на насосы NB 100-315/334AF2ABAQE (1шт) | 1029 | 0 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 1 |
|  |  | Замена насосов подпиточных на насосы CR 32-4A-F-A-V-HQQV (2шт) | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1 |
|  |  | Монтаж дренажного насоса оборотного цикла циклонов на котлах №1, 2, 3 KS 37ZM D (1шт) | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1 |
|  | Вспомогательное оборудование | Проектирование и монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов | 12004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12004 | 1 |
|  |  | Проектирование системы очистки стоков с технологии на котельной | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 1 |
|  |  | Монтаж оборудования очистки стоков с технологии на котельной | 0 | 0 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 | 1 |
|  |  | Монтаж промышленных озонаторов на котлы КЕ10/14 №1, 2, 3 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1 |
|  | Монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на элеткродвигатели тягодутьевых машин | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 1 |
|  |  | УТ-15/1 (отоп) - Гараж Прокопьевского филиала ТФОМС КО (отоп), 220м, 2Ду32/32 мм, надземная | 0 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887 | 1.2 |
|  |  | УТ-15/1 (ГВС) - Гараж Прокопьевского филиала ТФОМС КО (гвс), 220м, 2Ду25/20 мм, надземная | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 1.2 |
|  |  | ТК-63 (отоп) - Универсальный магазин ООО "Альбион", пр. Гагарина, 22 , 85м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 1.1 |
|  |  | ТК-43(ГВС) - Универсальный магазин ООО "Альбион", пр. Гагарина, 22 (гвс), 185м, 2Ду40/40 мм, подзем. кан. | 0 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 1.1 |
|  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | УТ-5 (отоп) - ТК-43(отоп), 145,6м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981 | 1.1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС (циркуляционный трубопровод) | Разработка проекта на строительство циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 0 | 1100,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1 |
|  |  | Строительство циркуляционного трубопровода ГВС, 956 м, Ду25-50 мм | 0 | 0 | 0 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12409 | 1 |
| 15. Система теплоснабжения от котельной №105 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-08M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №80 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 1 |
| 16. Система теплоснабжения от котельной №114 ООО "ТЭР" |  |  | 12702 | 29775 | 23933 | 7363 | 2922 | 1464 | 3914 | 5632 | 3862 | 2123 | 93691 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена паровых котлов №5, 6 марки КЕ-10-14 - 2 шт. | 11402 | 20293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31695 | 1 |
|  |  | Замена парового котла № 3 марки КЕ-10-14 | 0 | 0 | 18258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18258 | 1 |
|  |  | Замена кирпичной дымовой трубы №2 (укороченной) на металлическую | 0 | 0 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116 | 1 |
|  |  | Реконструкция угольного склада с установкой грейфера | 0 | 0 | 0 | 5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181 | 1 |
|  |  | Проектирование котловой ячейки КВм-2,0 для подачи ГВС в летний период на котельной №114 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 1 |
|  |  | Монтаж котловой ячейки КВм-2,0 для подачи ГВС в летний период на котельной №114 | 0 | 4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4367 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка ФИПа I-1,0-0,6Na - 2 шт. или аналогичного оборудования. | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1 |
|  | Замена насосов | Проектирование и замена питательных насосов на насосы WILO - 3 шт. | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1 |
|  |  | Замена сетевых насосов на на насосы NB 100-315/334AF2ABAQE (1шт) | 0 | 0 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559 | 1 |
|  | Монтаж преобразователей частоты | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1 |
|  | Монтаж АСУ ТП | Монтаж системы видеонаблюдения на котельной №114 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Т-1 (отоп.) - Здание на ул. Сарыгина, 25 , 80м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 1.1 |
|  |  | Т-2 (гвс) - Здание на ул. Сарыгина, 25 (гвс), 80м, 2Ду32/25 мм, подзем. кан. | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 1.1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС (циркуляционный трубопровод) | Проектирование циркуляционного трубопровода ГВС, 1928 м, Ду25-80 мм | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 1 |
|  |  | Строительство циркуляционного трубопровода ГВС, 1928 м, Ду25-80 мм | 0 | 0 | 0 | 731 | 2922 | 1464 | 3914 | 5632 | 3862 | 2123 | 20649 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 1 |
| 17. Система теплоснабжения от котельной №20 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 1179 | 7813 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16687 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Проетирование замена водогрейных котлов №№1-8 на котлы марки КВр-0,8 - 8 шт. | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 1 |
|  |  | Замена водогрейных котлов №№1-8 на котлы марки КВр-0,8 - 8 шт. | 0 | 0 | 7336 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15031 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 1 |
| 18. Система теплоснабжения от котельной №22 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 17533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17533 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена водогрейных котлов №№1,2,3,4 КВм-1,8 на аналогичные - 4 шт. | 0 | 17030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17030 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 1 |
| 19. Система теплоснабжения от котельной №23 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 0 | 16506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16506 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена водогрейных котлов №№1,2,3 КВм-2,0 на аналогичные - 3 шт. | 0 | 0 | 16506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16506 | 1 |
| 20. Система теплоснабжения от котельной №25 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |  |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Установка бака-аккумулятора | Установка бака-аккумулятора - 1 шт., V = 20,0 м³ | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1 |
| 21. Система теплоснабжения от котельной №29 ООО "ТЭР" |  |  | 1446 | 651 | 0 | 46090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48187 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования | Выполнение проектных работ на реконструкцию котельной | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 1 |
|  |  | Реконструкция котельной с заменой водогрейных котлов №№1-12 на котлы марки КВм-3,6 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 46090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46090 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 1 |
| 22. Система теплоснабжения от котельной №31 ООО "ТЭР" |  |  | 6781 | 23771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30552 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Проектирование и замена водогрейных котлов КВм-1,8 - 4 шт. на котлы марки КВм-3,6 - 4 шт. | 6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6781 | 1 |
|  |  | Проектирование и замена водогрейных котлов КВм-1,6 - 5 шт. на котлы марки КВм-3,6 - 3 шт. с реконструкцией углеподачи и ШЗУ | 0 | 22707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22707 | 1 |
|  | Реконструкция или модернизация сущ. тепловых сетей | Т.5 (отоп) - ТК-29 (отоп), 60 м, 2Ду100 мм, надзем. | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 1 |
|  |  | ТК-29 (отоп) - ТК-40 (отоп), 50 м, 2Ду100 мм, надзем. | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 1 |
| 23. Система теплоснабжения от котельной №32 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 0 | 1518 | 11842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13360 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Замена водогрейных котлов НР-18 №1-6 на котлы марки КВр-1,16 - 6 шт. | 0 | 0 | 0 | 11529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11529 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-10M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-36 (ГВС) - ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27, (гвс), 46м, 2Ду32/25 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 1.1 |
|  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-36 (отоп) - ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27, 46м, 2Ду80/80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 1.1 |
| 24. Система теплоснабжения от котельной №39 ООО "ТЭР" |  |  | 16724 | 615 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19418 |  |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство склада | Строительство объекта: "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями" | 6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6002 | 1 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-4/1 (ОТ) - 4-х эт. ж/д, 17.5 м на юг от МКЖД по ул. 2-я Коксовая, 11 , 20м, 2Ду70/70 мм, подзем. кан. | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 1.1 |
|  |  | ТК-4/1 (ГВС) - 4-х эт. ж/д, 17.5 м на юг от МКЖД по ул. 2-я Коксовая, 11 (гвс), 20м, 2Ду40/40 мм, подзем. кан. | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1.1 |
|  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-4 (отоп) - ТК-4/1 (ОТ), 78,5м, 2Ду100/100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 1.1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №85 на котельную №39 | Строительство тепловой сети от котельной №39 до котельной №85 | 10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10722 | 1 |
| 25. Система теплоснабжения от котельной №42 ООО "ТЭР" |  |  | 750 | 8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9658 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Проектирование замены водогрейных котлов НР-18 №№6, 7, 8 на котлы КВр-0,8 - 3 шт. | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 1 |
|  |  | Замена водогрейных котлов НР-18 №№6, 7, 8 на котлы КВр-0,8 - 3 шт. | 0 | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Замена насосов | Замена сетевых насосов на насосы NB 100-200/192 (2шт) | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1 |
| 26. Система теплоснабжения от котельной №43 ООО "ТЭР" |  |  | 399 | 1488 | 34173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36060 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования | Выполнение проектных работ на реконструкцию котельной | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1 |
|  |  | Реконструкция котельной с заменой водогрейных котлов НР-18 №1-10 на котлы КВм-3,15 - 3 шт. и КВр-0,8 - 2 шт. | 0 | 0 | 34173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34173 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 1 |
| 27. Система теплоснабжения от котельной №45 ООО "ТЭР" |  |  | 399 | 279 | 976 | 116380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118035 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования | Выполнение проектных работ на реконструкцию котельной | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1 |
|  |  | Реконструкция котельной с заменой водогрейных котлов №№1-10 на котлы КВм-3,6 - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 46090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46090 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-18M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №44, 46 на котельную №45 | ТК-3 - ТК-4, 65м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219 | 1 |
|  |  | ТК-4 - ПНС в кот. №46, 775м, 2Ду250/250 мм, надземная | 0 | 0 | 0 | 21044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21044 | 1 |
|  |  | Строительство ТК-4(гвс) - ПНС в кот. №46 (гвс), 775м, 2Ду100/50 мм, надземная | 0 | 0 | 0 | 10745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10745 | 1 |
|  |  | ПНС в кот. №46 - Котельная №44, 690м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 0 | 0 | 15562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15562 | 1 |
|  |  | ПНС в кот. №46 (гвс) - Котельная №44 (гвс), 690м, 2Ду80/50 мм, надземная | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 1 |
|  | Реконструкция тепловых сетей тепловых сетей для переключением тепловых нагрузок потребителей котельных №44, 46 на котельную №45 | Котельная №45 (отоп) - УТ-1, 5м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 |
|  |  | УТ-1 - ТК-1, 15м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 1 |
|  |  | ТК-1 - ТК-19, 10м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1 |
|  |  | ТК-19 - ТК-18, 15м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 1 |
|  |  | ТК-18 - Т-1, 55м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724 | 1 |
|  |  | Т-1 - ТК-3, 35м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 1 |
|  | Устройство ПНС | Устройство ПНС в здании котельной №46 с насосами на подающем трубопроводе и регулятором подпора | 0 | 0 | 0 | 2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1 |
| 28. Система теплоснабжения от котельной №94 ООО "ТЭР" |  |  | 399 | 744 | 0 | 0 | 7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8461 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Выполнение проектных работ на замену котлов | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 1 |
|  |  | Замена водогрейных котлов №№1-6 на котлы КВм-3,15 - 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7318 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1 |
| 29. Система теплоснабжения от котельной №96 ООО "ТЭР" |  |  | 0 | 418 | 293 | 488 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Выполнение проектных работ на замену котлов | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1 |
|  |  | Замена водогрейных котлов КВ-0,7 №1, 2 на котлы КВр-0,8 - 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Монтаж, реконструкция ВПУ | Установка Pentair Water TS 91-09M или аналогичного оборудования - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Регулировка (наладка) тепловых сетей | Разработка мероприятий по регулировке (наладке) тепловых сетей | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 1 |
|  |  | Монтаж регулирующих балансировочных клапанов на сетях | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1 |
| 30. Система теплоснабжения от котельной №20 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 611 | 403 | 481 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718 |  |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС | Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1 |
|  |  | Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 0 | 403 | 481 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 1 |
| 31. Система теплоснабжения от котельной №50 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 611 | 2522 | 481 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836 |  |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТК-1 - Детский сад на 220 мест по ул. Институтская в районе лицея №57, 80м, 2Ду100/100 мм, Подземная канальная | 0 | 0 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119 | 1.1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС | Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1 |
|  |  | Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 0 | 403 | 481 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 1 |
| 31. Система теплоснабжения от котельной №50 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 611 | 403 | 481 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718 |  |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство сетей ГВС | Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1 |
|  |  | Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 0 | 0 | 403 | 481 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 1 |
| 33. Система теплоснабжения от котельной №56 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 31998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31998 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | Реконструкция или модернизация сущ. объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Выполнение проектных работ по реконструкции котельной | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1 |
|  |  | Реконструкция котельной с заменой водогрейных котлов №1, 2 типа "Ланкашир ЛК-2" на котлы КВм-1,86 - 3 шт. | 0 | 10511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10511 | 1 |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №61, 84 на котельную №56 | УТ-25/1 - УТ-25/2, 60м, 2Ду150/150 мм, надземная | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 1 |
|  |  | УТ-25/2 - УТ-1, 160м, 2Ду100/100 мм, надземная | 0 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518 | 1 |
|  |  | Строительство УТ-1 - ТК-8, 20м, 2Ду50/50 мм, надземная | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1 |
|  |  | УТ-1 - УТ-4, 65м, 2Ду100/100 мм, надземная | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 1 |
|  |  | УТ-25/2 - УТ-27/1, 120м, 2Ду150/150 мм, надземная | 0 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103 | 1 |
|  |  | Строительство УТ-27/1 - ТК-7, 380м, 2Ду150/150 мм, надземная | 0 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660 | 1 |
|  | Реконструкция тепловых сетей тепловых сетей для переключением тепловых нагрузок потребителей котельных №61, 68 на котельную №56 | Котельная №56 - ТК-1, 18,8м, 2Ду200/200 мм, подзем. кан. | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 1 |
|  |  | ТК-1 - ТК-20, 34,5м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 1 |
|  |  | ТК-20 - ТК-21, 45,5м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 1 |
|  |  | ТК-21 - ТК-22, 26,8м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 1 |
|  |  | ТК-22 - ТК-23, 79,7м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 1 |
|  |  | ТК-23 - ТК-24, 29м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 1 |
|  |  | ТК-24 - ТК-25, 37м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 1 |
|  |  | ТК-25 - ТК-25', 40,5м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 1 |
|  |  | ТК-25' - УТ-25/1, 30м, 2Ду200/200 мм, надземная | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 1 |
| 34. Система теплоснабжения от котельной №61 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 |  |
| Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Демонтаж котлов №1,2 НРс-18 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
|  |  | Демонтаж сетевых насосов и насосов подпитки К80 - 4 шт. | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
|  |  | Демонтаж дымовой трубы Д=1,2 м; Н=12 м | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 1 |
|  |  | Разбор помещения котельной | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1 |
| 35. Система теплоснабжения от котельной №84 МУП "ГТХ" |  |  | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 |  |
| Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Демонтаж котлов №1,2 НРс-18 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
|  |  | Демонтаж сетевых насосов и насосов подпитки К80 - 4 шт. | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
|  |  | Демонтаж дымовой трубы Д=1,2 м; Н=16 м | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 1 |
|  |  | Разбор помещения котельной | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1 |
| 36. Система теплоснабжения от котельной мкр. 16 (проект) |  |  | 0 | 0 | 433600 | 0 | 0 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438260 |  |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | Строительство котельной с котлами типа КВТС-6,5-150 - 4 шт. | 0 | 0 | 364351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364351 | 2 |
|  | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Котельная мкр. 16 (проект) - ТК-1 мкр.16, 600м, 2Ду350/350 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 31910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31910 | 2 |
|  |  | ТК-1 мкр.16 - ТК-2 мкр.16, 600м, 2Ду350/350 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 31910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31910 | 2 |
|  |  | ТК-2 мкр.16 - Микрорайон 16 (I очередь), 115м, 2Ду300/300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5429 | 2 |
|  |  | ТК-2 мкр.16 - Микрорайон 16 (I очередь), 115м, 2Ду200/200 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 | 2 |
| ВСЕГО: |  |  | 172957 | 430929 | 813568 | 418083 | 41317 | 35227 | 74961 | 74814 | 9554 | 9552 | 2080962 |  |

Примечание: * - источники финансирования согласно п. 13. "Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)" утвержденных Постановление Правительства РФ №410 от 05.05.2014 г.:

1 – собственные средства ТСО (амортизация, прибыль);

1.1 – собственные средства ТСО (подключение потребителей с тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/ч);

1.2 – собственные средства ТСО полученные за счет платы за подключение (подключение потребителей с тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч);

2 – прочие привлеченные средства.

## 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Величина инвестиций в строительство нового источника тепловой энергии с проиндексированными кап.затратами на 2028 год составляет 364 351 тыс. руб. без НДС.

Величина инвестиций в реконструкцию источников тепловой энергии с проиндексированными кап.затратами на 2028 год составляет 845 327 тыс. руб. без НДС.

## 9.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них.

Величина инвестиций в строительство тепловых сетей с проиндексированными кап. затратами на 2028 год. составляет 649 092 тыс. руб. без НДС.

Величина инвестиций в строительство ЦТП, ПНС с проиндексированными кап. затратами на 2028 год. составляет 90 580 тыс. руб. без НДС.

Величина инвестиций в реконструкцию тепловых сетей составляет с проиндексированными кап. затратами на 2028 год составляет 46 713 тыс. руб. без НДС.

Величина инвестиций в реконструкцию ЦТП, ПНС с проиндексированными кап. затратами на 2028 год. составляет 41 653 тыс. руб. без НДС.

## 9.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения не предусматривается изменение температурных графиков источников.

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения предусматривается замена сетевых насосов на части источников тепловой энергии для изменения гидравлического режима работы системы теплоснабжения. Выполнение данного мероприятия не влечет за собой дополнительных инвестиций, помимо указанных в таблицах 9.2, 9.3.

## 9.5. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.

Величина инвестиций в мероприятия по переходу на закрытый водоразбор с проиндексированными кап. затратами на 2028 год составляет 43 246 тыс. руб. без НДС.

## 9.6. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Все затраты приведены в ценах соответствующих лет, без учета НДС.

Мероприятия по переводу потребителей котельных №51, 76 (с учетом котельной №74) ООО "ТЭР", №20, 34, 50 МУП "ГТХ" на закрытый водоразбор приняты во исполнение статьи 29 ФЗ №160 "О теплоснабжении". Инвестиции в размере 43 246  тыс. руб. не имеют ощутимого экономического эффекта. Финансовые средства предлагается изыскивать в областном и местном бюджете, а также выполнять работы за счет средств собственников объектов.

Затраты по подключению потребителей с расчетной тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/ч, составляют 18 186 тыс. руб. Затраты в размере 5,0 тыс. руб. компенсируются платой за подключение, оставшиеся затраты в размере 18 181 тыс. руб. подлежат возмещению за счет тарифов в сфере теплоснабжения.

Мероприятия по подключению потребителей с расчетной тепловой нагрузкой свыше 0,1 и до 1,5 Гкал/ч в сумме 82 702 тыс. руб. предлагается реализовать за счет платы за подключение.

Мероприятия по подключению потребителей с расчетной тепловой нагрузкой свыше 1,5 Гкал/ч в сумме 108 970 тыс. руб. предлагается реализовать за счет платы за подключение.

Эффективность инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей должно быть предусмотрено в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли.

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии (монтаж дополнительных котлов, установок ВПУ и баков, реконструкция систем золо-шлакоудаления, замена дымовых труб, реконструкция и строительство складов и т.п.) в сумме 239 806 тыс. руб. и мероприятия по реконструкции тепловых сетей, связанных со снижением уровня физического износа и увеличения пропускной способности в сумме 8 576 тыс. руб., мероприятия по строительству циркуляционных сетей ГВС в сумме 217 327 тыс. руб. направлены не на повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии и повышение показателей надежности теплоснабжений, ликвидации дефицита тепловой мощности. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект и является социально значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения также не приводится.

Мероприятия по строительству нового источника тепла и тепловых сетей от него в сумме 438 260 тыс. руб. предлагается осуществить за счет привлечения бюджетных средств. Мероприятия по строительству ЦТП в кварталах №11 и №13 в сумме 90 580 тыс. руб. предлагается осуществить за счет привлечения бюджетных средств. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения также не приводится.

Расчет эффективности инвестиций может быть произведен для мероприятий, приводящих к снижению затрат. Мероприятия объединены в "проекты" технологически неразрывно связанные между собой и имеющие комбинированный технико-экономический эффекты).

Перечень предлагаемых проектов:

- реконструкция котельных №5, 66 "ТЭР";

- ликвидация котельной №68 с переключением нагрузки ГВС на котельную №66 "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №5, 66 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР";

- автоматизация бойлерных на тепловых сетях котельной №6 ООО "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №6 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №48 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №49 ООО "ТЭР" ООО "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №49 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №51 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №52 ООО "ТЭР";

- ликвидация котельной №78 с переключением нагрузки на котельную №52 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №59 ООО "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №59 ООО "ТЭР";

- ликвидация котельной №74 с переключением нагрузки на котельную №76 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №102 ООО "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №102 ООО "ТЭР";

- ликвидация котельной №68 с переключением нагрузки ОВ на котельную №102 ООО "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №102 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №114 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №20 ООО "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №20 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №22 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №29 ООО "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №29 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №32 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №42 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №43 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" с переключением потребителей котельных №44, 46 ООО "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №45 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №94 ООО "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №94 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №96 ООО "ТЭР";

- регулировка тепловых сетей котельной №96 ООО "ТЭР";

- реконструкция котельной №56 МУП "ГТХ" с переключением потребителей котельных №61, 68 МУП "ГТХ";

Для расчета эффективности инвестиций определена чистая приведенная стоимость (NPV) мероприятий. Это сделано для определения возможности привлечения для реализации программы кредитных средств.

Внутренняя норма доходности (IRR (ВНД)) — это процентная ставка, при которой чистая приведенная стоимость (NPV) равна 0. NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню.

Иначе говоря, для потока платежей CF, где CFt — платёж через t лет (t=1, …, N) и начальной инвестиции в размере IC=-CF0 внутренняя норма доходности IRR рассчитывается из уравнения:

или

В связи с непредставлением теплоснабжающими организациями ООО "ТЭР", МУП "ГТХ" данных о фактических и плановых затратах на выработку и реализацию тепловой энергии, выполнить расчет эффективности инвестиций по мероприятиям (проектам), запланированным на их источниках и сетях не представляется возможным.

# 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Реестр существующих на территории городского поселения изолированных систем теплоснабжения, и предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1. Реестр предложений по выбору зон деятельности ЕТО в общей системе теплоснабжения городского округа

| № зоны действия котельной | Наименование зоны действия котельной | Действующие ТСО в зоне действия котельной |
| --- | --- | --- |
| Зона действия №1 | Система теплоснабжения от котельных №5, 66 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №2 | Система теплоснабжения от котельной №6 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №3 | Система теплоснабжения от котельной №48 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №4 | Система теплоснабжения от котельной №49 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №5 | Система теплоснабжения от котельной №51 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №6 | Система теплоснабжения от котельной №52 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №7 | Система теплоснабжения от котельной №59 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №8 | Система теплоснабжения от котельной №62 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №9 | Система теплоснабжения от котельной №68 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №10 | Система теплоснабжения от котельной №71 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №11 | Система теплоснабжения от котельной №74 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №12 | Система теплоснабжения от котельной №76 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №13 | Система теплоснабжения от котельной №78 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №14 | Система теплоснабжения от котельной №79 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №15 | Система теплоснабжения от котельной №80 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №16 | Система теплоснабжения от котельной №102 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №17 | Система теплоснабжения от котельной №104 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №18 | Система теплоснабжения от котельной №105 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №19 | Система теплоснабжения от котельной №114 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №20 | Система теплоснабжения от котельной №20 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №21 | Система теплоснабжения от котельной №22 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №22 | Система теплоснабжения от котельной №23 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №23 | Система теплоснабжения от котельной №25 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №24 | Система теплоснабжения от котельной №28 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №25 | Система теплоснабжения от котельной №29 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №26 | Система теплоснабжения от котельной №31 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №27 | Система теплоснабжения от котельной №32 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №28 | Система теплоснабжения от котельной №38 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №29 | Система теплоснабжения от котельной №39 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №30 | Система теплоснабжения от котельной №42 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №31 | Система теплоснабжения от котельной №43 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №32 | Система теплоснабжения от котельной №44 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №33 | Система теплоснабжения от котельной №45 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №34 | Система теплоснабжения от котельных №46 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №35 | Система теплоснабжения от котельной №94 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №36 | Система теплоснабжения от котельной №96 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №37 | Система теплоснабжения от котельной №1 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №38 | Система теплоснабжения от котельной №2 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №39 | Система теплоснабжения от котельной №3 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №40 | Система теплоснабжения от котельной №9 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №41 | Система теплоснабжения от котельной №14 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №42 | Система теплоснабжения от котельной №15 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №43 | Система теплоснабжения от котельной №17 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №44 | Система теплоснабжения от котельной №18 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №45 | Система теплоснабжения от котельной №20 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №46 | Система теплоснабжения от котельной №24 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №47 | Система теплоснабжения от котельной №26 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №48 | Система теплоснабжения от котельной №30а | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №49 | Система теплоснабжения от котельной №34 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №50 | Система теплоснабжения от котельной №35 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №51 | Система теплоснабжения от котельной №36 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №52 | Система теплоснабжения от котельной №40 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №53 | Система теплоснабжения от котельной №47 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №54 | Система теплоснабжения от котельной №50 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №55 | Система теплоснабжения от котельной №53 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №56 | Система теплоснабжения от котельной №55 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №57 | Система теплоснабжения от котельной №56 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №58 | Система теплоснабжения от котельной №61 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №59 | Система теплоснабжения от котельной №63 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №60 | Система теплоснабжения от котельной №64 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №61 | Система теплоснабжения от котельной №65 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №62 | Система теплоснабжения от котельной №65а | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №63 | Система теплоснабжения от котельной №66 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №64 | Система теплоснабжения от котельной №67 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №65 | Система теплоснабжения от котельной №72 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №66 | Система теплоснабжения от котельной №84 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №67 | Система теплоснабжения от котельной №89 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №68 | Система теплоснабжения от котельной №93 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №69 | Система теплоснабжения от котельной №109 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №70 | Система теплоснабжения от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | ООО "ОФ "Прокопьевскуголь"; МУП "ГТХ" |
| Зона действия №71 | Система теплоснабжения от котельной ООО "Сибнииуглеобогащение" | ООО "Сибнииуглеобогащение" |
| Зона действия №72 | Система теплоснабжения от котельной МУП "ГЭТ" | МУП "ГЭТ" |

В таблице 10.1 представлено 72 изолированных зоны действия источников теплоты, которые находятся в системе теплоснабжения городского округа. В зонах №1 - №36 действует единственная теплоснабжающая организация – ООО "ТЭР"; в зонах №37 - №69 действует единственная теплоснабжающая организация – МУП "ГТХ"; в зоне №70 действуют две теплоснабжающих организации – ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" и МУП "ГТХ"; в зоне №71 действует единственная теплоснабжающая организация – ООО "Сибнииуглеобогащение"; в зоне №72 действует единственная теплоснабжающая организация – МУП "ГЭТ".

Согласно пункту 7 раздел II "Критерии и порядок определения ЕТО" "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. критериями для определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Значения указанных показателей для организаций сведены в таблицу 10.2.

Таблица 10.2. Критерии для определения ЕТО в системах теплоснабжения городского округа

| Наименование теплоснабжающей и/или теплосетевой организации |  | ООО "ТЭР" | МУП "ГТХ" | ООО "ОФ "Прокопьевск-уголь" | ООО "Сибнии-углеобогаще-ние" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий 1 | Рабочая тепловая мощность теплоисточников, Гкал/ч | 112,28 | 9,62 | нет данных | 0,43 |
| Критерий 2 | Емкость тепловых сетей, м³ | 41128,91 | 318,997 | нет данных | нет данных |
| Критерий 3 | Размер собственного капитала, тыс. руб.* | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Критерий 4 | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения | да | да | да | да |

На основании данных таблицы 10.2 можно сделать вывод о том, что каждая теплоснабжающая организация соответствует требованиям для присвоения ей статуса ЕТО.

Предлагаем для Прокопьевского городского округа определить для каждой изолированной системы теплоснабжения следующие ЕТО:

Таблица 10.3. Предложения по выбору ЕТО

| № зоны действия котельной | Наименование изолированной системы теплоснабжения | Предлагаемая ЕТО |
| --- | --- | --- |
| Зона действия №1 | Система теплоснабжения от котельных №5, 66 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №2 | Система теплоснабжения от котельной №6 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №3 | Система теплоснабжения от котельной №48 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №4 | Система теплоснабжения от котельной №49 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №5 | Система теплоснабжения от котельной №51 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №6 | Система теплоснабжения от котельной №52 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №7 | Система теплоснабжения от котельной №59 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №8 | Система теплоснабжения от котельной №62 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №9 | Система теплоснабжения от котельной №68 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №10 | Система теплоснабжения от котельной №71 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №11 | Система теплоснабжения от котельной №74 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №12 | Система теплоснабжения от котельной №76 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №13 | Система теплоснабжения от котельной №78 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №14 | Система теплоснабжения от котельной №79 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №15 | Система теплоснабжения от котельной №80 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №16 | Система теплоснабжения от котельной №102 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №17 | Система теплоснабжения от котельной №104 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №18 | Система теплоснабжения от котельной №105 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №19 | Система теплоснабжения от котельной №114 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №20 | Система теплоснабжения от котельной №20 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №21 | Система теплоснабжения от котельной №22 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №22 | Система теплоснабжения от котельной №23 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №23 | Система теплоснабжения от котельной №25 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №24 | Система теплоснабжения от котельной №28 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №25 | Система теплоснабжения от котельной №29 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №26 | Система теплоснабжения от котельной №31 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №27 | Система теплоснабжения от котельной №32 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №28 | Система теплоснабжения от котельной №38 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №29 | Система теплоснабжения от котельной №39 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №30 | Система теплоснабжения от котельной №42 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №31 | Система теплоснабжения от котельной №43 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №32 | Система теплоснабжения от котельной №44 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №33 | Система теплоснабжения от котельной №45 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №34 | Система теплоснабжения от котельных №46 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №35 | Система теплоснабжения от котельной №94 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №36 | Система теплоснабжения от котельной №96 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №37 | Система теплоснабжения от котельной №1 | ООО "ТЭР" |
| Зона действия №38 | Система теплоснабжения от котельной №2 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №39 | Система теплоснабжения от котельной №3 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №40 | Система теплоснабжения от котельной №9 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №41 | Система теплоснабжения от котельной №14 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №42 | Система теплоснабжения от котельной №15 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №43 | Система теплоснабжения от котельной №17 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №44 | Система теплоснабжения от котельной №18 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №45 | Система теплоснабжения от котельной №20 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №46 | Система теплоснабжения от котельной №24 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №47 | Система теплоснабжения от котельной №26 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №48 | Система теплоснабжения от котельной №30а | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №49 | Система теплоснабжения от котельной №34 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №50 | Система теплоснабжения от котельной №35 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №51 | Система теплоснабжения от котельной №36 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №52 | Система теплоснабжения от котельной №40 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №53 | Система теплоснабжения от котельной №47 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №54 | Система теплоснабжения от котельной №50 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №55 | Система теплоснабжения от котельной №53 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №56 | Система теплоснабжения от котельной №55 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №57 | Система теплоснабжения от котельной №56 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №58 | Система теплоснабжения от котельной №61 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №59 | Система теплоснабжения от котельной №63 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №60 | Система теплоснабжения от котельной №64 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №61 | Система теплоснабжения от котельной №65 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №62 | Система теплоснабжения от котельной №65а | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №63 | Система теплоснабжения от котельной №66 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №64 | Система теплоснабжения от котельной №67 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №65 | Система теплоснабжения от котельной №72 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №66 | Система теплоснабжения от котельной №84 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №67 | Система теплоснабжения от котельной №89 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №68 | Система теплоснабжения от котельной №93 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №69 | Система теплоснабжения от котельной №109 | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №70 | Система теплоснабжения от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | МУП "ГТХ" |
| Зона действия №71 | Система теплоснабжения от котельной ООО "Сибнииуглеобогащение" | ООО "Сибнииуглеобогащение" |
| Зона действия №72 | Система теплоснабжения от котельной МУП "ГЭТ" | МУП "ГЭТ" |

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления городского округа в соответствии с ФЗ №190 "О теплоснабжении".

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены и установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации". В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с пунктом 19 "Постановления организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В связи с тем, что все источники тепловой энергии городского округа имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей (с учетом выполнения предложенных мероприятий), работают в изолированных зонах теплоснабжения, производить перераспределение тепловой нагрузки между ними в эксплуатационном режиме не требуется.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 11.1.

Таблица 11.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Параметры | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 57,284 | 57,284 | 57,693 | 58,923 | 58,923 | 58,923 | 58,923 | 58,923 | 58,923 | 58,923 | 58,923 | 58,923 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 149,984 | 150,850 | 160,461 | 160,964 | 160,973 | 163,977 | 163,977 | 169,019 | 172,651 | 176,246 | 179,406 | 179,406 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 | 12,994 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,921 | 7,921 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 8,499 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,988 | 2,988 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 6,002 | 6,002 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| Котельная №68 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,029 | 3,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,293 | 4,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 15,473 | 15,473 | 20,451 | 20,451 | 20,451 | 20,451 | 20,451 | 20,451 | 20,451 | 21,491 | 23,051 | 23,051 |
| Котельная №78 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,739 | 1,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| Котельная №80 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,006 | 9,006 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | 12,067 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 13,318 | 13,318 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 | 13,566 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 13,356 | 13,356 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 | 13,504 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 11,460 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 | 12,584 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,067 | 4,067 | 4,067 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,838 | 4,838 | 4,838 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,264 | 2,264 | 2,264 | 2,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 8,358 | 8,358 | 8,358 | 8,358 | 8,358 | 8,358 | 8,358 | 8,358 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Всего по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 393,443 | 394,309 | 406,144 | 408,026 | 408,074 | 411,077 | 411,077 | 416,120 | 419,751 | 424,387 | 429,106 | 429,106 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Котельная №2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Котельная №36 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Котельная №40 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,775 | 1,775 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,505 | 0,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 |
| Котельная №84 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,127 | 0,127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Всего по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 26,848 | 26,848 | 26,848 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 27,476 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,522 | 9,522 | 9,522 | 9,522 | 9,522 | 9,522 | 9,522 | 9,522 | 9,522 | 9,522 | 9,522 | 9,522 |
| Котельная МУП "ГЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 |
| Котельная ООО "Сибнииуглеобогащение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,287 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| Новая котельная микрорайона №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  | 3,172 | 5,384 | 10,317 | 11,168 | 11,168 | 11,168 | 11,168 | 11,168 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 433,658 | 435,172 | 447,006 | 449,516 | 452,737 | 457,952 | 462,885 | 468,778 | 472,410 | 477,045 | 481,765 | 481,765 |

# 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Согласно данным Администрации г. Прокопьевск и основных теплоснабжающих организаций ООО "ТЭР", МУП "ГТХ" бесхозяйные тепловые сети на территории городского округа отсутствуют. Все сети обслуживаются предприятиями в зонах действия чьих источников они находятся. Сети потребителей обслуживаются собственниками сетей, согласно актов эксплуатационной ответственности.

# 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа.

По состоянию на 2019 г. город Прокопьевск не газифицирован. Все источники тепловой энергии, расположенные на территории городского округа используют в качестве топлива каменный уголь Кузнецкого бассейна.

В Кемеровской области утверждена "Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области на период 2016-2020 годы". Газификация г. Прокопьевск указанной программой не предусмотрена. Данной схемой теплоснабжения не предусматривается перевод источников тепла на природный газ.

По состоянию на 2019 г. на территории городского округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Данной схемой теплоснабжения, "Схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2019 - 2025 годы ", "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области на 2018 - 2022 годы" (далее СиПР ЭКО) не предусматривается строительство на территории городского округа источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и других объектов электроэнергетики.

Существующие и перспективные источники тепловой энергии, а также мероприятия по их реконструкции и модернизации полностью обеспечены электрической мощностью, согласно СиПР ЭКО. Актуализированная схема теплоснабжения полностью синхронизирована СиПР ЭКО.

"Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского городского округа на период 2015-2020 гг. с перспективой до 2031 г." была разработана в 2015 г.

С момента утверждения схемы водоснабжения произошла значительная корректировка перечня объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию (отказ от строительства к 2028 г. микрорайонов 16 (II очередь), 4Б, 17; решение о строительстве семи 5-ти этажных жилых домов по ул. Гайдара и др.); произошла ликвидация ряда котельных (№83, 85), не предусмотренная схемой теплоснабжения 2015 г.; приняты решения об отказе от ликвидации части котельных (№9, 14, 15, 17, 20, 55, 79, 32, 105), ранее предусмотренной схемой теплоснабжения; принято решение о ликвидации ряда котельных (№44, 46, 61, 84), ранее не предусмотренной схемой; произошла корректировка сроков внедрения всех мероприятий.

Кроме того в данной схеме теплоснабжения принято решение о переводе потребителей котельных №51, 76 (с учетом котельной №74) МУП "ГТХ" на закрытый водоразбор (с установкой подогревателей горячего водоснабжения в ИТП подключенных объектов), что повлечет увеличение расхода холодной воды по объектам и снижения расхода холодной воды на котельных.

В связи с этим необходимо выполнить корректировку утвержденной схемы водоснабжения городского округа.

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

В таблице 14.1 представлены индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа по каждому источнику теплоснабжения и по городскому округу в целом за 2019-2030 гг.

В таблице 14.2 представлены технико-экономические показатели источников тепла за 2019-2030 гг.

Таблица 14.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Прокопьевск

| Параметры | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 113,50 | 113,50 | 123,50 | 123,50 | 123,50 | 123,50 | 123,50 | 123,50 | 123,50 | 123,50 | 123,50 | 123,50 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 78,66 | 78,66 | 79,22 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 174078,70 | 174078,70 | 176496,50 | 181313,76 | 181313,76 | 181313,76 | 181313,76 | 181313,76 | 181313,76 | 181313,76 | 181313,76 | 181313,76 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 26080,90 | 26080,90 | 26443,14 | 27164,88 | 27164,88 | 27164,88 | 27164,88 | 27164,88 | 27164,88 | 27164,88 | 27164,88 | 27164,88 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 8947,68 | 9052,70 | 9686,83 | 10192,28 | 10192,28 | 10192,28 | 10192,28 | 10192,28 | 10192,28 | 10192,28 | 10192,28 | 10192,28 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,91 | 2,88 | 2,73 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 156,20 | 158,03 | 167,90 | 172,98 | 172,98 | 172,98 | 172,98 | 172,98 | 172,98 | 172,98 | 172,98 | 172,98 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 105,02 | 597,14 | 505,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 1,16 | 6,16 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 14,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 12,78 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 283,50 | 283,50 | 283,50 | 283,50 | 283,50 | 283,50 | 283,50 | 283,50 | 283,50 | 283,50 | 283,50 | 283,50 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 202,06 | 203,23 | 216,17 | 216,85 | 216,86 | 220,91 | 220,91 | 227,70 | 232,60 | 237,44 | 241,70 | 241,70 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 522128,90 | 526413,07 | 561558,84 | 563635,27 | 563667,56 | 578399,71 | 578399,71 | 600614,02 | 619180,75 | 637497,89 | 653398,10 | 653398,10 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 101378,90 | 102246,91 | 109367,74 | 109788,44 | 109794,98 | 112779,84 | 112779,84 | 117280,65 | 121042,42 | 124753,63 | 127975,15 | 127975,15 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 29718,76 | 29951,88 | 29990,74 | 30237,14 | 30249,14 | 30529,14 | 30779,14 | 31029,14 | 31029,14 | 31029,14 | 31029,14 | 31029,14 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,41 | 3,41 | 3,65 | 3,63 | 3,63 | 3,69 | 3,66 | 3,78 | 3,90 | 4,02 | 4,12 | 4,12 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 198,15 | 198,55 | 186,90 | 187,85 | 187,91 | 186,18 | 187,70 | 183,58 | 179,72 | 176,06 | 172,96 | 172,96 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 339,45 | 233,12 | 38,86 | 246,40 | 12,00 | 280,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 1,14 | 0,78 | 0,13 | 0,81 | 0,04 | 0,92 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 35509,40 | 35509,40 | 35509,40 | 35509,40 | 35509,40 | 35509,40 | 35509,40 | 35509,40 | 35509,40 | 35509,40 | 35509,40 | 35509,40 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 6162,60 | 6162,60 | 6162,60 | 6162,60 | 6162,60 | 6162,60 | 6162,60 | 6162,60 | 6162,60 | 6162,60 | 6162,60 | 6162,60 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1652,64 | 1683,04 | 1713,44 | 1743,84 | 1774,24 | 1804,64 | 1835,04 | 1835,04 | 1835,04 | 1835,04 | 1835,04 | 1835,04 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,73 | 3,66 | 3,60 | 3,53 | 3,47 | 3,41 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 127,18 | 129,52 | 131,86 | 134,20 | 136,54 | 138,88 | 141,22 | 141,22 | 141,22 | 141,22 | 141,22 | 141,22 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 1,81 | 1,77 | 1,74 | 1,71 | 1,68 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 6,20 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 25,41 | 0,00 | 15,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 11,85 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 10,72 | 10,72 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 22956,70 | 22956,70 | 26028,25 | 26028,25 | 26028,25 | 26028,25 | 26028,25 | 26028,25 | 26028,25 | 26028,25 | 26028,25 | 26028,25 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,23 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 5147,80 | 5147,80 | 5836,56 | 5836,56 | 5836,56 | 5836,56 | 5836,56 | 5836,56 | 5836,56 | 5836,56 | 5836,56 | 5836,56 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1314,68 | 1329,27 | 1329,27 | 1329,27 | 1329,27 | 1329,27 | 1329,27 | 1329,27 | 1329,27 | 1329,27 | 1329,27 | 1329,27 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,92 | 3,87 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 165,97 | 167,82 | 156,41 | 156,41 | 156,41 | 156,41 | 156,41 | 156,41 | 156,41 | 156,41 | 156,41 | 156,41 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 23690,50 | 23690,50 | 23690,50 | 23690,50 | 23719,72 | 23719,72 | 23719,72 | 23719,72 | 23719,72 | 23719,72 | 23719,72 | 23719,72 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3169,30 | 3169,30 | 3169,30 | 3169,30 | 3173,54 | 3173,54 | 3173,54 | 3173,54 | 3173,54 | 3173,54 | 3173,54 | 3173,54 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 889,08 | 889,08 | 889,08 | 895,16 | 895,16 | 895,16 | 895,16 | 895,16 | 895,16 | 895,16 | 895,16 | 895,16 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 124,35 | 124,35 | 124,35 | 125,20 | 124,97 | 124,97 | 124,97 | 124,97 | 124,97 | 124,97 | 124,97 | 124,97 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 30 | 31 | 32 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,48 | 3,48 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 10445,30 | 10445,30 | 13934,30 | 13934,30 | 13934,30 | 13934,30 | 13934,30 | 13934,30 | 13934,30 | 13934,30 | 13934,30 | 13934,30 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,17 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1532,70 | 1532,70 | 1532,70 | 1532,70 | 1532,70 | 1532,70 | 1532,70 | 1532,70 | 1532,70 | 1532,70 | 1532,70 | 1532,70 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 378,11 | 442,24 | 880,24 | 880,24 | 880,24 | 880,24 | 880,24 | 880,24 | 880,24 | 880,24 | 880,24 | 880,24 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,05 | 3,47 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 126,54 | 148,01 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 32 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 64,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 7,52 | 7,52 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 18411,50 | 18411,50 | 18823,30 | 18823,30 | 18823,30 | 18823,30 | 18823,30 | 18823,30 | 18823,30 | 18823,30 | 18823,30 | 18823,30 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2628,60 | 2628,60 | 2687,39 | 2687,39 | 2687,39 | 2687,39 | 2687,39 | 2687,39 | 2687,39 | 2687,39 | 2687,39 | 2687,39 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 788,70 | 792,90 | 792,90 | 799,66 | 806,41 | 813,17 | 819,93 | 826,69 | 833,44 | 840,20 | 840,20 | 840,20 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,33 | 3,32 | 3,39 | 3,36 | 3,33 | 3,30 | 3,28 | 3,25 | 3,22 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 131,41 | 132,11 | 129,42 | 130,52 | 131,63 | 132,73 | 133,83 | 134,93 | 136,04 | 137,14 | 137,14 | 137,14 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1030,80 | 1030,80 | 1030,80 | 1030,80 | 1030,80 | 1030,80 | 1030,80 | 1030,80 | 1030,80 | 1030,80 | 1030,80 | 1030,80 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 225,10 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 57,06 | 57,06 | 57,06 | 57,06 | 57,06 | 57,06 | 57,06 | 57,06 | 57,06 | 57,06 | 57,06 | 57,06 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 235,77 | 235,77 | 235,77 | 235,77 | 235,77 | 235,77 | 235,77 | 235,77 | 235,77 | 235,77 | 235,77 | 235,77 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №68 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,40 | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 8820,80 | 8820,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1379,20 | 1379,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 256,52 | 256,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,38 | 5,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 84,69 | 84,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5367,50 | 5367,50 | 5367,50 | 5367,50 | 5367,50 | 5367,50 | 5367,50 | 5367,50 | 5367,50 | 5367,50 | 5367,50 | 5367,50 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1033,70 | 1033,70 | 1033,70 | 1033,70 | 1033,70 | 1033,70 | 1033,70 | 1033,70 | 1033,70 | 1033,70 | 1033,70 | 1033,70 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 282,34 | 282,34 | 282,34 | 282,34 | 282,34 | 282,34 | 282,34 | 282,34 | 282,34 | 282,34 | 282,34 | 282,34 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 180,99 | 180,99 | 180,99 | 180,99 | 180,99 | 180,99 | 180,99 | 180,99 | 180,99 | 180,99 | 180,99 | 180,99 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,32 | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,86 | 4,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 11238,80 | 11238,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1800,10 | 1800,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 552,36 | 552,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,26 | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 128,67 | 128,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 19,01 | 19,01 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 26,40 | 28,32 | 28,32 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 50537,20 | 50537,20 | 65157,22 | 65157,22 | 65157,22 | 65157,22 | 65157,22 | 65157,22 | 65157,22 | 68536,36 | 73589,76 | 73589,76 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,29 | 0,29 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,42 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 11692,00 | 11692,00 | 15048,85 | 15048,85 | 15048,85 | 15048,85 | 15048,85 | 15048,85 | 15048,85 | 15872,02 | 17103,04 | 17103,04 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 3784,54 | 4144,54 | 4696,54 | 4696,54 | 4696,54 | 4696,54 | 4696,54 | 4696,54 | 4704,14 | 4734,15 | 4734,15 | 4734,15 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,09 | 2,82 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,35 | 3,61 | 3,61 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 244,59 | 267,86 | 229,65 | 229,65 | 229,65 | 229,65 | 229,65 | 229,65 | 230,02 | 220,29 | 205,38 | 205,38 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 30,01 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №78 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,90 | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,89 | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5233,30 | 5233,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1590,10 | 1590,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 437,55 | 437,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,63 | 3,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 251,61 | 251,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 21 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 3399,70 | 3399,70 | 3399,70 | 3399,70 | 3451,21 | 3451,21 | 3451,21 | 3451,21 | 3451,21 | 3451,21 | 3451,21 | 3451,21 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 143,40 | 143,40 | 143,40 | 143,40 | 145,57 | 145,57 | 145,57 | 145,57 | 145,57 | 145,57 | 145,57 | 145,57 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 70,06 | 70,06 | 70,06 | 70,06 | 70,06 | 70,06 | 70,06 | 70,06 | 70,06 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 2,05 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 76,48 | 74,38 | 74,38 | 74,38 | 74,38 | 74,38 | 74,38 | 74,38 | 74,38 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №80 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 2464,00 | 2464,00 | 2464,00 | 2464,00 | 2464,00 | 2464,00 | 2464,00 | 2464,00 | 2464,00 | 2464,00 | 2464,00 | 2464,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 619,20 | 619,20 | 619,20 | 619,20 | 619,20 | 619,20 | 619,20 | 619,20 | 619,20 | 619,20 | 619,20 | 619,20 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 201,18 | 201,18 | 201,18 | 201,18 | 201,18 | 201,18 | 201,18 | 201,18 | 201,18 | 201,18 | 201,18 | 201,18 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 245,34 | 245,34 | 245,34 | 245,34 | 245,34 | 245,34 | 245,34 | 245,34 | 245,34 | 245,34 | 245,34 | 245,34 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 10,84 | 10,84 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 20555,90 | 20555,90 | 27498,03 | 27498,03 | 27498,03 | 27498,03 | 27498,03 | 27498,03 | 27498,03 | 27498,03 | 27498,03 | 27498,03 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2696,10 | 2696,10 | 3606,63 | 3606,63 | 3606,63 | 3606,63 | 3606,63 | 3606,63 | 3606,63 | 3606,63 | 3606,63 | 3606,63 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1232,27 | 1529,97 | 1749,97 | 1749,97 | 1749,97 | 1749,97 | 1749,97 | 1749,97 | 1749,97 | 1749,97 | 1749,97 | 1749,97 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,19 | 1,76 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 136,83 | 169,88 | 145,02 | 145,02 | 145,02 | 145,02 | 145,02 | 145,02 | 145,02 | 145,02 | 145,02 | 145,02 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 297,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 15,74 | 15,74 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 38867,70 | 38867,70 | 39841,73 | 39841,73 | 39841,73 | 39841,73 | 39841,73 | 39841,73 | 39841,73 | 39841,73 | 39841,73 | 39841,73 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 6818,90 | 6818,90 | 6989,78 | 6989,78 | 6989,78 | 6989,78 | 6989,78 | 6989,78 | 6989,78 | 6989,78 | 6989,78 | 6989,78 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1930,17 | 2040,79 | 2040,79 | 2098,69 | 2098,69 | 2098,69 | 2098,69 | 2098,69 | 2098,69 | 2098,69 | 2098,69 | 2098,69 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,53 | 3,34 | 3,43 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 144,93 | 153,24 | 150,44 | 154,70 | 154,70 | 154,70 | 154,70 | 154,70 | 154,70 | 154,70 | 154,70 | 154,70 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 110,62 | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 642,80 | 642,80 | 642,80 | 642,80 | 642,80 | 642,80 | 642,80 | 642,80 | 642,80 | 642,80 | 642,80 | 642,80 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 43,50 | 43,50 | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 45,22 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 15,56 | 15,56 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 37401,40 | 37401,40 | 37700,93 | 37700,93 | 37700,93 | 37700,93 | 37700,93 | 37700,93 | 37700,93 | 37700,93 | 37700,93 | 37700,93 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 8043,00 | 8043,00 | 8107,41 | 8107,41 | 8107,41 | 8107,41 | 8107,41 | 8107,41 | 8107,41 | 8107,41 | 8107,41 | 8107,41 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2181,61 | 2197,37 | 2197,37 | 2212,41 | 2227,45 | 2242,50 | 2257,54 | 2272,58 | 2287,63 | 2302,67 | 2302,67 | 2302,67 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,69 | 3,66 | 3,69 | 3,66 | 3,64 | 3,62 | 3,59 | 3,57 | 3,54 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 163,34 | 164,52 | 162,72 | 163,83 | 164,94 | 166,06 | 167,17 | 168,29 | 169,40 | 170,51 | 170,51 | 170,51 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 15,76 | 0,00 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 30,62 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,75 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 9416,80 | 9416,80 | 9416,80 | 9416,80 | 9416,80 | 9416,80 | 9416,80 | 9416,80 | 9416,80 | 9416,80 | 9416,80 | 9416,80 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1566,20 | 1566,20 | 1566,20 | 1566,20 | 1566,20 | 1566,20 | 1566,20 | 1566,20 | 1566,20 | 1566,20 | 1566,20 | 1566,20 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 319,54 | 319,54 | 319,54 | 319,54 | 319,54 | 319,54 | 319,54 | 319,54 | 319,54 | 319,54 | 319,54 | 319,54 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 98,38 | 98,38 | 98,38 | 98,38 | 98,38 | 98,38 | 98,38 | 98,38 | 98,38 | 98,38 | 98,38 | 98,38 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 50,45 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 18347,70 | 18347,70 | 18347,70 | 18347,70 | 18347,70 | 18347,70 | 18347,70 | 18347,70 | 18347,70 | 18347,70 | 18347,70 | 18347,70 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2623,00 | 2623,00 | 2623,00 | 2623,00 | 2623,00 | 2623,00 | 2623,00 | 2623,00 | 2623,00 | 2623,00 | 2623,00 | 2623,00 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1232,48 | 1232,48 | 1232,48 | 1232,48 | 1232,48 | 1232,48 | 1232,48 | 1232,48 | 1232,48 | 1232,48 | 1232,48 | 1232,48 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 82,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 18621,40 | 18621,40 | 18621,40 | 18621,40 | 18621,40 | 18621,40 | 18621,40 | 18621,40 | 18621,40 | 18621,40 | 18621,40 | 18621,40 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3588,20 | 3588,20 | 3588,20 | 3588,20 | 3588,20 | 3588,20 | 3588,20 | 3588,20 | 3588,20 | 3588,20 | 3588,20 | 3588,20 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2385,32 | 2385,32 | 2385,32 | 2385,32 | 2385,32 | 2385,32 | 2385,32 | 2385,32 | 2385,32 | 2385,32 | 2385,32 | 2385,32 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 366,35 | 366,35 | 366,35 | 366,35 | 366,35 | 366,35 | 366,35 | 366,35 | 366,35 | 366,35 | 366,35 | 366,35 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 54,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 29378,10 | 29378,10 | 29378,10 | 29378,10 | 29378,10 | 29378,10 | 29378,10 | 29378,10 | 29378,10 | 29378,10 | 29378,10 | 29378,10 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 5062,30 | 5062,30 | 5062,30 | 5062,30 | 5062,30 | 5062,30 | 5062,30 | 5062,30 | 5062,30 | 5062,30 | 5062,30 | 5062,30 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2123,43 | 2123,43 | 2123,43 | 2123,43 | 2123,43 | 2123,43 | 2123,43 | 2123,43 | 2123,43 | 2123,43 | 2123,43 | 2123,43 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 185,29 | 185,29 | 185,29 | 185,29 | 185,29 | 185,29 | 185,29 | 185,29 | 185,29 | 185,29 | 185,29 | 185,29 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5992,70 | 5992,70 | 5992,70 | 5992,70 | 5992,70 | 5992,70 | 5992,70 | 5992,70 | 5992,70 | 5992,70 | 5992,70 | 5992,70 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1463,70 | 1463,70 | 1463,70 | 1463,70 | 1463,70 | 1463,70 | 1463,70 | 1463,70 | 1463,70 | 1463,70 | 1463,70 | 1463,70 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 320,59 | 320,59 | 320,59 | 320,59 | 320,59 | 320,59 | 320,59 | 320,59 | 320,59 | 320,59 | 320,59 | 320,59 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 154,57 | 154,57 | 154,57 | 154,57 | 154,57 | 154,57 | 154,57 | 154,57 | 154,57 | 154,57 | 154,57 | 154,57 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 24383,70 | 24383,70 | 24383,70 | 24383,70 | 24383,70 | 24383,70 | 24383,70 | 24383,70 | 24383,70 | 24383,70 | 24383,70 | 24383,70 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 5046,00 | 5046,00 | 5046,00 | 5046,00 | 5046,00 | 5046,00 | 5046,00 | 5046,00 | 5046,00 | 5046,00 | 5046,00 | 5046,00 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1565,32 | 1565,32 | 1565,32 | 1565,32 | 1565,32 | 1565,32 | 1565,32 | 1565,32 | 1565,32 | 1565,32 | 1565,32 | 1565,32 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 198,75 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,80 | 22,00 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 38248,30 | 38248,30 | 38248,30 | 38248,30 | 38248,30 | 38248,30 | 38248,30 | 38248,30 | 38248,30 | 38248,30 | 38248,30 | 38248,30 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,29 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 6811,60 | 6811,60 | 6811,60 | 6811,60 | 6811,60 | 6811,60 | 6811,60 | 6811,60 | 6811,60 | 6811,60 | 6811,60 | 6811,60 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1410,63 | 1432,63 | 1432,63 | 1432,63 | 1432,63 | 1432,63 | 1432,63 | 1432,63 | 1432,63 | 1432,63 | 1432,63 | 1432,63 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,83 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 112,10 | 113,85 | 113,85 | 113,85 | 113,85 | 113,85 | 113,85 | 113,85 | 113,85 | 113,85 | 113,85 | 113,85 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 78,48 | 56,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 12129,40 | 12129,40 | 12129,40 | 13024,63 | 13024,63 | 13024,63 | 13024,63 | 13024,63 | 13024,63 | 13024,63 | 13024,63 | 13024,63 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,40 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2577,80 | 2577,80 | 2577,80 | 2768,06 | 2768,06 | 2768,06 | 2768,06 | 2768,06 | 2768,06 | 2768,06 | 2768,06 | 2768,06 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 737,23 | 737,23 | 747,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,50 | 3,50 | 3,45 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 181,27 | 181,27 | 183,73 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 7411,10 | 7051,12 | 7051,12 | 7051,12 | 7051,12 | 7051,12 | 7051,12 | 7051,12 | 7051,12 | 7051,12 | 7051,12 | 7051,12 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1833,00 | 1498,54 | 1498,54 | 1498,54 | 1498,54 | 1498,54 | 1498,54 | 1498,54 | 1498,54 | 1498,54 | 1498,54 | 1498,54 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 465,44 | 465,44 | 465,44 | 465,44 | 465,44 | 465,44 | 465,44 | 465,44 | 465,44 | 465,44 | 465,44 | 465,44 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,94 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 41822,00 | 41822,00 | 41822,00 | 42238,08 | 42238,08 | 42238,08 | 42238,08 | 42238,08 | 42238,08 | 42238,08 | 42238,08 | 42238,08 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 8898,40 | 8898,40 | 8898,40 | 8986,93 | 8986,93 | 8986,93 | 8986,93 | 8986,93 | 8986,93 | 8986,93 | 8986,93 | 8986,93 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2322,36 | 2322,36 | 2342,46 | 2342,46 | 2342,46 | 2342,46 | 2342,46 | 2342,46 | 2342,46 | 2342,46 | 2342,46 | 2342,46 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,83 | 3,83 | 3,80 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 480,03 | 480,03 | 484,18 | 472,61 | 472,61 | 472,61 | 472,61 | 472,61 | 472,61 | 472,61 | 472,61 | 472,61 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,40 | 5,40 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 12762,70 | 12762,70 | 12762,70 | 12762,70 | 12762,70 | 12762,70 | 12762,70 | 12762,70 | 12762,70 | 12762,70 | 12762,70 | 12762,70 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2365,90 | 2365,90 | 2365,90 | 2365,90 | 2365,90 | 2365,90 | 2365,90 | 2365,90 | 2365,90 | 2365,90 | 2365,90 | 2365,90 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 785,40 | 785,40 | 785,40 | 785,40 | 785,40 | 785,40 | 785,40 | 785,40 | 785,40 | 785,40 | 785,40 | 785,40 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 166,43 | 166,43 | 166,43 | 166,43 | 166,43 | 166,43 | 166,43 | 166,43 | 166,43 | 166,43 | 166,43 | 166,43 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 38,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 14257,10 | 14257,10 | 14257,10 | 14257,10 | 14257,10 | 14257,10 | 14257,10 | 14257,10 | 14257,10 | 14257,10 | 14257,10 | 14257,10 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3010,50 | 3010,50 | 3010,50 | 3010,50 | 3010,50 | 3010,50 | 3010,50 | 3010,50 | 3010,50 | 3010,50 | 3010,50 | 3010,50 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 992,28 | 992,28 | 992,28 | 992,28 | 992,28 | 992,28 | 992,28 | 992,28 | 992,28 | 992,28 | 992,28 | 992,28 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 188,15 | 188,15 | 188,15 | 188,15 | 188,15 | 188,15 | 188,15 | 188,15 | 188,15 | 188,15 | 188,15 | 188,15 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 146,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 8591,60 | 8591,60 | 8591,60 | 8591,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3300,90 | 3300,90 | 3300,90 | 3300,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 535,10 | 535,10 | 535,10 | 535,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 236,35 | 236,35 | 236,35 | 236,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 10602,50 | 10602,50 | 10602,50 | 10602,50 | 23921,89 | 23921,89 | 23921,89 | 23921,89 | 23921,89 | 23921,89 | 23921,89 | 23921,89 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1988,50 | 1988,50 | 1988,50 | 1988,50 | 4486,55 | 4486,55 | 4486,55 | 4486,55 | 4486,55 | 4486,55 | 4486,55 | 4486,55 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 457,20 | 457,20 | 457,20 | 1446,65 | 2354,65 | 2354,65 | 2354,65 | 2354,65 | 2354,65 | 2354,65 | 2354,65 | 2354,65 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 1,37 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 122,28 | 122,28 | 122,28 | 386,91 | 281,72 | 281,72 | 281,72 | 281,72 | 281,72 | 281,72 | 281,72 | 281,72 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 17 | 17 | 18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 6970,30 | 6970,30 | 6970,30 | 6970,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1429,00 | 1429,00 | 1429,00 | 1429,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 6544,10 | 6544,10 | 6544,10 | 6544,10 | 6544,10 | 6544,10 | 6544,10 | 6544,10 | 6544,10 | 6544,10 | 6544,10 | 6544,10 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 757,60 | 757,60 | 757,60 | 757,60 | 757,60 | 757,60 | 757,60 | 757,60 | 757,60 | 757,60 | 757,60 | 757,60 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 549,01 | 549,01 | 549,01 | 549,01 | 549,01 | 549,01 | 549,01 | 549,01 | 549,01 | 549,01 | 549,01 | 549,01 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 165,41 | 165,41 | 165,41 | 165,41 | 165,41 | 165,41 | 165,41 | 165,41 | 165,41 | 165,41 | 165,41 | 165,41 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 | 14 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1586,20 | 1586,20 | 1586,20 | 1586,20 | 1586,20 | 1586,20 | 1586,20 | 1586,20 | 1586,20 | 1586,20 | 1586,20 | 1586,20 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 134,69 | 134,69 | 134,69 | 134,69 | 134,69 | 134,69 | 134,69 | 134,69 | 134,69 | 134,69 | 134,69 | 134,69 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 244,89 | 244,89 | 244,89 | 244,89 | 244,89 | 244,89 | 244,89 | 244,89 | 244,89 | 244,89 | 244,89 | 244,89 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 | 14 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 718,18 | 727,33 | 733,18 | 736,38 | 744,33 | 745,33 | 745,33 | 745,33 | 745,33 | 745,33 | 745,33 | 745,33 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 509,89 | 511,05 | 527,64 | 530,19 | 529,40 | 533,45 | 533,45 | 540,24 | 545,13 | 551,26 | 557,43 | 557,43 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1259846,6 | 1263770,8 | 1305849,5 | 1314054,5 | 1311925,0 | 1326657,2 | 1326657,2 | 1348871,5 | 1367438,2 | 1389134,5 | 1410088,1 | 1410088,1 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 234694,90 | 235228,45 | 243192,35 | 244613,57 | 242394,68 | 245379,54 | 245379,54 | 249880,34 | 253642,12 | 258176,49 | 262629,03 | 262629,03 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 71350,45 | 72607,99 | 73305,04 | 75200,52 | 75264,62 | 75596,82 | 75899,02 | 76170,82 | 76200,22 | 76252,03 | 76252,03 | 76252,03 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,29 | 3,24 | 3,32 | 3,25 | 3,22 | 3,25 | 3,23 | 3,28 | 3,33 | 3,39 | 3,44 | 3,44 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 181,35 | 184,14 | 180,49 | 184,30 | 184,44 | 183,90 | 184,63 | 183,05 | 181,54 | 179,68 | 177,70 | 177,70 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 339,45 | 1257,55 | 696,50 | 1895,48 | 64,20 | 332,20 | 302,20 | 271,80 | 29,40 | 51,81 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,48 | 1,73 | 0,95 | 2,52 | 0,09 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 45,10 | 56,72 | 35,76 | 66,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 6,28 | 7,80 | 4,88 | 8,96 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП «ГТХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 4016,23 | 4016,23 | 4016,23 | 4016,23 | 4016,23 | 4016,23 | 4016,23 | 4016,23 | 4016,23 | 4016,23 | 4016,23 | 4016,23 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 443,82 | 443,82 | 443,82 | 443,82 | 443,82 | 443,82 | 443,82 | 443,82 | 443,82 | 443,82 | 443,82 | 443,82 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1197,61 | 1197,61 | 1197,61 | 1197,61 | 1197,61 | 1197,61 | 1197,61 | 1197,61 | 1197,61 | 1197,61 | 1197,61 | 1197,61 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 264,88 | 264,88 | 264,88 | 264,88 | 264,88 | 264,88 | 264,88 | 264,88 | 264,88 | 264,88 | 264,88 | 264,88 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 183,04 | 183,04 | 183,04 | 183,04 | 183,04 | 183,04 | 183,04 | 183,04 | 183,04 | 183,04 | 183,04 | 183,04 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 2133,03 | 2133,03 | 2133,03 | 2133,03 | 2133,03 | 2133,03 | 2133,03 | 2133,03 | 2133,03 | 2133,03 | 2133,03 | 2133,03 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1040,44 | 1040,44 | 1040,44 | 1040,44 | 1040,44 | 1040,44 | 1040,44 | 1040,44 | 1040,44 | 1040,44 | 1040,44 | 1040,44 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 321,50 | 321,50 | 321,50 | 321,50 | 321,50 | 321,50 | 321,50 | 321,50 | 321,50 | 321,50 | 321,50 | 321,50 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 1001,57 | 1001,57 | 1001,57 | 1001,57 | 1001,57 | 1001,57 | 1001,57 | 1001,57 | 1001,57 | 1001,57 | 1001,57 | 1001,57 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 3044,11 | 3044,11 | 3044,11 | 3044,11 | 3044,11 | 3044,11 | 3044,11 | 3044,11 | 3044,11 | 3044,11 | 3044,11 | 3044,11 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 391,04 | 391,04 | 391,04 | 391,04 | 391,04 | 391,04 | 391,04 | 391,04 | 391,04 | 391,04 | 391,04 | 391,04 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 228,09 | 228,09 | 228,09 | 228,09 | 228,09 | 228,09 | 228,09 | 228,09 | 228,09 | 228,09 | 228,09 | 228,09 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 2509,27 | 2509,27 | 2509,27 | 2509,27 | 2509,27 | 2509,27 | 2509,27 | 2509,27 | 2509,27 | 2509,27 | 2509,27 | 2509,27 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 455,15 | 455,15 | 455,15 | 455,15 | 455,15 | 455,15 | 455,15 | 455,15 | 455,15 | 455,15 | 455,15 | 455,15 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 90,69 | 90,69 | 90,69 | 90,69 | 90,69 | 90,69 | 90,69 | 90,69 | 90,69 | 90,69 | 90,69 | 90,69 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5258,78 | 5258,78 | 5258,78 | 5258,78 | 5258,78 | 5258,78 | 5258,78 | 5258,78 | 5258,78 | 5258,78 | 5258,78 | 5258,78 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1104,40 | 1104,40 | 1104,40 | 1104,40 | 1104,40 | 1104,40 | 1104,40 | 1104,40 | 1104,40 | 1104,40 | 1104,40 | 1104,40 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 82,54 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5194,35 | 5194,35 | 5194,35 | 5194,35 | 5194,35 | 5194,35 | 5194,35 | 5194,35 | 5194,35 | 5194,35 | 5194,35 | 5194,35 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 704,68 | 704,68 | 704,68 | 704,68 | 704,68 | 704,68 | 704,68 | 704,68 | 704,68 | 704,68 | 704,68 | 704,68 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 125,86 | 125,86 | 125,86 | 125,86 | 125,86 | 125,86 | 125,86 | 125,86 | 125,86 | 125,86 | 125,86 | 125,86 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 59,65 | 59,65 | 59,65 | 59,65 | 59,65 | 59,65 | 59,65 | 59,65 | 59,65 | 59,65 | 59,65 | 59,65 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 815,27 | 815,27 | 815,27 | 815,27 | 815,27 | 815,27 | 815,27 | 815,27 | 815,27 | 815,27 | 815,27 | 815,27 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 402,11 | 402,11 | 402,11 | 402,11 | 402,11 | 402,11 | 402,11 | 402,11 | 402,11 | 402,11 | 402,11 | 402,11 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 388,23 | 388,23 | 388,23 | 388,23 | 388,23 | 388,23 | 388,23 | 388,23 | 388,23 | 388,23 | 388,23 | 388,23 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1366,17 | 1366,17 | 1366,17 | 1366,17 | 1366,17 | 1366,17 | 1366,17 | 1366,17 | 1366,17 | 1366,17 | 1366,17 | 1366,17 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 227,42 | 227,42 | 227,42 | 227,42 | 227,42 | 227,42 | 227,42 | 227,42 | 227,42 | 227,42 | 227,42 | 227,42 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 87,93 | 87,93 | 98,29 | 108,65 | 119,01 | 119,01 | 119,01 | 119,01 | 119,01 | 119,01 | 119,01 | 119,01 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,59 | 2,59 | 2,31 | 2,09 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 228,97 | 228,97 | 255,95 | 282,94 | 309,92 | 309,92 | 309,92 | 309,92 | 309,92 | 309,92 | 309,92 | 309,92 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 9,57 | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1792,88 | 1792,88 | 1792,88 | 1792,88 | 1792,88 | 1792,88 | 1792,88 | 1792,88 | 1792,88 | 1792,88 | 1792,88 | 1792,88 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 141,98 | 141,98 | 141,98 | 141,98 | 141,98 | 141,98 | 141,98 | 141,98 | 141,98 | 141,98 | 141,98 | 141,98 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 107,82 | 107,82 | 107,82 | 107,82 | 107,82 | 107,82 | 107,82 | 107,82 | 107,82 | 107,82 | 107,82 | 107,82 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 344,68 | 344,68 | 344,68 | 344,68 | 344,68 | 344,68 | 344,68 | 344,68 | 344,68 | 344,68 | 344,68 | 344,68 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 77,98 | 77,98 | 77,98 | 77,98 | 77,98 | 77,98 | 77,98 | 77,98 | 77,98 | 77,98 | 77,98 | 77,98 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 773,33 | 773,33 | 773,33 | 773,33 | 773,33 | 773,33 | 773,33 | 773,33 | 773,33 | 773,33 | 773,33 | 773,33 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 2916,64 | 2916,64 | 2916,64 | 2916,64 | 2916,64 | 2916,64 | 2916,64 | 2916,64 | 2916,64 | 2916,64 | 2916,64 | 2916,64 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 476,72 | 476,72 | 476,72 | 476,72 | 476,72 | 476,72 | 476,72 | 476,72 | 476,72 | 476,72 | 476,72 | 476,72 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 138,60 | 138,60 | 138,60 | 138,60 | 138,60 | 138,60 | 138,60 | 138,60 | 138,60 | 138,60 | 138,60 | 138,60 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1183,19 | 1183,19 | 1183,19 | 1183,19 | 1183,19 | 1183,19 | 1183,19 | 1183,19 | 1183,19 | 1183,19 | 1183,19 | 1183,19 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 167,32 | 167,32 | 167,32 | 167,32 | 167,32 | 167,32 | 167,32 | 167,32 | 167,32 | 167,32 | 167,32 | 167,32 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 72,04 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №36 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 289,14 | 289,14 | 289,14 | 289,14 | 289,14 | 289,14 | 289,14 | 289,14 | 289,14 | 289,14 | 289,14 | 289,14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 91,93 | 91,93 | 91,93 | 91,93 | 91,93 | 91,93 | 91,93 | 91,93 | 91,93 | 91,93 | 91,93 | 91,93 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 73,42 | 73,42 | 73,42 | 73,42 | 73,42 | 73,42 | 73,42 | 73,42 | 73,42 | 73,42 | 73,42 | 73,42 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 1223,67 | 1223,67 | 1223,67 | 1223,67 | 1223,67 | 1223,67 | 1223,67 | 1223,67 | 1223,67 | 1223,67 | 1223,67 | 1223,67 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №40 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 276,15 | 276,15 | 276,15 | 276,15 | 276,15 | 276,15 | 276,15 | 276,15 | 276,15 | 276,15 | 276,15 | 276,15 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 3546,95 | 3546,95 | 3546,95 | 3546,95 | 3546,95 | 3546,95 | 3546,95 | 3546,95 | 3546,95 | 3546,95 | 3546,95 | 3546,95 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 550,73 | 550,73 | 550,73 | 550,73 | 550,73 | 550,73 | 550,73 | 550,73 | 550,73 | 550,73 | 550,73 | 550,73 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 318,99 | 318,99 | 318,99 | 318,99 | 318,99 | 318,99 | 318,99 | 318,99 | 318,99 | 318,99 | 318,99 | 318,99 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 289,47 | 289,47 | 289,47 | 289,47 | 289,47 | 289,47 | 289,47 | 289,47 | 289,47 | 289,47 | 289,47 | 289,47 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 4889,52 | 4889,52 | 4889,52 | 8115,32 | 8115,32 | 8115,32 | 8115,32 | 8115,32 | 8115,32 | 8115,32 | 8115,32 | 8115,32 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 824,12 | 824,12 | 824,12 | 1367,82 | 1367,82 | 1367,82 | 1367,82 | 1367,82 | 1367,82 | 1367,82 | 1367,82 | 1367,82 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 188,44 | 188,44 | 231,64 | 258,84 | 286,04 | 286,04 | 286,04 | 286,04 | 286,04 | 286,04 | 286,04 | 286,04 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,37 | 4,37 | 3,56 | 5,28 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 118,44 | 118,44 | 145,59 | 116,65 | 128,90 | 128,90 | 128,90 | 128,90 | 128,90 | 128,90 | 128,90 | 128,90 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 18,65 | 10,51 | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5455,38 | 5455,38 | 5455,38 | 5455,38 | 5455,38 | 5455,38 | 5455,38 | 5455,38 | 5455,38 | 5455,38 | 5455,38 | 5455,38 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 581,43 | 581,43 | 581,43 | 581,43 | 581,43 | 581,43 | 581,43 | 581,43 | 581,43 | 581,43 | 581,43 | 581,43 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 276,53 | 276,53 | 276,53 | 276,53 | 276,53 | 276,53 | 276,53 | 276,53 | 276,53 | 276,53 | 276,53 | 276,53 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 121,77 | 121,77 | 121,77 | 121,77 | 121,77 | 121,77 | 121,77 | 121,77 | 121,77 | 121,77 | 121,77 | 121,77 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1234,88 | 1234,88 | 1234,88 | 1234,88 | 1234,88 | 1234,88 | 1234,88 | 1234,88 | 1234,88 | 1234,88 | 1234,88 | 1234,88 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 114,22 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 39,50 | 39,50 | 45,20 | 50,90 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,89 | 2,89 | 2,53 | 2,24 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 89,57 | 89,57 | 102,50 | 115,42 | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 128,35 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 12,61 | 11,20 | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,80 | 1,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5872,59 | 5872,59 | 7360,59 | 7360,59 | 7360,59 | 7360,59 | 7360,59 | 7360,59 | 7360,59 | 7360,59 | 7360,59 | 7360,59 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,56 | 0,56 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1725,98 | 1725,98 | 1725,98 | 1725,98 | 1725,98 | 1725,98 | 1725,98 | 1725,98 | 1725,98 | 1725,98 | 1725,98 | 1725,98 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 329,53 | 681,25 | 816,15 | 816,15 | 816,15 | 816,15 | 816,15 | 816,15 | 816,15 | 816,15 | 816,15 | 816,15 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,24 | 2,53 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 185,65 | 383,80 | 339,07 | 339,07 | 339,07 | 339,07 | 339,07 | 339,07 | 339,07 | 339,07 | 339,07 | 339,07 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 26 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 351,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 51,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1592,06 | 1592,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,27 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 374,05 | 374,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 66,74 | 66,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,60 | 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 132,17 | 132,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 501,11 | 501,11 | 501,11 | 501,11 | 501,11 | 501,11 | 501,11 | 501,11 | 501,11 | 501,11 | 501,11 | 501,11 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 812,50 | 812,50 | 812,50 | 812,50 | 812,50 | 812,50 | 812,50 | 812,50 | 812,50 | 812,50 | 812,50 | 812,50 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 25,44 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 516,49 | 516,49 | 516,49 | 516,49 | 516,49 | 516,49 | 516,49 | 516,49 | 516,49 | 516,49 | 516,49 | 516,49 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 93,44 | 93,44 | 93,44 | 93,44 | 93,44 | 93,44 | 93,44 | 93,44 | 93,44 | 93,44 | 93,44 | 93,44 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 234,80 | 234,80 | 234,80 | 234,80 | 234,80 | 234,80 | 234,80 | 234,80 | 234,80 | 234,80 | 234,80 | 234,80 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 511,30 | 511,30 | 511,30 | 511,30 | 511,30 | 511,30 | 511,30 | 511,30 | 511,30 | 511,30 | 511,30 | 511,30 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 517,25 | 517,25 | 517,25 | 517,25 | 517,25 | 517,25 | 517,25 | 517,25 | 517,25 | 517,25 | 517,25 | 517,25 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 8020,54 | 8020,54 | 8020,54 | 8020,54 | 8020,54 | 8020,54 | 8020,54 | 8020,54 | 8020,54 | 8020,54 | 8020,54 | 8020,54 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2179,74 | 2179,74 | 2179,74 | 2179,74 | 2179,74 | 2179,74 | 2179,74 | 2179,74 | 2179,74 | 2179,74 | 2179,74 | 2179,74 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 757,92 | 757,92 | 757,92 | 757,92 | 757,92 | 757,92 | 757,92 | 757,92 | 757,92 | 757,92 | 757,92 | 757,92 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 334,18 | 334,18 | 334,18 | 334,18 | 334,18 | 334,18 | 334,18 | 334,18 | 334,18 | 334,18 | 334,18 | 334,18 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5956,62 | 5956,62 | 5956,62 | 5956,62 | 5956,62 | 5956,62 | 5956,62 | 5956,62 | 5956,62 | 5956,62 | 5956,62 | 5956,62 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1875,76 | 1875,76 | 1875,76 | 1875,76 | 1875,76 | 1875,76 | 1875,76 | 1875,76 | 1875,76 | 1875,76 | 1875,76 | 1875,76 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 555,77 | 555,77 | 555,77 | 555,77 | 555,77 | 555,77 | 555,77 | 555,77 | 555,77 | 555,77 | 555,77 | 555,77 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 315,42 | 315,42 | 315,42 | 315,42 | 315,42 | 315,42 | 315,42 | 315,42 | 315,42 | 315,42 | 315,42 | 315,42 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №84 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 543,94 | 543,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 209,39 | 209,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 68,15 | 68,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,07 | 3,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 536,64 | 536,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 21 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1086,45 | 1086,45 | 1086,45 | 1086,45 | 1086,45 | 1086,45 | 1086,45 | 1086,45 | 1086,45 | 1086,45 | 1086,45 | 1086,45 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 564,90 | 564,90 | 564,90 | 564,90 | 564,90 | 564,90 | 564,90 | 564,90 | 564,90 | 564,90 | 564,90 | 564,90 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 108,06 | 108,06 | 108,06 | 108,06 | 108,06 | 108,06 | 108,06 | 108,06 | 108,06 | 108,06 | 108,06 | 108,06 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 384,56 | 384,56 | 384,56 | 384,56 | 384,56 | 384,56 | 384,56 | 384,56 | 384,56 | 384,56 | 384,56 | 384,56 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1258,66 | 1258,66 | 1258,66 | 1258,66 | 1258,66 | 1258,66 | 1258,66 | 1258,66 | 1258,66 | 1258,66 | 1258,66 | 1258,66 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 242,05 | 242,05 | 242,05 | 242,05 | 242,05 | 242,05 | 242,05 | 242,05 | 242,05 | 242,05 | 242,05 | 242,05 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 370,36 | 370,36 | 370,36 | 370,36 | 370,36 | 370,36 | 370,36 | 370,36 | 370,36 | 370,36 | 370,36 | 370,36 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 60,74 | 60,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 31,96 | 31,96 | 31,99 | 32,68 | 32,68 | 32,68 | 32,68 | 32,68 | 32,68 | 32,68 | 32,68 | 32,68 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 75102,08 | 75102,08 | 74454,08 | 77679,88 | 77679,88 | 77679,88 | 77679,88 | 77679,88 | 77679,88 | 77679,88 | 77679,88 | 77679,88 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 15426,33 | 15426,33 | 14842,89 | 15386,59 | 15386,59 | 15386,59 | 15386,59 | 15386,59 | 15386,59 | 15386,59 | 15386,59 | 15386,59 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 4573,44 | 4925,16 | 4984,42 | 5027,68 | 5070,94 | 5070,94 | 5070,94 | 5070,94 | 5070,94 | 5070,94 | 5070,94 | 5070,94 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,37 | 3,13 | 2,98 | 3,06 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 170,35 | 183,45 | 185,65 | 182,98 | 184,56 | 184,56 | 184,56 | 184,56 | 184,56 | 184,56 | 184,56 | 184,56 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 351,70 | 59,30 | 43,30 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 7,14 | 1,19 | 0,86 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 27184,00 | 27184,00 | 27184,00 | 27184,00 | 27184,00 | 27184,00 | 27184,00 | 27184,00 | 27184,00 | 27184,00 | 27184,00 | 27184,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная МУП "ГЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 428,80 | 428,80 | 428,80 | 428,80 | 428,80 | 428,80 | 428,80 | 428,80 | 428,80 | 428,80 | 428,80 | 428,80 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Сибнииуглеобогащение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,32 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 3007,00 | 8154,07 | 8154,07 | 8154,07 | 8154,07 | 8154,07 | 8154,07 | 8154,07 | 8154,07 | 8154,07 | 8154,07 | 8154,07 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,16 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1921,80 | 5211,34 | 5211,34 | 5211,34 | 5211,34 | 5211,34 | 5211,34 | 5211,34 | 5211,34 | 5211,34 | 5211,34 | 5211,34 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая котельная микрорайона №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | 3,81 | 6,46 | 12,38 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 14799,36 | 25128,48 | 45511,68 | 49482,36 | 49482,36 | 49482,36 | 49482,36 | 49482,36 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  | 0,07 | 0,11 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал |  |  |  |  | 1849,92 | 3141,06 | 5688,96 | 6185,30 | 6185,30 | 6185,30 | 6185,30 | 6185,30 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 |  |  |  |  | 909,00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  | 2,04 | 3,29 | 5,96 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч |  |  |  |  | 286,56 | 177,37 | 92,57 | 85,52 | 85,52 | 85,52 | 85,52 | 85,52 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 |  |  |  |  | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  | 0,00 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 811,46 | 820,61 | 827,46 | 830,66 | 864,61 | 865,61 | 865,61 | 865,61 | 865,61 | 865,61 | 865,61 | 865,61 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 557,16 | 558,99 | 575,59 | 578,84 | 581,86 | 588,56 | 594,48 | 602,30 | 607,19 | 613,31 | 619,48 | 619,48 |
| Годовая выработка тепловой энергии, | Гкал | 1365568,5 | 1374639,7 | 1416070,5 | 1427501,3 | 1440171,1 | 1465232,4 | 1485615,6 | 1511800,6 | 1530367,3 | 1552063,6 | 1573017,2 | 1573017,2 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 252419,03 | 256242,12 | 263622,58 | 265587,50 | 265218,53 | 269494,53 | 272042,43 | 277039,57 | 280801,35 | 285335,72 | 289788,26 | 289788,26 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 75923,88 | 77533,15 | 78289,45 | 80228,19 | 81244,56 | 81622,76 | 81924,96 | 82196,76 | 82226,16 | 82277,97 | 82277,97 | 82277,97 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,32 | 3,30 | 3,37 | 3,31 | 3,26 | 3,30 | 3,32 | 3,37 | 3,41 | 3,47 | 3,52 | 3,52 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 339,45 | 1609,25 | 755,79 | 1938,78 | 107,50 | 378,20 | 302,20 | 271,80 | 29,40 | 51,81 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,45 | 2,08 | 0,97 | 2,42 | 0,13 | 0,46 | 0,37 | 0,33 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 45,100 | 61,520 | 35,760 | 66,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 5,56 | 7,50 | 4,32 | 7,95 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 14.2. Технико-экономические показатели источников тепла за 2019-2030 гг.

| ТЭП | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 174079 | 174079 | 176497 | 181314 | 181314 | 181314 | 181314 | 181314 | 181314 | 181314 | 181314 | 181314 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 169438 | 169438 | 171791 | 176480 | 176480 | 176480 | 176480 | 176480 | 176480 | 176480 | 176480 | 176480 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 143357 | 143357 | 145348 | 149315 | 149315 | 149315 | 149315 | 149315 | 149315 | 149315 | 149315 | 149315 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 191,3 | 186,5 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 196,6 | 191,6 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 33,308 | 32,459 | 32,731 | 33,624 | 33,624 | 33,624 | 33,624 | 33,624 | 33,624 | 33,624 | 33,624 | 33,624 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 48,767 | 47,524 | 47,922 | 49,230 | 49,230 | 49,230 | 49,230 | 49,230 | 49,230 | 49,230 | 49,230 | 49,230 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 522129 | 526413 | 561559 | 563635 | 563668 | 578400 | 578400 | 600614 | 619181 | 637498 | 653398 | 653398 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 482680 | 486813 | 520716 | 522719 | 522750 | 536962 | 536962 | 558391 | 576301 | 593971 | 609309 | 609309 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 381301 | 384566 | 411348 | 412931 | 412955 | 424182 | 424182 | 441110 | 455259 | 469217 | 481334 | 481334 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 174,5 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,1 | 189,0 | 188,5 | 188,2 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 91,280 | 92,029 | 98,173 | 98,371 | 98,141 | 100,706 | 100,706 | 104,573 | 107,806 | 110,995 | 113,764 | 113,764 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 133,645 | 134,742 | 143,738 | 144,028 | 143,691 | 147,446 | 147,446 | 153,109 | 157,842 | 162,512 | 166,565 | 166,565 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 | 33727 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 | 27564 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,245 | 6,245 | 6,245 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,143 | 9,143 | 9,143 | 9,136 | 9,136 | 9,136 | 9,136 | 9,136 | 9,136 | 9,136 | 9,136 | 9,136 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 22957 | 22957 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 22135 | 22135 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 16988 | 16988 | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 | 19261 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 199,2 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 206,5 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,572 | 4,278 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 6,694 | 6,263 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 |
| Котельная №51 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 23691 | 23691 | 23691 | 23691 | 23720 | 23720 | 23720 | 23720 | 23720 | 23720 | 23720 | 23720 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 20731 | 20731 | 20731 | 20731 | 20759 | 20759 | 20759 | 20759 | 20759 | 20759 | 20759 | 20759 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 17562 | 17562 | 17562 | 17562 | 17585 | 17585 | 17585 | 17585 | 17585 | 17585 | 17585 | 17585 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,224 | 5,224 | 5,224 | 5,224 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 5,978 | 5,978 | 5,978 | 5,978 | 5,978 | 5,978 | 5,978 | 5,978 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 10445 | 10445 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 10202 | 10202 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 8669 | 8669 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,354 | 2,354 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,447 | 3,447 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 |
| Котельная №59 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 18412 | 18412 | 18823 | 18823 | 18823 | 18823 | 18823 | 18823 | 18823 | 18823 | 18823 | 18823 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 16989 | 16989 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14361 | 14361 | 14682 | 14682 | 14682 | 14682 | 14682 | 14682 | 14682 | 14682 | 14682 | 14682 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 187,5 | 187,5 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 203,2 | 203,2 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,453 | 3,453 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,055 | 5,055 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 | 235,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| Котельная №68 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 8821 | 8821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 7787 | 7787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 6408 | 6408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,4 | 219,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 248,6 | 248,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,936 | 1,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,834 | 2,834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 | 5187 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 |
| Котельная №74 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 11239 | 11239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 10119 | 10119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 8319 | 8319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,1 | 220,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,5 | 244,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,474 | 2,474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,622 | 3,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 50537 | 50537 | 65157 | 65157 | 65157 | 65157 | 65157 | 65157 | 65157 | 68536 | 73590 | 73590 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 47451 | 47451 | 61075 | 61075 | 61075 | 61075 | 61075 | 61075 | 61075 | 64416 | 69412 | 69412 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 35759 | 35759 | 46026 | 46026 | 46026 | 46026 | 46026 | 46026 | 46026 | 48544 | 52309 | 52309 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 9,427 | 9,427 | 12,154 | 12,154 | 12,154 | 12,154 | 12,154 | 12,154 | 12,154 | 12,784 | 13,727 | 13,727 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 13,802 | 13,802 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 18,717 | 20,097 | 20,097 |
| Котельная №78 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5233 | 5233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5079 | 5079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3489 | 3489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,6 | 222,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,3 | 229,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,165 | 1,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,705 | 1,705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 |
| Котельная №80 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 | 228,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 |
| Котельная №102 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 20556 | 20556 | 27498 | 27498 | 27498 | 27498 | 27498 | 27498 | 27498 | 27498 | 27498 | 27498 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 19643 | 19643 | 26277 | 26277 | 26277 | 26277 | 26277 | 26277 | 26277 | 26277 | 26277 | 26277 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 16947 | 16947 | 22670 | 22670 | 22670 | 22670 | 22670 | 22670 | 22670 | 22670 | 22670 | 22670 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,832 | 3,832 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,611 | 5,611 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 38868 | 38868 | 39842 | 39842 | 39842 | 39842 | 39842 | 39842 | 39842 | 39842 | 39842 | 39842 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 37282 | 37282 | 38216 | 38216 | 38216 | 38216 | 38216 | 38216 | 38216 | 38216 | 38216 | 38216 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 30463 | 30463 | 31226 | 31226 | 31226 | 31226 | 31226 | 31226 | 31226 | 31226 | 31226 | 31226 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 184,2 | 180,4 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 192,1 | 188,0 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 7,161 | 7,010 | 7,058 | 7,058 | 7,058 | 7,058 | 7,058 | 7,058 | 7,058 | 7,058 | 7,058 | 7,058 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 10,485 | 10,264 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 37401 | 37401 | 37701 | 37701 | 37701 | 37701 | 37701 | 37701 | 37701 | 37701 | 37701 | 37701 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 35314 | 35314 | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 27271 | 27271 | 27489 | 27489 | 27489 | 27489 | 27489 | 27489 | 27489 | 27489 | 27489 | 27489 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 174,2 | 174,2 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 184,5 | 184,5 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,517 | 6,517 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 6,565 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,541 | 9,541 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 | 9417 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 | 7673 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 197,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 201,4 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 1,861 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,031 | 3,031 | 3,031 | 2,724 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 | 17829 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 | 15206 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 215,3 | 215,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 221,6 | 221,6 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,951 | 3,951 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,784 | 5,784 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 | 14494 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 212,4 | 212,4 | 212,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 | 29378 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 | 28882 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 | 23820 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 | 9,433 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 | 5993 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 | 24384 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,812 | 7,812 | 7,812 | 7,812 | 6,145 | 6,145 | 6,145 | 6,145 | 6,145 | 6,145 | 6,145 | 6,145 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 | 38248 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 | 37303 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 217,4 | 189,3 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,9 | 194,1 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 8,315 | 7,241 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,721 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 12,175 | 10,602 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 12129 | 12129 | 12129 | 13025 | 13025 | 13025 | 13025 | 13025 | 13025 | 13025 | 13025 | 13025 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 11909 | 11909 | 11909 | 12788 | 12788 | 12788 | 12788 | 12788 | 12788 | 12788 | 12788 | 12788 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9331 | 9331 | 9331 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,840 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 4,159 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 7411 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 | 7051 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 7257 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 | 5424 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,629 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,386 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 41822 | 41822 | 41822 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 41374 | 41374 | 41374 | 41786 | 41786 | 41786 | 41786 | 41786 | 41786 | 41786 | 41786 | 41786 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32476 | 32476 | 32476 | 32799 | 32799 | 32799 | 32799 | 32799 | 32799 | 32799 | 32799 | 32799 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 7,366 | 7,366 | 7,366 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 | 7,439 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 10,785 | 10,785 | 10,785 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | 10,892 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 | 12763 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 | 12553 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 218,8 | 218,8 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,4 | 222,4 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,792 | 2,792 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,088 | 4,088 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 | 10987 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 8592 | 8592 | 8592 | 8592 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,4 | 219,4 | 219,4 | 219,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 223,3 | 223,3 | 223,3 | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 10603 | 10603 | 10603 | 10603 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 10349 | 10349 | 10349 | 10349 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 8361 | 8361 | 8361 | 8361 | 18864 | 18864 | 18864 | 18864 | 18864 | 18864 | 18864 | 18864 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,362 | 2,362 | 2,362 | 2,362 | 4,117 | 4,117 | 4,117 | 4,117 | 4,117 | 4,117 | 4,117 | 4,117 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,459 | 3,459 | 3,459 | 3,459 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 | 6,028 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5361 | 5361 | 5361 | 5361 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,1 | 220,1 | 220,1 | 220,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 | 6421 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
| По предприятию всего ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1259847 | 1263771 | 1305850 | 1314055 | 1311925 | 1326657 | 1326657 | 1348872 | 1367438 | 1389135 | 1410088 | 1410088 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1192814 | 1196612 | 1238189 | 1246172 | 1244049 | 1258260 | 1258260 | 1279689 | 1297599 | 1318610 | 1338944 | 1338944 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 958119 | 961384 | 994997 | 1001558 | 1001654 | 1012881 | 1012881 | 1029809 | 1043957 | 1060433 | 1076315 | 1076315 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 | 199,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 238,341 | 239,084 | 247,044 | 248,596 | 248,194 | 250,981 | 250,981 | 255,183 | 258,696 | 262,800 | 266,764 | 266,764 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 348,962 | 346,476 | 353,390 | 353,456 | 346,249 | 349,543 | 349,543 | 355,206 | 359,939 | 365,532 | 370,965 | 370,965 |
| МУП «ГТХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 | 3899 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
| Котельная №2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 232,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| Котельная №36 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Котельная №40 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 4890 | 4890 | 4890 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 4743 | 4743 | 4743 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 | 7873 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3919 | 3919 | 3919 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,652 | 1,652 | 1,652 | 2,741 | 2,741 | 2,741 | 2,741 | 2,741 | 2,741 | 2,741 | 2,741 | 2,741 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 225,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5873 | 5873 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5686 | 5686 | 7174 | 7174 | 7174 | 7174 | 7174 | 7174 | 7174 | 7174 | 7174 | 7174 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3960 | 3960 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,8 | 228,8 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 236,3 | 236,3 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,344 | 1,344 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,060 | 2,060 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1592 | 1592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1555 | 1555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1181 | 1181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,7 | 223,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,1 | 229,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,356 | 0,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,546 | 0,546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 215,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 | 8021 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 |
| Котельная №84 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 544 | 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 516 | 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 307 | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 218,6 | 218,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 230,5 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,119 | 0,119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,182 | 0,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| По предприятию всего МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 75102,080 | 75102,080 | 74454,080 | 77679,877 | 77679,877 | 77679,877 | 77679,877 | 77679,877 | 77679,877 | 77679,877 | 77679,877 | 77679,877 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 72086,210 | 72086,210 | 71503,470 | 74632,794 | 74632,794 | 74632,794 | 74632,794 | 74632,794 | 74632,794 | 74632,794 | 74632,794 | 74632,794 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 56659,880 | 56659,880 | 56660,580 | 59246,201 | 59246,201 | 59246,201 | 59246,201 | 59246,201 | 59246,201 | 59246,201 | 59246,201 | 59246,201 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 16,977 | 16,977 | 16,830 | 17,559 | 17,559 | 17,559 | 17,559 | 17,559 | 17,559 | 17,559 | 17,559 | 17,559 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 24,856 | 24,856 | 24,083 | 25,172 | 25,172 | 25,172 | 25,172 | 25,172 | 25,172 | 25,172 | 25,172 | 25,172 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 | 27184 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 | 26326 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 |
| Котельная МУП "ГЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Котельная ООО "Сибнииуглеобогащение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 3007 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 2965 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1043 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,449 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,675 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
| Новая котельная микрорайона №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 14799 | 25128 | 45512 | 49482 | 49482 | 49482 | 49482 | 49482 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 14183 | 24081 | 43615 | 47421 | 47421 | 47421 | 47421 | 47421 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 12333 | 20940 | 37926 | 41235 | 41235 | 41235 | 41235 | 41235 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  | 2,572 | 4,367 | 7,910 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. |  |  |  |  | 3,833 | 6,509 | 11,788 | 12,816 | 12,816 | 12,816 | 12,816 | 12,816 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепловой энергии, | Гкал | 1365568,48 | 1374639,7 | 1416070,48 | 1427501,29 | 1440171,14 | 1465232,42 | 1485615,62 | 1511800,61 | 1530367,34 | 1552063,62 | 1573017,23 | 1573017,23 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 1294614,31 | 1303487,41 | 1344481,57 | 1355593,34 | 1367653,27 | 1391763,37 | 1411297,27 | 1436531,51 | 1454441,88 | 1475452,26 | 1495786,40 | 1495786,40 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1042195,28 | 1047245,29 | 1080858,99 | 1090005,84 | 1102434,74 | 1122268,84 | 1139254,84 | 1159491,94 | 1173640,54 | 1190116,54 | 1205998,14 | 1205998,14 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 191,434 | 191,270 | 191,192 | 191,259 | 191,083 | 190,942 | 190,707 | 190,640 | 190,622 | 190,602 | 190,583 | 190,583 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 201,926 | 201,711 | 201,372 | 201,405 | 201,215 | 201,021 | 200,749 | 200,629 | 200,573 | 200,499 | 200,423 | 200,423 |
| Годовой расход условного топлива, | тыс.т.у.т. | 261,417 | 262,927 | 270,741 | 273,023 | 275,192 | 279,774 | 283,317 | 288,210 | 291,722 | 295,827 | 299,791 | 299,791 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 382,354 | 381,023 | 387,163 | 388,320 | 384,945 | 390,915 | 396,195 | 402,886 | 407,619 | 413,211 | 418,645 | 418,645 |

Примечание: Плановая реализация тепловой энергии за каждый год должна определяться на основании фактических показателей за предшествующие три года, которые невозможно прогнозировать на стадии разработки схемы теплоснабжения т.к. они зависят от продолжительности отопительного сезона, фактических температур наружного воздуха в отопительный период и др. параметров, в связи с чем в таблице приведены прогнозные значения годовой реализации. При их определении учитывался прирост потребления тепла за счет подключения перспективных объектов (таблица 1.6). В случае переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, либо отказа от их строительства, величина годовой реализации тепловой энергии подлежит соответствующей корректировке.

# 15. Ценовые (тарифные) последствия.

## 15.1. Прогноз тарифа на тепловую энергию.

Расчеты тарифов на тепловую энергию выполнены в соответствии с требованиями законодательства:

− Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. "О теплоснабжении";

− Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

− Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.

Расчет выполнен по теплоснабжающим предприятиям. Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены отношением показателя необходимой валовой выручки (НВВ), отнесенной к полезному отпуску, в течение расчетных периодов Схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения следующих расходов: операционных (подконтрольных), неподконтрольных, энергетических и расходов из прибыли, связанных с производством и передачей тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих сценарных условий:

1. За базу приняты тарифные решения на 2019год, утвержденные Региональной энергетической комиссией г. Кемерово.

2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов до 2028 г. произведен с применением прогнозных индексов изменения цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и плановый период до 2024 года.

3. Расчет неподконтрольных расходов на 2019-2028 годы в части амортизационных отчислений, налога на имущество, расходы на выплаты по кредитным договорам произведен с учетом реализации мероприятий, предусмотренных в Схеме теплоснабжения и ограничений роста платы граждан.

4. Расчет энергетических ресурсов произведен с учетом физических показателей и прогнозируемых эффектов от реализации мероприятий.

5. Расходы из прибыли на 2019-2028 годы определены с учетом расчета размера прибыли, направленной на капитальные вложения (инвестиции).

6. Объем полезного отпуска на 2019-2028 годы определен расчетным путем с учетом приростов перспективной нагрузки и требований энергосбережения.

В связи с непредставлением теплоснабжающими организациями ООО "ТЭР", МУП "ГТХ", ООО "ОФ "Прокопьевскуголь", ООО "Сибнииуглеобогащение", МУП "ГЭТ"  данных о фактических и плановых физических показателях и затратах на выработку и реализацию тепловой энергии, выполнить расчет тарифа по указанным предприятиям не представляется возможным.

Расчет тарифных последствий по МУП "ГТХ" (из "Схемы теплоснабжения г. Прокопьевск, актуализация на 2019 г.") приведен в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Расчет тарифа на тепловую энергию по МУП "ГТХ" (из "Схемы теплоснабжения г. Прокопьевск, актуализация на 2019 г.")

| № п.п. | Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет подконтрольных расходов (операционные расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 2 829 | 3 021 | 3 037 | 3 127 | 3 219 | 3 315 | 3 413 | 3 514 | 3 618 | 3 725 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 39 696 | 42 385 | 42 613 | 43 874 | 45 173 | 46 510 | 47 887 | 49 304 | 50 764 | 52 266 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 93 579 | 99 919 | 100 456 | 103 430 | 106 491 | 109 644 | 112 889 | 116 231 | 119 671 | 123 213 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 27 707 | 29 584 | 29 743 | 30 623 | 31 530 | 32 463 | 33 424 | 34 413 | 35 432 | 36 481 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 5 827 | 6 221 | 6 255 | 6 440 | 6 631 | 6 827 | 7 029 | 7 237 | 7 451 | 7 672 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 1 126 | 1 202 | 1 209 | 1 245 | 1 281 | 1 319 | 1 358 | 1 399 | 1 440 | 1 483 |
| 9 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы операционные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 1 229 | 1 312 | 1 319 | 1 359 | 1 399 | 1 440 | 1 483 | 1 527 | 1 572 | 1 618 |
| Расчет неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 8 597 | 8 941 | 9 298 | 9 670 | 10 057 | 10 459 | 10 878 | 11 313 | 11 765 | 12 236 |
| 1.2 | Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 432 | 435 | 1 042 | 983 | 923 | 863 | 804 | 745 | 685 | 627 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сборы за размещение отходов | тыс. руб. | 78 | 81 | 85 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.4. | транспортный налог | тыс. руб. | 6,51 | 6,77 | 7,04 | 7,32 | 7,62 | 7,92 | 8,24 | 8,57 | 8,91 | 9,27 |
| 1.4.5. | налог на имущество | тыс. руб. | 347 | 347 | 951 | 887 | 824 | 760 | 697 | 633 | 570 | 506 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 28 261 | 30 175 | 30 338 | 31 236 | 32 160 | 33 112 | 34 092 | 35 102 | 36 141 | 37 210 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация ОС | тыс. руб. | 1 681 | 1 681 | 4 569 | 4 569 | 4 569 | 4 569 | 4 569 | 4 569 | 4 569 | 4 569 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1 | Начисленные проценты на оборотные средства (НВВ первые 4 месяца, запас топлива) (банк) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2 | Начисленные проценты по договорам займа (процентына банковскую гарантию для поставки электроэнергии) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Расходы на услуги банков (ценные бумаги, акции и т.п.) | тыс. руб. | 49,5 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 |
|  | Итого по п.1 | тыс. руб. | 39 020 | 41 284 | 45 301 | 46 513 | 47 767 | 49 064 | 50 405 | 51 793 | 53 228 | 54 712 |
| 2 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 2 719 | 8 323 | 2 952 | 3 046 | 3 143 | 3 242 | 3 345 | 3 452 | 3 562 | 3 676 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей | тыс. руб. | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 41 739 | 49 607 | 48 253 | 49 559 | 50 910 | 52 306 | 53 751 | 55 245 | 56 790 | 58 388 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 33 482 | 34 534 | 35 806 | 37 311 | 38 879 | 40 513 | 42 216 | 43 991 | 45 841 | 47 768 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 29 953 | 31 148 | 32 363 | 33 625 | 34 936 | 36 299 | 37 714 | 39 185 | 40 713 | 42 301 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 7 592 | 7 980 | 8 387 | 8 814 | 9 264 | 9 736 | 10 233 | 10 755 | 11 303 | 11 880 |
| 4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1 892 | 1 970 | 2 048 | 2 130 | 2 215 | 2 304 | 2 396 | 2 492 | 2 592 | 2 695 |
| 6 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | тыс. руб. | 72 919 | 75 631 | 78 603 | 81 880 | 85 294 | 88 852 | 92 560 | 96 423 | 100 449 | 104 644 |
| 1 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 476 | 28 736 | 1 596 | 1 660 | 1 726 | 1 795 | 1 867 | 1 942 | 2 020 | 2 100 |
|  | Начисленные проценты(банк) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | возврат инвестиций | тыс. руб. | 0 | 27 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Денежные выплаты социального характера | тыс. руб. | 1 476 | 1 535 | 1 596 | 1 660 | 1 726 | 1 795 | 1 867 | 1 942 | 2 020 | 2 100 |
| 2 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,5% | 8,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 3 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 12 122 | 12 881 | 13 165 | 13 569 | 13 986 | 14 416 | 14 860 | 15 318 | 15 790 | 16 277 |
| 4 | Ставка предприним. прибыли | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 5 | Суммарная прибыль | тыс. руб. | 13 597 | 41 617 | 14 762 | 15 229 | 15 713 | 16 212 | 16 727 | 17 260 | 17 810 | 18 378 |
| НВВ на производство и реализацию тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НВВ (расчетный для тарифа) | тыс. руб. | 300 254 | 350 505 | 326 257 | 336 773 | 347 648 | 358 895 | 370 528 | 382 560 | 395 004 | 407 876 |
| 2 | Выработка тепла | тыс. Гкал | 82,3 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 |
| 3 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  |  | % | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
| 4 | Отпуск тепла с коллекторов | тыс. Гкал | 80,7 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 |
| 5 | Потери | тыс. Гкал | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| 7 | Тариф на тепловую энергию(расчетный) | руб./Гкал | 4 244 | 4 949 | 4 606 | 4 755 | 4 908 | 5 067 | 5 231 | 5 401 | 5 577 | 5 759 |
| 8 | Темп роста тарифа среднегодовой | % |  | 116,6% | 93,1% | 103,2% | 103,2% | 103,2% | 103,2% | 103,2% | 103,3% | 103,3% |

## 15.2. Прогноз платы за подключение

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в соответствии с "Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 с учетом размера подключаемой нагрузки объектов заявителей и наличием либо отсутствием технической возможности подключения.

Согласно "Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, органом регулирования утверждается:

1) плата за подключение к системе теплоснабжения (далее - плата за подключение), равная 550 рублям (с НДС), в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика (далее - объект заявителя), не превышает 0,1 Гкал/ч;

2) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (в тыс. руб./Гкал/ч);

3) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения (в тыс. руб./Гкал/ч);

4) плата за подключение в индивидуальном порядке, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения (в тыс. руб.).

Расчет величины платы за подключения для основных теплоснабжающих предприятий городского округа с разбивкой по категориям потребителей приведен в таблице 15.2.

Величина платы за подключение в таблице 15.2. приведена без учета налога на прибыль.

При расчете величины затрат на строительство тепловых сетей, протяженность сетей применялась ориентировочно, т.к. на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствовали точные данные о месте расположения объектов, в связи с чем при тарифном регулировании указанные данные могут быть скорректированы.

Таблица 15.2. Расчет платы за подключения к системам теплоснабжения

| Параметр | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на подключение потребителей до 0,1 Гкал/ч |  | 5197,4 | 3804,3 | 9184,6 |  |  |  |  |  |  | 18186,3 |
| Суммарная Суммарная тепловая нагрузка потребителей до 0,1 Гкал/ч |  | 0,095 | 0,155 | 0,048 |  |  |  |  |  |  | 0,298 |
| Количество потребителей до 0,1 Гкал/ч |  | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Плата за подключение потребителей до 0,1 Гкал/ч (458 руб/шт. без НДС) |  | 1,375 | 0,917 | 2,750 |  |  |  |  |  |  | 5,042 |
| Затраты, подлежащие включению в тариф |  | 5196,1 | 3803,4 | 9181,9 |  |  |  |  |  |  | 18181,3 |
| Затраты на подключение потребителей от 0,1 до 1,5 Гкал/ч | 8138 | 43412 | 20017 |  | 1090 |  |  |  | 1205 | 6722 | 80584 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей от 0,1 до 1,5 Гкал/ч | 0,866 | 3,540 | 1,958 |  | 0,716 |  |  |  | 1,040 | 1,560 | 9,679 |
| Усредненная плата за подключение потребителей от 0,1 до 1,5 Гкал/ч тыс. руб./Гкал | 9398 | 12264 | 10225 |  | 1522 |  |  |  | 1159 | 4309 | 8325 |
| Затраты на подключение потребителей более 1,5 Гкал/ч |  | 5287 |  | 25849 |  | 24463 | 26086 | 27286 |  |  | 108970 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей более 1,5 Гкал/ч |  | 2,200 |  | 2,288 |  | 4,933 | 5,894 | 3,631 | 3,595 | 3,159 | 25,700 |
| Усредненная плата за подключение потребителей более 1,5 Гкал/ч тыс. руб./Гкал | 4240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на подключение потребителей от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |  |  | 2119 |  |  |  |  |  |  |  | 2119 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей от 0,1 до 1,5 Гкал/ч |  |  | 0,628 |  |  |  |  |  |  |  | 0,628 |
| Усредненная плата за подключение потребителей от 0,1 до 1,5 Гкал/ч тыс. руб./Гкал |  |  | 3374 |  |  |  |  |  |  |  | 3374 |