ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2024 г. Том I |
| --- | --- |

Кемерово 2023

Содержание

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа.	3

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	16

2.1. Существующие и перспективные зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	16

2.2. Существующие и перспективные зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	21

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	21

2.4. Радиусы эффективного теплоснабжения	109

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.	110

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа.	148

5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	151

5.1. Общие положения.	151

5.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии.	174

5.3. Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии.	174

5.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	185

5.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.	185

5.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.	185

5.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	186

5.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы.	186

5.9. Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения.	186

5.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	188

5.11. Предложения вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	188

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

В данном разделе приведен прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на рассматриваемый период.

Объекты перспективного строительства общественных и жилых зданий приняты на основании данных Администрации города Прокопьевска об объектах, планируемых к вводу в рассматриваемый период.

Технические условия на присоединение к тепловым сетям отдельных объектов были представлены теплоснабжающими организациями. Данные из технических условий приняты в расчетах.

Администрация города Прокопьевска предоставила информацию о планируемом сносе жилых домов на период до 2033 г. Данные по жилым домам, подлежащим сносу, учтены при актуализации схемы теплоснабжения.

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты планировочные районы города.

Районы города представлены на рисунке 1.1.

Величина общей отапливаемой площади жилья в 2022 г. – 3120,8 тыс. м².

План перспективной застройки с указанием комплексной жилой застройки приведен на рисунке 1.2.

В рассматриваемый период в городе Прокопьевске суммарное прогнозируемое значение приростов площадей нового строительства многоквартирных домов составит 159,437 тыс. м2, жилых домов (ИЖС) – 0,459 тыс. м2, общественных зданий –            36,781 тыс. м2.

Сводные данные фактического потребления тепловой энергии потребителями в зонах действия источников тепловой энергии, расположенных на территории города, за 2022 г. представлены в таблице 1.1.

Сведения о договорных тепловых нагрузках потребителей городского округа по состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.2. Показания приборов учета на коллекторах источников отсутствуют, в связи с чем, в качестве расчетных тепловых нагрузок приняты договорные.

Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства с разделением на многоквартирные дома, жилые дома и общественные здания по районам города на рассматриваемый период представлены в таблице 1.3.

Прогноз сноса (вывода из эксплуатации) жилых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, представлен в таблице 1.4.

Сведения по конкретным объектам, подлежащим подключению к системе теплоснабжения городского округа на рассматриваемый период, приведены в таблице 1.5.

Сведения по объектам, подключенным к системе теплоснабжения городского округа и подлежащим сносу на рассматриваемый период, приведены в таблице 1.6.

Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам города Прокопьевска на рассматриваемый период представлены в таблице 1.7.

Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам города Прокопьевска на рассматриваемый период представлены в таблице 1.8.

Рис. 1.1. Районы городского округа

Рис. 1.2. План перспективной застройки городского округа

Таблица 1.1. Сводные данные величины потребления тепловой энергии потребителями, Гкал/год

| № п/п | Зона действия источников теплоснабжающей организации | 2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО "ТЭР" | 886 949 |
| 2. | МУП "ГТХ" | 49 533 |
| 3. | ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | н/д |

Таблица 1.2. Сведения о договорных тепловых нагрузках потребителей городского округа по состоянию на 2023 г.

| Наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС ср.ч. | Пар | Всего |
| ООО "ТЭР" , в т.ч.: | 365,545 | 15,561 | 33,790 | - | 414,896 |
| Котельные №5, 66 | 65,552 | 0,369 | 6,833 | - | 72,754 |
| Котельная №6 | 133,908 | 14,654 | 13,456 | - | 162,018 |
| Котельная №48 | 16,058 | - | 1,443 | - | 17,501 |
| Котельная №49 | 14,413 | - | 1,520 | - | 15,933 |
| Котельная №52 | 3,970 | 0,260 | 0,348 | - | 4,578 |
| Котельная №62 | 0,238 | - | 0,001 | - | 0,239 |
| Котельная №71 | 1,122 | - | - | - | 1,122 |
| Котельная №76 | 18,266 | - | 1,287 | - | 19,553 |
| Котельная №79 | 0,673 | - | 0,096 | - | 0,769 |
| Котельная №104 | 13,195 | - | 0,954 | - | 14,149 |
| Котельная №114 | 7,366 | 0,133 | 0,570 | - | 8,070 |
| Котельная №20 | 3,208 | - | 0,245 | - | 3,453 |
| Котельная №22 | 7,433 | - | 0,443 | - | 7,876 |
| Котельная №23 | 6,014 | - | 0,378 | - | 6,392 |
| Котельная №25 | 14,266 | 0,069 | 0,591 | - | 14,926 |
| Котельная №28 | 1,582 | - | 0,102 | - | 1,684 |
| Котельная №29 | 7,473 | - | 0,559 | - | 8,032 |
| Котельная №31 | 11,129 | - | 1,738 | - | 12,867 |
| Котельная №32 | 3,723 | 0,076 | 0,235 | - | 4,033 |
| Котельная №39 | 14,358 | - | 1,341 | - | 15,699 |
| Котельная №42 | 4,412 | - | 0,392 | - | 4,804 |
| Котельная №43 | 5,257 | - | 0,327 | - | 5,584 |
| Котельная №44 | 2,356 | - | 0,195 | - | 2,551 |
| Котельная №45 | 3,438 | - | 0,330 | - | 3,768 |
| Котельная №46 | 2,377 | - | 0,162 | - | 2,539 |
| Котельная №94 | 3,379 | - | 0,204 | - | 3,583 |
| Котельная №96 | 0,379 | - | 0,038 | - | 0,417 |
| МУП "ГТХ", в т.ч.: | 22,519 | - | 0,741 | - | 24,260 |
| Котельная №1 | 1,579 | - | 0,046 | - | 1,625 |
| Котельная №3 | 0,487 | - | - | - | 0,487 |
| Котельная №9 | 1,535 | - | 0,030 | - | 1,565 |
| Котельная №14 | 1,019 | - | 0,029 | - | 1,048 |
| Котельная №15 | 1,698 | - | 0,071 | - | 1,769 |
| Котельная №17 | 1,886 | - | 0,090 | - | 1,976 |
| Котельная №18 | 0,244 | - | - | - | 0,244 |
| Котельная №20 | 0,302 | - | 0,018 | - | 0,320 |
| Котельная №24 | 0,881 | - | 0,011 | - | 0,892 |
| Котельная №26 | 0,155 | - | - | - | 0,155 |
| Котельная №34 | 0,967 | - | 0,028 | - | 0,995 |
| Котельная №35 | 0,448 | - | - | - | 0,448 |
| Котельная №47 | 1,100 | - | 0,041 | - | 1,141 |
| Котельная №50 | 1,232 | - | 0,072 | - | 1,304 |
| Котельная №53 | 1,835 | - | 0,113 | - | 1,948 |
| Котельная №55 | 0,418 | - | 0,013 | - | 0,431 |
| Котельная №56 | 1,703 | - | - | - | 1,703 |
| Котельная №63 | 0,190 | - | - | - | 0,190 |
| Котельная №64 | 0,323 | - | 0,007 | - | 0,330 |
| Котельная №65 | 0,115 | - | 0,003 | - | 0,118 |
| Котельная №66 | 0,208 | - | - | - | 0,208 |
| Котельная №67 | 1,977 | - | 0,138 | - | 2,115 |
| Котельная №72 | 1,504 | - | 0,025 | - | 1,529 |
| Котельная №89 | 0,232 | - | - | - | 0,232 |
| Котельная №93 | 0,481 | - | 0,006 | - | 0,487 |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 4,281 | - | 0,190 | 4,861 | 9,332 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 4,281 | - | 0,190 | 4,861 | 9,332 |
| Всего по городскому округу: | 392,345 | 15,561 | 34,721 | 4,861 | 447,488 |

Таблица 1.3. Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства с разделением на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по районам городского округа на рассматриваемый период, м2

| Район | Тип зданий | Всего 2022-2034 | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Центральный район | многоквартирные жилые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИЖС | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловые | 7772 | 0 | 0 | 0 | 7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | многоквартирные жилые | 159437 | 0 | 0 | 4246 | 11735 | 20152 | 23865 | 22787 | 22800 | 20060 | 12800 | 0 | 20992 | 0 |
|  | ИЖС | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловые | 29009 | 0 | 5100 | 6026 | 443 | 0 | 0 | 2759 | 1500 | 7222 | 2759 | 0 | 3200 | 0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | многоквартирные жилые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | многоквартирные жилые | 159437 | 0 | 0 | 4246 | 11735 | 20152 | 23865 | 22787 | 22800 | 20060 | 12800 | 0 | 20992 | 0 |
|  | ИЖС | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловые | 36781 | 0 | 5100 | 6026 | 8215 | 0 | 0 | 2759 | 1500 | 7222 | 2759 | 0 | 3200 | 0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.4. Прогноз сноса (вывода из эксплуатации) жилых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, м2

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50508 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5269 | 5269 | 5269 | 5269 | 5269 | 55777 | 55777 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5269 | 5269 | 5269 | 5269 | 5269 | 55777 | 55777 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50508 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50508 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17344 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29728 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436 | 0 |

Таблица 1.5. Сведения по объектам, предполагаемым к подключению к системе теплоснабжения городского округа в рассматриваемый период

| № п/п | Наименование объекта | Район | Тип застройки | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь, м2 | Зона действия источника на 2023 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Расход воды на ГВС, м3/ч | Расход теплоносителя на компенсацию нормативных утечек из систем теплопотребления и тепловых сетей, м3/ч | Годовой полезный отпуск, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС ср.ч. | суммарная |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | суммарная |
|  |  |  |  |  |  |  | Qот | Qв | Qср.ГВС | ΣQ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-ти эт. 50 кв. ж/д на земельном участке 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 3128 | №5, 66 ООО "ТЭР" | 0,162 | 0 | 0,031 | 0,193 | 0,568 | 0,037 | 765,7 | 0 | 359,9 | 1125,6 |
| 2 | 9-ти эт. кв. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 очередь) (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 2216 | №5, 66 ООО "ТЭР" | 0,210 | 0 | 0,115 | 0,325 | 2,098 | 0,061 | 542,5 | 0 | 247,4 | 789,9 |
| 3 | 9-ти эт. кв. ж/д по пр. Ленина, 4 (2 очередь) (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 4242 | №5, 66 ООО "ТЭР" | 0,105 | 0 | 0,048 | 0,153 | 0,879 | 0,029 | 897,2 | 0 | 472,3 | 1369,5 |
| 4 | 4-х эт. 48 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 1850 | №49 ООО "ТЭР" | 0,262 | 0 | 0,011 | 0,273 | 0,195 | 0,052 | 452,9 | 0 | 202,4 | 655,3 |
| 5 | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистический, 9 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 1780 | №49 ООО "ТЭР" | 0,126 | 0 | 0,005 | 0,131 | 0,091 | 0,025 | 435,7 | 0 | 202,4 | 638,2 |
| 6 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 2761 | №5, 66 ООО "ТЭР" | 0,240 | 0 | 0,046 | 0,286 | 0,833 | 0,054 | 675,9 | 0 | 314,9 | 990,8 |
| 7 | 9-ти эт. 80 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2024 | 4246 | №6 ООО "ТЭР" | 0,260 | 0 | 0,092 | 0,352 | 1,667 | 0,066 | 898,0 | 0 | 472,3 | 1370,3 |
| 8 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2026 | 7955 | №6 ООО "ТЭР" | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 | 1,869 | 0,125 | 1682,5 | 0 | 899,7 | 2582,1 |
| 9 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2026 | 7955 | №6 ООО "ТЭР" | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 | 1,869 | 0,125 | 1682,5 | 0 | 899,7 | 2582,1 |
| 10 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2027 | 7955 | №6 ООО "ТЭР" | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 | 1,869 | 0,125 | 1682,5 | 0 | 899,7 | 2582,1 |
| 11 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2027 | 7955 | №6 ООО "ТЭР" | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 | 1,869 | 0,125 | 1682,5 | 0 | 899,7 | 2582,1 |
| 12 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2027 | 7955 | №6 ООО "ТЭР" | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 | 1,869 | 0,125 | 1682,5 | 0 | 899,7 | 2582,1 |
| 13 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 1857 | №6 ООО "ТЭР" | 0,152 | 0 | 0,023 | 0,175 | 0,421 | 0,033 | 454,6 | 0 | 202,4 | 657,0 |
| 14 | 6-ти эт. 150 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 7582 | №6 ООО "ТЭР" | 0,535 | 0 | 0,098 | 0,632 | 1,776 | 0,120 | 1603,6 | 0 | 854,7 | 2458,3 |
| 15 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 8848 | №6 ООО "ТЭР" | 0,624 | 0 | 0,113 | 0,737 | 2,056 | 0,139 | 1871,4 | 0 | 989,6 | 2861,0 |
| 16 | 6-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 4500 | №6 ООО "ТЭР" | 0,317 | 0 | 0,059 | 0,377 | 1,075 | 0,071 | 951,8 | 0 | 517,3 | 1469,0 |
| 17 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2029 | 8848 | №6 ООО "ТЭР" | 0,624 | 0 | 0,113 | 0,737 | 2,056 | 0,139 | 1871,4 | 0 | 989,6 | 2861,0 |
| 18 | 8-ми эт. 144 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2029 | 6016 | №6 ООО "ТЭР" | 0,424 | 0 | 0,077 | 0,501 | 1,402 | 0,095 | 1272,4 | 0 | 674,7 | 1947,1 |
| 19 | 8-ми эт. 160 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2029 | 7936 | №6 ООО "ТЭР" | 0,560 | 0 | 0,103 | 0,663 | 1,869 | 0,125 | 1678,5 | 0 | 899,7 | 2578,1 |
| 20 | 9-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 4000 | №6 ООО "ТЭР" | 0,282 | 0 | 0,051 | 0,334 | 0,935 | 0,063 | 846,0 | 0 | 449,8 | 1295,8 |
| 21 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 2000 | №6 ООО "ТЭР" | 0,163 | 0 | 0,026 | 0,189 | 0,467 | 0,036 | 489,6 | 0 | 224,9 | 714,5 |
| 22 | 9-ти эт. 240 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 14060 | №6 ООО "ТЭР" | 0,992 | 0 | 0,180 | 1,172 | 3,271 | 0,221 | 2973,7 | 0 | 1574,4 | 4548,1 |
| 23 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 3200 | №6 ООО "ТЭР" | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 | 0,748 | 0,057 | 783,4 | 0 | 359,9 | 1143,2 |
| 24 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 3200 | №6 ООО "ТЭР" | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 | 0,748 | 0,057 | 783,4 | 0 | 359,9 | 1143,2 |
| 25 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 3200 | №6 ООО "ТЭР" | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 | 0,748 | 0,057 | 783,4 | 0 | 359,9 | 1143,2 |
| 26 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 3200 | №6 ООО "ТЭР" | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 | 0,748 | 0,057 | 783,4 | 0 | 359,9 | 1143,2 |
| 27 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 4248 | №6 ООО "ТЭР" | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 | 0,981 | 0,067 | 898,5 | 0 | 472,3 | 1370,8 |
| 28 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 4248 | №6 ООО "ТЭР" | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 | 0,981 | 0,067 | 898,5 | 0 | 472,3 | 1370,8 |
| 29 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 4248 | №6 ООО "ТЭР" | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 | 0,981 | 0,067 | 898,5 | 0 | 472,3 | 1370,8 |
| 30 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 4248 | №6 ООО "ТЭР" | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 | 0,981 | 0,067 | 898,5 | 0 | 472,3 | 1370,8 |
| 31 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 2000 | №6 ООО "ТЭР" | 0,163 | 0 | 0,026 | 0,189 | 0,467 | 0,036 | 489,6 | 0 | 224,9 | 714,5 |
| 32 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 2000 | №6 ООО "ТЭР" | 0,163 | 0 | 0,026 | 0,189 | 0,467 | 0,036 | 489,6 | 0 | 224,9 | 714,5 |
| 33 | ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 153 | №6 ООО "ТЭР" | 0,013 | 0 |  | 0,013 | 0 | 0,003 | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 |
| 34 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 443 | №6 ООО "ТЭР" | 0,033 | 0,071 | 0,006 | 0,109 | 0,111 | 0,021 | 81,2 | 175,1 | 23,9 | 280,2 |
| 35 | МБУ "Информационно-методический центр" по ул. Гайдара, 8 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 |  | №6 ООО "ТЭР" | 0,198 | 0,067 | 0,009 | 0,274 | 0,159 | 0,052 | 512,5 | 173,4 | 34,3 | 720,3 |
| 36 | Нежилое здание по ул. Крупской, 1, строение 5 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 |  | №5, 66 ООО "ТЭР" | 0,043 | 0,011 | 0 | 0,054 | 0 | 0,010 | 84,9 | 21,7 | 0 | 106,6 |
| 37 | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 |  | №6 ООО "ТЭР" | 0,122 | 0,120 | 0,023 | 0,265 | 0,417 | 0,050 | 240,9 | 236,9 | 89,9 | 567,7 |
| 38 | Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2024 | 6026 | №6 ООО "ТЭР" | 0,375 | 0,250 | 0,091 | 0,716 | 1,655 | 0,135 | 931,6 | 621,0 | 357,0 | 1909,6 |
| 39 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2023 | 5100 | №50 МУП "ГТХ" | 0,165 | 0,155 | 0,055 | 0,375 | 0,995 | 0,071 | 427,1 | 401,2 | 214,8 | 1043,1 |
| 40 | Детский сад на 190 мест по ул. Кучина | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 5100 | №29 ООО "ТЭР" | 0,165 | 0,155 | 0,055 | 0,375 | 0,995 | 0,071 | 427,1 | 401,2 | 214,8 | 1043,1 |
| 41 | Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2028 | 2759 | №6 ООО "ТЭР" | 0,149 | 0,112 | 0,105 | 0,366 | 1,909 | 0,069 | 386,5 | 289,9 | 411,9 | 1088,3 |
| 42 | Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2031 | 2759 | №6 ООО "ТЭР" | 0,149 | 0,112 | 0,105 | 0,366 | 1,909 | 0,069 | 386,5 | 289,9 | 411,9 | 1088,3 |
| 43 | Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2030 | 7222 | №6 ООО "ТЭР" | 0,634 | 1,845 | 0,109 | 2,588 | 1,987 | 0,489 | 1574,7 | 4583,5 | 428,8 | 6586,9 |
| 44 | Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2029 | 1500 | №6 ООО "ТЭР" | 0,099 | 0,000 | 0,012 | 0,111 | 0,223 | 0,021 | 255,7 | 0 | 48,1 | 303,8 |
| 45 | Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2032-2035 | 3200 | №6 ООО "ТЭР" | 0,149 | 0,100 | 0,048 | 0,297 | 0,875 | 0,056 | 371,1 | 247,4 | 188,9 | 807,4 |
| 46 | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 2672 | №31 ООО "ТЭР" | 0,078 | 0,121 | 0,044 | 0,243 | 0,795 | 0,046 | 193,8 | 300,6 | 171,6 | 666,0 |
| 47 | Гараж, Территория Звенигородская, гараж 2 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 |  | №114 ООО "ТЭР" | 0,019 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0,004 | 36,9 | 0 | 0 | 36,9 |
| 48 | Жилой дом по ул. Азовская, 7 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 153 | №31 ООО "ТЭР" | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0,003 | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 |
| 49 | Жилой дом, расположенный 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 153 | №23 ООО "ТЭР" | 0,013 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0,002 | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 |
| 50 | Нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 49 (ТУ) | Зенковский район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 |  | №45 ООО "ТЭР" | 0,060 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0,011 | 118,5 | 0 | 0 | 118,5 |
|  | Промышленные здания |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественно-деловые здания |  |  |  | 36781 |  | 2,438 | 3,118 | 0,662 | 6,218 | 12,031 | 1,175 | 6028,8 | 7741,9 | 2595,8 | 16366,5 |
|  | Жилые здания |  |  |  | 159896 |  | 11,456 | 0 | 2,137 | 13,593 | 38,854 | 2,569 | 34934,7 | 0 | 17925,6 | 52860,2 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 196677 |  | 13,894 | 3,118 | 2,799 | 19,811 | 50,885 | 3,744 | 40963,4 | 7741,9 | 20521,4 | 69226,7 |

Примечание: при определении расхода холодной воды на нужды ГВС температура горячей воды принимается равной 60 °С.

Таблица 1.6. Сведения по объектам, подлежащие сносу в рассматриваемый период

| № п/п | Адрес объекта | № дома | Площадь, м2 | Планируемая дата сноса | Наименование котельной | Наименование района | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое потребление тепла, Гкал/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Томская | 15 | 499,7 | 2028 - 2033 гг | Котельная №22 | Центральный | 0,064 | 0 | 0,002 | 0,066 | 147,1 | 0 | 45,0 | 192,0 |
| 1.2 | ул. Томская | 13 | 494,3 | 2028 - 2033 гг | Котельная №22 | Центральный | 0,611 | 0 | 0,004 | 0,614 | 145,5 | 0 | 45,0 | 190,5 |
| 1.3 | ул. Томская | 13а | 551,8 | 2028 - 2033 гг | Котельная №22 | Центральный | 0,081 | 0 | 0,005 | 0,086 | 162,4 | 0 | 67,5 | 229,9 |
|  | Итого: |  | 1545,8 |  |  |  | 0,756 | 0 | 0,011 | 0,767 | 454,9 | 0 | 157,4 | 612,4 |
| 2 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. 40 лет Октября | 18 | 529,6 | 2024 - 2028 гг | Котельная №23 | Центральный | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 | 155,9 | 0 | 0 | 155,9 |
| 2.2 | ул. 40 лет Октября | 20 | 499,8 | 2028 - 2033 гг | Котельная №23 | Центральный | 0,062 | 0 | 0 | 0,062 | 147,1 | 0 | 0 | 147,1 |
|  | Итого: |  | 1029,4 |  |  |  | 0,097 | 0 | 0 | 0,097 | 303,0 | 0 | 0 | 303,0 |
| 3 | Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Никитинская | 4 | 360,3 | 2024 - 2028 гг | Котельная №25 | Центральный | 0,037 | 0 | 0,002 | 0,039 | 106,0 | 0 | 45,0 | 151,0 |
| 3.2 | ул. Никитинская | 2 | 494,6 | 2024 - 2028 гг | Котельная №25 | Центральный | 0,049 | 0 | 0,003 | 0,052 | 145,6 | 0 | 45,0 | 190,5 |
| 3.3 | ул. Кирпичная | 2 | 329,1 | 2028 - 2033 гг | Котельная №25 | Центральный | 0,037 | 0 | 0,007 | 0,044 | 96,9 | 0 | 45,0 | 141,8 |
| 3.4 | ул. Клиническая | 4 | 358,8 | 2028 - 2033 гг | Котельная №25 | Центральный | 0,072 | 0 | 0,006 | 0,078 | 105,6 | 0 | 45,0 | 150,6 |
|  | Итого: |  | 1542,8 |  |  |  | 0,196 | 0 | 0,018 | 0,213 | 454,0 | 0 | 179,9 | 634,0 |
| 4 | Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Космическая | 1 | 192,2 | 2028 - 2033 гг | Котельная №28 | Центральный | 0,062 | 0 | 0 | 0,062 | 56,6 | 0 | 0,0 | 56,6 |
| 4.2 | ул. Космическая | 11 | 266,8 | 2028 - 2033 гг | Котельная №28 | Центральный | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 | 78,5 | 0 | 0,0 | 78,5 |
|  | Итого: |  | 459 |  |  |  | 0,089 | 0 | 0 | 0,089 | 135,1 | 0 | 0 | 135,1 |
| 5 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Образцовая | 9 | 420 | 2028 - 2033 гг | Котельная №29 | Центральный | 0,047 | 0 | 0 | 0,047 | 123,6 | 0 | 0 | 123,6 |
| 5.2 | ул. Пензенская | 8 | 385 | 2028 - 2033 гг | Котельная №29 | Центральный | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 | 113,3 | 0 | 0 | 113,3 |
| 5.3 | ул. Пензенская | 7 | 394,3 | 2028 - 2033 гг | Котельная №29 | Центральный | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 | 116,0 | 0 | 0 | 116,0 |
| 5.4 | ул. Пензенская | 9 | 473,9 | 2024 - 2028 гг | Котельная №29 | Центральный | 0,480 | 0 | 0 | 0,480 | 139,5 | 0 | 0 | 139,5 |
|  | Итого: |  | 1673,2 |  |  |  | 0,617 | 0 | 0 | 0,617 | 492,4 | 0 | 0 | 492,4 |
| 6 | Котельная №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ул. Цикличная | 16 | 945,8 | 2028 - 2033 гг | Котельная №31 | Центральный | 0,095 | 0 | 0,003 | 0,098 | 278,3 | 0 | 112,5 | 390,8 |
| 6.2 | ул. Цикличная | 14 | 1294,2 | 2028 - 2033 гг | Котельная №31 | Центральный | 0,139 | 0 | 0,009 | 0,148 | 380,9 | 0 | 134,9 | 515,8 |
|  | Итого: |  | 2240 |  |  |  | 0,234 | 0 | 0,012 | 0,246 | 659,232 | 0 | 247,404 | 906,636 |
| 7 | Котельная №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ул. 2 Коксовая | 11 | 721,2 | 2024 - 2028 гг | Котельная №39 | Центральный | 0,078 | 0 | 0,006 | 0,084 | 212,2 | 0 | 90,0 | 302,2 |
| 7.2 | ул. Волжская | 18 | 544,6 | 2028 - 2033 гг | Котельная №39 | Центральный | 0,076 | 0 | 0 | 0,076 | 160,3 | 0 | 0 | 160,3 |
| 7.3 | ул. Волжская | 20 | 491,3 | 2028 - 2033 гг | Котельная №39 | Центральный | 0,069 | 0 | 0 | 0,069 | 144,6 | 0 | 0 | 144,6 |
|  | Итого: |  | 1757,1 |  |  |  | 0,224 | 0 | 0,006 | 0,230 | 517,1 | 0 | 90,0 | 607,1 |
| 8 | Котельная №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ул. Черных | 13 | 915,9 | 2028 - 2033 гг | Котельная №42 | Зенковский | 0,095 | 0 | 0,008 | 0,103 | 269,5 | 0 | 112,5 | 382,0 |
| 8.2 | ул. Черных | 15 | 908 | 2028 - 2033 гг | Котельная №42 | Зенковский | 0,106 | 0 | 0 | 0,106 | 267,2 | 0 | 0 | 267,2 |
|  | Итого: |  | 1823,9 |  |  |  | 0,200 | 0 | 0,008 | 0,208 | 536,8 | 0 | 112,5 | 649,2 |
| 9 | Котельная №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ул. Центральная | 6 | 767,9 | 2028 - 2033 гг | Котельная №43 | Зенковский | 0,085 | 0 | 0,010 | 0,095 | 226,0 | 0 | 90,0 | 316,0 |
|  | Итого: |  | 767,9 |  |  |  | 0,085 | 0 | 0,010 | 0,095 | 226,0 | 0 | 90,0 | 316,0 |
| 10 | Котельная №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ул. Ноградская | 11 | 5753,3 | 2028 - 2033 гг | Котельная №48 | Рудничный | 0,198 | 0 | 0,020 | 0,218 | 1408,4 | 0 | 652,2 | 2060,7 |
|  | Итого: |  | 5753,3 |  |  |  | 0,198 | 0 | 0,020 | 0,218 | 1408,4 | 0 | 652,2 | 2060,7 |
| 11 | Котельная №62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ул. Революции | 108 | 413,1 | 2024 - 2028 гг | Котельная №62 | Рудничный | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 | 121,6 | 0 | 0 | 121,6 |
| 11.2 | ул. Революции | 83 | 434,8 | 2028 - 2033 гг | Котельная №62 | Рудничный | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 | 128,0 | 0 | 0 | 128,0 |
| 11.3 | ул. Революции | 106 | 427 | 2028 - 2033 гг | Котельная №62 | Рудничный | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 | 125,7 | 0 | 0 | 125,7 |
| 11.4 | ул. Революции | 83 | 435,8 | 2028 - 2033 гг | Котельная №62 | Рудничный | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 | 128,3 | 0 | 0 | 128,3 |
|  | Итого: |  | 1710,7 |  |  |  | 0,138 | 0 | 0 | 0,138 | 503,5 | 0 | 0 | 503,5 |
| 12 | Котельная №66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ул. Серова | 4 | 365,2 | 2028 - 2033 гг | Котельная №66 | Рудничный | 0,054 | 0 | 0,054 | 0,108 | 107,5 | 0 | 45,0 | 152,5 |
| 12.2 | ул. Сафоновская | 4 | 341,4 | 2028 - 2033 гг | Котельная №66 | Рудничный | 0,041 | 0 | 0,004 | 0,045 | 100,5 | 0 | 45,0 | 145,5 |
| 12.3 | пер. Заводской | 6 | 838,7 | 2028 - 2033 гг | Котельная №66 | Рудничный | 0,109 | 0 | 0,009 | 0,119 | 246,8 | 0 | 90,0 | 336,8 |
|  | Итого: |  | 1545,3 |  |  |  | 0,204 | 0 | 0,068 | 0,272 | 454,8 | 0 | 179,9 | 634,7 |
| 13 | Котельная №71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ул. Можайского | 9 | 429 | 2028 - 2033 гг | Котельная №71 | Рудничный | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 | 126,3 | 0 | 0 | 126,3 |
| 13.2 | ул. Спасская | 21 | 468,3 | 2028 - 2033 гг | Котельная №71 | Рудничный | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 | 137,8 | 0 | 0 | 137,8 |
| 13.3 | ул. Революции | 168 | 972,8 | 2028 - 2033 гг | Котельная №71 | Рудничный | 0,085 | 0 | 0 | 0,085 | 286,3 | 0 | 0 | 286,3 |
| 13.4 | ул. Можайского | 16 | 432,7 | 2028 - 2033 гг | Котельная №71 | Рудничный | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 | 127,3 | 0 | 0 | 127,3 |
| 13.5 | ул. Революции | 174 | 605,5 | 2028 - 2033 гг | Котельная №71 | Рудничный | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 | 178,2 | 0 | 0 | 178,2 |
| 13.6 | ул. Можайского | 18 | 910,6 | 2028 - 2033 гг | Котельная №71 | Рудничный | 0,061 | 0 | 0 | 0,061 | 268,0 | 0 | 0 | 268,0 |
| 13.7 | ул. Можайского | 7 | 645,6 | 2028 - 2033 гг | Котельная №71 | Рудничный | 0,061 | 0 | 0 | 0,061 | 190,0 | 0 | 0 | 190,0 |
| 13.8 | ул. Можайского | 17 | 377,3 | 2028 - 2033 гг | Котельная №71 | Рудничный | 0,048 | 0 | 0 | 0,048 | 111,0 | 0 | 0 | 111,0 |
| 13.9 | ул. Можайского | 15 | 877,1 | 2028 - 2033 гг | Котельная №71 | Рудничный | 0,097 | 0 | 0 | 0,097 | 258,1 | 0 | 0 | 258,1 |
| 13.10 | ул. Можайского | 20 | 954,3 | 2028 - 2033 гг | Котельная №71 | Рудничный | 0,095 | 0 | 0 | 0,095 | 280,9 | 0 | 0 | 280,9 |
| 13.11 | ул. Революции | 172 | 526,9 | 2028 - 2033 гг | Котельная №71 | Рудничный | 0,068 | 0 | 0 | 0,068 | 155,1 | 0 | 0 | 155,1 |
| 13.12 | ул. Можайского | 13 | 569 | 2028 - 2033 гг | Котельная №71 | Рудничный | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 | 167,5 | 0 | 0 | 167,5 |
| 13.13 | ул. Спасская | 23 | 285,9 | 2028 - 2033 гг | Котельная №71 | Рудничный | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 | 84,1 | 0 | 0 | 84,1 |
| 13.14 | ул. Революции | 176 | 570,3 | 2028 - 2033 гг | Котельная №71 | Рудничный | 0,095 | 0 | 0 | 0,095 | 167,8 | 0 | 0 | 167,8 |
|  | Итого: |  | 8625,3 |  |  |  | 0,945 | 0 | 0 | 0,945 | 2538,4 | 0 | 0 | 2538,4 |
| 14 | Котельная №76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ул. Союзная | 21 | 498,6 | 2028 - 2033 гг | Котельная №76 | Центральный | 0,063 | 0 | 0,005 | 0,067 | 146,7 | 0 | 45,0 | 191,7 |
| 14.2 | ул. Союзная | 15 | 1358,8 | 2028 - 2033 гг | Котельная №76 | Центральный | 0,159 | 0 | 0,009 | 0,168 | 399,9 | 0 | 157,4 | 557,3 |
| 14.3 | ул. Международная | 12 | 1352,7 | 2028 - 2033 гг | Котельная №76 | Центральный | 0,175 | 0 | 0,008 | 0,184 | 398,1 | 0 | 157,4 | 555,5 |
| 14.4 | ул. Союзная | 31 | 505,8 | 2028 - 2033 гг | Котельная №76 | Центральный | 0,072 | 0 | 0,005 | 0,076 | 148,9 | 0 | 67,5 | 216,3 |
|  | Итого: |  | 3715,9 |  | 0 |  | 0,469 | 0 | 0,027 | 0,496 | 1093,6 | 0 | 427,3 | 1520,9 |
| ИТОГО по ООО "ТЭР" |  |  | 34189,6 |  |  |  | 4,452 | 0,0 | 0,179 | 4,631 | 9777,2 | 0,0 | 2136,7 | 11913,9 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Маганак | 3 | 844,3 | 2028 - 2033 гг | Котельная №3 | Зенковский | 0,048 | 0 | 0 | 0,048 | 135,3 | 0 | 0 | 135,3 |
|  | Итого: |  | 844,3 |  |  |  | 0,048 | 0 | 0 | 0,048 | 135,3 | 0 | 0 | 135,3 |
| 2 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Горняцкая | 2 | 515,5 | 2028 - 2033 гг | Котельная №17 | Центральный | 0,050 | 0 | 0 | 0,050 | 140,5 | 0 | 0 | 140,5 |
|  | Итого: |  | 515,5 |  |  |  | 0,050 | 0 | 0 | 0,050 | 140,5 | 0 | 0 | 140,5 |
| 3 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Ветеранов | 49 | 524,2 | 2024 - 2028 гг | Котельная №18 | Центральный | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 | 21,0 | 0 | 0 | 21,0 |
| 3.2 | ул. Ветеранов | 45 | 561,1 | 2024 - 2028 гг | Котельная №18 | Центральный | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 18,1 | 0 | 0 | 18,1 |
| 3.3 | ул. Ветеранов | 41 | 531,5 | 2028 - 2033 гг | Котельная №18 | Центральный | 0,042 | 0 | 0 | 0,042 | 118,7 | 0 | 0 | 118,7 |
| 3.4 | ул. Ветеранов | 47 | 569,2 | 2028 - 2033 гг | Котельная №18 | Центральный | 0,042 | 0 | 0 | 0,042 | 117,2 | 0 | 0 | 117,2 |
|  | Итого: |  | 2186 |  |  |  | 0,098 | 0 | 0 | 0,098 | 274,9 | 0 | 0 | 274,9 |
| 4 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Кыштымская | 7 | 469,9 | 2028 - 2033 гг | Котельная №20 | Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ул. Кыштымская | 10 | 467,2 | 2028 - 2033 гг | Котельная №20 | Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | ул. Кыштымская | 5 | 471,6 | 2028 - 2033 гг | Котельная №20 | Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | ул. Кыштымская | 8 | 471,2 | 2028 - 2033 гг | Котельная №20 | Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | ул. Кыштымская | 4 | 470,9 | 2028 - 2033 гг | Котельная №20 | Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | ул. Кыштымская | 3 | 469,5 | 2028 - 2033 гг | Котельная №20 | Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 2820,3 |  |  |  | 0,302 | 0 | 0,018 | 0,320 | 566,6 | 0 | 143,1 | 709,7 |
| 5 | Котельная №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Геологическая | 43 | 1191,1 | 2024 - 2028 гг | Котельная №56 | Рудничный | 0,092 | 0 | 0 | 0,092 | 258,7 | 0 | 0 | 258,7 |
| 5.2 | ул. Революции | 24 | 545,2 | 2028 - 2033 гг | Котельная №56 | Рудничный | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 | 157,3 | 0 | 0 | 157,3 |
| 5.3 | ул. Революции | 40 | 511,1 | 2028 - 2033 гг | Котельная №56 | Рудничный | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 | 105,7 | 0 | 0 | 105,7 |
| 5.4 | ул. Революции | 43 | 347,1 | 2028 - 2033 гг | Котельная №56 | Рудничный | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 | 153,8 | 0 | 0 | 153,8 |
| 5.5 | пер. Революции | 7 | 306,6 | 2028 - 2033 гг | Котельная №56 | Рудничный | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 | 155,5 | 0 | 0 | 155,5 |
| 5.6 | ул. Революции | 45 | 522,7 | 2028 - 2033 гг | Котельная №56 | Рудничный | 0,054 | 0 | 0 | 0,054 | 151,7 | 0 | 0 | 151,7 |
| 5.7 | пер. Революции | 3 | 518,1 | 2028 - 2033 гг | Котельная №56 | Рудничный | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 | 155,3 | 0 | 0 | 155,3 |
| 5.8 | ул. Революции | 32 | 1045,2 | 2028 - 2033 гг | Котельная №56 | Рудничный | 0,108 | 0 | 0 | 0,108 | 304,0 | 0 | 0 | 304,0 |
| 5.9 | ул. Революции | 38 | 489,1 | 2028 - 2033 гг | Котельная №56 | Рудничный | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 | 105,6 | 0 | 0 | 105,6 |
| 5.10 | ул. Революции | 49 | 529,2 | 2028 - 2033 гг | Котельная №56 | Рудничный | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 | 154,7 | 0 | 0 | 154,7 |
| 5.11 | ул. Шершневой | 21 | 888,1 | 2028 - 2033 гг | Котельная №56 | Рудничный | 0,092 | 0 | 0 | 0,092 | 258,8 | 0 | 0 | 258,8 |
|  | Итого: |  | 6893,5 |  |  |  | 0,698 | 0 | 0 | 0,698 | 1960,8 | 0 | 0,0 | 1960,8 |
| 6 | Котельная №72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ул. Каспийская | 16 | 471,1 | 2028 - 2033 гг | Котельная №72 | Рудничный | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 | 125,4 | 0 | 0 | 125,4 |
| 6.2 | ул. Каспийская | 21 | 969,2 | 2028 - 2033 гг | Котельная №72 | Рудничный | 0,092 | 0 | 0 | 0,092 | 259,2 | 0 | 0 | 259,2 |
| 6.3 | ул. Каспийская | 20 | 457,8 | 2028 - 2033 гг | Котельная №72 | Рудничный | 0,044 | 0 | 0 | 0,044 | 122,3 | 0 | 0 | 122,3 |
| 6.4 | ул. Каспийская | 19 | 890 | 2028 - 2033 гг | Котельная №72 | Рудничный | 0,085 | 0 | 0 | 0,085 | 239,0 | 0 | 0 | 239,0 |
| 6.5 | ул. Каспийская | 25 | 471,6 | 2028 - 2033 гг | Котельная №72 | Рудничный | 0,093 | 0 | 0 | 0,093 | 260,9 | 0 | 0 | 260,9 |
| 6.6 | ул. Каспийская | 18 | 251,8 | 2028 - 2033 гг | Котельная №72 | Рудничный | 0,044 | 0 | 0 | 0,044 | 122,4 | 0 | 0 | 122,4 |
| 6.7 | ул. Каспийская | 22 | 424 | 2028 - 2033 гг | Котельная №72 | Рудничный | 0,044 | 0 | 0 | 0,044 | 124,0 | 0 | 0 | 124,0 |
|  | Итого: |  | 3935,5 |  |  |  | 0,446 | 0 | 0 | 0,446 | 1253,1 | 0 | 0 | 1253,1 |
| 7 | Котельная №89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ул. Тихвинская | 1 | 422,5 | 2028 - 2033 гг | Котельная №89 | Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | ул. Гурьевская | 1 | 273,7 | 2028 - 2033 гг | Котельная №89 | Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | ул. Гурьевская | 11 | 297,9 | 2028 - 2033 гг | Котельная №89 | Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | ул. Гурьевская | 13 | 255,2 | 2028 - 2033 гг | Котельная №89 | Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | ул. Гурьевская | 5 | 274,6 | 2028 - 2033 гг | Котельная №89 | Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1523,9 |  |  |  | 0,232 | 0 | 0 | 0,232 | 359,0 | 0 | 0 | 359,0 |
| ИТОГО по МУП "ГТХ" |  |  | 18719,0 |  |  |  | 1,8742 | 0 | 0,018 | 1,892 | 4690,3 | 0 | 143,1 | 4833,5 |
| ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Кутузова | 8 | 1526 | 2028 - 2033 гг | Котельная ООО "ОФ Прокопьевскуголь" | Рудничный | 0,226 | 0 | 0 | 0,226 | 633,47 | 0 | 0 | 633,5 |
| 1.2 | ул. Кутузова | 6 | 1342,1 | 2028 - 2033 гг | Котельная ООО "ОФ Прокопьевскуголь" | Рудничный | 0,236 | 0 | 0 | 0,236 | 662,55 | 0 | 0 | 662,6 |
| ИТОГО по ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  | 2868,1 |  |  |  | 0,461 | 0 | 0 | 0,461 | 1296,0 | 0 | 0 | 1296,0 |
| ВСЕГО по г. Прокопьевску: |  |  | 55776,7 |  |  |  | 6,788 | 0 | 0,197 | 6,985 | 15763,6 | 0 | 2279,8 | 18043,4 |

Таблица 1.7. Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам ГО на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Район | Наименование показателей | Всего 2022-2034 | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Центральный район | Всего | 0,665 | 0 | 0 | 0 | 0,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0,566 | 0 | 0 | 0 | 0,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | Всего | 19,086 | 0 | 0,375 | 1,068 | 1,924 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 1,792 | 0,297 |
|  | Отопление и вентиляция | 16,386 | 0 | 0,320 | 0,885 | 1,678 | 1,227 | 1,683 | 1,889 | 1,707 | 3,916 | 1,306 | 0 | 1,525 | 0,249 |
|  | ГВС ср.ч. | 2,700 | 0 | 0,055 | 0,183 | 0,246 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,267 | 0,048 |
| Зенковский район | Всего | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Всего | 19,811 | 0 | 0,375 | 1,068 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 1,792 | 0,297 |
|  | Отопление и вентиляция | 17,013 | 0 | 0,320 | 0,885 | 2,304 | 1,227 | 1,683 | 1,889 | 1,707 | 3,916 | 1,306 | 0 | 1,525 | 0,249 |
|  | ГВС ср.ч. | 2,799 | 0 | 0,055 | 0,183 | 0,345 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,267 | 0,048 |

Таблица 1.8. Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам ГО на рассматриваемый период, Гкал/год

| Район | Наименование показателей | Всего 2022-2034 | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Центральный район | Всего | 1836,0 | 0 | 0 | 0 | 1836,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 1449,6 | 0 | 0 | 0 | 1449,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 386,4 | 0 | 0 | 0 | 386,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | Всего | 67272,2 | 0 | 1043,1 | 3279,9 | 5919,5 | 6533,8 | 7746,4 | 8533,6 | 7690,0 | 13145,4 | 5661,1 | 0 | 7719,5 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 47137,3 | 0 | 828,3 | 2450,6 | 4444,4 | 4262,1 | 5047,4 | 5557,6 | 5077,9 | 10467,5 | 3809,8 | 0 | 5191,5 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 20135,0 | 0 | 214,8 | 829,3 | 1475,1 | 2271,6 | 2699,0 | 2975,9 | 2612,1 | 2677,9 | 1851,3 | 0 | 2528,0 | 0 |
| Зенковский район | Всего | 118,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 118,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 118,5 | 0 | 0 | 0 | 118,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Всего | 69226,7 | 0 | 1043,1 | 3279,9 | 7874,0 | 6533,8 | 7746,4 | 8533,6 | 7690,0 | 13145,4 | 5661,1 | 0 | 7719,5 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 48705,3 | 0 | 828,3 | 2450,6 | 6012,5 | 4262,1 | 5047,4 | 5557,6 | 5077,9 | 10467,5 | 3809,8 | 0 | 5191,5 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 20521,4 | 0 | 214,8 | 829,3 | 1861,5 | 2271,6 | 2699,0 | 2975,9 | 2612,1 | 2677,9 | 1851,3 | 0 | 2528,0 | 0 |

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

По состоянию на 2023 г. в границах городского округа установлены зоны действия изолированных систем теплоснабжения следующих предприятий коммунальной энергетики: ООО "ТЭР" (ЕТО №001), МУП "ГТХ" (ЕТО №002), ООО "ОФ "Прокопьевскуголь".

Границы существующих зон действия тепловых источников городского округа показаны на рисунке 2.1, зоны действия МУП "ГТХ" выделены розовым цветом, ООО "ТЭР" – синим, ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" - голубым.

Перспективные зоны действия тепловых источников городского округа на     2032 г. представлены на рисунке 2.2, зоны действия МУП "ГТХ" выделены розовым цветом, ООО "ТЭР" – синим, ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" - голубым.

Рис. 2.1. Существующие зоны действия тепловых источников по состоянию на 2023 г.

Рис. 2.2 Перспективные зоны действия тепловых источников по состоянию на 2034 г.

Зона деятельности ЕТО №001 – ООО "ТЭР", состоит из зон действия 28 котельных.

Тепловые сети зоны действия тепловых источников ООО "ТЭР" находятся на обслуживании организации на правах аренды. Зоны действия котельных ООО "ТЭР" изображены на рис. 2.1. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ООО "ТЭР" приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ЕТО №001 - ООО "ТЭР"

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5, 66 | Рудничный | 92,920 |
| 2 | Котельная №6 | Рудничный | 240,070 |
| 3 | Котельная №48 | Рудничный | 29,080 |
| 4 | Котельная №49 | Рудничный | 19,010 |
| 5 | Котельная №52 | Рудничный | 6,780 |
| 6 | Котельная №62 | Рудничный | 1,000 |
| 7 | Котельная №71 | Рудничный | 2,600 |
| 8 | Котельная №76 | Центральный | 25,500 |
| 9 | Котельная №79 | Рудничный | 2,150 |
| 10 | Котельная №104 | Рудничный | 16,600 |
| 11 | Котельная №114 | Центральный | 34,330 |
| 12 | Котельная №20 | Центральный | 4,900 |
| 13 | Котельная №22 | Центральный | 7,400 |
| 14 | Котельная №23 | Центральный | 8,000 |
| 15 | Котельная №25 | Центральный | 14,500 |
| 16 | Котельная №28 | Центральный | 3,000 |
| 17 | Котельная №29 | Центральный | 7,800 |
| 18 | Котельная №31 | Центральный | 17,060 |
| 19 | Котельная №32 | Центральный | 3,900 |
| 20 | Котельная №39 | Центральный | 19,250 |
| 21 | Котельная №42 | Зенковский | 5,140 |
| 22 | Котельная №43 | Зенковский | 6,500 |
| 23 | Котельная №44 | Зенковский | 4,550 |
| 24 | Котельная №45 | Зенковский | 6,500 |
| 25 | Котельная №46 | Зенковский | 4,550 |
| 26 | Котельная №94 | Центральный | 3,780 |
| 27 | Котельная №96 | Центральный | 1,200 |
|  |  | ВСЕГО: | 588,070 |

Примечание: в таблице котельные №5 и №66 указаны совместно.

В перспективе до 2034 г. зоны действия котельных ООО "ТЭР" будут изменяться за счет: подключения к котельным №№5, 66, 6, 23, 29, 31, 45, 49, 114 потребителей перспективной застройки жилого и общественно-делового фонда; закрытия котельных №№20, 32, 44, 46 и переключения потребителей этих котельных на действующие источники тепловой энергии ООО "ТЭР"; сноса ветхого и аварийного жилья.

Зона действия ЕТО №002 – МУП "ГТХ", состоит из зон действия 26 котельных.

Тепловые сети зоны действия тепловых источников МУП "ГТХ" находятся на обслуживании организации на правах собственности. Зоны действия котельных МУП "ГТХ" изображены на рис. 2.1. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности МУП "ГТХ" приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны действия ЕТО №002 – МУП "ГТХ"

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Центральный | 2,600 |
| 2 | Котельная №3 | Зенковский | 2,600 |
| 3 | Котельная №9 | Центральный | 2,600 |
| 4 | Котельная №14 | Центральный | 1,800 |
| 5 | Котельная №15 | Центральный | 2,600 |
| 6 | Котельная №17 | Центральный | 4,550 |
| 7 | Котельная №18 | Центральный | 1,300 |
| 8 | Котельная №20 | Центральный | 0,940 |
| 9 | Котельная №24 | Центральный | 1,950 |
| 10 | Котельная №26 | Рудничный | 1,000 |
| 11 | Котельная №34 | Центральный | 1,950 |
| 12 | Котельная №35 | Центральный | 0,460 |
| 13 | Котельная №47 | Зенковский | 4,330 |
| 14 | Котельная №50 | Рудничный | 2,630 |
| 15 | Котельная №53 | Рудничный | 4,300 |
| 16 | Котельная №55 | Центральный | 0,940 |
| 17 | Котельная №56 | Рудничный | 1,800 |
| 18 | Котельная №62 | Зенковский | 1,950 |
| 19 | Котельная №63 | Зенковский | 0,500 |
| 20 | Котельная №64 | Зенковский | 1,800 |
| 21 | Котельная №65 | Зенковский | 1,650 |
| 22 | Котельная №66 | Зенковский | 0,400 |
| 23 | Котельная №67 | Зенковский | 6,000 |
| 24 | Котельная №72 | Рудничный | 4,300 |
| 25 | Котельная №89 | Центральный | 0,700 |
| 26 | Котельная №93 | Центральный | 1,380 |
|  |  | ВСЕГО: | 57,030 |

Примечание: котельную №62 передали на баланс МУП "ГТХ" в 2022 г.

В перспективе до 2034 г. зонах действия котельных МУП "ГТХ" будут изменяться за счет подключения к котельной №50 потребителей общественно-делового фонда; сноса ветхого и аварийного жилья; вывода из эксплуатации котельных №№1, 9, 14, 15, 17 и переключения потребителей этих котельных на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер"; закрытие котельных №№62, 64 с переключением тепловых нагрузок на котельную №67; закрытие котельных №№20, 89 в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

Зона действия теплоснабжающей организации ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" состоит из зоны действия одной производственно-отопительной котельной. Тепловые сети от котельной к городским объектам (жилье, социально-деловые объекты) обслуживает МУП "ГТХ".

Зона действия котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" изображена на рис. 2.1. Характеристика источника тепла приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ООО "ОФ "Прокопьевскуголь"

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Рудничный район | 22,540 |
|  |  | ВСЕГО: | 22,540 |

В перспективе до 2034 г. изменение зоны действия котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" вызвано сносом ветхого и аварийного жилья.

## 2.2. Существующие и перспективные зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

## 2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий указанных в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа" настоящего документа представлены в таблице 2.4.

Дефицит тепловой мощности в 2023 г. наблюдается на котельных №№22, 23, 25, 29, 32, 39, 42, 43, 49, 94, 104 ООО "ТЭР"; котельных №№35, 56 МУП "ГТХ".

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом реализации мероприятий указанных в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа" настоящего документа представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.4. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 97,300 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 19,700 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 16,200 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 2,616 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,600 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,596 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 94,684 | 90,350 | 90,350 | 90,350 | 90,320 | 90,314 | 90,314 | 90,314 | 90,314 | 90,314 | 90,314 | 90,314 | 90,324 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 12,899 | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 12,073 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,054 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 11,625 | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 10,881 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,863 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 1,274 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,193 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,191 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 72,754 | 72,754 | 72,754 | 72,754 | 73,612 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,494 |
| Отопление | Гкал/ч | 65,552 | 65,552 | 65,552 | 65,552 | 66,207 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,108 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 6,833 | 6,833 | 6,833 | 6,833 | 7,025 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,006 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,655 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,193 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,859 | 0,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,068 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,272 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 85,653 | 84,686 | 84,686 | 84,686 | 85,685 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,547 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 88,269 | 87,256 | 87,256 | 87,256 | 88,286 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,143 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 9,031 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 4,634 | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,777 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 9,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,418 | -4,185 | -4,185 | -4,185 | -5,141 | -5,313 | -5,313 | -5,313 | -5,313 | -5,313 | -5,313 | -5,313 | -5,009 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 74,984 | 73,250 | 73,250 | 73,250 | 73,220 | 73,214 | 73,214 | 73,214 | 73,214 | 73,214 | 73,214 | 73,214 | 73,224 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 78,402 | 77,435 | 77,435 | 77,435 | 78,361 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,233 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 274,100 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 100,000 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 9,400 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 9,033 | 8,611 | 8,611 | 8,668 | 8,703 | 8,774 | 8,880 | 9,001 | 9,108 | 9,336 | 9,420 | 9,420 | 9,531 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 265,067 | 231,459 | 231,459 | 231,402 | 231,367 | 231,296 | 231,190 | 231,069 | 230,962 | 230,734 | 230,650 | 230,650 | 230,539 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 41,511 | 36,468 | 36,468 | 36,708 | 36,857 | 37,156 | 37,604 | 38,119 | 38,572 | 39,536 | 39,890 | 39,890 | 40,361 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 34,189 | 30,035 | 30,035 | 30,233 | 30,355 | 30,602 | 30,971 | 31,395 | 31,768 | 32,562 | 32,854 | 32,854 | 33,241 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 7,323 | 6,433 | 6,433 | 6,475 | 6,502 | 6,554 | 6,633 | 6,724 | 6,804 | 6,974 | 7,037 | 7,037 | 7,120 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 162,018 | 162,018 | 162,018 | 163,086 | 163,747 | 165,075 | 167,067 | 169,354 | 171,367 | 175,649 | 177,225 | 177,225 | 179,315 |
| Отопление | Гкал/ч | 133,908 | 133,908 | 133,908 | 134,543 | 134,909 | 136,031 | 137,715 | 139,492 | 141,199 | 143,270 | 144,464 | 144,464 | 146,139 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 14,654 | 14,654 | 14,654 | 14,904 | 15,162 | 15,162 | 15,162 | 15,274 | 15,274 | 17,119 | 17,231 | 17,231 | 17,331 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 13,456 | 13,456 | 13,456 | 13,639 | 13,677 | 13,882 | 14,191 | 14,589 | 14,894 | 15,260 | 15,530 | 15,530 | 15,845 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,635 | 0,366 | 1,122 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,258 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0,038 | 0,206 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,068 | 0,661 | 1,328 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 203,530 | 198,486 | 198,486 | 199,794 | 200,604 | 202,231 | 204,671 | 207,473 | 209,939 | 215,185 | 217,116 | 217,116 | 219,675 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 212,563 | 207,098 | 207,098 | 208,462 | 209,308 | 211,005 | 213,551 | 216,475 | 219,047 | 224,521 | 226,535 | 226,535 | 229,206 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 61,537 | 32,972 | 32,972 | 31,608 | 30,762 | 29,065 | 26,519 | 23,595 | 21,023 | 15,549 | 13,535 | 13,535 | 10,864 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 23,2 | 14,2 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 12,6 | 11,5 | 10,2 | 9,1 | 6,7 | 5,9 | 5,9 | 4,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -22,121 | -38,186 | -38,186 | -39,453 | -40,230 | -41,804 | -44,164 | -46,880 | -49,265 | -54,308 | -56,179 | -56,179 | -58,654 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 165,067 | 143,959 | 143,959 | 143,902 | 143,867 | 143,796 | 143,690 | 143,569 | 143,462 | 143,234 | 143,150 | 143,150 | 143,039 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 187,188 | 182,144 | 182,144 | 183,355 | 184,097 | 185,600 | 187,855 | 190,449 | 192,727 | 197,542 | 199,329 | 199,329 | 201,694 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,600 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 28,000 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Ограничения | Гкал/ч | 2,600 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,190 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,161 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 26,810 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,919 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,202 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,923 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,047 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,782 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,155 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,141 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,283 |
| Отопление | Гкал/ч | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 15,860 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,423 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,198 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,020 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,218 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 20,703 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,206 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 21,893 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,367 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 6,107 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,713 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 22,8 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 27,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,126 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,543 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,810 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,919 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 18,936 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,461 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 20,700 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,050 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,857 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 19,843 | 18,209 | 18,209 | 18,209 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,320 | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,120 | 2,877 | 2,877 | 2,877 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,199 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,933 | 15,933 | 15,933 | 15,933 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,413 | 14,413 | 14,413 | 14,413 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 19,253 | 18,994 | 18,994 | 18,994 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 20,110 | 19,795 | 19,795 | 19,795 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,590 | -0,785 | -0,785 | -0,785 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 3,0 | -4,3 | -4,3 | -4,3 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,925 | -2,299 | -2,299 | -2,299 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,743 | 15,109 | 15,109 | 15,109 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,667 | 17,408 | 17,408 | 17,408 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,142 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,008 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,688 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,663 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 5,266 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,408 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,742 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 24,9 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,557 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,358 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,801 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,007 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,993 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,072 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,028 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,069 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,027 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,101 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,100 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,311 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,129 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,327 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,136 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,673 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,864 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 68,407 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 87,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,199 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,375 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,493 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,285 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,118 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,008 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,592 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,202 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,030 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,194 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,029 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 0,178 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 0,178 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,325 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 0,208 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,375 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 0,216 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,225 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 2,384 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 48,1 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 92,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,699 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 1,753 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,942 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,201 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 0,189 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 28,400 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 10,000 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
| Ограничения | Гкал/ч | 1,600 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,566 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,423 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 27,834 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,077 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 4,082 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,048 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,668 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,638 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,414 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,410 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,057 |
| Отопление | Гкал/ч | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 17,797 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,260 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,469 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,496 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 23,635 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,105 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 24,201 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 23,529 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 4,199 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,971 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 15,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 7,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,792 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -4,971 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,834 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,177 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 21,625 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,148 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,029 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,121 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,802 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,832 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,318 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 62,2 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,742 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,471 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,728 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,779 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 16,621 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,547 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,428 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,119 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 |
| Отопление | Гкал/ч | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 16,696 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 17,475 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,075 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -0,4 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -4,423 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,821 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,244 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 40,800 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 34,400 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 11,600 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 |
| Ограничения | Гкал/ч | 6,400 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,597 | 0,588 | 0,839 | 0,839 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 33,803 | 33,742 | 33,491 | 33,491 | 33,489 | 33,489 | 33,489 | 33,489 | 33,489 | 33,489 | 33,489 | 33,489 | 33,489 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,735 | 1,589 | 2,214 | 2,214 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,649 | 1,510 | 2,104 | 2,104 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,086 | 0,079 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,070 | 8,070 | 11,523 | 11,523 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,366 | 7,366 | 10,575 | 10,575 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,570 | 0,570 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,805 | 9,659 | 13,737 | 13,737 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 10,402 | 10,247 | 14,577 | 14,577 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 23,998 | 24,083 | 19,753 | 19,753 | 19,729 | 19,729 | 19,729 | 19,729 | 19,729 | 19,729 | 19,729 | 19,729 | 19,729 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 71,0 | 71,4 | 59,0 | 59,0 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 13,223 | 15,508 | 11,531 | 11,531 | 11,509 | 11,509 | 11,509 | 11,509 | 11,509 | 11,509 | 11,509 | 11,509 | 11,509 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 22,203 | 24,342 | 24,091 | 24,091 | 24,089 | 24,089 | 24,089 | 24,089 | 24,089 | 24,089 | 24,089 | 24,089 | 24,089 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,980 | 8,834 | 12,560 | 12,560 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,900 | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,900 | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,170 | 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,730 | 4,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,639 | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,623 | 0,609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,453 | 3,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,208 | 3,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,092 | 4,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,263 | 4,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,637 | 0,652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 13,5 | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,340 | 0,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,080 | 4,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,739 | 3,726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,421 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,375 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 6,979 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 7,025 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,375 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,129 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,309 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,075 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,066 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,054 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,109 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 6,677 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,432 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,756 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,251 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 8,238 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 9,671 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 8,613 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -2,271 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -1,213 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -32,5 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -17,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,003 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,028 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,429 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,475 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,433 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 7,504 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,413 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,401 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 9,047 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,599 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,406 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,266 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,289 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,161 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,117 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,106 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 6,392 | 6,392 | 6,392 | 6,392 | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,308 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,014 | 6,014 | 6,014 | 6,014 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,930 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 7,798 | 7,676 | 7,676 | 7,676 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 7,574 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 8,211 | 8,082 | 8,082 | 8,082 | 8,098 | 8,098 | 8,098 | 8,053 | 8,053 | 8,053 | 8,053 | 8,053 | 7,975 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,249 | -0,082 | -0,082 | -0,082 | -0,098 | -0,098 | -0,098 | -0,053 | -0,053 | -0,053 | -0,053 | -0,053 | 0,025 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 13,8 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,240 | -1,141 | -1,141 | -1,141 | -1,155 | -1,155 | -1,155 | -1,114 | -1,114 | -1,114 | -1,114 | -1,114 | -1,043 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,897 | 5,873 | 5,873 | 5,873 | 5,873 | 5,873 | 5,873 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,879 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,137 | 7,014 | 7,014 | 7,014 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 6,989 | 6,989 | 6,989 | 6,989 | 6,989 | 6,922 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,700 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,935 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,915 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 14,165 | 13,572 | 13,572 | 13,572 | 13,572 | 13,572 | 13,572 | 13,578 | 13,578 | 13,578 | 13,578 | 13,578 | 13,585 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,687 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,507 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,538 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,368 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,149 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,139 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,713 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,071 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,573 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,110 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,122 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 17,613 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,363 | 17,363 | 17,363 | 17,363 | 17,363 | 17,219 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 18,548 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,285 | 18,285 | 18,285 | 18,285 | 18,285 | 18,134 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -3,448 | -3,897 | -3,897 | -3,897 | -3,897 | -3,897 | -3,897 | -3,785 | -3,785 | -3,785 | -3,785 | -3,785 | -3,634 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -24,3 | -28,7 | -28,7 | -28,7 | -28,7 | -28,7 | -28,7 | -27,9 | -27,9 | -27,9 | -27,9 | -27,9 | -26,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -4,571 | -5,100 | -5,100 | -5,100 | -5,100 | -5,100 | -5,100 | -4,997 | -4,997 | -4,997 | -4,997 | -4,997 | -4,859 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 11,465 | 10,792 | 10,792 | 10,792 | 10,792 | 10,792 | 10,792 | 10,798 | 10,798 | 10,798 | 10,798 | 10,798 | 10,805 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,036 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,795 | 15,795 | 15,795 | 15,795 | 15,795 | 15,664 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,081 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,919 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,387 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,357 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,371 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,341 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,015 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,595 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,494 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,071 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 1,952 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,158 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,033 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,842 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,967 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 28,9 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 33,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,416 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,531 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,319 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,897 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,788 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,310 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,297 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,490 | 7,494 | 7,494 | 7,494 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,498 | 7,498 | 7,498 | 7,498 | 7,498 | 7,503 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,767 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,588 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,704 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,532 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,063 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,057 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,032 | 8,032 | 8,032 | 8,032 | 8,407 | 8,407 | 8,407 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,791 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,022 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,799 | 9,670 | 9,670 | 9,670 | 10,121 | 10,121 | 10,121 | 9,543 | 9,543 | 9,543 | 9,543 | 9,543 | 9,379 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 10,109 | 9,976 | 9,976 | 9,976 | 10,441 | 10,441 | 10,441 | 9,845 | 9,845 | 9,845 | 9,845 | 9,845 | 9,676 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -2,309 | -2,176 | -2,176 | -2,176 | -2,641 | -2,641 | -2,641 | -2,045 | -2,045 | -2,045 | -2,045 | -2,045 | -1,876 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -30,8 | -29,0 | -29,0 | -29,0 | -35,3 | -35,3 | -35,3 | -27,3 | -27,3 | -27,3 | -27,3 | -27,3 | -25,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,137 | -2,004 | -2,004 | -2,004 | -2,434 | -2,434 | -2,434 | -1,891 | -1,891 | -1,891 | -1,891 | -1,891 | -1,736 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,840 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 6,848 | 6,848 | 6,848 | 6,848 | 6,848 | 6,853 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,977 | 8,848 | 8,848 | 8,848 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,589 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,000 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,691 | 0,687 | 0,902 | 0,902 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,903 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 21,309 | 16,373 | 16,158 | 16,158 | 16,144 | 16,144 | 16,144 | 16,144 | 16,144 | 16,144 | 16,144 | 16,144 | 16,157 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,445 | 2,350 | 3,175 | 3,175 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,177 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,346 | 2,254 | 3,046 | 3,046 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,048 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,099 | 0,095 | 0,129 | 0,129 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,129 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 12,867 | 12,867 | 16,900 | 16,900 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 16,913 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,129 | 11,129 | 14,852 | 14,852 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,711 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,076 | 0,076 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,738 | 1,738 | 1,973 | 1,973 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,005 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,234 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,246 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 15,312 | 15,217 | 20,076 | 20,076 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,090 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 16,004 | 15,904 | 20,978 | 20,978 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 20,993 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 5,996 | 1,156 | -3,918 | -3,918 | -4,237 | -4,237 | -4,237 | -4,237 | -4,237 | -4,237 | -4,237 | -4,237 | -3,933 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 28,1 | 7,1 | -24,2 | -24,2 | -26,2 | -26,2 | -26,2 | -26,2 | -26,2 | -26,2 | -26,2 | -26,2 | -24,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,121 | -0,110 | -4,766 | -4,766 | -5,062 | -5,062 | -5,062 | -5,062 | -5,062 | -5,062 | -5,062 | -5,062 | -4,783 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 18,209 | 13,883 | 13,668 | 13,668 | 13,654 | 13,654 | 13,654 | 13,654 | 13,654 | 13,654 | 13,654 | 13,654 | 13,667 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 14,088 | 13,993 | 18,434 | 18,434 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,450 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,221 | 0,218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,679 | 3,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,892 | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,852 | 0,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,040 | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,033 | 4,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,723 | 3,723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,235 | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,925 | 4,858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,146 | 5,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -1,246 | -1,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -33,9 | -32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,479 | -1,409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,029 | 3,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,507 | 4,441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №38 ООО "ТЭР" в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,794 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,927 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 20,906 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,314 | 18,314 | 18,314 | 18,314 | 18,314 | 18,323 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,878 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,162 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,636 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,897 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,242 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,266 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 13,081 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,469 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,890 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,134 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,191 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,146 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,146 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 15,959 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 18,631 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 16,753 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,743 | 19,743 | 19,743 | 19,743 | 19,743 | 19,559 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 4,947 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,493 | -0,493 | -0,493 | -0,493 | -0,493 | -0,309 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 23,7 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -1,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,155 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -1,854 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,806 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 15,223 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 14,651 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,077 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,050 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,206 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,194 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,844 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,946 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,033 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,922 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,992 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,885 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,041 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,037 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,596 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,211 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,384 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,208 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 5,837 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,518 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 6,042 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,712 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,008 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,572 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 0,1 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -11,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,197 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,759 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,154 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,296 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,351 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,054 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,299 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,290 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 6,201 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,210 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,284 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,173 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,224 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,117 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,061 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,055 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,489 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,171 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,318 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 6,868 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,661 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 7,167 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 6,951 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,667 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,451 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -10,8 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -7,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,739 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,532 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,551 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,560 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,290 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,093 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,447 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,638 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,625 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,013 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,189 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,292 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,258 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 28,3 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,867 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,797 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,930 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,170 | 0,168 | 0,282 | 0,282 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 6,330 | 6,332 | 6,218 | 6,218 | 6,216 | 6,216 | 6,216 | 6,216 | 6,216 | 6,216 | 6,216 | 6,216 | 6,216 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,829 | 0,784 | 1,331 | 1,331 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,793 | 0,749 | 1,273 | 1,273 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,036 | 0,034 | 0,058 | 0,058 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,768 | 3,768 | 6,307 | 6,307 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,438 | 3,438 | 5,815 | 5,815 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,330 | 0,330 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,597 | 4,552 | 7,639 | 7,639 | 7,711 | 7,711 | 7,711 | 7,711 | 7,711 | 7,711 | 7,711 | 7,711 | 7,711 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,767 | 4,720 | 7,921 | 7,921 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,733 | 1,780 | -1,421 | -1,421 | -1,496 | -1,496 | -1,496 | -1,496 | -1,496 | -1,496 | -1,496 | -1,496 | -1,496 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 27,4 | 28,1 | -22,8 | -22,8 | -24,1 | -24,1 | -24,1 | -24,1 | -24,1 | -24,1 | -24,1 | -24,1 | -24,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,461 | 1,508 | -1,431 | -1,431 | -1,499 | -1,499 | -1,499 | -1,499 | -1,499 | -1,499 | -1,499 | -1,499 | -1,499 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,680 | 5,682 | 5,568 | 5,568 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,219 | 4,174 | 6,999 | 6,999 | 7,065 | 7,065 | 7,065 | 7,065 | 7,065 | 7,065 | 7,065 | 7,065 | 7,065 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,104 | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,446 | 4,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,609 | 0,548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,586 | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,024 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,539 | 2,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,377 | 2,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,162 | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,149 | 3,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,252 | 3,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,298 | 1,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 29,2 | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,909 | 0,973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,796 | 3,798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,887 | 2,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,161 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,619 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,514 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,486 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,097 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,258 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,478 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -13,2 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,796 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,929 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,726 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,075 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,073 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,492 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,538 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,662 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 57,3 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,103 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,451 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 682,630 | 687,140 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 646,380 | 588,070 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 |
| Ограничения | Гкал/ч | 36,250 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 21,189 | 20,425 | 20,516 | 20,573 | 20,691 | 20,767 | 20,873 | 20,961 | 21,068 | 21,295 | 21,379 | 21,379 | 21,309 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 625,191 | 567,645 | 554,204 | 554,147 | 554,029 | 553,953 | 553,847 | 553,759 | 553,652 | 553,425 | 553,341 | 553,341 | 553,411 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 90,351 | 82,387 | 82,387 | 82,627 | 83,137 | 83,461 | 83,909 | 84,273 | 84,726 | 85,690 | 86,045 | 86,045 | 85,801 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 79,128 | 72,807 | 72,793 | 72,991 | 73,450 | 73,718 | 74,088 | 74,368 | 74,741 | 75,535 | 75,827 | 75,827 | 75,541 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 10,622 | 9,581 | 9,595 | 9,637 | 9,688 | 9,743 | 9,822 | 9,906 | 9,986 | 10,156 | 10,218 | 10,218 | 10,260 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 414,896 | 414,896 | 414,896 | 415,963 | 418,612 | 420,093 | 422,085 | 423,635 | 425,647 | 429,930 | 431,506 | 431,506 | 429,701 |
| Отопление | Гкал/ч | 365,546 | 365,545 | 365,545 | 366,180 | 367,939 | 369,167 | 370,850 | 371,901 | 373,608 | 375,680 | 376,874 | 376,874 | 374,822 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 15,561 | 15,561 | 15,561 | 15,811 | 16,356 | 16,356 | 16,356 | 16,468 | 16,468 | 18,313 | 18,425 | 18,425 | 18,524 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 33,789 | 33,790 | 33,790 | 33,972 | 34,317 | 34,571 | 34,879 | 35,266 | 35,571 | 35,937 | 36,207 | 36,207 | 36,355 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,635 | 1,759 | 1,227 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,545 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0,345 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,068 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,726 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,894 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 505,247 | 497,283 | 497,283 | 498,591 | 501,749 | 503,554 | 505,994 | 507,908 | 510,374 | 515,620 | 517,551 | 517,551 | 515,502 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 526,436 | 517,708 | 517,799 | 519,164 | 522,440 | 524,321 | 526,867 | 528,869 | 531,441 | 536,915 | 538,929 | 538,929 | 536,812 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 119,944 | 70,362 | 56,921 | 55,556 | 52,280 | 50,399 | 47,853 | 45,851 | 43,279 | 37,805 | 35,791 | 35,791 | 37,908 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 19,2 | 12,4 | 10,3 | 10,0 | 9,4 | 9,1 | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,8 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,058 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,542 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,218 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,215 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,723 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,679 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,044 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,941 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,998 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,602 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 23,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,136 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,892 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,756 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,002 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,029 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,598 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,571 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,064 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,233 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,062 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,226 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,193 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,439 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,193 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,439 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,257 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,672 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,259 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,701 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,341 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,899 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 90,1 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 73,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,712 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,297 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,948 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,921 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,236 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,624 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,029 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,571 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,188 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,188 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,681 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,651 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,869 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,898 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,702 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 27,3 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,417 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,271 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,688 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,758 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,209 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,199 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,127 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,099 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,336 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,378 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,422 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 24,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,107 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,108 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,215 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,558 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,464 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,456 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,879 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,808 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,343 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,386 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,214 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 8,4 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,237 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,908 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,145 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,063 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,087 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,487 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,463 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,269 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,308 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,261 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,298 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,110 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,926 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,025 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,836 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,085 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,379 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,234 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,442 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,320 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,108 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,230 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 47,0 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 50,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,681 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,782 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,837 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,813 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,156 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,032 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,009 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,020 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,291 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,280 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,124 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,075 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,122 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,074 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,257 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,146 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,257 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,146 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,381 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,221 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,389 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,241 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,911 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 1,059 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 70,5 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 82,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,289 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,425 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,641 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,630 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,352 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,205 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,929 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,076 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,071 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,384 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,362 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,022 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,302 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,320 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,460 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,471 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,469 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,5 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,039 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,459 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,420 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,918 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,072 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,066 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,894 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,883 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,966 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,998 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,952 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 49,6 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,399 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,268 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,869 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,013 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,987 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,009 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,009 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,159 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,159 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,168 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,181 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,819 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 82,9 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,336 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,487 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,151 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №30а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 69,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,037 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,913 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,185 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,181 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,216 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,190 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,026 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,401 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,438 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,512 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 26,7 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,008 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,263 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,270 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,448 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,090 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,086 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,460 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,460 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,550 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,562 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,102 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -22,7 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,281 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,218 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,499 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,150 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,150 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,107 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,043 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,199 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,192 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,007 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,101 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,060 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,300 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,407 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,743 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 67,8 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,609 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,793 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,183 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,061 | 0,061 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,598 | 2,569 | 2,569 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,139 | 0,379 | 0,379 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,134 | 0,364 | 0,364 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,015 | 0,015 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,590 | 1,304 | 1,304 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,528 | 1,232 | 1,232 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,062 | 0,072 | 0,072 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,729 | 1,683 | 1,683 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,761 | 1,743 | 1,743 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,869 | 0,887 | 0,887 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 33,4 | 34,5 | 34,5 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,213 | -0,228 | -0,228 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,348 | 1,319 | 1,319 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,561 | 1,547 | 1,547 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,281 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,128 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,121 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,271 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,158 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,399 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,417 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,883 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 44,0 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,030 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,131 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,161 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,929 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,023 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,022 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,441 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,429 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,464 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,474 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,466 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,1 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,043 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,459 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,416 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,015 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,057 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,785 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,743 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,229 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,452 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,220 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,436 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,017 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,516 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,005 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,516 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,005 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,606 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,606 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,745 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 1,457 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,759 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 1,515 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,041 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,628 | -0,628 | -0,628 | -0,628 | -0,628 | 0,285 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 2,3 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -36,8 | -36,8 | -36,8 | -36,8 | -36,8 | 16,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,693 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,351 | -1,351 | -1,351 | -1,351 | -1,351 | -0,504 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,885 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,843 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,578 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 1,347 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,008 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,492 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,204 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,204 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,204 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,212 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,288 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 58,5 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,190 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,008 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,182 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,041 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,759 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,041 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,037 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,354 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,348 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,395 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,436 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,364 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 77,6 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,752 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,109 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,357 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,636 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,020 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,019 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,126 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,124 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,146 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,160 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,490 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 91,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,853 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,986 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,132 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №65а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,010 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,390 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,224 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,224 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,224 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,234 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,166 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 42,5 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,010 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,190 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,199 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,600 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,600 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,497 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,669 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,619 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,050 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,267 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,130 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,137 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,936 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,038 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,562 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 46,6 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,196 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,897 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,701 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,020 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,052 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,280 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,248 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,221 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,546 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,210 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,519 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,011 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,026 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,714 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,083 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,689 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,058 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,446 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,446 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,935 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,629 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,955 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 1,681 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,345 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 2,619 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 54,8 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 61,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,381 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | 0,586 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,130 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,098 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,749 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 1,512 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,027 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,673 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,253 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,238 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,281 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,281 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,534 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,561 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,139 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 20,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,530 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,027 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,503 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,368 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,079 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,077 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,520 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,515 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,599 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,611 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,769 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 56,2 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,136 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,678 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,543 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 54,823 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 53,440 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 54,823 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 53,440 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,775 | 1,377 | 1,377 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,387 | 1,387 | 1,387 | 1,387 | 1,387 | 1,247 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 54,048 | 53,703 | 53,703 | 53,686 | 53,686 | 53,686 | 53,686 | 53,693 | 53,693 | 53,693 | 53,693 | 53,693 | 52,193 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,971 | 5,899 | 5,899 | 6,008 | 6,008 | 6,008 | 6,008 | 5,959 | 5,959 | 5,959 | 5,959 | 5,959 | 5,148 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,805 | 5,657 | 5,657 | 5,761 | 5,761 | 5,761 | 5,761 | 5,714 | 5,714 | 5,714 | 5,714 | 5,714 | 4,939 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,166 | 0,243 | 0,243 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,209 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 24,879 | 23,260 | 23,260 | 23,635 | 23,635 | 23,635 | 23,635 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 21,743 |
| Отопление | Гкал/ч | 24,155 | 22,519 | 22,519 | 22,684 | 22,684 | 22,684 | 22,684 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 20,810 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,724 | 0,741 | 0,741 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,778 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,768 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,786 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 28,850 | 29,159 | 29,159 | 29,643 | 29,643 | 29,643 | 29,643 | 29,488 | 29,488 | 29,488 | 29,488 | 29,488 | 26,891 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 29,626 | 30,536 | 30,536 | 31,037 | 31,037 | 31,037 | 31,037 | 30,876 | 30,876 | 30,876 | 30,876 | 30,876 | 28,138 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 25,197 | 24,544 | 24,544 | 24,043 | 24,043 | 24,043 | 24,043 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 25,302 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 46,6 | 45,7 | 45,7 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 48,5 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,164 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,376 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,561 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,389 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,172 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 8,871 |
| Отопление | Гкал/ч | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 8,681 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,432 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 10,596 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,944 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 53,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 7,239 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,716 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,477 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 759,993 | 764,760 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 749,770 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 723,743 | 665,690 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 650,700 |
| Ограничения | Гкал/ч | 36,250 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 22,137 | 21,975 | 22,066 | 22,140 | 22,259 | 22,335 | 22,440 | 22,521 | 22,627 | 22,855 | 22,939 | 22,939 | 22,720 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 701,606 | 643,715 | 630,274 | 630,200 | 630,081 | 630,005 | 629,900 | 629,819 | 629,713 | 629,485 | 629,401 | 629,401 | 627,980 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 95,965 | 89,929 | 89,929 | 90,278 | 90,787 | 91,111 | 91,560 | 91,875 | 92,328 | 93,292 | 93,647 | 93,647 | 92,510 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 84,395 | 79,925 | 79,911 | 80,213 | 80,672 | 80,941 | 81,310 | 81,543 | 81,917 | 82,710 | 83,003 | 83,003 | 81,869 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 10,969 | 10,004 | 10,019 | 10,065 | 10,116 | 10,171 | 10,250 | 10,332 | 10,412 | 10,582 | 10,645 | 10,645 | 10,641 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 449,107 | 447,488 | 447,488 | 448,930 | 451,579 | 453,060 | 455,052 | 456,496 | 458,508 | 462,791 | 464,366 | 464,366 | 460,314 |
| Тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 398,843 | 397,206 | 397,206 | 398,006 | 399,765 | 400,993 | 402,676 | 403,621 | 405,328 | 407,400 | 408,594 | 408,594 | 404,312 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | 15,561 | 15,561 | 15,561 | 15,966 | 16,511 | 16,511 | 16,511 | 16,623 | 16,623 | 18,468 | 18,580 | 18,580 | 18,679 |
| Тепловая нагрузка на гвс | Гкал/ч | 34,703 | 34,721 | 34,721 | 34,958 | 35,302 | 35,556 | 35,865 | 36,252 | 36,557 | 36,923 | 37,193 | 37,193 | 37,323 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,800 | 1,759 | 1,227 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,405 | 0,545 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 0,345 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,442 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,956 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,185 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,142 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 545,072 | 537,417 | 537,417 | 539,208 | 542,366 | 544,171 | 546,611 | 548,371 | 550,836 | 556,083 | 558,013 | 558,013 | 552,825 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 567,209 | 559,392 | 559,482 | 561,348 | 564,625 | 566,506 | 569,052 | 570,892 | 573,464 | 578,938 | 580,952 | 580,952 | 575,545 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 156,534 | 106,298 | 92,858 | 90,992 | 87,715 | 85,834 | 83,288 | 81,448 | 78,876 | 73,402 | 71,388 | 71,388 | 75,155 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.5. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом реализации мероприятий

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 97,300 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 117,420 | 117,420 | 117,420 | 117,420 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 19,700 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 16,200 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 2,616 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,600 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,596 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 94,684 | 90,350 | 90,350 | 90,350 | 100,320 | 100,314 | 100,314 | 100,314 | 100,314 | 114,814 | 114,814 | 114,814 | 114,824 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 12,899 | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 12,073 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,054 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 11,625 | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 10,881 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,863 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 1,274 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,193 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,191 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 72,754 | 72,754 | 72,754 | 72,754 | 73,612 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,494 |
| Отопление | Гкал/ч | 65,552 | 65,552 | 65,552 | 65,552 | 66,207 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,108 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 6,833 | 6,833 | 6,833 | 6,833 | 7,025 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,006 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,655 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,193 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,859 | 0,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,068 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,272 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 85,653 | 84,686 | 84,686 | 84,686 | 85,685 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,547 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 88,269 | 87,256 | 87,256 | 87,256 | 88,286 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,143 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 9,031 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 14,634 | 14,451 | 14,451 | 14,451 | 14,451 | 28,951 | 28,951 | 28,951 | 29,277 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 9,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 14,6 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,418 | -4,185 | -4,185 | -4,185 | 4,859 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 19,187 | 19,187 | 19,187 | 19,491 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 74,984 | 73,250 | 73,250 | 73,250 | 83,220 | 83,214 | 83,214 | 83,214 | 83,214 | 97,714 | 97,714 | 97,714 | 97,724 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 78,402 | 77,435 | 77,435 | 77,435 | 78,361 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,233 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 274,100 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 241,810 | 241,810 | 247,050 | 247,050 | 247,050 | 247,050 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 100,000 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 9,400 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 41,690 | 41,690 | 36,450 | 36,450 | 36,450 | 36,450 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 9,033 | 8,611 | 8,611 | 8,668 | 8,703 | 8,774 | 8,880 | 9,001 | 9,108 | 9,336 | 9,420 | 9,420 | 9,531 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 265,067 | 231,459 | 231,459 | 231,402 | 231,367 | 231,296 | 231,190 | 232,809 | 232,702 | 237,714 | 237,630 | 237,630 | 237,519 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 41,511 | 36,468 | 36,468 | 36,708 | 36,857 | 37,156 | 37,604 | 38,119 | 38,572 | 39,536 | 39,890 | 39,890 | 40,361 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 34,189 | 30,035 | 30,035 | 30,233 | 30,355 | 30,602 | 30,971 | 31,395 | 31,768 | 32,562 | 32,854 | 32,854 | 33,241 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 7,323 | 6,433 | 6,433 | 6,475 | 6,502 | 6,554 | 6,633 | 6,724 | 6,804 | 6,974 | 7,037 | 7,037 | 7,120 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 162,018 | 162,018 | 162,018 | 163,086 | 163,747 | 165,075 | 167,067 | 169,354 | 171,367 | 175,649 | 177,225 | 177,225 | 179,315 |
| Отопление | Гкал/ч | 133,908 | 133,908 | 133,908 | 134,543 | 134,909 | 136,031 | 137,715 | 139,492 | 141,199 | 143,270 | 144,464 | 144,464 | 146,139 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 14,654 | 14,654 | 14,654 | 14,904 | 15,162 | 15,162 | 15,162 | 15,274 | 15,274 | 17,119 | 17,231 | 17,231 | 17,331 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 13,456 | 13,456 | 13,456 | 13,639 | 13,677 | 13,882 | 14,191 | 14,589 | 14,894 | 15,260 | 15,530 | 15,530 | 15,845 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,635 | 0,366 | 1,122 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,258 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0,038 | 0,206 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,068 | 0,661 | 1,328 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 203,530 | 198,486 | 198,486 | 199,794 | 200,604 | 202,231 | 204,671 | 207,473 | 209,939 | 215,185 | 217,116 | 217,116 | 219,675 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 212,563 | 207,098 | 207,098 | 208,462 | 209,308 | 211,005 | 213,551 | 216,475 | 219,047 | 224,521 | 226,535 | 226,535 | 229,206 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 61,537 | 32,972 | 32,972 | 31,608 | 30,762 | 29,065 | 26,519 | 25,335 | 22,763 | 22,529 | 20,515 | 20,515 | 17,844 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 23,2 | 14,2 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 12,6 | 11,5 | 10,9 | 9,8 | 9,5 | 8,6 | 8,6 | 7,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -22,121 | -38,186 | -38,186 | -39,453 | -40,230 | -41,804 | -44,164 | -45,140 | -47,525 | -47,328 | -49,199 | -49,199 | -51,674 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 165,067 | 143,959 | 143,959 | 143,902 | 143,867 | 143,796 | 143,690 | 145,309 | 145,202 | 150,214 | 150,130 | 150,130 | 150,019 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 187,188 | 182,144 | 182,144 | 183,355 | 184,097 | 185,600 | 187,855 | 190,449 | 192,727 | 197,542 | 199,329 | 199,329 | 201,694 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,600 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 28,000 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Ограничения | Гкал/ч | 2,600 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,190 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,161 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 26,810 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,319 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,202 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,923 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,047 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,782 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,155 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,141 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,283 |
| Отопление | Гкал/ч | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 15,860 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,423 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,198 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,020 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,218 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 20,703 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,206 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 21,893 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,367 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 6,107 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 9,843 | 9,843 | 9,843 | 9,843 | 9,843 | 9,843 | 9,843 | 10,113 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 22,8 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 33,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,126 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,857 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,810 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 20,304 | 20,304 | 20,304 | 20,304 | 20,304 | 20,304 | 20,304 | 20,319 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 18,936 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,461 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 20,700 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,050 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,857 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 19,843 | 18,209 | 18,209 | 18,209 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,320 | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,120 | 2,877 | 2,877 | 2,877 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,199 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,933 | 15,933 | 15,933 | 15,933 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,413 | 14,413 | 14,413 | 14,413 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 19,253 | 18,994 | 18,994 | 18,994 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 20,110 | 19,795 | 19,795 | 19,795 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,590 | -0,785 | -0,785 | -0,785 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 3,0 | -4,3 | -4,3 | -4,3 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,925 | -2,299 | -2,299 | -2,299 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,743 | 15,109 | 15,109 | 15,109 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,667 | 17,408 | 17,408 | 17,408 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,142 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,008 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,688 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,663 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 5,266 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,408 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,742 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 24,9 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,557 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,358 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,801 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,007 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,993 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,072 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,028 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,069 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,027 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,101 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,100 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,311 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,129 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,327 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,136 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,673 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,864 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 68,407 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 87,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,199 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,375 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,493 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,285 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,118 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,008 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,592 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,202 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,030 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,194 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,029 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 0,178 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 0,178 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,325 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 0,208 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,375 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 0,216 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,225 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 2,384 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 48,1 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 92,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,699 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 1,753 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,942 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,201 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 0,189 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 28,400 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,400 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 10,000 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Ограничения | Гкал/ч | 1,600 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,600 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,566 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,423 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 27,834 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 24,966 | 28,466 | 28,466 | 28,466 | 28,477 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 4,082 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,048 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,668 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,638 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,414 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,410 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,057 |
| Отопление | Гкал/ч | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 17,797 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,260 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,469 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,496 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 23,635 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,105 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 24,201 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 23,529 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 4,199 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,259 | 4,759 | 4,759 | 4,759 | 5,371 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 15,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 18,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,792 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -6,731 | -3,231 | -3,231 | -3,231 | -2,671 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,834 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 14,966 | 18,466 | 18,466 | 18,466 | 18,477 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 21,625 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,148 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,029 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,121 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,802 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,832 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,318 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 62,2 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,742 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,471 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,728 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,779 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 16,621 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,547 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,428 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,119 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 |
| Отопление | Гкал/ч | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 16,696 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 17,475 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,075 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -0,4 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -4,423 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,821 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,244 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 40,800 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 34,400 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 35,720 | 35,720 | 35,720 | 38,040 | 38,040 | 38,040 | 38,040 | 38,040 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 11,600 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 6,400 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,597 | 0,588 | 0,839 | 0,839 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 33,803 | 33,742 | 33,491 | 33,491 | 33,489 | 34,879 | 34,879 | 34,879 | 37,199 | 37,199 | 37,199 | 37,199 | 37,199 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,735 | 1,589 | 2,214 | 2,214 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,649 | 1,510 | 2,104 | 2,104 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,086 | 0,079 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,070 | 8,070 | 11,523 | 11,523 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,366 | 7,366 | 10,575 | 10,575 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,570 | 0,570 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,805 | 9,659 | 13,737 | 13,737 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 10,402 | 10,247 | 14,577 | 14,577 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 23,998 | 24,083 | 19,753 | 19,753 | 19,729 | 21,119 | 21,119 | 21,119 | 23,439 | 23,439 | 23,439 | 23,439 | 23,439 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 71,0 | 71,4 | 59,0 | 59,0 | 58,9 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 13,223 | 15,508 | 11,531 | 11,531 | 11,509 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 13,019 | 13,019 | 13,019 | 13,019 | 13,019 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 22,203 | 24,342 | 24,091 | 24,091 | 24,089 | 25,479 | 25,479 | 25,479 | 25,599 | 25,599 | 25,599 | 25,599 | 25,599 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,980 | 8,834 | 12,560 | 12,560 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,900 | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,900 | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,170 | 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,730 | 4,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,639 | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,623 | 0,609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,453 | 3,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,208 | 3,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,092 | 4,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,263 | 4,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,637 | 0,652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 13,5 | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,340 | 0,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,080 | 4,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,739 | 3,726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,421 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,375 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 6,979 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 7,025 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,375 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,129 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,309 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,075 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,066 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,054 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,109 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 6,677 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,432 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,756 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,251 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 8,238 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 9,671 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 8,613 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -2,271 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -1,213 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -32,5 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -17,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,003 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,028 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,429 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,475 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,433 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 7,504 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 1,720 | 1,720 | 1,892 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,413 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,401 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 9,047 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 8,967 | 8,967 | 8,967 | 8,969 | 8,969 | 8,969 | 8,969 | 8,969 | 8,973 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,406 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,266 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,289 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,161 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,117 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,106 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 6,392 | 6,392 | 6,392 | 6,392 | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,308 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,014 | 6,014 | 6,014 | 6,014 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,930 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 7,798 | 7,676 | 7,676 | 7,676 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 7,574 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 8,211 | 8,082 | 8,082 | 8,082 | 8,098 | 8,098 | 8,098 | 8,053 | 8,053 | 8,053 | 8,053 | 8,053 | 7,975 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,249 | -0,082 | -0,082 | -0,082 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,399 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 13,8 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 15,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,240 | -1,141 | -1,141 | -1,313 | -0,211 | -0,211 | -0,211 | -0,170 | -0,170 | -0,170 | -0,170 | -0,170 | -0,099 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,897 | 5,873 | 5,873 | 5,701 | 6,817 | 6,817 | 6,817 | 6,819 | 6,819 | 6,819 | 6,819 | 6,819 | 6,823 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,137 | 7,014 | 7,014 | 7,014 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 6,989 | 6,989 | 6,989 | 6,989 | 6,989 | 6,922 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 14,500 | 14,500 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,700 | 2,780 | 2,780 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,600 | 0,600 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,935 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,915 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 14,165 | 13,572 | 13,572 | 14,722 | 14,722 | 14,722 | 14,722 | 14,728 | 14,728 | 14,728 | 14,728 | 14,728 | 14,735 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,687 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,507 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,538 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,368 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,149 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,139 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,713 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,071 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,573 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,110 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,122 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 17,613 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,363 | 17,363 | 17,363 | 17,363 | 17,363 | 17,219 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 18,548 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,285 | 18,285 | 18,285 | 18,285 | 18,285 | 18,134 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -3,448 | -3,897 | -3,897 | -2,747 | -2,747 | -2,747 | -2,747 | -2,635 | -2,635 | -2,635 | -2,635 | -2,635 | -2,484 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -24,3 | -28,7 | -28,7 | -18,7 | -18,7 | -18,7 | -18,7 | -17,9 | -17,9 | -17,9 | -17,9 | -17,9 | -16,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -4,571 | -5,100 | -5,100 | -4,270 | -4,270 | -4,270 | -4,270 | -4,167 | -4,167 | -4,167 | -4,167 | -4,167 | -4,029 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 11,465 | 10,792 | 10,792 | 11,622 | 11,622 | 11,622 | 11,622 | 11,628 | 11,628 | 11,628 | 11,628 | 11,628 | 11,635 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,036 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,795 | 15,795 | 15,795 | 15,795 | 15,795 | 15,664 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,081 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,919 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,387 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,357 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,371 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,341 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,015 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,595 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,494 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,071 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 1,952 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,158 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,033 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,842 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,967 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 28,9 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 33,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,416 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,531 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,319 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,897 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,788 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,310 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,297 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,490 | 7,494 | 7,494 | 7,494 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,498 | 7,498 | 7,498 | 7,498 | 7,498 | 7,503 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,767 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,588 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,704 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,532 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,063 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,057 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,032 | 8,032 | 8,032 | 8,032 | 8,407 | 8,407 | 8,407 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,791 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,022 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,799 | 9,670 | 9,670 | 9,670 | 10,121 | 10,121 | 10,121 | 9,543 | 9,543 | 9,543 | 9,543 | 9,543 | 9,379 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 10,109 | 9,976 | 9,976 | 9,976 | 10,441 | 10,441 | 10,441 | 9,845 | 9,845 | 9,845 | 9,845 | 9,845 | 9,676 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -2,309 | -2,176 | -2,176 | -2,176 | -2,641 | -2,641 | -2,641 | -2,045 | -2,045 | -2,045 | -2,045 | -2,045 | -1,876 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -30,8 | -29,0 | -29,0 | -29,0 | -35,3 | -35,3 | -35,3 | -27,3 | -27,3 | -27,3 | -27,3 | -27,3 | -25,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,137 | -2,004 | -2,004 | -2,004 | -2,434 | -2,434 | -2,434 | -1,891 | -1,891 | -1,891 | -1,891 | -1,891 | -1,736 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,840 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 6,848 | 6,848 | 6,848 | 6,848 | 6,848 | 6,853 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,977 | 8,848 | 8,848 | 8,848 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,589 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,000 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 2,490 | 2,490 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 4,940 | 4,940 | 4,140 | 4,940 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,691 | 0,687 | 0,902 | 0,902 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,903 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 21,309 | 16,373 | 16,158 | 16,158 | 16,144 | 20,384 | 20,384 | 20,384 | 20,384 | 20,384 | 20,384 | 20,384 | 20,397 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,445 | 2,350 | 3,175 | 3,175 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,177 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,346 | 2,254 | 3,046 | 3,046 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,048 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,099 | 0,095 | 0,129 | 0,129 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,129 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 12,867 | 12,867 | 16,900 | 16,900 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 16,913 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,129 | 11,129 | 14,852 | 14,852 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,711 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,076 | 0,076 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,738 | 1,738 | 1,973 | 1,973 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,005 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,234 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,246 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 15,312 | 15,217 | 20,076 | 20,076 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,090 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 16,004 | 15,904 | 20,978 | 20,978 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 20,993 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 5,996 | 1,156 | -3,918 | -3,918 | -4,237 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,307 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 28,1 | 7,1 | -24,2 | -24,2 | -26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,121 | -0,110 | -4,766 | -5,376 | -5,672 | -1,432 | -1,432 | -1,432 | -1,432 | -1,432 | -1,432 | -1,432 | -1,153 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 18,209 | 13,883 | 13,668 | 13,058 | 13,044 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,297 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 14,088 | 13,993 | 18,434 | 18,434 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,450 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,221 | 0,218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,679 | 3,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,892 | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,852 | 0,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,040 | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,033 | 4,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,723 | 3,723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,235 | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,925 | 4,858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,146 | 5,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -1,246 | -1,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -33,9 | -32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,479 | -1,409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,029 | 3,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,507 | 4,441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №38 ООО "ТЭР" в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,794 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,927 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 20,906 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,314 | 18,314 | 18,314 | 18,314 | 18,314 | 18,323 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,878 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,162 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,636 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,897 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,242 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,266 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 13,081 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,469 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,890 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,134 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,191 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,146 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,146 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 15,959 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 18,631 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 16,753 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,743 | 19,743 | 19,743 | 19,743 | 19,743 | 19,559 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 4,947 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,493 | -0,493 | -0,493 | -0,493 | -0,493 | -0,309 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 23,7 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -1,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,155 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -1,854 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,806 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 15,223 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 14,651 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,077 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,050 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,206 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,194 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,844 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,946 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,033 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,922 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,992 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,885 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,041 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,037 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,596 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,211 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,384 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,208 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 5,837 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,518 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 6,042 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,712 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,008 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,572 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 0,1 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -11,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,197 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,759 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,154 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,296 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,351 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,054 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,334 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,334 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,299 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,290 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 6,201 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 8,039 | 7,981 | 7,981 | 7,981 | 7,981 | 7,981 | 7,981 | 7,981 | 7,986 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,284 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,173 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,224 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,117 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,061 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,055 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,489 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,171 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,318 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 6,868 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,661 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 7,167 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 6,951 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,667 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | 1,262 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,325 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -10,8 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | 15,7 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 16,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,739 | -0,643 | -0,643 | -1,885 | -0,051 | -0,109 | -0,109 | -0,109 | -0,109 | -0,109 | -0,109 | -0,109 | 0,002 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,551 | 5,555 | 5,555 | 4,313 | 6,147 | 6,089 | 6,089 | 6,089 | 6,089 | 6,089 | 6,089 | 6,089 | 6,094 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,290 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,093 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,106 | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,447 | 4,444 | 4,444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,638 | 0,733 | 0,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,625 | 0,718 | 0,718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,013 | 0,015 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,551 | 2,551 | 2,551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,356 | 2,356 | 2,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,195 | 0,195 | 0,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,189 | 3,284 | 3,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,292 | 3,390 | 3,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,258 | 1,160 | 1,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 28,3 | 26,1 | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,867 | 0,769 | 0,769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,797 | 3,794 | 3,794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,930 | 3,025 | 3,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,170 | 0,168 | 0,282 | 0,396 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 6,330 | 6,332 | 6,218 | 15,104 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 15,102 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,829 | 0,784 | 1,331 | 2,065 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,793 | 0,749 | 1,273 | 1,974 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,036 | 0,034 | 0,058 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,768 | 3,768 | 6,307 | 8,858 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,438 | 3,438 | 5,815 | 8,171 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,330 | 0,330 | 0,492 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,597 | 4,552 | 7,639 | 10,923 | 10,995 | 10,995 | 10,995 | 10,995 | 10,995 | 10,995 | 10,995 | 10,995 | 10,995 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,767 | 4,720 | 7,921 | 11,319 | 11,394 | 11,394 | 11,394 | 11,394 | 11,394 | 11,394 | 11,394 | 11,394 | 11,394 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,733 | 1,780 | -1,421 | 4,181 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 27,4 | 28,1 | -22,8 | 27,7 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,461 | 1,508 | -1,431 | 1,980 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,680 | 5,682 | 5,568 | 12,004 | 12,002 | 12,002 | 12,002 | 12,002 | 12,002 | 12,002 | 12,002 | 12,002 | 12,002 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,219 | 4,174 | 6,999 | 10,024 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,104 | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,446 | 4,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,609 | 0,548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,586 | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,024 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,539 | 2,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,377 | 2,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,162 | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,149 | 3,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,252 | 3,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,298 | 1,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 29,2 | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,909 | 0,973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,796 | 3,798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,887 | 2,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,161 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,619 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,514 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,486 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,097 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,258 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,478 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -13,2 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,796 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,929 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,726 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,075 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,073 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,492 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,538 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,662 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 57,3 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,103 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,451 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 682,630 | 687,140 | 673,790 | 679,190 | 691,798 | 695,180 | 695,180 | 695,180 | 695,180 | 709,680 | 709,680 | 709,680 | 709,680 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 646,380 | 588,070 | 574,720 | 580,320 | 593,528 | 601,500 | 601,500 | 603,240 | 605,460 | 628,700 | 628,700 | 628,700 | 628,700 |
| Ограничения | Гкал/ч | 36,250 | 99,070 | 99,070 | 98,070 | 98,270 | 93,680 | 93,680 | 91,940 | 89,720 | 80,980 | 80,980 | 80,980 | 80,980 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 21,189 | 20,425 | 20,516 | 20,581 | 20,699 | 20,775 | 20,881 | 20,968 | 21,075 | 21,303 | 21,387 | 21,387 | 21,317 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 625,191 | 567,645 | 554,204 | 559,739 | 572,829 | 580,725 | 580,619 | 582,272 | 584,385 | 607,397 | 607,313 | 607,313 | 607,383 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 90,351 | 82,387 | 82,387 | 82,627 | 83,137 | 83,461 | 83,909 | 84,273 | 84,726 | 85,690 | 86,045 | 86,045 | 85,801 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 79,128 | 72,807 | 72,793 | 72,974 | 73,433 | 73,702 | 74,071 | 74,351 | 74,724 | 75,518 | 75,810 | 75,810 | 75,525 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 10,622 | 9,581 | 9,595 | 9,654 | 9,705 | 9,760 | 9,839 | 9,923 | 10,003 | 10,173 | 10,235 | 10,235 | 10,277 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 414,896 | 414,896 | 414,896 | 415,963 | 418,612 | 420,093 | 422,085 | 423,635 | 425,647 | 429,930 | 431,506 | 431,506 | 429,701 |
| Отопление | Гкал/ч | 365,546 | 365,545 | 365,545 | 366,180 | 367,939 | 369,167 | 370,850 | 371,901 | 373,608 | 375,680 | 376,874 | 376,874 | 374,822 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 15,561 | 15,561 | 15,561 | 15,811 | 16,356 | 16,356 | 16,356 | 16,468 | 16,468 | 18,313 | 18,425 | 18,425 | 18,524 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 33,789 | 33,790 | 33,790 | 33,972 | 34,317 | 34,571 | 34,879 | 35,266 | 35,571 | 35,937 | 36,207 | 36,207 | 36,355 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,635 | 1,759 | 1,227 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,545 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0,345 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,068 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,726 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,894 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 505,247 | 497,283 | 497,283 | 498,591 | 501,749 | 503,554 | 505,994 | 507,908 | 510,374 | 515,620 | 517,551 | 517,551 | 515,502 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 526,436 | 517,708 | 517,799 | 519,171 | 522,448 | 524,329 | 526,875 | 528,877 | 531,449 | 536,923 | 538,937 | 538,937 | 536,820 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 119,944 | 70,362 | 56,921 | 61,149 | 71,080 | 77,171 | 74,625 | 74,363 | 74,011 | 91,777 | 89,763 | 89,763 | 91,880 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 19,2 | 12,4 | 10,3 | 10,9 | 12,4 | 13,3 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 15,1 | 14,8 | 14,8 | 15,1 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,058 | 0,070 | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,542 | 2,530 | 2,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,218 | 0,229 | 0,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,215 | 0,226 | 0,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,723 | 1,625 | 1,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,679 | 1,579 | 1,579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,044 | 0,046 | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,941 | 1,854 | 1,854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,998 | 1,924 | 1,924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,602 | 0,676 | 0,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 23,7 | 26,7 | 26,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,136 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,892 | 1,880 | 1,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,756 | 1,680 | 1,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,002 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,029 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,598 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,571 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,064 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,233 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,062 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,226 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,193 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,439 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,193 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,439 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,257 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,672 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,259 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,701 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,341 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,899 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 90,1 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 73,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,712 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,297 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,948 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,921 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,236 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,624 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,029 | 0,060 | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,571 | 2,540 | 2,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,188 | 0,267 | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,188 | 0,261 | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,681 | 1,565 | 1,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,651 | 1,535 | 1,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,869 | 1,832 | 1,832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,898 | 1,892 | 1,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,702 | 0,708 | 0,708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 27,3 | 27,9 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,417 | -0,423 | -0,423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,271 | 1,240 | 1,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,688 | 1,663 | 1,663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,056 | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,758 | 1,744 | 1,744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,209 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,199 | 0,190 | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,127 | 1,048 | 1,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,099 | 1,019 | 1,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,028 | 0,029 | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,336 | 1,248 | 1,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,378 | 1,304 | 1,304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,422 | 0,496 | 0,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 24,0 | 28,5 | 28,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,107 | -0,042 | -0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,108 | 1,094 | 1,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,215 | 1,136 | 1,136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,558 | 2,535 | 2,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,464 | 0,271 | 0,271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,456 | 0,266 | 0,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,009 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,879 | 1,769 | 1,769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,808 | 1,698 | 1,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,343 | 2,040 | 2,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,386 | 2,104 | 2,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,214 | 0,496 | 0,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 8,4 | 19,5 | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,237 | 0,032 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,908 | 1,885 | 1,885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,145 | 1,853 | 1,853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,063 | 0,089 | 0,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,487 | 4,461 | 4,461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,269 | 0,316 | 0,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,261 | 0,306 | 0,306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,110 | 1,976 | 1,976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,025 | 1,886 | 1,886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,085 | 0,090 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,379 | 2,292 | 2,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,442 | 2,381 | 2,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,108 | 2,169 | 2,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 47,0 | 48,6 | 48,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,681 | 1,727 | 1,727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,837 | 3,811 | 3,811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,156 | 2,084 | 2,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,009 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,020 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,291 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,280 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,124 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,075 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,122 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,074 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,257 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,146 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,257 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,146 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,381 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,221 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,389 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,241 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,911 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 1,059 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 70,5 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 82,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,289 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,425 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,641 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,630 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,352 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,205 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,929 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,076 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,071 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,384 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,362 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,022 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,302 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,320 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,460 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,471 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,469 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,5 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,039 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,459 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,420 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,918 | 1,901 | 1,901 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,072 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,066 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,894 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,883 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,966 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,998 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,952 | 0,833 | 0,833 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 49,6 | 43,8 | 43,8 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,399 | 0,280 | 0,280 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,268 | 1,251 | 1,251 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,869 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,013 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,987 | 0,981 | 0,981 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,009 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,009 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,159 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,159 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,168 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,181 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,819 | 0,797 | 0,797 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 82,9 | 81,2 | 81,2 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,336 | 0,314 | 0,314 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,487 | 0,481 | 0,481 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,151 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №30а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 69,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,037 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,913 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 2,011 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,185 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,181 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,216 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,190 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,026 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,401 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,438 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,512 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 26,7 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,008 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,263 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,270 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,448 | 0,439 | 0,439 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,090 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,086 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,460 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,460 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,550 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,562 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,102 | -0,088 | -0,088 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -22,7 | -20,0 | -20,0 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,281 | -0,268 | -0,268 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,218 | 0,209 | 0,209 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,499 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,150 | 4,330 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,150 | 4,330 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,107 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,043 | 4,217 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,199 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,192 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,007 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,101 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,060 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,300 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,407 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,743 | 2,728 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 67,8 | 64,7 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,609 | 1,599 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,793 | 2,967 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,183 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,061 | 0,061 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,598 | 2,569 | 2,569 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,139 | 0,379 | 0,379 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,134 | 0,364 | 0,364 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,015 | 0,015 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,590 | 1,304 | 1,304 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,528 | 1,232 | 1,232 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,062 | 0,072 | 0,072 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,729 | 1,683 | 1,683 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,761 | 1,743 | 1,743 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,869 | 0,887 | 0,887 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 33,4 | 34,5 | 34,5 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,213 | -0,228 | -0,228 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,348 | 1,319 | 1,319 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,561 | 1,547 | 1,547 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,281 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,128 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,121 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,271 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,158 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,399 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,417 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,883 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 44,0 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,030 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,131 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,161 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,929 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,023 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,022 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,441 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,429 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,464 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,474 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,466 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,1 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,043 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,459 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,416 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,015 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,057 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,785 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,743 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,229 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,452 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,220 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,436 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,017 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,516 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,005 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,516 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,005 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,606 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,606 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,745 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 1,457 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,759 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 1,515 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,041 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,628 | -0,628 | -0,628 | -0,628 | -0,628 | 0,285 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 2,3 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -36,8 | -36,8 | -36,8 | -36,8 | -36,8 | 16,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,693 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,351 | -1,351 | -1,351 | -1,351 | -1,351 | -0,504 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,885 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,843 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,578 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 1,347 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,008 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,492 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,204 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,204 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,204 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,212 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,288 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 58,5 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,190 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,008 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,182 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,041 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,759 | 1,741 | 1,741 | 1,741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,041 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,037 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,354 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,348 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,395 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,436 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,364 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 77,6 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,752 | 0,721 | 0,721 | 0,721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,109 | 1,091 | 1,091 | 1,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,357 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,636 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,020 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,019 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,126 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,124 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,146 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,160 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,490 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 91,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,853 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,986 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,132 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №65а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,010 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,390 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,224 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,224 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,224 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,234 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,166 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 42,5 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,010 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,119 | -0,119 | -0,119 | -0,119 | -0,119 | -0,119 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,190 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,199 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,600 | 6,000 | 6,800 | 6,800 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,600 | 6,000 | 6,800 | 6,800 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,497 | 5,865 | 6,665 | 6,665 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | 3,422 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,669 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,619 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,050 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,267 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,130 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,137 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,936 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,038 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,562 | 3,326 | 4,126 | 4,126 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 46,6 | 56,7 | 61,9 | 61,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,196 | 1,943 | 2,743 | 2,743 | -0,870 | -0,870 | -0,870 | -0,870 | -0,870 | -0,870 | -0,870 | -0,870 | -0,870 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,897 | 4,265 | 5,065 | 5,065 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,701 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,020 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,052 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,280 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,248 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,221 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,546 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,210 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,519 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,011 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,026 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,714 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,083 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,689 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,058 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,446 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,446 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,935 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,629 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,955 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 1,681 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,345 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 2,619 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 54,8 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 61,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,381 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | 0,586 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,130 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,098 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,749 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 1,512 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,027 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,673 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,253 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,238 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,281 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,281 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,534 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,561 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,139 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 20,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,530 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,027 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,503 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,368 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,079 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,077 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,520 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,515 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,599 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,611 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,769 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,000 |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 56,2 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,136 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,678 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,543 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,213 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  | 10,536 | 10,536 | 10,536 | 10,536 | 10,536 | 10,536 | 10,536 | 10,536 | 10,536 | 10,537 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,274 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,210 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,933 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,667 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 9,207 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,420 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,330 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  | -3,541 | -3,541 | -3,541 | -3,541 | -3,541 | -3,541 | -3,541 | -3,541 | -3,541 | -3,487 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,877 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,364 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 54,823 | 55,080 | 56,650 | 53,390 | 48,368 | 48,246 | 47,084 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 45,422 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 54,823 | 55,080 | 56,650 | 53,390 | 48,368 | 48,246 | 47,084 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 45,422 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,775 | 1,377 | 1,377 | 1,269 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,084 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 54,048 | 53,703 | 55,273 | 52,121 | 47,137 | 47,015 | 45,853 | 45,838 | 45,838 | 45,838 | 45,838 | 45,838 | 44,338 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,971 | 5,899 | 5,899 | 6,008 | 6,008 | 6,008 | 6,008 | 5,959 | 5,959 | 5,959 | 5,959 | 5,959 | 5,148 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,805 | 5,657 | 5,657 | 5,731 | 5,733 | 5,733 | 5,733 | 5,686 | 5,686 | 5,686 | 5,686 | 5,686 | 4,911 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,166 | 0,243 | 0,243 | 0,277 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,237 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 24,879 | 23,260 | 23,260 | 23,635 | 23,635 | 23,635 | 23,635 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 21,743 |
| Отопление | Гкал/ч | 24,155 | 22,519 | 22,519 | 22,684 | 22,684 | 22,684 | 22,684 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 20,810 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,724 | 0,741 | 0,741 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,778 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,768 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,786 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 28,850 | 29,159 | 29,159 | 29,643 | 29,643 | 29,643 | 29,643 | 29,488 | 29,488 | 29,488 | 29,488 | 29,488 | 26,891 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 29,626 | 30,536 | 30,536 | 30,912 | 30,874 | 30,874 | 30,874 | 30,712 | 30,712 | 30,712 | 30,712 | 30,712 | 27,975 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 25,197 | 24,544 | 26,114 | 22,478 | 17,494 | 17,372 | 16,210 | 16,350 | 16,350 | 16,350 | 16,350 | 16,350 | 17,447 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 46,6 | 45,7 | 47,2 | 43,1 | 37,1 | 37,0 | 35,4 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 39,4 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,164 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,376 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,561 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,389 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,172 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 8,871 |
| Отопление | Гкал/ч | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 8,681 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,432 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 10,596 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,944 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 53,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 7,239 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,716 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,477 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 759,993 | 764,760 | 752,980 | 755,120 | 762,706 | 765,966 | 764,804 | 764,782 | 764,782 | 779,282 | 779,282 | 779,282 | 777,642 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 723,743 | 665,690 | 653,910 | 656,250 | 664,436 | 672,286 | 671,124 | 672,842 | 675,062 | 698,302 | 698,302 | 698,302 | 696,662 |
| Ограничения | Гкал/ч | 36,250 | 99,070 | 99,070 | 98,070 | 98,270 | 93,680 | 93,680 | 91,940 | 89,720 | 80,980 | 80,980 | 80,980 | 80,980 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 22,137 | 21,975 | 22,066 | 22,022 | 22,103 | 22,179 | 22,285 | 22,365 | 22,472 | 22,699 | 22,783 | 22,783 | 22,565 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 701,606 | 643,715 | 631,844 | 634,228 | 642,333 | 650,107 | 648,839 | 650,477 | 652,590 | 675,603 | 675,519 | 675,519 | 674,097 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 95,965 | 89,929 | 89,929 | 90,278 | 90,787 | 91,111 | 91,560 | 91,875 | 92,328 | 93,292 | 93,647 | 93,647 | 92,510 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 84,395 | 79,925 | 79,911 | 80,166 | 80,627 | 80,896 | 81,265 | 81,498 | 81,871 | 82,665 | 82,957 | 82,957 | 81,824 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 10,969 | 10,004 | 10,019 | 10,112 | 10,161 | 10,216 | 10,295 | 10,377 | 10,457 | 10,627 | 10,690 | 10,690 | 10,686 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 449,107 | 447,488 | 447,488 | 448,930 | 451,579 | 453,060 | 455,052 | 456,496 | 458,508 | 462,791 | 464,366 | 464,366 | 460,314 |
| Тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 398,843 | 397,206 | 397,206 | 398,006 | 399,765 | 400,993 | 402,676 | 403,621 | 405,328 | 407,400 | 408,594 | 408,594 | 404,312 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | 15,561 | 15,561 | 15,561 | 15,966 | 16,511 | 16,511 | 16,511 | 16,623 | 16,623 | 18,468 | 18,580 | 18,580 | 18,679 |
| Тепловая нагрузка на гвс | Гкал/ч | 34,703 | 34,721 | 34,721 | 34,958 | 35,302 | 35,556 | 35,865 | 36,252 | 36,557 | 36,923 | 37,193 | 37,193 | 37,323 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,800 | 1,759 | 1,227 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,405 | 0,545 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 0,345 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,442 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,956 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,185 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,142 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 545,072 | 537,417 | 537,417 | 539,208 | 542,366 | 544,171 | 546,611 | 548,371 | 550,836 | 556,083 | 558,013 | 558,013 | 552,825 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 567,209 | 559,392 | 559,482 | 561,230 | 564,469 | 566,350 | 568,896 | 570,736 | 573,308 | 578,782 | 580,796 | 580,796 | 575,390 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 156,534 | 106,298 | 94,428 | 95,020 | 99,967 | 105,936 | 102,228 | 102,106 | 101,754 | 119,520 | 117,506 | 117,506 | 121,272 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

## 2.4. Радиусы эффективного теплоснабжения

В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа: перспективные потребители, планируемые к подключению к централизованной системе теплоснабжения в течение рассматриваемого периода, находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

# 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия источников и перспективные объемы теплоносителя, требуемого для подпитки тепловых сетей приведены в таблице 3.1 – 3.2.

В схеме теплоснабжения принимается, что все перспективные потребители подключаются по закрытой схеме, с установкой теплообменников в ИТП.

Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО (для ценовой зоны теплоснабжения) приведены в таблице 3.3

Таблица 3.1. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 40060,0 | 40060,0 | 40060,0 | 40060,0 | 41120,3 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 40060,0 | 40060,0 | 40060,0 | 40060,0 | 41120,3 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 | 41287,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 186592,0 | 186592,0 | 186592,0 | 188000,9 | 188993,7 | 190780,4 | 193460,4 | 196468,2 | 199185,9 | 205420,6 | 207500,4 | 207500,4 | 210324,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 186592,0 | 186592,0 | 186592,0 | 188000,9 | 188993,7 | 190780,4 | 193460,4 | 196468,2 | 199185,9 | 205420,6 | 207500,4 | 207500,4 | 210324,9 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 | 7492,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 47246,0 | 47246,0 | 47246,0 | 47246,0 | 47863,7 | 47863,7 | 47863,7 | 47863,7 | 47863,7 | 47863,7 | 47863,7 | 47863,7 | 47863,7 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7824,0 | 7824,0 | 7824,0 | 7824,0 | 8441,7 | 8441,7 | 8441,7 | 8441,7 | 8441,7 | 8441,7 | 8441,7 | 8441,7 | 8441,7 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 | 39422,0 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 | 1656,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 73990,0 | 75496,0 | 75496,0 | 75496,0 | 75496,0 | 75496,0 | 75496,0 | 75496,0 | 75496,0 | 75496,0 | 75496,0 | 75496,0 | 75496,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 19534,0 | 19534,0 | 19534,0 | 19534,0 | 19534,0 | 19534,0 | 19534,0 | 19534,0 | 19534,0 | 19534,0 | 19534,0 | 19534,0 | 19534,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 54456,0 | 55962,0 | 55962,0 | 55962,0 | 55962,0 | 55962,0 | 55962,0 | 55962,0 | 55962,0 | 55962,0 | 55962,0 | 55962,0 | 55962,0 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 | 7216,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6105,0 | 6105,0 | 7105,0 | 7105,0 | 7134,8 | 7134,8 | 7134,8 | 7134,8 | 7134,8 | 7134,8 | 7134,8 | 7134,8 | 7134,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 6105,0 | 6105,0 | 7105,0 | 7105,0 | 7134,8 | 7134,8 | 7134,8 | 7134,8 | 7134,8 | 7134,8 | 7134,8 | 7134,8 | 7134,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7442,5 | 7442,5 | 7442,5 | 7442,5 | 7442,5 | 7442,5 | 7442,5 | 7442,5 | 7442,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7422,0 | 7442,5 | 7442,5 | 7442,5 | 7442,5 | 7442,5 | 7442,5 | 7442,5 | 7442,5 | 7442,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 | 6874,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 | 1562,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 4486,0 | 4486,0 | 4486,0 | 4486,0 | 4995,4 | 4995,4 | 4995,4 | 4995,4 | 4995,4 | 4995,4 | 4995,4 | 4995,4 | 4995,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 4486,0 | 4486,0 | 4486,0 | 4486,0 | 4995,4 | 4995,4 | 4995,4 | 4995,4 | 4995,4 | 4995,4 | 4995,4 | 4995,4 | 4995,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6814,0 | 6814,0 | 9688,0 | 9688,0 | 10238,2 | 10238,2 | 10238,2 | 10238,2 | 10238,2 | 10238,2 | 10238,2 | 10238,2 | 10238,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 6814,0 | 6814,0 | 9688,0 | 9688,0 | 10238,2 | 10238,2 | 10238,2 | 10238,2 | 10238,2 | 10238,2 | 10238,2 | 10238,2 | 10238,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2874,0 | 2874,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 2874,0 | 2874,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №38 ООО "ТЭР" в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 13878,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 13878,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 | 15318,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 | 2353,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1704,0 | 1704,0 | 1704,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1704,0 | 1704,0 | 1704,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2237,0 | 2237,0 | 3686,0 | 5390,0 | 5485,5 | 5485,5 | 5485,5 | 5485,5 | 5485,5 | 5485,5 | 5485,5 | 5485,5 | 5485,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 2237,0 | 2237,0 | 3686,0 | 5390,0 | 5485,5 | 5485,5 | 5485,5 | 5485,5 | 5485,5 | 5485,5 | 5485,5 | 5485,5 | 5485,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1449,0 | 1449,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1449,0 | 1449,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1193,2 | 1193,2 | 1193,2 | 1193,2 | 1193,2 | 1193,2 | 1193,2 | 1193,2 | 1193,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 1193,2 | 1193,2 | 1193,2 | 1193,2 | 1193,2 | 1193,2 | 1193,2 | 1193,2 | 1193,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 433442,0 | 434948,0 | 434948,0 | 436356,9 | 440392,4 | 442346,3 | 445026,3 | 448034,1 | 450751,8 | 456986,5 | 459066,3 | 459066,3 | 461890,7 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 339564,0 | 339564,0 | 339564,0 | 340972,9 | 345008,4 | 346962,3 | 349642,3 | 352650,1 | 355367,8 | 361602,5 | 363682,3 | 363682,3 | 366506,7 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 93878,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 | 95384,0 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 123,2 | 123,2 | 123,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 123,2 | 123,2 | 123,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 106,9 | 106,9 | 106,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 106,9 | 106,9 | 106,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 98,9 | 98,9 | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 98,9 | 98,9 | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1094,3 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 | 2253,6 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 952,0 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 | 2111,3 |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №30а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6794,6 | 6897,0 | 6897,0 | 7406,4 | 7406,4 | 7406,4 | 7406,4 | 7406,4 | 7406,4 | 7406,4 | 7406,4 | 7406,4 | 7406,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 399,0 | 399,0 | 399,0 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 6396 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 919,1 | 1293,7 | 1293,7 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 878 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 | 766,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №65а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 450,5 | 450,5 | 450,5 | 450,5 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 450,5 | 450,5 | 450,5 | 450,5 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год |  |  |  | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год |  |  |  | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 13446,2 | 15081,9 | 15081,9 | 15591,6 | 15591,6 | 15591,6 | 15591,6 | 15591,6 | 15591,6 | 15591,6 | 15591,6 | 15591,6 | 13186,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 5220,1 | 5219,6 | 5219,6 | 5729,0 | 5729,0 | 5729,0 | 5729,0 | 5729,0 | 5729,0 | 5729,0 | 5729,0 | 5729,0 | 5434,7 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 8226,1 | 9862,3 | 9862,3 | 9862,6 | 9862,6 | 9862,6 | 9862,6 | 9862,6 | 9862,6 | 9862,6 | 9862,6 | 9862,6 | 7751,3 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 446888,2 | 450029,9 | 450029,9 | 451948,5 | 455984,0 | 457937,9 | 460617,9 | 463625,7 | 466343,4 | 472578,1 | 474657,9 | 474657,9 | 475076,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 344784,1 | 344783,6 | 344783,6 | 346701,9 | 350737,4 | 352691,3 | 355371,3 | 358379,1 | 361096,8 | 367331,5 | 369411,3 | 369411,3 | 371941,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 102104,1 | 105246,3 | 105246,3 | 105246,6 | 105246,6 | 105246,6 | 105246,6 | 105246,6 | 105246,6 | 105246,6 | 105246,6 | 105246,6 | 103135,3 |

Примечание: в 2034 г. планируется закрытие котельных №№20, 89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

Таблица 3.2. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 101,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Срок службы | лет | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100,7 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 96,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| Доля резерва | % | 95,3 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 270,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Срок службы | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,6 | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 24,4 | 24,6 | 24,6 | 25,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,6 | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 24,4 | 24,6 | 24,6 | 25,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,6 | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 24,4 | 24,6 | 24,6 | 25,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 225,9 | 226,9 | 228,6 | 231,1 | 234,0 | 236,6 | 242,5 | 244,5 | 244,5 | 247,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 247,8 | 157,8 | 157,8 | 157,7 | 157,6 | 157,4 | 157,0 | 156,7 | 156,4 | 155,6 | 155,4 | 155,4 | 155,0 |
| Доля резерва | % | 91,8 | 87,7 | 87,7 | 87,6 | 87,5 | 87,4 | 87,2 | 87,0 | 86,9 | 86,5 | 86,3 | 86,3 | 86,1 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Срок службы | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Доля резерва | % | 97,0 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Срок службы | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 4,68 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 24,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Доля резерва | % | 81,3 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Доля резерва | % | - | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Доля резерва | % | 99,6 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 31,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 51,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 80,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Доля резерва | % | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Срок службы | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Доля резерва | % | 97,1 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,3 | 11,3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Доля резерва | % | 97,6 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 97,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 10,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Доля резерва | % | 98,8 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Доля резерва | % | 97,1 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Доля резерва | % | 97,3 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Доля резерва | % | 92,6 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 10,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Доля резерва | % | 90,5 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 16,8 | 16,8 | 22,6 | 22,6 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 49,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Доля резерва | % | 98,4 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №38 ООО "ТЭР" в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 18,0 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 28,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Доля резерва | % | 94,5 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Доля резерва | % | 99,1 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,9 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Доля резерва | % | 86,5 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 99,3 | 96,6 | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,2 | 5,2 | 8,8 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,7 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Доля резерва | % | 99,1 | 95,6 | 92,7 | 89,3 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,8 | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 99,4 | 97,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Доля резерва | % | 99,6 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1070,4 | 410,0 | 404,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 45 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6352,0 | 5982,0 | 5912,0 | 5812,0 | 5812,0 | 5812,0 | 5812,0 | 5812,0 | 5812,0 | 5812,0 | 5812,0 | 5812,0 | 5812,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 55,5 | 42,3 | 42,3 | 42,4 | 42,9 | 43,1 | 43,4 | 43,8 | 44,1 | 44,8 | 45,1 | 45,1 | 45,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 41,4 | 37,6 | 37,6 | 37,7 | 38,2 | 38,4 | 38,7 | 39,1 | 39,4 | 40,2 | 40,4 | 40,4 | 40,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 41,4 | 37,6 | 37,6 | 37,7 | 38,2 | 38,4 | 38,7 | 39,1 | 39,4 | 40,2 | 40,4 | 40,4 | 40,7 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 14,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 582,4 | 540,0 | 550,5 | 551,9 | 555,4 | 557,3 | 559,8 | 561,6 | 564,1 | 570,1 | 572,0 | 572,0 | 569,8 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,5 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Доля резерва | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,5 | 2,3 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,7 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,7 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,1 | 2,9 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №30а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,04 | -0,04 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
| Доля резерва | % | - | - | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Доля резерва | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Доля резерва | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №65а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Доля резерва | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Доля резерва | % | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Срок службы | лет |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 210,0 | 210,0 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 261,0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 23 | 22 | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1028,0 | 1021,0 | 1021,0 | 776,0 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | 746,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 36,9 | 34,4 | 34,4 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 32,2 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1280,4 | 620,0 | 644,0 | 658,0 | 658,0 | 658,0 | 658,0 | 658,0 | 658,0 | 658,0 | 658,0 | 658,0 | 659,0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 68 | 63 | 62 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 7380,0 | 7003,0 | 6933,0 | 6588,0 | 6558,0 | 6558,0 | 6558,0 | 6558,0 | 6558,0 | 6558,0 | 6558,0 | 6558,0 | 6558,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 57,3 | 44,4 | 44,4 | 44,6 | 45,0 | 45,3 | 45,6 | 46,0 | 46,3 | 47,0 | 47,3 | 47,3 | 47,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 42,2 | 38,4 | 38,4 | 38,6 | 39,0 | 39,2 | 39,6 | 39,9 | 40,2 | 41,0 | 41,2 | 41,2 | 41,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 42,2 | 38,4 | 38,4 | 38,6 | 39,0 | 39,2 | 39,6 | 39,9 | 40,2 | 41,0 | 41,2 | 41,2 | 41,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 15,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,7 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 619,3 | 574,4 | 585,0 | 586,9 | 590,5 | 592,3 | 594,9 | 596,5 | 599,0 | 605,0 | 606,9 | 606,9 | 601,9 |

Примечание: в 2034 г. планируется закрытие котельных №№20, 89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

Таблица 3.3. Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО (для ценовой зоны теплоснабжения)

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 41,1 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 38,4 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 188,0 | 189,0 | 190,8 | 193,5 | 196,5 | 199,2 | 205,4 | 207,5 | 207,5 | 210,3 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 179,4 | 180,3 | 182,0 | 184,6 | 187,4 | 190,0 | 196,0 | 198,0 | 198,0 | 200,7 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,7 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 6,1 | 6,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 5,7 | 5,7 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 6,8 | 6,8 | 9,7 | 9,7 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 6,5 | 6,5 | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 2,9 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №38 ООО "ТЭР" в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 13,9 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 13,2 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 2,2 | 2,2 | 3,7 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 2,1 | 2,1 | 3,5 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 341,0 | 345,0 | 347,0 | 349,6 | 352,7 | 355,4 | 361,6 | 363,7 | 363,7 | 366,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 322,9 | 326,7 | 328,6 | 331,2 | 334,0 | 336,6 | 342,6 | 344,6 | 344,6 | 347,2 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,3 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №30а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №65а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,4 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,4 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс.м³ | 344,8 | 344,8 | 344,8 | 346,7 | 350,7 | 352,7 | 355,4 | 358,4 | 361,1 | 367,3 | 369,4 | 369,4 | 371,9 |
| участков тепловых сетей | тыс.м³ | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 328,7 | 332,5 | 334,3 | 336,9 | 339,8 | 342,4 | 348,3 | 350,3 | 350,3 | 352,7 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс.м³ | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,3 |

Примечание: в 2034 г. планируется закрытие котельных №№20, 89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

# 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения города и выбор рекомендованного варианта основывались на общих принципах организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных ст. 3 Федерального закона №190-ФЗ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г. с учетом обязательных критериев принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения, установленных п. 8 ст. 23 ФЗ №190-ФЗ "О теплоснабжении".

В результате внедрения принятых мероприятий обеспечивается подключение перспективных потребителей, осуществляется замена изношенного и устаревшего оборудования на более энергоэффективное (в т.ч. замена котлов с ручным забросом топлива на котлы с механизированной подачей топлива).

Проекты, которые будут реализованы независимо от выбранного сценария развития системы теплоснабжения:

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №5,66 ООО "ТЭР" (1,0118 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №6 ООО "ТЭР" (17,2961 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №49 ООО "ТЭР" (0,4038 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №114 ООО "ТЭР" (0,0187 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №23 ООО "ТЭР" (0,0129 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №29 ООО "ТЭР" (0,3748 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №31 ООО "ТЭР" (0,2584 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №45 ООО "ТЭР" (0,0600 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №50 МУП "ГТХ" (0,3748 Гкал/ч).

- Снижение тепловой нагрузки котельных №№22, 23, 25, 28, 29, 31, 39, 42, 43, 48, 62, 66, 71, 76 ООО "ТЭР" за счет сноса ветхого жилья (4,6310 Гкал/ч).

- Снижение тепловой нагрузки котельных №№3, 17, 18, 20, 56, 72, 89 МУП "ГТХ" за счет сноса ветхого жилья (1,8922 Гкал/ч).

- Снижение тепловой нагрузки котельной ООО "ОФ Прокопьевскуголь" за счет сноса ветхого жилья (0,4614 Гкал/ч).

- Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР".

- Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР".

- Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР".

- Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2033 г.

- Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2033 г.

Сценарий №1 развития систем теплоснабжения городского округа предусматривает следующие основные мероприятия:

- Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР".

- Вывод из эксплуатации котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную угольную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер".

- Закрытие котельных №№62, 64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ".

Сценарий №2 развития систем теплоснабжения городского округа предусматривает помимо мероприятий, указанных в Сценарии №1, перевод ряда котельных, работающих на каменном угле на природный газ:

- Техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №6 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029, 2031 гг.

- Техническое перевооружение угольной котельной №48 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №49 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №52 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №76 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №79 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №104 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №114 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №22 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №23 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №25 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №28 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №29 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2027 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №31 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №39 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2027 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №42 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №43 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №94 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №96 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.

В качестве приоритетного сценария предложен Сценарий №2.

Развитие системы теплоснабжения города Прокопьевска в соответствии с планом мероприятий, заложенных в Сценарии №2, позволит повысить качество и надежность теплоснабжения, снизить расходы на эксплуатацию угольных котельных за счет сокращения обслуживающего персонала и перевода угольных котельных на природный газ, снизить расходы на топливо за счет применения котлоагрегатов с более высоким КПД. Кроме того развитие системы теплоснабжения по Сценарию №2 позволит улучшить экологическую обстановку в городе Прокопьевск в связи с ликвидацией малых угольных котельных, расположенных в черте жилой застройки и переводом угольных котельных на природный газ.

Сравнение годового расхода условного топлива в зависимости от выбранного варианта развития города Прокопьевск отображены в таблице 4.1. Годовой расход условного топлива по сценарию №2 ниже годового расхода условного топлива по сценарию №1 на 29,155 тыс. т.у.т.

Таблица 4.1. Годовой расход условного топлива в зависимости от выбранного сценария развития на 2034 г.

| Предлагаемый сценарий развития | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. |
| --- | --- |
| Сценарий №1 | 234,423 |
| Сценарий №2 | 205,268 |

Город Прокопьевск распоряжением Правительства РФ отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств ЕТО, их реализация (с учетом отнесения города Прокопьевска к ценовым зонам) не повлечет за собой увеличение тарифа для конечных потребителей.

# 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

## 5.1. Общие положения

Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии сформированы на основе данных, определенных в разделах 2, 3, 4. В результате реализации мероприятий покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения были приняты материалы инвестиционных программ теплоснабжающих организаций и планов капитальных ремонтов. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные генерального плана и данные по темпам роста ввода нового жилого фонда (убыли за счет сноса ветхого жилья) на территории городского округа.

Решения по подбору инженерного оборудования источников тепла принимались на основании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников. Подбор котлов осуществлялся по прайс-листам и рекламной продукции каталогов заводов-изготовителей. По части котельных подбор оборудования осуществлялся на основании утвержденных инвестиционных программ и программ развития теплоснабжающих организаций. При этом марки оборудования, указанного в мероприятиях по реконструкции источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости оборудование можно заменить на оборудование с аналогичными техническими характеристиками.

В таблице 5.1 представлены сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до конца рассматриваемого периода.

Таблица 5.1. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа, с капитальными затратами в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 98201 | 92841 | 173309 | 330137 | 224328 | 228896 | 498376 | 423336 | 332042 | 280255 | 401840 | - | - | 3083561 |
| 1 | Реконструкция котельных №5, 66 ООО "ТЭР" | 13514 | 29691 | 1000 | 61074 | - | 2889 | 182363 | 1476 | 38172 | - | - | - | - | 330179 |
| 1.1 | Замена водогрейного котла марки КВТС-10-150 №3 на котельной №66, с реконструкцией ШЗУ | - | - | - | 30811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30811 |
| 1.2 | Замена парового котла марки КЕ 25/14 №5 на котельной №66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38172 | - | - | - | - | 38172 |
| 1.3 | Проектирование воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 №№1, 2, 3 на котельной №5 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 |
| 1.4 | Приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 на котельной №5 | 2456 | 6966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9422 |
| 1.5 | Замена питательных насосов ЦНСГ 60/198 3 шт. на энергоэффективные насосы - 3 шт., с подбором оптимальной производительности | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1301 |
| 1.6 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 37 кВт - 3 шт. на питательные насосы на котельной №66 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 |
| 1.7 | Замена насосов рециркуляции ГВС на энергоэффективные насосы - 2 шт. на котельной №66, с подбором оптимальной производительности | - | - | - | - | - | - | - | 1476 | - | - | - | - | - | 1476 |
| 1.8 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 |
| 1.9 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 7114 | 4500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12614 |
| 1.10 | Приобретение передвижного дробильно-сортировочного комплекса угольного склада котельной № 5, 66 | - | - | - | 9623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9623 |
| 1.11 | Приобретение и установка расходомера, термопреобразователя по ГВС на ПСВ №6 - 1 шт. на котельную №5,66 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 1.12 | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-160 на котельной №5,66 | - | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 |
| 1.13 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 315 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (летние) на котельной №5 | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 |
| 1.14 | Замена насоса исходной воды - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №66 | - | 1168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1168 |
| 1.15 | Приобретение и монтаж сетевого насоса 2000 м³, h = 100 м на раме в сборе с электродвигателем, на котельной №66, с заменой коммутационной аппаратуры | - | - | - | 6640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6640 |
| 1.16 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 2889 | - | - | - | - | - | - | - | 2889 |
| 1.17 | Техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 182363 | - | - | - | - | - | - | 182363 |
| 1.18 | Проектирование, приобретение и монтаж емкости запаса воды на котельной №66 V=1000 м³ | - | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 |
| 1.19 | Реконструкция оборудования ХВП котельной №5, 66 | - | 15857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15857 |
| 1.20 | Установка редукционного устройства на котельной №66, автоматизация ПСВ | - | - | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 |
| 2 | Реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" | 12027 | 13468 | - | 53788 | 77366 | 65316 | 105127 | 214449 | 38322 | 74419 | - | - | - | 654282 |
| 2.1 | Предпроектные исследования по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | 3950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3950 |
| 2.2 | Разработка проектной документации по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | 16459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16459 |
| 2.3 | Реконструкция гидрозолоотвала котельной | - | - | - | - | 57441 | 60141 | 62968 | 65927 | - | - | - | - | - | 246477 |
| 2.4 | Проектирование реконструкции насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 |
| 2.5 | Реконструкция насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | 6035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6035 |
| 2.6 | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК100 №1, 2 | - | - | - | 1197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1197 |
| 2.7 | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 | - | - | - | 9003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9003 |
| 2.8 | Проектирование, приобретение и установка электроприводов - 6 шт. для управления запорной арматурой, монтаж шкафов управления с возможностью диспетчеризации и автоматической работы на котельной №6 | - | - | - | 3312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3312 |
| 2.9 | Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №1 - 1 шт. на насос СЦН1250/140 - 1 шт. на котельной №6 | 3152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3152 |
| 2.10 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство освещения, видеонаблюдения, охранной сигнализации участка магистральной тепловой сети котельной №6-т.А | 3331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3331 |
| 2.11 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №6 | 2435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2435 |
| 2.12 | Приобретение и замена сетевого насоса №2 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 |
| 2.13 | Приобретение и замена сетевого насоса №3 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 |
| 2.14 | Приобретение и замена сетевого насоса №4 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | 5175 |
| 2.15 | Приобретение и замена сетевого насоса №5 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | 5175 |
| 2.16 | Приобретение и замена сетевого насоса №6 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | 5175 |
| 2.17 | Приобретение и установка установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) на ТП-793 | - | - | - | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 |
| 2.18 | Замена парового котла марки КЕ25-14 №3 на новый | - | - | - | - | - | - | 33259 | - | - | - | - | - | - | 33259 |
| 2.19 | Замена парового котла марки КЕ25-14 №4 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 34822 | - | - | - | - | 34822 |
| 2.20 | Замена питательных насосов на энергоэффективные насосы - 3 шт. | - | - | - | - | - | - | - | 2366 | - | - | - | - | - | 2366 |
| 2.21 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 |
| 2.22 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 |
| 2.23 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на сетевые насосы СЦН1250 - 2 шт. на котельной №6 | - | 5354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5354 |
| 2.24 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 200 кВт - 1 шт. на дымососы ДН-19 на котельной №6 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 |
| 2.25 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы исходной воды - 2 шт. | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 |
| 2.26 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 55 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДн-12,5 на котельной №6 |  | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 |
| 2.27 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 160 кВт - 1 шт. для насосов рециркуляции 2-ой очереди на котельной №6 | - | 1074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1074 |
| 2.28 | Монтаж приборов автоматизации котла КВТС-20-150 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | 2479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2479 |
| 2.29 | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №2 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | - | - | - | 3853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3853 |
| 2.30 | Реконструкция электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры "Багерной насосной" | - | 2042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2042 |
| 2.31 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №6 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 3725 | - | 3500 | - | - | - | - | 7225 |
| 2.32 | Реконструкция крыши здания бойлерной №3 | - | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600 |
| 2.33 | Приобретение и монтаж блочного вакуумного деаэратора БВД-25 (25 м³/ч) на бойлерной №6 | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 |
| 2.34 | Техническое перевооружение угольной котельной №6 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 140981 | - | 74419 | - | - | - | 215400 |
| 3 | Реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" | 23739 | 1679 | - | 21775 | 27665 | - | - | - | - | 3500 | 94600 | - | - | 172958 |
| 3.1 | Реконструкция углеподачи на котельной №48 | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 |
| 3.2 | Разработка проекта на реконструкцию оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 |
| 3.3 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | 2393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2393 |
| 3.4 | Проектирование реконструкции (технического перевооружения) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 1408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1408 |
| 3.5 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 22331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22331 |
| 3.6 | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №48 | - | 1679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1679 |
| 3.7 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 |
| 3.8 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | 8104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8104 |
| 3.9 | Замена котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | - | - | 27665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27665 |
| 3.10 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №48 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | - | 3500 |
| 3.11 | Техническое перевооружение угольной котельной №48 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94600 | - | - | 94600 |
| 4 | Реконструкция котельной №49 ООО "ТЭР" | 20590 | 3181 | - | - | - | - | - | - | - | 2907 | 92500 | - | - | 119178 |
| 4.1 | Замена сетевого насоса 8 НДВ на энергоэффективный на котельной №49 | - | 1155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155 |
| 4.2 | Приобретение и монтаж теплообменника 4 Гкал на отопление на котельной №49 | - | 1107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1107 |
| 4.3 | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-180 на котельной №49 | - | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 |
| 4.4 | Замена насоса ГВС - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №49 | - | 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 |
| 4.5 | Реконструкция котельной №49 с заменой котлов КВм-2,5 - 3 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 с ленточной топкой (ТЛПХ) - 3 шт., с реконструкцией ШЗУ | 20590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20590 |
| 4.6 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2907 | - | - | - | 2907 |
| 4.7 | Техническое перевооружение угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92500 | - | - | 92500 |
| 5 | Реконструкция котельной №52 ООО "ТЭР" | 81 | 1747 | - | 13058 | - | - | - | - | 977 | 11159 | 71690 | - | - | 98712 |
| 5.1 | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | 977 | - | - | - | - | 977 |
| 5.2 | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8559 | - | - | - | 8559 |
| 5.3 | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №52 | - | 1747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1747 |
| 5.4 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя с выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-12,5 на котельной №52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 5.5 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-10 на котельной №52 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 5.6 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | 1756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 |
| 5.7 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | 11302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11302 |
| 5.8 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | 2600 |
| 5.9 | Техническое перевооружение угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71690 | - | - | 71690 |
| 6 | Реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" | 14056 | 8038 | - | 3329 | - | - | - | 35051 | 38201 | 68450 | - | - | - | 167125 |
| 6.1 | Замена сетевого насоса Д 630/90 №2 на энергоэффективный насос, с подбором оптимальной производительности - 1 шт. | - | - | - | 3329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3329 |
| 6.2 | Реконструкция электрощитовой на котельной №76 с заменой кабельных линий сетевых насосов №№1, 3 | - | 5898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5898 |
| 6.3 | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 250 кВт - 1 шт. на сетевые насосы на котельной №76 | 1779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 |
| 6.4 | Приобретение и монтаж электродвигателя на сетевой насос WILO SCP 200/560 | - | 1240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1240 |
| 6.5 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
| 6.6 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 10451 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11351 |
| 6.7 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №76 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 |
| 6.8 | Замена водогрейного котла №1 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | - | 35051 |
| 6.9 | Замена водогрейного котла №2 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | 35051 |
| 6.10 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 |
| 6.11 | Техническое перевооружение угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68450 | - | - | - | 68450 |
| 7 | Реконструкция котельной №79 ООО "ТЭР" | 409 | - | - | 12631 | - | - | 1890 | 37500 | - | - | - | - | - | 52430 |
| 7.1 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №79 | - | - | - | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
| 7.2 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №79 | - | - | - | 11259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11259 |
| 7.3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевой насос | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 |
| 7.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насос ГВС | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 |
| 7.5 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 1890 | - | - | - | - | - | - | 1890 |
| 7.6 | Техническое перевооружение угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 37500 | - | - | - | - | - | 37500 |
| 8 | Реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" | - | 4704,00 | - | 32250,00 | 3900,00 | - | - | - | 3150,00 | 64890,00 | - | - | - | 108894,00 |
| 8.1 | Проект на автоматизацию котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 |
| 8.2 | Автоматизация котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | 3503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3503 |
| 8.3 | Замена сетевых насосов ЦН 400-105 - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. | - | 3554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3554 |
| 8.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №104 | - | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 |
| 8.5 | Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
| 8.6 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 |
| 8.7 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 3351 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3351 |
| 8.8 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 |
| 8.9 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | 17754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17754 |
| 8.10 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 |
| 8.11 | Техническое перевооружение угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64890 | - | - | - | 64890 |
| 9 | Реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" | 2685 | 4879 | - | 18105 | 46653 | 27231 | - | 43291 | 72440 | - | - | - | - | 215284 |
| 9.1 | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 1605 | - | - | - | - | - | - | - | 1605 |
| 9.2 | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 25626 | - | - | - | - | - | - | - | 25626 |
| 9.3 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | 3248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3248 |
| 9.4 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | - | 20653 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20653 |
| 9.5 | Замена парового котла №2 марки ДКВР-20/13 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 39491 |  |  |  |  |  | 39491 |
| 9.6 | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 3554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3554 |
| 9.7 | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 859 |
| 9.8 | Замена котла КЕ 10/14 №6 | - | - | - | - | 26000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26000 |
| 9.9 | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №114 | 2685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 |
| 9.10 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 |
| 9.11 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | 14308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14308 |
| 9.12 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-15 - 1 шт. на котельной №114 | - | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 |
| 9.13 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 - 2 шт. на котельной №114 | - | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 |
| 9.14 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | 3800 |
| 9.15 | Техническое перевооружение угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 72440 | - | - | - | - | 72440 |
| 10 | Реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" | 1767 | 892 | - | - | - | - | 2130 | - | 67110 | - | - | - | - | 71900 |
| 10.1 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №22 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 |
| 10.2 | Приобретение и монтаж сетевых насосов (с подбором оптимальной производительности) на котельной №22 | 1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1212 |
| 10.3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №22 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
| 10.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №22 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |
| 10.5 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 4 шт. на дутьевые вентиляторы ДН-9 на котельной №22 | - | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 |
| 10.6 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на новые сетевые насосы на котельной №22 | - | 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609 |
| 10.7 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | - | 2130 |
| 10.8 | Техническое перевооружение угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 67110 | - | - | - | - | 67110 |
| 11 | Реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" | 1060 | - | - | 43291 | 9823 | - | - | 2130 | 71540 | - | - | - | - | 127844 |
| 11.1 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | 1341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1341 |
| 11.2 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | - | 9823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9823 |
| 11.3 | Приобретение и монтаж шкафа коммуникации и управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №23 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
| 11.4 | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (на травмбольницу) на котельной №23 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 |
| 11.5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы на котельной №23 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
| 11.6 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции NB 40-125/139 на котельной №23 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 |
| 11.7 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт на дутьевые вентиляторы ВР-125 на котельной №23 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 11.8 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 7,5 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВД-2,8 - 2 шт. на котельной №23 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 11.9 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 7,5 кВт на насосы котлового контура - 2 шт. на котельной №23 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 11.10 | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 |
| 11.11 | Реконструкция котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 |
| 11.12 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | 2130 |
| 11.13 | Техническое перевооружение угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 71540 | - | - | - | - | 71540 |
| 12 | Реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" | 311 | - | 7593 | - | - | - | - | - | - | 2130 | 143050 | - | - | 153084 |
| 12.1 | Замена котла КВ 106-007 №1 на котел типа КВм | - | - | 7593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7593 |
| 12.2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №25 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
| 12.3 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 6 шт. на дутьевые вентиляторы ВР 120-28 на котельной №25 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
| 12.4 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | 2130 |
| 12.5 | Техническое перевооружение угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143050 | - | - | 143050 |
| 13 | Реконструкция котельной №28 ООО "ТЭР" | 586 | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | 52800 | - | - | - | 55516 |
| 13.1 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №28 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | 2130 |
| 13.2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №28 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
| 13.3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №28 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
| 13.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №28 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
| 13.5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №28. Техническое перевооружение угольной котельной №28 с переводом на газ | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52800 | - | - | - | 52936 |
| 14 | Реконструкция котельной №29 ООО "ТЭР" | - | 2366 | - | 280 | 2521 | 59080 | - | - | - | - | - | - | - | 64247 |
| 14.1 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВДН-8 на котельной №29 | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 14.2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №29 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 |
| 14.3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №29 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 |
| 14.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт — 1 шт на сетевые насосы на котельной №29 | - | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481 |
| 14.5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №29 | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 |
| 14.6 | Замена сетевого насоса - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №29 | - | 1184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1184 |
| 14.7 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | - | 2521 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2521 |
| 14.8 | Техническое перевооружение угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 59080 | - | - | - | - | - | - | - | 59080 |
| 15 | Реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" | - | 7721 | - | - | 32000 | - | 2406 | 89439 | - | - | - | - | - | 131566 |
| 15.1 | Замена котлов КВм-1,6 №4, №7 на котлы типа КВм (с подбором оптимальной мощности с учетом увеличения нагрузки при подключении нагрузок котельной №32) на котельной №31 | - | - | - | - | 32000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32000 |
| 15.2 | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 3337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3337 |
| 15.3 | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 |
| 15.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на насос ГВС на котельной №31 | - | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481 |
| 15.5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №31 | - | 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 944 |
| 15.6 | Ремонт электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры с установкой АВР | - | 2275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2275 |
| 15.7 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 2406 | - | - | - | - | - | - | 2406 |
| 15.8 | Техническое перевооружение угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 89439 | - | - | - | - | - | 89439 |
| 16 | Реконструкция котельной №39 ООО "ТЭР" | 2982 | 2699 | - | 3145 | 3400 | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 75296 |
| 16.1 | Проектирование газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 |
| 16.2 | Монтаж газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | 2743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2743 |
| 16.3 | Приобретение и монтаж теплообменника на ГВС 7 Гкал на котельной №39 | - | 2699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2699 |
| 16.4 | Приобретение и монтаж емкости запаса воды V=100 м³ на котельной №39 | 2982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2982 |
| 16.5 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 |
| 16.6 | Техническое перевооружение угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 63070 |
| 17 | Реконструкция котельной №42 ООО "ТЭР" | 141 | 1308 | - | - | - | 3800 | 61560 | - | - | - | - | - | - | 66809 |
| 17.1 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №42 | - | 537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 |
| 17.2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №42 | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 |
| 17.3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №42 | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 |
| 17.4 | Приобретение и монтаж комплекса коммутации и управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-10 на котельной №42 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
| 17.5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №42 | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 |
| 17.6 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 |
| 17.7 | Техническое перевооружение угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 61560 | - | - | - | - | - | - | 61560 |
| 18 | Реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" | 850 | - | - | 36411 | 21000 | 3800 | 57340 | - | - | - | - | - | - | 119401 |
| 18.1 | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 |
| 18.2 | Реконструкция котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | 26900 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41900 |
| 18.3 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 на котельной №43 | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
| 18.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №43 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 |
| 18.5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №43 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
| 18.6 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №43 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
| 18.7 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №43 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 |
| 18.8 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №43 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 18.9 | Проектирование закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| 18.10 | Строительство закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 |
| 18.11 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 |
| 18.12 | Техническое перевооружение угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 57340 | - | - | - | - | - | - | 57340 |
| 19 | Реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" | - | 4950 | 162777 | 29000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196727 |
| 19.1 | Разработка проектной и рабочей документации котельной №45 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | 4950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4950 |
| 19.2 | Реконструкция котельной №45 мощностью 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | - | 157521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157521 |
| 19.3 | Проектирование строительства неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 1256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1256 |
| 19.4 | Строительство неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 4000 | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21000 |
| 19.5 | Устройство ПНС в здании закрытой котельной №46 | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 |
| 20 | Реконструкция котельной №94 ООО "ТЭР" | 384 | 454 | 544 | - | - | 1860 | 54520 | - | - | - | - | - | - | 57763 |
| 20.1 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №94 | - | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 |
| 20.2 | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевые насосы - 2 шт. на котельной №94 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 |
| 20.3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС - 2 шт. на котельной №94 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
| 20.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №94 | - | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 |
| 20.5 | Приобретение и монтаж узлов учета тепловой энергии и ГВС на котельной №94 | - | - | 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 |
| 20.6 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
| 20.7 | Техническое перевооружение угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 54520 | - | - | - | - | - | - | 54520 |
| 21 | Реконструкция котельной №96 ООО "ТЭР" | - | 363 | 400 | - | - | 1850 | 31040 | - | - | - | - | - | - | 33653 |
| 21.1 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №96 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 |
| 21.2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №96 | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 |
| 21.3 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 1850 |  |  |  |  |  |  |  | 1850 |
| 21.4 | Приобретение и монтаж узлов учета тепловой энергии и ГВС на котельной №96 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 21.5 | Техническое перевооружение угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 31040 | - | - | - | - | - | - | 31040 |
| 22 | Прочие мероприятия ООО "ТЭР" | 3018 | 4701 | 995 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10713 |
| 22.1 | Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы бойлерных с установкой третьей ступени нагрева ГВС | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 |
| 22.2 | Приобретение сварочного генератора 2 шт., 220 В | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 |
| 22.3 | Приобретение принтера - 3 шт. | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 22.4 | Приобретение мотопомпы | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 |
| 22.5 | Приобретение и монтаж тельфера грузоподъемностью 8 тн | 1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1305 |
| 22.6 | Диспетчеризация котельных |  | 3701 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5701 |
| 22.7 | Проектирование установок для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельных | - | - | 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 |
| 22.8 | Приобретение прибора для производства замеров и осуществления контроля по списанию и остаткам топлива по складам | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
|  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | 19433 | 118622 | 6205 | 6109 | 9903 | 1989 | - | - | - | - | - | - | 162260 |
| 23 | Модернизация котельной №1 МУП "ГТХ" | - | 70 | 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 |
| 23.1 | Замена червячной лебедки ШЗУ (ТЛЧ-1) | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 23.2 | Вывод из эксплуатации котельной №1 | - | - | 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 |
| 24 | Модернизация котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 |
| 24.1 | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 |
| 25 | Модернизация котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 |
| 25.1 | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 |
| 26 | Модернизация котельной №15 МУП "ГТХ" | - | 37 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 892 |
| 26.1 | Замена насосного оборудования (насос ГВС ЦНСГ 20-55К5-АМ) | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 26.2 | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" | - | - | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 855 |
| 27 | Модернизация котельной №17 МУП "ГТХ" | - | 150 | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
| 27.1 | Ремонт фундамента дымовой трубы | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 27.2 | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" | - | - | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1320 |
| 28 | Модернизация котельной №20 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | 110 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 28.1 | Ремонт бытового помещения | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 28.2 | Замена насосного оборудования | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 29 | Модернизация котельной №24 МУП "ГТХ" | - | 20 | 9448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9468 |
| 29.1 | Модернизация котельной №24: замена котлов №1 ГВС НРс 18 на КВр 0,63 МВт и №2, 3 НРс 18 на КВр 0,93 МВт; установка пластинчатых теплообменников Sondex S-41 Ду 150; Sondex S-19 Ду 65; замена насосов сетевых, циркуляционных и ГВС с установкой частотного регулирования | - | - | 9448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9448 |
| 29.2 | Замена насосного оборудования (насос бак-котёл КМ50-32-125 - 2 шт.) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 30 | Модернизация котельной №26 МУП "ГТХ" | - | - | 2088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2088 |
| 30.1 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной №26 (установка котла длительного горения) | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 30.2 | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1963 |
| 31 | Модернизация котельной №34 МУП "ГТХ" | - | 102 | - | - | - | 1364 | - | - | - | - | - | - | - | 1466 |
| 31.1 | Модернизация котельной №34: замена котлов №1, 2 НРс-18 на КВр 1,2; замена насосов сетевых, циркуляционных, ГВС на насосы с частотным регулированием; замена теплообменников Sondex S41; установка узла учета тепловой энергии | - | - | - | - | - | 1364 | - | - | - | - | - | - | - | 1364 |
| 31.2 | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 80-65-160 - 2 шт.) | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 31.3 | Ремонт ШЗУ замена лебёдки (ТЛЧ-1) | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 32 | Модернизация котельной №35 МУП "ГТХ" | - | 917 | 12895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13812 |
| 32.1 | Проектирование блочно-модульной угольной котельной ул .Прокопьевская, 162 (1,2 МВт) | - | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 917 |
| 32.2 | Строительство блочно-модульной угольной котельной ул. Прокопьевская, 162 (1,2 МВт) | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 |
| 32.3 | Вывод из эксплуатации котельной №35 | - | - | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 |
| 33 | Модернизация котельной №47 МУП "ГТХ" | - | 5661 | 850 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6876 |
| 33.1 | Модернизация котельной №47: установка теплообменников Sondex s 41 - 2 шт.; Sondex s 19 - 2 шт.; установка частотных преобразователей; замена котлов КВм 0,8 МВт №2, №3 на котел КВм-1,25; установка химводоочистки Аквафлоу SF 100/2-91 | - | 2671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2671 |
| 33.2 | Установка на углеподачу дробилки ВПД-15 и тяговой лебедки | - | 1773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1773 |
| 33.3 | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 33.4 | Установка кран балки с грейфером | - | 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 808 |
| 33.5 | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 65-50-125) | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 33.6 | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососа (замена газоходов сечением 400х300 мм, L = 15 м и дымососа ДН-6,3) | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| 33.7 | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососа (замена газоходов сечением 400х300 мм, L = 15 м и дымососов ДН-9 - 2 шт.) | - | - | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 |
| 33.8 | Ремонт ШЗУ канала в котельном зале (канал ШЗУ 60х1,35х0,5 м) | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 |
| 34 | Модернизация котельной №50 МУП "ГТХ" | - | - | 2368 | - | 540 | 1102 | - | - | - | - | - | - | - | 4010 |
| 34.1 | Установка теплообменников FUNKE FP 100 d200 | - | - | 1495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1495 |
| 34.4 | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ, замена рештаков, цепи, звездочек привода (рештак С5311.00.100к -32 шт., цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 82 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) | - | - | 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 873 |
| 34.5 | Замена котла №1 КВр-0,8к на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
| 34.6 | Замена котла №3 КВр-0,8к на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | - | 562 | - | - | - | - | - | - | - | 562 |
| 34.7 | Замена дымососов ДН-6,3 - 2 шт. | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
| 35 | Модернизация котельной №53 МУП "ГТХ" | - | 1675 | 820 | 1344 | 2146 | 2615 | - | - | - | - | - | - | - | 8600 |
| 35.1 | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 35.2 | Установка кран балки с грейфером | - | 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 798 |
| 35.3 | Поверка и ремонт узла учёта тепловой энергии | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 35.4 | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT,ListWN13-2023011760 - 2 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм - 8 шт.) | - | - | 261 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532 |
| 35.5 | Замена теплообменников на теплоснабжение с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный KVM6-FG57pl - 2 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 100 мм - 8 шт.) | - | 537 | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1096 |
| 35.6 | Замена насосного оборудования (вертикальный многоступенчатый насос ПВН 1-4 - 2 шт.) | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 35.7 | Замена котла №1 КВм-2,5к на котел КВм-2,5 МВт | - | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 |
| 35.8 | Замена котла №2 КВм-2,5к на котел КВм-2,5 МВт | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| 35.9 | Замена дымососов ДН-9 - 2 шт. | - | - | - | - | - | 590 | - | - | - | - | - | - | - | 590 |
| 35.10 | Замена цепи со скребками конвейера ШЗУ (цепь скребковая 2СР-70М.05.00.150, L = 80 м) | - | - | - | - | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 |
| 35.11 | Замена цепи со скребками конвейера углеподачи ( цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 82 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) | - | - | - | 1073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1073 |
| 36 | Модернизация котельной №63 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 |
| 36.1 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной № 63 (установка котла длительного горения) | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 36.2 | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | - | - | 1853 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1853 |
| 37 | Модернизация котельной №65 МУП "ГТХ" | - | 548 | - | - | - | 3627 | - | - | - | - | - | - | - | 4175 |
| 37.1 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной №65 (установка котла длительного горения) | - | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
| 37.2 | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | - | - | - | 3627 | - | - | - | - | - | - | - | 3627 |
| 37.3 | Замена насосного оборудования (насос бак-котёл КМ 50-32-125) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 37.4 | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 65-50-160) | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 38 | Модернизация котельной №66 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1989 | - | - | - | - | - | - | 1989 |
| 38.1 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной №66 (установка котла длительного горения) | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 38.2 | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | - | - | - | - | 1864 | - | - | - | - | - | - | 1864 |
| 39 | Модернизация котельной №67 МУП "ГТХ" | - | 5350 | 2430 | 3061 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11092 |
| 39.1 | Замена котлов №3, 4 Сибирь 10м на один котел КВр 1,86; замена насосов сетевых, циркуляционных и ГВС на насосы с частотным регулированием | - | 4166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4166 |
| 39.4 | Диспетчеризация | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
| 39.5 | Установка систем видеонаблюдения | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 39.6 | Модернизация котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 МУП "ГТХ" (разработка проектно-сметной документации, установка автоматических котлов длительного горения) | - | - | - | 2241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2241 |
| 39.7 | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососов (замена газоходов сечением 500х500 мм, L = 20 м и дымососов ДН-9 - 2 шт.) | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| 39.8 | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ, замена рештаков, цепи, звездочек привода (рештак С5311.00.100к -32 шт., цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 105 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) | - | 914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 |
| 39.9 | Установка батарейного циклона ЦБ-25 | - | - | - | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 |
| 39.10 | Капитальный ремонт кровли (S = 716 м²) | - | - | 2138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2138 |
| 39.11 | Ремонт отмостки (S = 112 м²) | - | - | - | - | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 |
| 40 | Модернизация котельной №72 МУП "ГТХ" | - | 214 | - | 1435 | 271 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | 2201 |
| 40.1 | Капитальный ремонт футеровки конвейера ШЗУ (листы СВМПЭ Ре1000, 40 м², δ = 8мм, 20 листов) | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 |
| 40.2 | Замена цепи со скребками конвейера ШЗУ (цепь скребковая 2СР-70М.05.00.150, L = 80 м) | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
| 40.3 | Замена теплообменников на теплоснабжение с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный KVM6-FG57pl - 2 шт.(или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 100 мм - 8 шт.) | - | - | - | 1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 |
| 40.4 | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT, ListWN13-2023011760 - 1шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм, 4 шт.) | - | - | - | - | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 |
| 40.5 | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT, ListWN13-2023011760 - 1 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм - 4 шт.) | - | - | - | - | - | 281 | - | - | - | - | - | - | - | 281 |
| 41 | Модернизация котельной №93 МУП "ГТХ" | - | 107 | - | - | 812 | 844 | - | - | - | - | - | - | - | 1763 |
| 41.1 | Поверка и ремонт узла учёта тепловой энергии | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 41.2 | Замена котла №1 КВр-0,8КБ на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
| 41.3 | Замена теплообменника | - | - | - | - | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 |
| 41.4 | Замена котла №2 КВр-0,8КБ на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | - | 562 | - | - | - | - | - | - | - | 562 |
| 41.5 | Замена теплообменника | - | - | - | - | - | 282 | - | - | - | - | - | - | - | 282 |
| 42 | Прочие мероприятия на котельных МУП "ГТХ" | - | 4583 | 83333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87917 |
| 42.1 | Проектирование блочно-модульной угольной котельной 12,5 МВт, переключение тепловых нагрузок от котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" на вновь созданную котельную | - | 4583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4583 |
| 42.2 | Строительство блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | 83333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83333 |
|  | ВСЕГО ПО ГО | 98201 | 112274 | 291931 | 336342 | 230437 | 238799 | 500365 | 423336 | 332042 | 280255 | 401840 | - | - | 3245821 |

## 5.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии

Согласно мастер-плану предполагается строительство нового источника тепловой энергии – блочно-модульной угольной котельной 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер".

## 5.3. Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии

Предлагается внедрение следующих мероприятий:

- реконструкция котельной №5, 66 ООО "ТЭР" в 2023 г. – приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 №№1, 2, 3;

- реконструкция котельной №5, 66 ООО "ТЭР" в 2025 г. – замена водогрейного котла КВТС-10-150 №3 с теплопроизводительностью 10 Гкал/ч на новый, с реконструкцией ШЗУ;

- реконструкция котельной №5, 66 ООО "ТЭР" в 2030 г. – замена парового котла КЕ-25-14 №5 с паропроизводительностью 25 т/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.;

- реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" в 2028 г. – замена парового котла КЕ-25-14 №3 с паропроизводительностью 25 т/ч на новый;

- реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" в 2030 г. – замена парового котла КЕ-25-14 №4 с паропроизводительностью 25 т/ч на новый;

- реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" в 2025 г. – автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2;

- техническое перевооружение угольной котельной №6 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029, 2031 гг.;

- реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" в 2026 г. – замена водогрейного котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 с теплопроизводительностью 6,5 Гкал/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №48 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №49 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №52 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" в 2029 г. – замена водогрейного котла КВТС-10-150 №1 с теплопроизводительностью 10 Гкал/ч на новый;

- реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" в 2030 г. – замена водогрейного котла КВТС-10-150 №2 с теплопроизводительностью 10 Гкал/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №76 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №79 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029 г.;

- реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" в 2025 г. – автоматизация котла КЕ-10/14 №1;

- техническое перевооружение угольной котельной №104 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.;

- реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" в 2029 г. – замена парового котла ДКВР-20-13 №2 с паропроизводительностью 20 т/ч на новый;

- реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" в 2026 г. – замена парового котла КЕ 10/14 №6 с паропроизводительностью 10 т/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №114 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №22 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.;

- реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" в 2025 г. – замена водогрейных котлов КВм-2,0 – 3 шт. на котлы типа КВм – 3 шт.;

- техническое перевооружение угольной котельной №23 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.;

- реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" в 2024 г. – замена водогрейного котла КВм-2,5 (КВ 106-007) №1 на котел КВм-3,6 с топкой ТЛПХ и теплопроизводительностью 3,1 Гкал/ч;

- техническое перевооружение угольной котельной №25 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №28 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №29 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2027 г.;

- реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" в 2026 г. – замена водогрейных котлов КВм-1,6 №№4, 7 на котлы КВм-3,6 с теплопроизводительностью 3,1 Гкал/ч;

- техническое перевооружение угольной котельной №31 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №39 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2027 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №42 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.;

- реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" в 2025-2026 гг. – замена водогрейных котлов НРС-18 №№1, 2, 3 на котлы КВм-2,2 с теплопроизводительностью 1,892 Гкал/ч;

- техническое перевооружение угольной котельной №43 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.;

- реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" в 2024 г. с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с перспективой закрытия котельных №№44, 46 ООО "ТЭР" и переключения нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР";

- техническое перевооружение угольной котельной №94 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №96 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.;

- модернизация котельной №24 МУП "ГТХ" в 2024 г. – замена водогрейного котла НРс-18 №1 на котел КВр-0,63, замена водогрейных котлов НРс-18 №№2, 3 на котлы КВр-0,93;

- модернизация котельной №26 МУП "ГТХ" в 2024 г. – установка автоматических котлов длительного горения;

- реконструкция котельного оборудования на котельной №34 МУП "ГТХ" в 2027 г. – замена водогрейных котлов №№1, 2 НРс-18 на КВр-1,2;

- модернизация котельной №35 МУП "ГТХ" в 2024 г. – строительство блочно-модульной угольной котельной ул. Прокопьевская, 162 (1,2 МВт);

- модернизация котельной №47 МУП "ГТХ" в 2023 г. – замена водогрейных котлов КВм-0,8 №№2, 3 – 2 шт. на котлы КВм-1,25, монтаж установки химводоочистки Аквафлоу SF 100/2-91;

- модернизация котельной №50 МУП "ГТХ" в 2026, 2027 гг. – замена водогрейных котлов КВр-0,8к №№1, 3 на котлы КВр-0,8;

- модернизация котельной №53 МУП "ГТХ" в 2026, 2027 гг. – замена водогрейных котлов КВм-2,5к №№1, 2 на котлы КВм-2,5;

- модернизация котельной №63 МУП "ГТХ" в 2026 г. – установка автоматических котлов длительного горения;

- модернизация котельной №65 МУП "ГТХ" в 2027 г. – установка автоматических котлов длительного горения;

- модернизация котельной №66 МУП "ГТХ" в 2028 г. – установка автоматических котлов длительного горения;

- модернизация котельной №67 МУП "ГТХ" в 2023, 2025 гг. – замена водогрейных котлов Сибирь-10М №№3, 4 на один котел КВр-1,86, установка автоматических котлов длительного горения;

- модернизация котельной №93 МУП "ГТХ" в 2026, 2027 гг. – замена водогрейных котлов КВр-0,8КБ №№1, 2 на котлы КВр-0,8;

- строительство блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт, переключение тепловых нагрузок от закрываемых котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" в 2024 г. на вновь возводимую котельную.

Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии (с учетом технических условий на присоединение к тепловым сетям), упорядоченные по годам проведения мероприятий, представлены в таблицах 5.2–5.4.

Таблица 5.2. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии (замена, реконструкция, капитальный ремонт котельного оборудования)

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производительность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной на 2034 год, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей на 2034 год, Гкал/ч (договорная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2023 | Монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 №№1, 2, 3 | - | - | 138,000 | 73,494 |
|  |  | 2025 | Замена котла КВТС-10-150 №3 на новый с реконструкцией ШЗУ | 1 | 10,000 |  |  |
|  |  | 2030 | Замена котла КЕ-25-14 №5 на новый | 1 | 14,500 |  |  |
| 2 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2028 | Замена котла КЕ 25-14 №3 на новый | 1 | 14,500 | 283,500 | 179,315 |
|  |  | 2030 | Замена котла КЕ 25-14 №4 на новый | 1 | 14,500 |  |  |
| 3 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2026 | Замена котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 на новый | 1 | 6,500 | 34,100 | 17,283 |
| 4 | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена котла КВТС-10-150 №1 на новый | 1 | 10,00 | 30,000 | 19,057 |
|  |  | 2030 | Замена котла КВТС-10-150 №2 на новый | 1 | 10,00 |  |  |
| 5 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена котла ДКВР-20-13 №2 на новый | 1 | 11,600 | 46,600 | 11,542 |
|  |  | 2026 | Замена котла КЕ 10/14 №6 на новый | 1 | 5,800 |  |  |
| 6 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2025 | Замена котлов КВм-2,0 на котлы КВм-2,2 | 2 | 1,892 | 10,234 | 6,308 |
|  |  | 2025 | Замена котла КВм-2,0 на котел КВм-2,5 | 1 | 2,150 |  |  |
| 7 | Котельная №25 ООО "ТЭР" | 2024 | Замена котла КВм-2,5 №1 на котел КВм-2,5 (КВ 106-007) №1 на котел КВм-3,6 с топкой ТЛПХ | 1 | 3,100 | 16,050 | 14,713 |
| 8 | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2026 | Замена котлов КВм-1,6 №№4, 7 на котлы КВм-3,6 | 2 | 3,100 | 25,440 | 16,913 |
| 9 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2025 | Замена котлов НРС-18 №№1, 2 на котлы КВм-2,2 | 2 | 1,892 | 8,276 | 5,489 |
|  |  | 2026 | Замена котла НРС-18 №3 на котел КВм-2,2 | 1 | 1,892 |  |  |
| 10 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2024 | Полная модернизация котельно-вспомогательного оборудования, замена котлов НРС-18 №1-10 на КВм-3,6 (5 шт.) | 5 | 3,100 | 15,500 | 8,918 |
| 11 | Котельная №24 МУП "ГТХ" | 2024 | Замена котла НРс-18 №1 на котел КВр-0,63 | 1 | 0,540 | 2,140 | 0,892 |
|  |  |  | Замена котлов НРс-18 №№2, 3 на котлы КВр-0,93 | 2 | 0,800 |  |  |
| 12 | Котельная №26 МУП "ГТХ" | 2024 | Замена котлов НРс-18 №№1, 2 на котлы длительного горения | 2 | 0,189 | 0,378 | 0,155 |
| 13 | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена котлов НРс-18 №№1, 2, 3 на КВр-1,2 | 2 | 1,030 | 2,060 | 0,995 |
| 14 | Котельная №35 МУП "ГТХ" | 2024 | Строительство блочно-модульной угольной котельной ул. Прокопьевская, 162 (1,2 МВт) | 2 | 0,516 | 1,032 | 0,448 |
| 15 | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена котлов КВм-0,8 №№2, 3 на котлы КВм-1,25 | 2 | 1,075 | 5,100 | 1,141 |
| 16 | Котельная №50 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена котла КВр-0,8к №1 на котел КВр-0,8 | 1 | 0,690 | 2,630 | 1,679 |
|  |  | 2027 | Замена котла КВр-0,8к №3 на котел КВр-0,8 | 1 | 0,690 |  |  |
| 17 | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена котла КВм-2,5к №1 на котел КВм-2,5 | 1 | 2,150 | 4,300 | 1,948 |
|  |  | 2027 | Замена котла КВм-2,5к №2 на котел КВм-2,5 | 1 | 2,150 |  |  |
| 18 | Котельная №63 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена котла НРс-18 на котлы длительного горения | 2 | 0,189 | 0,378 | 0,190 |
| 19 | Котельная №65 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена котлов НРс-18 на котлы длительного горения | 2 | 0,189 | 0,378 | 0,118 |
| 20 | Котельная №66 МУП "ГТХ" | 2028 | Замена котлов КВ-0,2 на котлы длительного горения | 2 | 0,189 | 0,378 | 0,208 |
| 21 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена котлов Сибирь-10М №№3, 4 на один котел КВр-1,86 | 1 | 1,600 | 3,578 | 2,445 |
|  |  | 2025 | Замена котлов КВр-0,8, КВр-0,93 на котлы длительного горения | 2 | 0,189 |  |  |
| 22 | Котельная №93 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена котла КВр-0,8КБ №1 на котел КВр-0,8 | 1 | 0,690 | 1,380 | 0,487 |
|  |  | 2027 | Замена котла КВр-0,8КБ №2 на котел КВр-0,8 | 1 | 0,690 |  |  |

Таблица 5.3. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – ввод в эксплуатацию, реконструкция вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена насосов рециркуляции ГВС на энергоэффективные насосы — 2 шт., с подбором оптимальной производительности |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и установка расходомера, термопреобразователя по ГВС на ПСВ №6 - 1 шт. на котельную №5,66 |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-160 на котельной №5,66 |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 315 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (летние) на котельной №5 |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена насоса исходной воды - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №66 |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж сетевого насоса 2000 м³, h = 100 м на раме в сборе с электродвигателем, на котельной №66, с заменой коммутационной аппаратуры |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование, приобретение и монтаж емкости запаса воды на котельной №66 V=1000 м³ |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2023 | Реконструкция оборудования ХВП котельной №5, 66 |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2025 | Установка редукционного устройства на котельной №66, автоматизация ПСВ |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Предпроектные исследования по реконструкции гидрозолоотвала |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Разработка проектной документации по реконструкции гидрозолоотвала |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026-2029 | Реконструкция гидрозолоотвала котельной |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК100 №1, 2 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование, приобретение и установка электроприводов – 6 шт. для управления запорной арматурой, монтаж шкафов управления с возможностью диспетчеризации и автоматической работы на котельной №6 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и замена сетевого насоса №2 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Приобретение и замена сетевого насоса №3 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2027 | Приобретение и замена сетевого насоса №4 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2028 | Приобретение и замена сетевого насоса №5 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2029 | Приобретение и замена сетевого насоса №6 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и установка установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) на ТП-793 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена питательных насосов на энергоэффективные - 3 шт. |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №6 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №6 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 630 кВт — 1 шт. на сетевые насосы СЦН1250 — 2 шт. на котельной №6 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 55 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДн-12,5 на котельной №6 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 160 кВт - 1 шт. для насосов рециркуляции 2-ой очереди на котельной №6 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №2 с производством режимно-наладочных испытаний |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж блочного вакуумного деаэратора БВД-25 на бойлерной №6 |
|  | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2025 | Реконструкция углеподачи на котельной |
|  | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2025 | Разработка проекта на реконструкцию оборудования ХВП на котельной №48 |
|  | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2025 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №48 |
|  | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №48 |
|  | Котельная №49 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена сетевого насоса 8 НДВ на энергоэффективный на котельной №49 |
|  | Котельная №49 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж теплообменника 4 Гкал на отопление на котельной №49 |
|  | Котельная №49 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-180 на котельной №49 |
|  | Котельная №49 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена насоса ГВС - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №49 |
|  | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №52 |
|  | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2025 | Замена сетевого насоса Д 630/90 №2 на энергоэффективный насос, с подбором оптимальной производительности — 1 шт. |
|  | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2023 | Реконструкция электрощитовой на котельной №76 с заменой кабельных линий сетевых насосов №№1, 3 |
|  | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж электродвигателя на сетевой насос WILO SCP 200/560 |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2025 | Проект на автоматизацию котла КЕ-10/14 №1 |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2025 | Автоматизация котла КЕ-10/14 №1 |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена сетевых насосов ЦН 400-105 - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №104 |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №104 |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №104 |
|  | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 |
|  | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 |
|  | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2025 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района |
|  | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2025 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района |
|  | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-15 - 1 шт. на котельной №114 |
|  | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 - 2 шт. на котельной №114 |
|  | Котельная №22 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 4 шт. на дутьевые вентиляторы ДН-9 на котельной №22 |
|  | Котельная №22 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на новые сетевые насосы на котельной №22 |
|  | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВДН-8 на котельной №29 |
|  | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №29 |
|  | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №29 |
|  | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт — 1 шт на сетевые насосы на котельной №29 |
|  | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №29 |
|  | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена сетевого насоса - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №29 |
|  | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 |
|  | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 |
|  | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на насос ГВС на котельной №31 |
|  | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №31 |
|  | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2023 | Ремонт электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры с установкой АВР |
|  | Котельная №39 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование газоочистного оборудования на котельной №39 |
|  | Котельная №39 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж газоочистного оборудования на котельной №39 |
|  | Котельная №39 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж теплообменника на ГВС 7 Гкал на котельной №39 |
|  | Котельная №42 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №42 |
|  | Котельная №42 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №42 |
|  | Котельная №42 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №42 |
|  | Котельная №42 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №42 |
|  | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 на котельной №43 |
|  | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №43 |
|  | Котельная №94 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №94 |
|  | Котельная №94 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №94 |
|  | Котельная №94 ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение и монтаж узлов учета тепловой энергии и ГВС на котельной №94 |
|  | Котельная №96 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №96 |
|  | Котельная №96 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №96 |
|  | Котельная №96 ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение и монтаж узлов учета тепловой энергии и ГВС на котельной №96 |
|  | Котельные ООО "ТЭР" | 2023, 2025 | Диспетчеризация котельных |
|  | Котельные ООО "ТЭР" | 2024 | Проектирование установок для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельных |
|  | Котельные ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение прибора для производства замеров и осуществления контроля по списанию и остаткам топлива по складам |
|  | Котельная №1 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена червячной лебедки ШЗУ (ТЛЧ-1) |
|  | Котельная №15 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосного оборудования (насос ГВС ЦНСГ 20-55К5-АМ) |
|  | Котельная №20 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена насосного оборудования |
|  | Котельная №24 МУП "ГТХ" | 2024 | Установка пластинчатых теплообменников Sondex S-41 Ду 150; Sondex S-19 Ду 65; замена насосов сетевых, циркуляционных и ГВС с установкой частотного регулирования |
|  | Котельная №24 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосного оборудования (насос бак-котёл КМ50-32-125 - 2 шт.) |
|  | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена насосов сетевых, циркуляционных, ГВС на насосы с частотным регулированием; замена теплообменников Sondex S41; установка узла учета тепловой энергии |
|  | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 80-65-160 - 2 шт.) |
|  | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2023 | Ремонт ШЗУ замена лебёдки (ТЛЧ-1) |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2023 | Установка теплообменников Sondex s 41 - 2 шт.; Sondex s 19 - 2 шт.; установка частотных преобразователей; замена котлов КВм 0,8 МВт №2, №3 на котел КВм-1,25; установка химводоочистки Аквафлоу SF 100/2-91 |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2023 | Установка на углеподачу дробилки ВПД-15 и тяговой лебедки |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2023 | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2023 | Установка кран балки с грейфером |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 65-50-125) |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2023 | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососа (замена газоходов сечением 400х300 мм, L = 15 м и дымососа ДН-6,3) |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2025 | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососа (замена газоходов сечением 400х300 мм, L = 15 м и дымососов ДН-9 - 2 шт.) |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2024 | Ремонт ШЗУ канала в котельном зале (канал ШЗУ 60х1,35х0,5 м) |
|  | Котельная №50 МУП "ГТХ" | 2024 | Установка теплообменников FUNKE FP 100 d200 |
|  | Котельная №50 МУП "ГТХ" | 2024 | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ, замена рештаков, цепи, звездочек привода (рештак С5311.00.100к -32 шт., цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 82 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) |
|  | Котельная №50 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена дымососов ДН-6,3 - 2 шт. |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2023 | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2023 | Установка кран балки с грейфером |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2023 | Поверка и ремонт узла учёта тепловой энергии |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2024-2025 | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT,ListWN13-2023011760 - 2 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм - 8 шт.) |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2023-2024 | Замена теплообменников на теплоснабжение с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный KVM6-FG57pl - 2 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 100 мм - 8 шт.) |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосного оборудования (вертикальный многоступенчатый насос ПВН 1-4 - 2 шт.) |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена дымососов ДН-9 - 2 шт. |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена цепи со скребками конвейера ШЗУ (цепь скребковая 2СР-70М.05.00.150, L = 80 м) |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2025 | Замена цепи со скребками конвейера углеподачи ( цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 82 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) |
|  | Котельная №65 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосного оборудования (насос бак-котёл КМ 50-32-125) |
|  | Котельная №65 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 65-50-160) |
|  | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосов сетевых, циркуляционных и ГВС на насосы с частотным регулированием |
|  | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2024 | Диспетчеризация |
|  | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2023 | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососов (замена газоходов сечением 500х500 мм, L = 20 м и дымососов ДН-9 - 2 шт.) |
|  | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2023 | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ, замена рештаков, цепи, звездочек привода (рештак С5311.00.100к -32 шт., цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 105 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) |
|  | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2025 | Установка батарейного циклона ЦБ-25 |
|  | Котельная №72 МУП "ГТХ" | 2023 | Капитальный ремонт футеровки конвейера ШЗУ (листы СВМПЭ Ре1000, 40 м², δ = 8мм, 20 листов) |
|  | Котельная №72 МУП "ГТХ" | 2025 | Замена цепи со скребками конвейера ШЗУ (цепь скребковая 2СР-70М.05.00.150, L = 80 м) |
|  | Котельная №72 МУП "ГТХ" | 2025 | Замена теплообменников на теплоснабжение с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный KVM6-FG57pl - 2 шт.(или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 100 мм - 8 шт.) |
|  | Котельная №72 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT, ListWN13-2023011760 - 1шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм, 4 шт.) |
|  | Котельная №72 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT, ListWN13-2023011760 - 1 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм - 4 шт.) |
|  | Котельная №93 МУП "ГТХ" | 2023 | Поверка и ремонт узла учёта тепловой энергии |
|  | Котельная №93 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена теплообменника |
|  | Котельная №93 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена теплообменника |

Таблица 5.4. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – реконструкция зданий и сооружений

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2023-2024 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 |
| 2 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение передвижного дробильно-сортировочного комплекса угольного склада котельной № 5, 66 |
| 3 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование реконструкции насосной станции осветленных вод котельная №6 |
| 4 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Реконструкция насосной станции осветленных вод котельная №6 |
| 5 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2023 | Реконструкция электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры "Багерной насосной" |
| 6 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2023 | Реконструкция крыши здания бойлерной №3 |
| 7 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 |
| 8 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 |
| 9 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2030 | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 10 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2031 | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 11 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 |
| 12 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 |
| 13 | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2023 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 |
| 14 | Котельная №79 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №79 |
| 15 | Котельная №79 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №79 |
| 16 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 |
| 17 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 |
| 18 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2027 | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 19 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2027 | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 20 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 |
| 21 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 |
| 22 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 |
| 23 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 |
| 24 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование закрытого угольного склада на котельной №43 |
| 25 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2025-2026 | Строительство закрытого угольного склада на котельной №43 |
| 26 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2024 | Проектирование строительства неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 |
| 27 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2024-2025 | Строительство неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 |
| 28 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2025 | Устройство ПНС в здании закрытой котельной №46 |
| 29 | Котельная №17 МУП "ГТХ" | 2023 | Ремонт фундамента дымовой трубы |
| 30 | Котельная №20 МУП "ГТХ" | 2027 | Ремонт бытового помещения |
| 31 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2024 | Установка систем видеонаблюдения |
| 32 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2024 | Капитальный ремонт кровли (S = 716 м²) |
| 33 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2026 | Ремонт отмостки (S = 112 м²) |

## 5.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

К техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения относится реконструкция котельных, представленная в п. 5.3. Техническое перевооружение указанных источников тепловой энергии должно привести к значительной экономии ТЭР вследствие повышения КПД котельных в целом.

## 5.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа отсутствуют.

## 5.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Перечень котельных выведенных из эксплуатации с указанием источников тепловой энергии, на которые планируется переключить тепловые нагрузки, представлен в таблице 5.5.

Таблица 5.5. Перечень котельных, выведенных из эксплуатации

| № п/п | Наименование котельной | Год вывода котельной из эксплуатации | Наименование источника тепловой энергии, на который планируется переключить нагрузку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №20 ООО "ТЭР" | 2023 г. | Котельная №114 ООО "ТЭР" |
| 2 | Котельная №32 ООО "ТЭР" | 2023 г. | Котельная №31 ООО "ТЭР" |
| 3 | Котельная №44 ООО "ТЭР" | 2024 г. | Котельная №45 ООО "ТЭР" |
| 4 | Котельная №46 ООО "ТЭР" | 2023 г. | Котельная №45 ООО "ТЭР" |
| 5 | Котельная №1 МУП "ГТХ" | 2024 г. | Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |
| 6 | Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |
| 7 | Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |
| 8 | Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |
| 9 | Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |
| 10 | Котельная №62 МУП "ГТХ" | 2025 г. | Котельная №67 МУП "ГТХ" |
| 11 | Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |
| 12 | Котельная №20 МУП "ГТХ" | 2033 г. | - |
| 13 | Котельная №89 МУП "ГТХ" | 2033 г. | - |

## 5.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На перспективу до 2034 г. принятым вариантом развития системы теплоснабжения не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## 5.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа отсутствуют.

## 5.9. Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения

Предлагаемые на 2024 г. графики отпуска тепла от источников теплоснабжения приведены в таблице 5.6.

Таблица 5.6. Оптимальные температурные графики отпуска тепла от собственных источников теплоснабжения котельных

| Наименование источника тепловой энергии | Темпера-турный график, °С | Верхняя срезка, °С | Излом, °С | Схема присоединения ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |
| Котельная №5,66 ООО "ТЭР" | 105/70 | – | – | закрытая, трех-, четырехтрубная |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | 130/70 | 115 | 75 | закрытая через ЦТП |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, трех-, четырехтрубная |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, трехтрубная |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | нет |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | нет |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | 70 | открытая |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, трехтрубная |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | 65 | открытая |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, трехтрубная |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | 65 | открытая |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | 65 | открытая |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | 85/70 | – | – | нет |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | нет |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | 95/70 | – | – | закрытая, четырехтрубная |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 95/70 | – | – | нет |

## 5.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 5.2.

## 5.11. Предложения вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Местные виды топлива (каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна) применяется на всех источниках тепловой энергии городского округа. Согласно Сценарию №2 планируется перевод угольных котельных на природный газ ряда источников тепловой энергии городского округа.

Использование солнечной энергии (гелиоэнергетика) на нужды коммунальной теплоэнергетики в Сибирском регионе невозможно, в виду наличия холодного периода и большого количества пасмурных дней в летний период.

Применение геотермальной энергетики – в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории геотермальных источников и горячих вод приближенных к поверхности земной коры.

Использование биотоплива (биогаза) в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории городского округа крупных источников исходного сырья: отходов крупного рогатого скота, птицеводства, отходов спиртовых и ацетонобутиловых заводов, биомассы различных видов растений.

Использование биотоплива (древесного топлива) в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории городского округа крупных источников исходного сырья: крупных объектов лесозаготовки и лесопереработки.

Использование тепловой энергии мусоросжигательных заводов в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории городского округа мусоросжигательных заводов.