ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2024 г. Том II |
| --- | --- |

Кемерово 2023

Содержание

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	3

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	24

8. Перспективные топливные балансы	27

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	98

9.1. Общие положения	98

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	107

9.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них	132

9.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	142

9.5. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	142

9.6. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	142

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	143

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	149

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	153

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа	154

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	157

15. Ценовые (тарифные) последствия	234

# 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей в зонах действия следующих источников:

- ЕТО №001 – ООО "ТЭР":

- котельная №6 (строительство новых сетей и ЦТП для подключения перспективной нагрузки; проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная; строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения МКД);

- котельных №5, 66 (строительство новых сетей для подключения перспектив-ной нагрузки; строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4); строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС с целью повышения надежности теплоснабжения);

- котельная №23 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №29 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №31 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №32);

- котельная №39 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №38);

- котельная №45 (строительство новых сетей и ПНС для переключения потребителей котельных №44 и №46; строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №48 (строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4);

- котельная №49 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство тепловых сетей с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения);

- котельная №104 (строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4);

- котельная №114 (строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №20; строительство тепловой сети с целью выноса транзитного трубопровода; строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки).

- ЕТО №002 – МУП "ГТХ":

- котельная №14 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №24 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №26 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №34 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №50 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки ; реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №65 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №67 (реконструкция тепловых сетей для переключения потребителей котельных №№62, 64);

- котельная №72 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- блочно-модульная угольная котельная в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт (строительство тепловых сетей от абонентов закрытых котельных №№1, 9, 14, 15, 17);

- котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса).

Помимо указанных выше мероприятий в актуализированную схему теплоснабжения включены мероприятия по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения ряда котельных.

При определении характеристик тепловых сетей предусматривалось применение следующих видов прокладки:

- для трасс, проходящих по территории жилой застройки – подземная в непроходных каналах, с использованием стальных труб в изоляции минераловатными плитами;

- для трасс, проходящих по территории жилой застройки – подземная бесканальная, с использованием стальных труб в изоляции ППУ;

- для трасс, проходящих вне территории жилой застройки – надземная, на низких опорах, с использованием стальных труб в изоляции минераловатными плитами.

Характеристики участков сетей, подлежащих строительству для подключения объектов, по которым в настоящее время отсутствует информация об их расположении, должны быть определены на стадии проектирования, и включены в схему теплоснабжения при дальнейшей актуализации.

Помимо мероприятий, представленных в данном разделе, для всех систем предусматривается ежегодное проведение работ в рамках утвержденных программ текущего и капитального ремонтов тепловых сетей. Конкретные перечни мероприятий по капитальному и текущему ремонту формируются предприятиями ежегодно с учетом технического освидетельствования и испытаний трубопроводов. Величина затрат по мероприятиям, по которым отсутствует утвержденная ПСД, определялась на основании действующих на момент актуализации схемы теплоснабжения укрупненных нормативных цен строительства согласно НЦС81-02-13-2023 с учетом утвержденных индексов цен производителей для инвестиций в основной капитал (письмо Минэкономразвития 36804-ПК/Д03и от 28.09.2022 г.).

Сводная информация по строительству и реконструкции тепловых сетей городского округа приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Объемы нового строительства / реконструкции тепловых сетей в зонах действия ЕТО

| Зона действия источника | Строительство / реконструкция | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Ду ПТ, мм | Ду ОТ, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки | Мероприятие | Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-11 | ТК-1 (Проект) отоп.. | 56 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 | 2 070 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (Проект) отоп.. | (.) Подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (отоп.) | 56 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2025 |  | 2 070 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (отоп.) | 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (отоп.) | 5 | 80 | 80 | подвал. | 2025 |  | 122 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-11 (гвс) | ТК-1 (Проект) гвс | 56 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 202 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (Проект) гвс | (.) Подключения 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм.здания по ул. Крупской, 13 (гвс) | 56 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 202 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм.здания по ул. Крупской, 13 (гвс) | 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (гвс) | 5 | 50 | 50 | подвал. | 2025 |  | 86 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-51 (отоп.) | Врезка (отоп.) | 120 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 очередь) | 5 163 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (отоп.) | 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (отоп.) | 5 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2025 |  | 215 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-51 (гвс) | Врезка (гвс) | 120 | 65 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 2 996 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (гвс) | 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (гвс) | 5 | 65 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 125 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (отоп.) | 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (отоп.) | 12 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2026 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (2 очередь) | 541 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (гвс) | 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (гвс) | 12 | 65 | 50 | подзем. кан. | 2026 |  | 314 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-29 (отоп.) | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (отоп.) | 50 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | 1 849 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-29 (гвс) | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (гвс) | 50 | 50 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 976 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка на перспективу | Нежилое здание по ул. Крупской, 1. строение 5 | 45 | 50 | 50 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения нежилого помещения, по ул. Крупской, 1, строение 5 | 1 005 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2024-2025 | Строительство циркуляционного трубопровода от котельной №5, 66 ООО "ТЭР" (с применением различных трубопроводных технологий) | 9 500 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2024 | Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | 4 505 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №5 | Стена кот. №5 | 1 | 400 | 400 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" | 125 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена кот. №5 | ТК-1 | 32 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 4 637 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | УТ-1 | 58 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 7 191 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | Подъем 2.7м | 103 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 12 802 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Подъем 2.7м | Узел-кот. №66 | 38 | 500 | 500 | подвал. |  |  | 4 765 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Узел-кот. №66 | Смена диаметра 500 на 300 | 18 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 2 227 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра 500 на 300 | Смена диаметра 300 на 500 | 3 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 374 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра 300 на 500 | УТ-1Б | 44 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 5 445 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1Б | УТ-2 | 29 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 3 608 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 | ТК-1' | 117 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 14 556 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №66 | Узел-кот. №66 | 37 | 500 | 500 | подвал. |  |  | 4 603 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-21 | 110 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 16 191 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 49 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 925 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-71 | 105 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 8 412 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-71 | ТК-72 | 186 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 14 900 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-73 | ТК-74 | 139 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 13 683 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74 | ТК-74/1 | 137 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 10 975 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74/1 | ТК-74/2 | 57 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 4 566 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74/2 | Узел учета ул. Институтская, 21 | 10 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 801 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (отоп.) | 9 эт. 80 кв. ж/д ул. Жолтовского, 7Б (отоп.) | 50 | 65 | 65 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. 80 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | 1 621 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (гвс) | 9 эт. 80 кв. ж/д ул. Жолтовского, 7Б (гвс) | 50 | 65 | 65 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 248 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 | ТК (Персп.) | 400 | 350 | 350 | подзем. кан. | 2026 | Строительство сетей для подключения перспективы мкр. 13 | 41 436 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК (Персп.) | Микрорайон 13 от ЦТП-13/1 | 500 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2026 |  | 40 822 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК (Персп.) | Микрорайон 13 от ЦТП-13/2 | 500 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2028 |  | 44 809 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-53 (отоп.) | Точка подключения (отоп.) | 168 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения физкультурно-оздоровительного комплекса ул. 10 микрорайон, 45А | 4 685 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения (отоп.) | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 10 микрорайон, 45А (ТУ) (отоп.) | 35 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 976 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-53 (гвс) | Точка подключения (гвс) | 168 | 40 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 3 216 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения (гвс) | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 10 микрорайон, 45А (ТУ) (гвс) | 35 | 40 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 670 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) (от) | МБУ "ИМЦ", ул. Гайдара, 8 (от) | 2 | 100 | 100 | подвал. | 2025 | Строительство сетей для подключения МБУ "ИМЦ" по ул. Гайдара, 8 | 52 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-26' (гвс) | ТК-26'' (гвс) | 90 | 80 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 3 327 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-26'' (гвс) | Точка подключения Гайдара, 8 (гвс) | 19 | 50 | 40 | подзем. кан. | 2025 |  | 530 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения Гайдара, 8 (гвс) | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) (гвс) | 50 | 50 | 40 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 394 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) (гвс) | МБУ "ИМЦ", ул. Гайдара, 8 (гвс) | 13 | 50 | 40 | подвал. | 2025 |  | 290 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (гвс) | ТК-26'' (гвс) | 36 | 65 | 0 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 167 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-77' (отоп.) | Нежилое здание по адресу пр. Строителей, земельный участок №95 (отоп.) | 156 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения нежилого здания по адресу пр. Строителей, земельный участок №95 | 4 350 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-77' (гвс) | Нежилое здание по адресу пр. Строителей, земельный участок №95 (гвс) | 156 | 32 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 2 695 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 | Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | 60 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2024 | Строительство сетей для подключения физкультурно-оздоровительного центра по ул. Гайдара, 53 | 2 462 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-32/3 | ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 | 286 | 32 | 32 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 | 6 028 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-опуск ж/д кот №6 | УТ-подъем ж/д кот №6 | - | - | - | - | 2023 | Реконструкция сетей с уменьшением диаметра с 1000 мм на 800 мм |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство и реконструкция | - | - | - | - | - | - | 2025 | Строительство и реконструкция сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | 4 500 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №6 | Врезка СО Котельной №6 | 2 | 800 | 800 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" | 349 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка СО Котельной №6 | УТ Насосная | 174 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 30 361 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Насосная | УТ Склад | 74 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 12 965 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Склад | УТ Насосные | 29 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 5 060 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Насосные | УТ-СТО | 82 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 14 308 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-СТО | УТ-опуск ж/д кот №6 | 308 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 53 743 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-подъем ж/д кот №6 | УТ-вагоноремонтное | 331 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 57 756 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-вагоноремонтное | УТ-ремонтное депо | 645 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 112 546 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-ремонтное депо | Врезка | 126 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 21 899 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | Т.1 | 31 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 5 409 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.1 | ТК-1 | 177 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 30 885 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 39 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 10 311 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 | 61 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 16 128 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 77 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 20 358 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-7 | 174 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 46 003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-9 | 70 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 18 507 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-11 | 32 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 8 460 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 168 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 44 417 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 | ТК-13 | 43 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 11 369 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 158 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 41 667 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-15 | 175 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 46 268 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-15 | ТК-16 | 90 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 23 861 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-16 | ТК-17 | 178 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 47 003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 | ТК-18 | 113 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 29 807 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18 | ТК-19 | 105 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 27 850 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-19 | ТК-20 | 107 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 28 398 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-20 | ТК-21 | 266 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 70 324 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | ТК-22 | 41 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 10 811 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-22 | ТК-23 | 183 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 48 428 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-23 | ТК-24 | 56 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 14 816 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-24 | ТК-25 | 32 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 8 423 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-25 | ТК-26 | 93 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 24 554 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-26 | ТК-27 | 133 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 35 261 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 | ТК-28 | 89 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 23 451 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-28 | ТК-27 ' | 80 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 21 037 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 ' | ТК-30 | 64 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 16 921 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-30 | ТК-31 | 236 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 55 213 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-31 | ТК-32 | 114 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 26 630 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-32 | ТК-33 | 191 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 44 768 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-33 | ТК-34 | 98 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 23 038 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.1 | (.)А Место врезки-2 "НОВОТРАНС" | 180 | 700 | 700 | надзем. |  |  | 26 454 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.)А Место врезки-2 "НОВОТРАНС" | Врезка от ПФЗ | 609 | 700 | 700 | надзем. |  |  | 89 502 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка от ПФЗ | ТК-1' | 210 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 49 136 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1' | ТК | 70 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 16 379 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-3' | 93 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 15 259 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3' | ТК-4 | 4 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 589 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-6 | 387 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 41 084 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 78 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 8 257 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 18 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 1 442 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18 | УТ-18 | 18 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 4 627 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18 | ТК-18" | 4 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 589 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18" | УТ-18' | 20 | 350 | 350 | подзем. кан. |  |  | 2 498 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18' | ТК-2' | 106 | 350 | 350 | подзем. кан. |  |  | 13 187 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2' | ТК-47а | 229 | 350 | 350 | подзем. кан. |  |  | 28 602 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18 | ТК-3 | 80 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 11 775 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | УТ-3/1 | 52 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 8 450 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-3/1 | ТК-4 | 48 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 7 936 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-5 | 237 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 29 485 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-6 | 235 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 29 261 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 177 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 22 020 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 12 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 1 936 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | ТК-9 | 44 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 7 154 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-10 | 24 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 3 938 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-Строителей, 3 | Стена здания Строителей 3 | 12 | 300 | 300 | подвал. |  |  | 865 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена здания Строителей 3 | ТК-28 | 23 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 2 484 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-28 | ТК-40 | 40 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 4 267 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-40 | ТК-41 | 86 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 9 074 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-33 | 165 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 13 226 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-22 | ТК-1 | 106 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 11 250 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 102 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 10 041 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 | 32 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 3 189 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 3 957 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | Врезка | 31 | 150 | 150 | подзем. кан. |  |  | 2 053 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2024-2025 | Строительство циркуляционного трубопровода от котельной №48 ООО "ТЭР" (с применением различных трубопроводных технологий) | 9 000 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №48 | Врезка в котельной | 31 | 300 | 300 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" | 2 236 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | Врезка | 56 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 3 558 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | ТК-12 | 16 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 1 017 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 | ТК-16 | 78 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 4 956 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-28 (отоп..) | 4-х эт. ж/д по ул. Шишкина, 29 (отоп.) | 25 | 65 | 65 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 4-х эт. ж/д по ул. Шишкина, 29 | 811 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-28 (гвс) | 4-х эт. ж/д по ул. Шишкина, 29 (гвс) | 25 | 40 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 479 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 (отоп..) | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (отоп.) | 10 | 65 | 65 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | 324 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 (гвс) | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (гвс) | 10 | 40 | 25 | подзем. кан. | 2025 |  | 191 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2023, 2025 | Реконструкция сетей от котельной №49 ООО "ТЭР" с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения | 11 700 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №49 | ТК-1 | 13 | 300 | 300 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" | 938 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2' | 20 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 969 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2' | ТК-2 | 93 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 5 884 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 | 38 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 044 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 47 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 733 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-17 | 75 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 6 008 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 | ТК-6 | 56 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 4 486 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 26 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 083 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 | ТК-13 | 32 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 3 396 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 37 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | 3 593 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-8 | ТК-9 | 86 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 6 849 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-7 | ТК-11 | 36 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 900 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 146 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 6 494 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-12 | Стена ул. Институтская, 107/1 | 109 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 4 849 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №52 | УТ | 1 | 250 | 250 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" | 64 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ | ТК-1 | 14 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 378 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №76 | Врезка | 5 | 400 | 400 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" | 623 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | Стена Котельная №76 | 15 | 400 | 400 | подвал. |  |  | 1 870 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена Котельная №76 | Т.1' | 912 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 113 671 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.1' | ТК | 189 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 23 494 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК | Т.2' | 225 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 28 094 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.2' | Т.3' | 62 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 7 746 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.3' | Т.4' | 25 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 3 166 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.4' | Т.5' | 111 | 300 | 300 | надзем. |  |  | 8 005 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.5' | Т.6' | 47 | 300 | 300 | надзем. |  |  | 3 390 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.33 | Т.49 | 134 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 8 514 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.49 | Т35 | 57 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 3 622 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.32' | Т.32" | 1 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 40 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.32" | ТК-7 | 26 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 043 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | Т.41 | 18 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 1 442 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.32" | ТК-8 | 20 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 1 602 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | Смена диаметра | 26 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 099 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра | ТК-10 | 28 | 150 | 150 | подзем. кан. |  |  | 1 834 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-10 | ТК-11 | 38 | 150 | 150 | подзем. кан. |  |  | 2 516 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | Т.60 | 13 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 578 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.60 | ТК-23 | 49 | 150 | 150 | надзем. |  |  | 1 969 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-23 | ТК-23' | 33 | 100 | 100 | подзем. кан. |  |  | 1 794 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.57 | Т.56 | 23 | 100 | 100 | подзем. кан. |  |  | 1 250 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.57 | Т.59 | 41 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 1 822 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.59 | ТК-30 | 84 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 3 733 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13' | ТК-9 | 17 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 624 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13' | Переход диаметра | 9 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 837 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Переход диаметра | ТК-13 | 7 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 561 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 47 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 765 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-17 | 25 | 150 | 150 | надзем. |  |  | 1 005 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14' | Т.3 | 28 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 225 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.3 | Т.1 | 72 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 3 210 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2025 | Строительство циркуцляционного трубопровода от котельной №104 ООО "ТЭР" (с применением различных трубопроводных технологий) | 5 000 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1/1 (отоп..) | Гараж, Территория Звенигорская, гараж 2 | 75 | 32 | 32 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения гаража, территория Звенигорская, гараж 2 | 1 581 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ Котельная № 114 | Стена Котельная № 114 (отоп.) | 20 | 250 | 250 | подвал. | 2023 | Строительство сетей для переключения потребителей котельной №20 ООО "ТЭР" на котельную №114 ООО "ТЭР" | 45 423 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Котельная № 114 (отоп.) | (.) Врезки ЖБИ (отоп.) | 209 | 250 | 250 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Врезки ЖБИ (отоп.) | ТК-1 (опуск, прокол) (отоп.) | 63 | 250 | 250 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (опуск, прокол) (отоп.) | ТК-2 (подъем, прокол) (отоп.) | 25 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 (подъем, прокол) (отоп.) | ТК-3 (опуск, прокол) (отоп.) | 110 | 250 | 250 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-3 (опуск, прокол) (отоп.) | ТК-4 (прокол) (отоп.) | 43 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 (прокол) (отоп.) | ТК-8 (отоп..) | 28 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (отоп..) | ТК-17 (отоп..) | 90 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ Котельная № 114 (гвс) | Стена Котельная № 114 (гвс) | 20 | 100 | 65 | подвал. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Котельная № 114 (гвс) | (.) Врезки ЖБИ (гвс) | 209 | 100 | 65 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Врезки ЖБИ (гвс) | ТК-1 (опуск, прокол) (гвс) | 63 | 100 | 65 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (опуск, прокол) (гвс) | ТК-2 (подъем, прокол) (гвс) | 25 | 100 | 65 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 (подъем, прокол) (гвс) | ТК-3 (опуск, прокол) (гвс) | 110 | 100 | 65 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-3 (опуск, прокол) (гвс) | ТК-4 (прокол) (гвс) | 43 | 100 | 65 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 (прокол) (гвс) | ТК-8 (гвс) | 28 | 100 | 65 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 (отоп.) | ТК-9 (отоп.) | 35 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2023 | Реконструкция сетей для переключения потребителей котельной №20 ООО "ТЭР" на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 (отоп.) | ТК-16 (отоп.) | 20 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-8 | ТК-7 (отоп..) | 35 | 150 | 150 | подзем. бескан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-18 | ТК-22 | - | - | - | - | 2025 | Строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | 2 006 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №114 | УТ Котельная № 114 | 1 | 500 | 500 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" | 124 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Котельная № 114 | Врезка на Агрегатную | 96 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 7 972 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка на Агрегатную | УТ-1 | 77 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 6 394 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | УТ-2 | 69 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 5 730 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 | 16 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 1 329 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | 109 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 9 052 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | 22 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 1 827 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | 49 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 4 069 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Корпус №9 | 104 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 8 636 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-6 | УТ-2 | 45 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 629 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 | УТ-3 | 22 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 956 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-3 | УТ-4 | 7 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 289 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-4 | Везка Менжинского, 10 | 45 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 2 000 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Везка Менжинского, 10 | Т.А | 6 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 267 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.А | ПНС Кот. №114 вх. отоп.. | 90 | 200 | 250 | надзем. |  |  | 4 000 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вх. отоп.. | ПНС Кот. №114 вых. отоп.. | 10 | 200 | 250 | надзем. |  |  | 444 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вых. отоп.. | ТК-1 | 85 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 5 426 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | Т.1' | 49 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 4 824 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка на перспективу | ж/д, расположенный в 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 | 10 | 50 | 50 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения ж/д, расположенный в 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 | 223 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 (отоп..) | Детский сад на 190 мест по ул. Кучина (отоп.) | 40 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Кучина | 1 479 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 (гвс) | Детский сад на 190 мест по ул. Кучина (гвс) | 40 | 40 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 766 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.7 (отоп.) | ТК-55 (отоп..) | 56 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2025 | Реконструкция сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Кучина | 2 548 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-19 (отоп..) | Точка подключения ДК (отоп..) ПЕРСПЕКТИВА | 268 | 100 | 100 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 | 6 931 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения ДК (ОТ) ПЕРСПЕКТИВА | ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 (отоп.) | 81 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2025 |  | 3 485 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-19 (гвс) | Точка подключения ДК (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | 268 | 50 | 40 | надзем. | 2025 |  | 4 611 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения ДК (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 (гвс) | 81 | 50 | 40 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 739 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-27 (отоп.) | ж/д по ул. Азовская, 7 | 75 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения ж/д по ул. Азовская, 7 | 2 091 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | Кот. №31 вых.отоп. | УП-5 (отоп.) | 479 | 250 | 250 | надзем. | 2023-2024 | Строительство сетей для переключения тепловой нагрузки потребителей котельной №32 ООО "ТЭР" на котельную №31 ООО "ТЭР" | 88 801 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-5 (отоп.) | УП-8 (отоп.) | 180 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-8 (отоп.) | опуск (отоп.) | 460 | 250 | 250 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | опуск (отоп.) | подъем (отоп.) | 55 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | подъем | ТК-8 (отоп..) | 44 | 250 | 250 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | Кот. №31 вых. гвс | УП-5 (гвс) | 479 | 80 | 50 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-5 (гвс) | УП-8 (гвс) | 180 | 80 | 50 | подзем. кан. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-8 (гвс) | опуск (гвс) | 460 | 80 | 50 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | опуск (гвс) | подъем (гвс) | 55 | 80 | 50 | подзем. кан. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | подъем (гвс) | ТК-8 (гвс) | 44 | 80 | 50 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-14 | Врезка | 51 | 50 | 50 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения нежилого помещения, расположенного по адресу ул. Пионерская, 49 | 1 139 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка | Нежилое помещение, по адресу ул. Пионерская, 49 | 6 | 50 | 50 | надзем. | 2025 |  | 134 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №45 (отоп..) | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | 930 | 250 | 250 | надзем. | 2023 | Строительство сетей для переключения тепловой нагрузки потребителей котельных №44, 46 ООО "ТЭР" на котельную №45 ООО "ТЭР" | 178 500 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | ПНС в кот. №46 | 75 | 200 | 200 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ПНС в кот. №46 | ТК-1 | 1 | 250 | 250 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | 75 | 200 | 0 | надзем. | 2024 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | Котельная выход (отоп..) | 600 | 200 | 200 | надзем. | 2024 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | 1 | 0 | 200 | надзем. | 2024 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №45 (гвс) | ответвл. на кот. №46 (гвс) | 930 | 100 | 50 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (гвс) | УТ-1 | 75 | 80 | 50 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (гвс) | Т-19 (гвс) | 600 | 80 | 50 | надзем. | 2024 |  |  |
| ЕТО №002 – МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-1 (ул. Рудничная) | ул. Рудничная, 2 | 100 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2023 | Реконструкция сетей котельной №14 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 284 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-5 (пр. Шахтеров, 29) (отоп..) | т. 5 (отоп.) | 10 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2023 |  | 65 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-5 (пр. Шахтеров, 29) (гвс) | т. 5 (гвс) | 10 | 50 | 0 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | Реконструкция | пр. Шахтеров, 28 | т. 3 (пр. Шахтеров, 34) | 46 | 150 | 150 | надзем. | 2025 | Реконструкция сетей котельной №24 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 240 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №24 | т. 2 (врезка на ж/д пр. Шахтеров, 24) (отоп.) | 70 | 65 | 65 | надзем. | 2026 |  | 180 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №24 | т. 2 (врезка на ж/д пр. Шахтеров, 24) (гвс) | 70 | 32 | 0 | надзем. | 2026 |  |  |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №26 | Здание школы №12 | 8 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2026 | Реконструкция сетей котельной №26 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 62 |
|  |  |  |  | 20 | 80 | 80 | надзем. | 2026 |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Реконструкция | т. 3 | ТК-3 | 29 | 65 | 65 | подзем. кан. | 2024 | Реконструкция сетей котельной №34 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 52 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-1 (отоп.) | ж/д ул. Прокопьевская, 73 | 24 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2024 |  | 56 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-1 (гвс) | ж/д ул. Прокопьевская, 73 | 24 | 32 | 0 | подзем. кан. | 2024 |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №34 | ТК-8 (ул. Береговая, 20) (отоп.) | 114 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2025 |  | 440 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №34 | ТК-8 (ул. Береговая, 20) (гвс) | 114 | 32 | 25 | подзем. кан. | 2025 |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Строительство | ТК-1 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 | 80 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2023 | Строительство сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Институтская, 43 | 3 118 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-6 (ул. Вершинина) | т. 1 | 50 | 100 | 100 | надзем. | 2023 | Реконструкция сетей котельной №50 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 298 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №65 (отоп..) | ТК-2 (отоп..) | 30 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2023 | Реконструкция сетей котельной №65 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 97 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | Реконструкция | т. 1 | Стена д/сада (отоп..) | 14 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №65 (гвс) | ТК-2 (гвс) | 30 | 50 | 20 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | Реконструкция | т. 1 | Стена д/сада (гвс) | 14 | 50 | 20 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2025 | Строительство сетей для переключения тепловой нагрузки потребителей котельных №62, 64 МУП "ГТХ" на котельную №67 МУП "ГТХ" | 11 059 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-4' (ул. Каспийская) | т. 4 | 130 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2023 | Реконструкция сетей котельной №72 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 628 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №72 (гвс) | т. 1 (гвс) | 134 | 100 | 65 | надзем. | 2025 |  | 270 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | Реконструкция | т. 1 (гвс) | т. 3 (гвс) | 204 | 100 | 65 | надзем. | 2026 |  | 507 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | Реконструкция | т. 3 (гвс) | ТК-25' (ул. Морозовой) (гвс) | 258 | 65 | 50 | подзем. кан., надзем. | 2027 |  | 564 |
| Блочно-модульная угольная котельная в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2024 | Строительство сетей для переключения тепловой нагрузки потребителей котельных №1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" на вновь созданную блочно-модульную котельную (12,5 МВт) МУП "ГТХ" | 12 500 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-27 (ул. Акмолинская) | ТК-28 | 40 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2023 | Реконструкция сетей котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" (план капитального ремонта) | 110 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-14 (ул. Павлова) (отоп..) | ТК-18 (отоп..) | 82 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2023 |  | 225 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-18 (ул. Павлова) (отоп..) | т. 3 | 40 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2024 |  | 80 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-13 (ул. Павлова) (отоп..) | ТК-14 | 32 | 150 | 150 | надзем. | 2025 |  | 168 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-16 (ул. Павлова) (отоп.) | ТК-26 | 108 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2026 |  | 386 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | ТК-1 | 30 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | 2 953 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-10 | 61 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 6 005 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-10 | ТК-11 | 706 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 44 857 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 195 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 19 196 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-12 | Врезка УП | 40 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 3 938 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка УП | Врезка мех цех | 19 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 870 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка мех цех | Врезка строй цех | 33 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 3 248 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка строй цех | Врезка склад | 131 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 12 896 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка склад | ТК-13 | 18 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 772 |

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в микрорайоне №13 предлагается строительство блочно-модульных ЦТП. На ЦТП предусматривается устройство теплообменников для контуров отопления и ГВС.

Информация по строительству ЦТП на тепловых сетях городского округа приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Мероприятия по устройству ЦТП на тепловых сетях городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год реализации мероприятия | Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство блочно-модульной ЦТП-13/1 | ОВ – 3,03 ГВС – 0,43 | 2026 | 44154 |
| 2 | Строительство блочно-модульной ЦТП-13/2 | ОВ – 3,03 ГВС – 0,43 | 2028 | 48495 |

Для переключения потребителей котельной №44 к котельной №45 требуется устройство ПНС в здании котельной №46 с насосами на подающем трубопроводе и регуляторами подпора на обратном трубопроводе отопления и циркуляционном трубопроводе ГВС (таблица 6.3).

Таблица 6.3. Мероприятия по устройству ПНС на тепловых сетях городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетный расход теплоносителя, т/ч | Напор повысительного насоса, м | Год реализации мероприятия | Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ПНС в здании котельной №46 | 175 – п/т | 20 – п/т | 2024 | 3131 |

Для обеспечения циркуляции теплоносителя в наружных сетях горячего водоснабжения котельных №66, 48, 49, 104 необходимо выполнить монтаж циркуляционных трубопроводов ГВС (таблица 6.4).

Таблица 6.4. Мероприятия по строительству сетей ГВС

| Зона действия источника | Год прокладки | Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2024-2025 | 9500 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2024-2025 | 9000 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | 2023, 2025 | 11700 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2025 | 5000 |

Сводная информация по величине капитальных вложений в реализацию проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей городского округа и сооружений на них с прогнозными ценами приведена в таблице 6.5.

Таблица 6.5. Капитальные вложения в реализацию проектов по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зонах дейсвия ЕТО в прогнозных ценах, в тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 35956 | 226303 | 112943 | 127123 | 127268 | - | 93304 | - | 544415 | 544415 | 544415 | 544415 | - | 2900556 |
| 1 | Тепловые сети от котельной №5, 66 | 5297 | - | 6195 | 27583 | 855 | - | - | - | 33446 | 33446 | 33446 | 33446 | - | 173715 |
| 1.1 | Строительство сетей для подключения 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 | - | - | - | 6754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6754 |
| 1.2 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 очередь) | - | - | - | 8500 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9355 |
| 1.3 | Строительство сетей для подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | - | - | - | 2825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2825 |
| 1.4 | Строительство сетей для подключения нежилого помещения, по ул. Крупской, 1, строение 5 | - | - | - | 1005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005 |
| 1.5 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №5, 66 (с применением различных трубопроводных технологий) | 5297 | - | 1000 | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14797 |
| 1.6 | Проектирование перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 |
| 1.7 | Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | 4505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4505 |
| 1.8 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 33446 | 33446 | 33446 | 33446 | - | 133785 |
| 2 | Тепловые сети от котельной №6 | - | - | 2462 | 45200 | 126413 | - | 93304 | - | 417332 | 417332 | 417332 | 417332 | - | 1936707 |
| 2.1 | Проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
| 2.2 | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 2.3 | Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 |
| 2.4 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. 80 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | - | - | - | 2870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2870 |
| 2.5 | Строительство сетей для подключения перспективы мкр. 13 | - | - | - | - | 82259 | - | 44809 | - | - | - | - | - | - | 127068 |
| 2.6 | Строительство сетей для подключения физкультурно-оздоровительного комплекса ул. 10 микрорайон, 45А | - | - | - | 9546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9546 |
| 2.7 | Строительство сетей для подключения МБУ "ИМЦ" по ул. Гайдара, 8 | - | - | - | 6761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6761 |
| 2.8 | Строительство сетей для подключения нежилого здания по адресу пр. Строителей, земельный участок №95 | - | - | - | 7045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7045 |
| 2.9 | Строительство сетей для подключения физкультурно-оздоровительного центра по ул. Гайдара, 53 | - | - | 2462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2462 |
| 2.10 | Строительство сетей для подключения ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 | - | - | - | 6028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6028 |
| 2.14 | Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №13/1 | - | - | - | - | 44154 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44154 |
| 2.15 | Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №13/2 | - | - | - | - | - | - | 48495 | - | - | - | - | - | - | 48495 |
| 2.16 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 417332 | 417332 | 417332 | 417332 | - | 1669328 |
| 3 | Тепловые сети от котельной №23 | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 |
| 3.1 | Строительство сетей для подключения ж/д, расположенный в 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 |
| 4 | Тепловые сети от котельной №29 | - | - | - | 4792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4792 |
| 4.1 | Строительство сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Кучина | - | - | - | 2244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2244 |
| 4.2 | Реконструкция сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Кучина | - | - | - | 2548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2548 |
| 5 | Тепловые сети от котельной №31 | - | 53419 | 38801 | 18857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111077 |
| 5.1 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 3419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3419 |
| 5.2 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 50000 | 38801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88801 |
| 5.3 | Строительство сетей для подключения ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 | - | - | - | 16766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16766 |
| 5.4 | Строительство сетей для подключения ж/д по ул. Азовская, 7 | - | - | - | 2091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2091 |
| 6 | Тепловые сети от котельной №39 | 28641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28641 |
| 6.1 | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 1094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1094 |
| 6.2 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 27547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27547 |
| 7 | Тепловые сети от котельной №45 | - | 123334 | 64484 | 1274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189091 |
| 7.1 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45, с целью закрытия котельной №46 | - | 3798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3798 |
| 7.2 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45, с целью закрытия котельной №44 | - | 2389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2389 |
| 7.3 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45 | - | 117147 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117147 |
| 7.4 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45 | - | - | 61353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61353 |
| 7.5 | Строительство сетей для подключения нежилого помещения, расположенного по адресу ул. Пионерская, 49 | - | - | - | 1274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274 |
| 7.6 | Устройство ПНС в здании котельной №46 с насосами на подающем трубопроводе и регулятором подпора | - | - | 3131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3131 |
| 8 | Тепловые сети от котельной №48 | 1343 | - | 1000 | 8000 | - | - | - | - | 2942 | 2942 | 2942 | 2942 | - | 22109 |
| 8.1 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №48 (с применением различных трубопроводных технологий) | 1343 | - | 1000 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10343 |
| 8.2 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 2942 | 2942 | 2942 | 2942 | - | 11766 |
| 9 | Тепловые сети от котельной №49 | 676 | 1200 | - | 12305 | - | - | - | - | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | - | 70407 |
| 9.1 | Строительство сетей для подключения 4-х эт. ж/д по ул. Шишкина, 29 | - | - | - | 1289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1289 |
| 9.2 | Строительство сетей для подключения 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | - | - | - | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 |
| 9.3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №49 с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения | 676 | 1200 | - | 10500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12376 |
| 9.4 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | - | 56226 |
| 10 | Тепловые сети от котельной №52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | - | 1442 |
| 10.1 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | - | 1442 |
| 11 | Тепловые сети от котельной №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59536 | 59536 | 59536 | 59536 | - | 238145 |
| 11.1 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 59536 | 59536 | 59536 | 59536 | - | 238145 |
| 12 | Тепловые сети от котельной №104 | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
| 12.1 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №104 (с применением различных трубопроводных технологий) | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
| 13 | Тепловые сети от котельной №114 | - | 48351 | - | 3888 | - | - | - | - | 16742 | 16742 | 16742 | 16742 | - | 119207 |
| 13.1 | Строительство сетей для подключения гаража, территория Звенигорская, гараж 2 | - | - | - | 1581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1581 |
| 13.2 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 2928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2928 |
| 13.3 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 45423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45423 |
| 13.4 | Проектные работы на строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 |
| 13.5 | Строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 |
| 13.6 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 16742 | 16742 | 16742 | 16742 | - | 66968 |
|  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | 8575 | 12688 | 12177 | 1135 | 564 | - | - | 24184 | 24184 | 24184 | 24184 | - | 131873 |
| 14 | Тепловые сети от котельной №14 | - | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 |
| 14.1 | Замена участка тепловой сети (ул. Рудничная от ТК1 до Рудничная, 2): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 100 м (по лотку) | - | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 |
| 14.2 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры (пр. Шахтёров, 29 от ТК5 до т. 5): тепловая сеть Д = 108 мм (Т1, Т2), Д = 57 мм (Т3), L = 10 м (по лотку), кран шаровый Ду = 100 мм, 2 шт. | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 15 | Тепловые сети от котельной №24 | - | - | - | 240 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 15.1 | Замена участка тепловой сети от пр. Шахтёров, 28 до т. 3 пр. Шахтёров, 34: тепловая сеть Д = 159 мм (Т1, Т2), L = 46 м (по лотку) | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
| 15.2 | Замена участка тепловой сети от котельной до т. 2 врезка на ж/д пр. Шахтёров, 24: тепловая сеть Д = 76 мм (Т1, Т2), L = 70 м (по лотку) Д = 32 мм и Д = 20 м (Т3, Т4), L = 70 м (по лотку) | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 16 | Тепловые сети от котельной №26 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 16.1 | Замена тепловой сети от котельной до здания школы №12: тепловая сеть Д = 89 мм (Т1, Т2), L = 28 м (по лотку) | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 17 | Тепловые сети от котельной №34 | - | - | 108 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 |
| 17.1 | Замена участка тепловой сети от т. 3 до ТК3: тепловая сеть Д = 76 мм (Т1, Т2), L = 29 м (по лотку) | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 17.2 | Замена участка тепловой сети от ТК1 до ж/д ул. Прокопьевская, 73: тепловая сеть Д = 89 мм (Т1, Т2), L = 24 м (по лотку), Д = 35 мм (Т3), L = 24 м (по лотку) | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 17.3 | Замена участка тепловой сети от котельной до ТК8 ул. Береговая, 20: тепловая сеть Д = 108 мм (Т1, Т2), L = 114 м (по лотку) Д = 32 мм и Д = 25 м (Т3, Т4), L = 114 м (по лотку) | - | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 |
| 18 | Тепловые сети от котельной №50 | - | 3416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3416 |
| 18.1 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры в ТК6 (ул. Вершинина от ТК6 до т. 1): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 50 м (по лотку), кран шаровый Ду = 100 мм, 2 шт. | - | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 |
| 18.2 | Строительство сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Институтская, 43 | - | 3118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3118 |
| 19 | Тепловые сети от котельной №65 | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 19.1 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры (от котельной до ТК2 и от т. 1 до стены д/сада ): тепловая сеть Д = 89 мм (Т1, Т2), Д = 57 мм (Т3), L = 44 м (по лотку) | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 20 | Тепловые сети от котельной №67 | - | 1250 | - | 11059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12309 |
| 20.1 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 |
| 20.2 | Реконструкция тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | - | - | 11059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11059 |
| 21 | Тепловые сети от котельной №72 | - | 628 | - | 270 | 507 | 564 | - | - | - | - | - | - | - | 1969 |
| 21.1 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры в ТК4' (ул. Каспийская от ТК4' до т. 4): тепловая сеть Д = 159 мм, L = 130 м (по лотку), кран шаровый Ду = 100 мм, 2 шт., Ду = 150 мм, 2 шт. | - | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 |
| 21.2 | Замена участка тепловой сети ГВС (от котельной до т. 1): сеть ГВС Д = 114 мм и Д = 76 мм, L = 134 м (по лотку) | - | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| 21.3 | Замена участка тепловой сети ГВС ( от т. 1 до т. 3): сеть ГВС Д = 114 мм и Д = 76 мм, L = 204 м (по лотку) | - | - | - | - | 507 | - | - | - | - | - | - | - | - | 507 |
| 21.4 | Замена участка тепловой сети ГВС ( от т. 3 до ТК25'' ул. Морозовой): сеть ГВС Д = 76 мм и Д = 57 мм, L = 258 м (по лотку) | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | - | - | 564 |
| 22 | Тепловые сети к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | 2500 | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 |
| 22.1 | Проектирование тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 |
| 22.2 | Строительство тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 |
| 23 | Тепловые сети от котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | 335 | 80 | 168 | 386 | - | - | - | 24184 | 24184 | 24184 | 24184 | - | 97703 |
| 23.1 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры в ТК27 (ул. Акмолинская от ТК27 до ТК28): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 40 м (по лотку), кран шаровый Ду = 80 мм - 2 шт. | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 23.2 | Замена участка тепловой сети и капитальный ремонт строительных конструкций ТК17 (ул. Павлова от ТК14 до ТК18): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 82 м (по лотку), кран шаровый Ду = 80 мм - 2 шт. | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 |
| 23.3 | Замена участка тепловой сети (ул. Павлова от ТК18 до т.3): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 40 м (по лотку) | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 23.4 | Замена участка тепловой сети (ул. Павлова от ТК13 до ТК14): тепловая сеть Д = 159 мм, L = 32 м (по лотку), кран шаровый Ду = 80 мм - 2 шт. | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
| 23.5 | Замена участка тепловой сети (ул. Павлова от ТК16 до ТК26): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 108 м (по лотку) | - | - | - | - | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 |
| 23.6 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | - | - | - | - | - | - | - | 24184 | 24184 | 24184 | 24184 | - | 96734 |
|  | ВСЕГО по ГО: | 35956 | 234878 | 125631 | 139300 | 128403 | 564 | 93304 | - | 568599 | 568599 | 568599 | 568599 | - | 3032430 |

# 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении":

•	с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

•	в схеме теплоснабжения проводится оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения; без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована)

В настоящий момент в границах городского округа имеются следующие открытые системы теплоснабжения:

- котельная №20 МУП "ГТХ";

- котельная №50 МУП "ГТХ";

- котельная №55 МУП "ГТХ";

- котельная №76 ООО "ТЭР";

- котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР".

Перевод потребителей открытых систем теплоснабжения на закрытый горячий водоразбор возможно осуществить двумя способами:

- Строительством от источника отдельных сетей горячего водоснабжения.

- Монтажом либо реконструкцией индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС. В этом случае требуется также:

•	обосновать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы регулирования, оптимальные температурные графики и схемные решения тепловых пунктов с учетом нагрузки ГВС;

•	обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением не ниже 2-й категории надежности;

•	произвести во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные либо стальные оцинкованные.

Стоимость реконструкции тепловых сетей от котельной №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения указана в документе "Схема теплоснабжения города Прокопьевска. Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы. Обоснование инвестиций".

Стоимость строительства отдельных сетей горячего водоснабжения от котельной №76 приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Стоимость мероприятий по строительству сетей ГВС от котельной №76

| № п/п | Наименование сети | Предлагаемый условный диаметр подающего трубопровода, мм | Предлагаемый условный диаметр обратного трубопровода, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость выполнения работ в ценах 2023 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения от котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 3425 | надзем. | 69315 |
| 2 | Сети ГВС Т3/Т4 | 65 | 40 | 85 | надзем. | 1802 |
| 3 | Сети ГВС Т3/Т4 | 80 | 50 | 85 | надзем. | 1883 |
| 4 | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 70 | 110 | надзем. | 2577 |
| 5 | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 80 | 2137 | надзем. | 50059 |
| 6 | Сети ГВС Т3/Т4 | 150 | 80 | 1400 | надзем. | 40333 |
| 7 | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 10 | подвальная | 202 |
| 8 | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 4620 | подзем. кан. | 116697 |
| 9 | Сети ГВС Т3/Т4 | 70 | 40 | 10 | подзем. кан. | 307 |
| 10 | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 80 | 562 | подзем. кан. | 21903 |
|  | Итого: |  |  | 12444 |  | 305077 |

Стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей котельной №76 приведена в таблице 7.2.

Таблица 7.2. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП у потребителей котельной №76 для перехода на закрытый ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Количество ИТП, шт., с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Стоимость выполнения работ в ценах 2023 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,01 | 0,01-0,03 | 0,03-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,08 | 0,08-0,12 |  |
| 1 | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 83 | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | 45039 |

Для перевода потребителей котельных №20, 50, 55 МУП "ГТХ" на закрытый горячий водоразбор возможно собственными силами МУП "ГТХ" произвести монтаж отдельных сетей горячего водоснабжения от котельных. Информация о стоимости работ приведена в таблице 7.3.

Таблица 7.3. Стоимость мероприятий по строительству сетей ГВС от котельных №20, 50, 55

| Наименование мероприятия | Стоимость выполнения работ в ценах 2023 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |
| Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 792 |
| Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 1399 |
| Итого: | 2191 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |
| Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 792 |
| Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 1399 |
| Итого: | 2191 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |
| Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 792 |
| Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 1399 |
| Итого: | 2191 |
| Всего: | 6573 |

Стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей котельных №20, 50, 55 приведена в таблице 7.4.

Таблица 7.4. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП у потребителей котельных №20, 50, 55  для перехода на закрытый ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Количество ИТП, шт., с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Стоимость выполнения работ в ценах 2023 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,01 | 0,01-0,03 | 0,03-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,08 | 0,08-0,12 |  |
| 1 | Котельная №20 | 7 | – | – | – | – | – | 2649 |
| 2 | Котельная №50 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1924 |
| 3 | Котельная №55 | 6 | – | – | – | – | – | 2270 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 6843 |

Мероприятия по переводу потребителей на закрытый водоразбор не имеют ощутимого экономического эффекта. Реализация указанных мероприятий экономические нецелесообразна, и не рекомендуется к выполнению.

# 8. Перспективные топливные балансы

В настоящее время на всех источниках городского округа в качестве топлива используется каменный уголь.

В таблицах 8.1-8.2 представлены прогнозные значения выработки, отпуска в сеть, реализации тепловой энергии и потребления топлива теплоисточниками городского округа согласно Сценариям №1, 2. При этом плановые технико-экономические показатели на 2023, 2024 гг. приводятся на основании заявок теплоснабжающих организаций.

В таблице 8.3 представлены результаты расчета перспективных значений нормативов создания запасов топлива для основных теплоснабжающих предприятий, определенные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла.

Таблица 8.1. Перспективные плановые значения выработки, отпуска в сеть, потребления тепловой энергии и расхода топлива теплоисточниками городского округа согласно Сценарию №1

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 181379 | 184983 | 184983 | 184983 | 188642 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 189534 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 5342 | 5448 | 5448 | 5448 | 5557 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5583 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 176037 | 179535 | 179535 | 179535 | 183085 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 183951 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 24423 | 27038 | 27038 | 27038 | 27575 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27707 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды | Гкал | 951 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 150664 | 151537 | 151537 | 151537 | 154550 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155285 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 204,7 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 37,124 | 35,528 | 35,528 | 35,528 | 35,995 | 36,312 | 36,312 | 36,312 | 36,312 | 35,588 | 35,588 | 35,588 | 35,444 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 55,317 | 52,940 | 52,940 | 52,940 | 53,635 | 54,107 | 54,107 | 54,107 | 54,107 | 53,028 | 53,028 | 53,028 | 52,813 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 26,921 | 24,971 | 24,971 | 24,971 | 25,101 | 25,154 | 25,154 | 25,154 | 25,154 | 24,652 | 24,652 | 24,652 | 24,561 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,084 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,997 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,952 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 449352 | 468396 | 469609 | 473921 | 476042 | 482832 | 493016 | 504235 | 514345 | 531627 | 539070 | 539070 | 549219 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 19534 | 20541 | 20541 | 20730 | 20823 | 21120 | 21565 | 22056 | 22498 | 23254 | 23580 | 23580 | 24024 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 429818 | 447855 | 449068 | 453191 | 455219 | 461712 | 471451 | 482179 | 491847 | 508373 | 515490 | 515490 | 525195 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 73506 | 91647 | 91870 | 92713 | 93128 | 94456 | 96449 | 98643 | 100621 | 104002 | 105458 | 105458 | 107444 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 356312 | 356208 | 357198 | 360478 | 362091 | 367256 | 375002 | 383536 | 391226 | 404371 | 410032 | 410032 | 417752 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1830 | 880 | 3365 | 5047 | 5268 | 5078 | 5884 | 3520 | 0 | 4944 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 621 | 585 | 0 | 0 | 290 | 0 | 4583 | 290 | 0 | 247 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 829 | 148 | 1799 | 2699 | 2976 | 2612 | 2678 | 1851 | 0 | 2528 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 3280 | 1613 | 5164 | 7746 | 8534 | 7690 | 13145 | 5661 | 0 | 7719 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 177,0 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,4 | 173,4 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 79,530 | 81,454 | 81,675 | 82,425 | 82,793 | 83,974 | 85,745 | 87,451 | 89,204 | 91,710 | 92,994 | 92,994 | 94,745 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 118,506 | 121,373 | 121,701 | 122,819 | 123,368 | 125,128 | 127,767 | 130,309 | 132,921 | 136,655 | 138,568 | 138,568 | 141,177 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 56,059 | 53,664 | 53,670 | 54,024 | 54,243 | 54,683 | 55,343 | 55,943 | 56,608 | 57,713 | 58,231 | 58,231 | 58,918 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 3,549 | 3,487 | 3,487 | 3,535 | 3,544 | 3,598 | 3,678 | 3,770 | 3,849 | 3,923 | 3,992 | 3,992 | 4,073 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 46573 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 44698 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2532 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2430 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 44042 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 42268 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6247 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6536 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 37794 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 35732 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 164,8 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 7,677 | 8,373 | 8,373 | 8,373 | 8,373 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 7,888 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 11,439 | 12,476 | 12,476 | 12,476 | 12,476 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 11,753 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,377 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,619 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,354 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,374 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 41597 | 43200 | 43200 | 43200 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1684 | 1748 | 1748 | 1748 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 39914 | 41452 | 41452 | 41452 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5785 | 7140 | 7140 | 7140 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32423 | 32456 | 32456 | 32456 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 1706 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 165,0 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,864 | 8,657 | 8,657 | 8,657 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 10,228 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,945 | 5,911 | 5,911 | 5,911 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,374 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 15143 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 398 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 14745 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1869 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 12876 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,6 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,371 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,023 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,794 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,116 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1056 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 452 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 22 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1004 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 430 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 170 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 99 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 331 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 347,9 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,367 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,107 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,547 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,159 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,169 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,048 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4472 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 1466 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 163 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 54 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4309 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 1413 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 573 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 216 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 1197 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 254,9 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,140 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,330 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,699 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 0,492 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,522 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,073 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 57643 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 56605 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1254 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1228 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 56389 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 55376 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 9337 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9550 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 43979 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 42445 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 3074 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 150,4 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 183,1 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 8,671 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,712 | 10,459 | 10,459 | 10,459 | 10,118 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 12,920 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 15,962 | 15,585 | 15,585 | 15,585 | 15,077 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,424 | 6,702 | 6,702 | 6,702 | 6,702 | 6,702 | 6,702 | 6,702 | 6,585 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,267 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,288 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,351 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,336 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3016 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2909 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 136 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2773 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,3 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,682 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,017 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,280 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 31833 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1419 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 30414 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4285 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 26128 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 161,7 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,147 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,669 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,210 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,230 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 22812 | 23551 | 32858 | 32858 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1309 | 1351 | 1885 | 1885 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 21503 | 22200 | 30973 | 30973 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3233 | 3928 | 5481 | 5481 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 18270 | 18272 | 25492 | 25492 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 205,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,691 | 4,160 | 5,803 | 5,803 | 5,812 | 5,802 | 5,802 | 5,802 | 5,749 | 5,749 | 5,749 | 5,749 | 5,749 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 6,990 | 6,198 | 8,648 | 8,648 | 8,660 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,566 | 8,566 | 8,566 | 8,566 | 8,566 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 3,187 | 2,697 | 3,836 | 3,836 | 3,843 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,801 | 3,801 | 3,801 | 3,801 | 3,801 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,175 | 0,150 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8742 | 8921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 350 | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 8392 | 8564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1172 | 1337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 7220 | 7227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,6 | 221,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,007 | 1,979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,991 | 2,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,458 | 1,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,084 | 0,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17821 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 17464 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 775 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 759 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 17046 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 16705 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2211 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2483 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14836 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14222 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 191,6 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,414 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,809 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,087 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,675 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,761 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 2,799 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,126 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,140 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17681 | 17914 | 17914 | 17914 | 17972 | 17972 | 17972 | 17771 | 17771 | 17771 | 17771 | 17771 | 17582 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 889 | 901 | 901 | 901 | 904 | 904 | 904 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 884 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 16792 | 17013 | 17013 | 17013 | 17068 | 17068 | 17068 | 16878 | 16878 | 16878 | 16878 | 16878 | 16698 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2574 | 3068 | 3068 | 3068 | 3078 | 3078 | 3078 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3011 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14217 | 13945 | 13945 | 13945 | 13990 | 13990 | 13990 | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 | 13687 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 200,9 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,552 | 3,845 | 3,845 | 3,845 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,219 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,293 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 4,903 | 4,903 | 4,903 | 4,848 | 4,848 | 4,848 | 4,848 | 4,848 | 4,797 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,458 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,209 | 2,209 | 2,209 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,176 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,113 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 29272 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29434 | 29434 | 29434 | 29434 | 29434 | 29070 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1476 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1466 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 27795 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 27949 | 27949 | 27949 | 27949 | 27949 | 27604 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3693 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4263 | 4263 | 4263 | 4263 | 4263 | 4211 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 24102 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 23686 | 23686 | 23686 | 23686 | 23686 | 23393 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,5 | 216,6 | 216,6 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,050 | 6,466 | 6,466 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 6,046 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,524 | 9,635 | 9,635 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9,009 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,768 | 5,936 | 5,936 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,620 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,152 | 0,191 | 0,191 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,178 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4902 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 4884 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 196 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 196 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4705 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4689 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 763 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 877 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3942 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3812 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,7 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,077 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,124 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,605 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,676 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,706 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,698 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,033 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 23621 | 24346 | 24346 | 24346 | 25659 | 25659 | 25659 | 25483 | 25483 | 25483 | 25483 | 25483 | 25039 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 724 | 747 | 747 | 747 | 787 | 787 | 787 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 768 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 22896 | 23599 | 23599 | 23599 | 24872 | 24872 | 24872 | 24702 | 24702 | 24702 | 24702 | 24702 | 24271 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3553 | 4256 | 4256 | 4256 | 4485 | 4485 | 4485 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4377 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 19343 | 19344 | 19344 | 19344 | 20387 | 20387 | 20387 | 20247 | 20247 | 20247 | 20247 | 20247 | 19894 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 177,8 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,200 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,059 | 5,059 | 5,059 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 4,937 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 6,258 | 7,153 | 7,153 | 7,153 | 7,538 | 7,538 | 7,538 | 7,487 | 7,487 | 7,487 | 7,487 | 7,487 | 7,356 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,678 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,843 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,148 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 34592 | 35198 | 48295 | 48295 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 48051 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1494 | 1521 | 2086 | 2086 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2076 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 33098 | 33678 | 46208 | 46208 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 45975 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4792 | 5377 | 7378 | 7378 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7341 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 28306 | 28301 | 38831 | 38831 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 38635 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 169,3 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,855 | 7,603 | 10,432 | 10,432 | 10,623 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 9,865 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 8,725 | 11,329 | 15,544 | 15,544 | 15,829 | 15,045 | 15,045 | 15,045 | 15,045 | 15,045 | 15,045 | 15,045 | 14,700 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,036 | 5,119 | 6,752 | 6,752 | 6,855 | 6,515 | 6,515 | 6,515 | 6,515 | 6,515 | 6,515 | 6,515 | 6,436 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,438 | 0,559 | 0,635 | 0,635 | 0,649 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,613 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 11479 | 11859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 494 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 10985 | 11349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1685 | 2056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9301 | 9293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 211,8 | 224,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,432 | 2,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,624 | 3,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,625 | 1,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,074 | 0,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №38 ООО "ТЭР" в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 376,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 40369 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 48733 | 48733 | 48733 | 48733 | 48733 | 48342 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1914 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2292 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 38455 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46422 | 46422 | 46422 | 46422 | 46422 | 46051 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5815 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8371 | 8371 | 8371 | 8371 | 8371 | 8304 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32641 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38051 | 38051 | 38051 | 38051 | 38051 | 37746 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 134,2 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,418 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,631 | 8,631 | 8,631 | 8,631 | 8,631 | 8,562 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 8,073 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,861 | 12,861 | 12,861 | 12,861 | 12,861 | 12,758 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 3,350 | 5,239 | 5,239 | 5,239 | 5,239 | 5,239 | 5,239 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,162 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,238 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12227 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 11728 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 416 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 399 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 11812 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 11329 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1839 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2005 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9972 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9324 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 235,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,883 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,590 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,296 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 3,859 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,123 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,879 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,138 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,126 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13698 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 13775 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 571 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 574 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13128 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13201 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2083 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2469 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 11045 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 10733 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 257,3 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 198,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,525 | 3,120 | 3,120 | 2,811 | 2,811 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,484 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,252 | 4,649 | 4,649 | 4,189 | 4,189 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,702 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,748 | 2,318 | 2,318 | 2,089 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,868 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,125 | 0,107 | 0,107 | 0,097 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,085 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5596 | 5893 | 5898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 175 | 184 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5421 | 5708 | 5714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 854 | 1142 | 1143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4567 | 4567 | 4571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 278,7 | 223,3 | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,559 | 1,316 | 1,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,323 | 1,960 | 1,962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,367 | 1,128 | 1,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,081 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 10307 | 10563 | 17307 | 23227 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 368 | 377 | 617 | 824 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 9940 | 10186 | 16690 | 22403 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1590 | 1837 | 3010 | 4152 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 8350 | 8349 | 13680 | 18251 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 246,4 | 220,1 | 220,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,540 | 2,324 | 3,809 | 3,998 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,784 | 3,464 | 5,675 | 5,957 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,750 | 1,548 | 2,597 | 2,903 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,121 | 0,108 | 0,161 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6586 | 6834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 210 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6377 | 6616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1020 | 1281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5357 | 5336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,3 | 221,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,464 | 1,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,182 | 2,259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,077 | 1,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,054 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5893 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 223 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5670 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 632 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5038 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 258,8 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,525 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,272 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,642 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,079 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1472 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 126 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1346 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 183 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1163 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 356,7 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,525 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,783 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,286 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,020 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1101369 | 1140102 | 1142855 | 1147188 | 1157068 | 1165521 | 1175705 | 1185570 | 1195681 | 1212963 | 1220405 | 1220405 | 1217006 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 44312 | 46115 | 46371 | 46581 | 46941 | 47287 | 47733 | 48160 | 48602 | 49358 | 49684 | 49684 | 49589 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1057058 | 1093987 | 1096484 | 1100608 | 1110127 | 1118233 | 1127972 | 1137410 | 1147078 | 1163604 | 1170722 | 1170722 | 1167417 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 164379 | 196470 | 196747 | 197590 | 199236 | 200808 | 202801 | 204766 | 206744 | 210125 | 211581 | 211581 | 211410 |
| Производственные нужды | Гкал | 951 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 886949 | 891321 | 893541 | 896821 | 904695 | 911229 | 918975 | 926448 | 934138 | 947283 | 952945 | 952945 | 949811 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 4779 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1830 | 4704 | 4262 | 5047 | 5268 | 5078 | 5884 | 3520 | 0 | 4944 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 621 | 1309 | 0 | 0 | 290 | 0 | 4583 | 290 | 0 | 247 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 829 | 1861 | 2272 | 2699 | 2976 | 2612 | 2678 | 1851 | 0 | 2528 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 3280 | 7874 | 6534 | 7746 | 8534 | 7690 | 13145 | 5661 | 0 | 7719 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8896 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10853 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 184,4 | 188,0 | 187,6 | 186,1 | 185,4 | 184,7 | 184,6 | 184,2 | 183,9 | 182,6 | 182,5 | 182,5 | 182,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 203,132 | 214,372 | 214,391 | 213,449 | 214,544 | 215,222 | 216,994 | 218,432 | 219,942 | 221,471 | 222,755 | 222,755 | 221,787 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 302,682 | 319,431 | 319,459 | 318,055 | 319,687 | 320,698 | 323,337 | 325,480 | 327,731 | 330,008 | 331,922 | 331,922 | 330,479 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 145,351 | 145,155 | 144,825 | 143,892 | 144,092 | 144,218 | 144,877 | 145,206 | 145,719 | 146,167 | 146,685 | 146,685 | 145,914 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 9,280 | 9,436 | 9,417 | 9,396 | 9,456 | 9,489 | 9,569 | 9,659 | 9,729 | 9,754 | 9,824 | 9,824 | 9,857 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4439 | 4781 | 4781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 211 | 232 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4228 | 4549 | 4549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 940 | 1124 | 1124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3288 | 3425 | 3425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 207,6 | 188,6 | 188,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,921 | 0,902 | 0,902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,375 | 1,346 | 1,346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,619 | 0,542 | 0,542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,014 | 0,013 | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1266 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 664 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 91 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 32 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1175 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 632 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 360 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 156 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 814 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 476 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 264,0 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,334 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,230 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,499 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,343 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,102 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,362 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3276 | 3452 | 3452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 171 | 168 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3105 | 3284 | 3284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 747 | 811 | 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2358 | 2473 | 2473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 213,9 | 187,7 | 187,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,701 | 0,648 | 0,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,046 | 0,967 | 0,967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,606 | 0,530 | 0,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,010 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3127 | 3181 | 3181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 162 | 155 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2965 | 3027 | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 700 | 748 | 748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2266 | 2279 | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 210,6 | 185,8 | 185,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,658 | 0,591 | 0,591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,983 | 0,882 | 0,882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,433 | 0,361 | 0,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,009 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5006 | 5036 | 5036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 235 | 245 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4771 | 4791 | 4791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1053 | 1184 | 1184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3718 | 3608 | 3608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 201,2 | 198,0 | 198,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,007 | 0,997 | 0,997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,503 | 1,488 | 1,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,717 | 0,622 | 0,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5861 | 5892 | 5892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 276 | 286 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5585 | 5606 | 5606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1255 | 1385 | 1385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4330 | 4221 | 4221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 208,8 | 201,9 | 201,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,224 | 1,190 | 1,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,827 | 1,776 | 1,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,761 | 0,718 | 0,718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,026 | 0,027 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 693 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 156 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 67 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 626 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 149 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 241 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 37 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 385 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 112 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 335,6 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,232 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,058 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,347 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,087 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,195 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,133 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1160 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 78 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1082 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 297 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 785 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 250,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,290 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,433 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,176 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1885 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 112 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1772 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 462 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1310 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 230,6 | 230,4 | 230,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,435 | 0,401 | 0,401 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,649 | 0,598 | 0,598 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,344 | 0,384 | 0,384 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 457 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 44 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 413 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 129 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 284 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 266,6 | 290,9 | 290,9 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,122 | 0,117 | 0,117 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,182 | 0,174 | 0,174 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,072 | 0,088 | 0,088 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №30а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 359,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3077 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 156 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2921 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 672 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2249 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 212,4 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,654 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,975 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,456 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1439 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 94 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1344 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 374 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 970 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 236,2 | 195,5 | 195,5 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,340 | 0,291 | 0,291 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,507 | 0,435 | 0,435 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,198 | 0,160 | 0,160 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4232 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 269 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3963 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1220 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2743 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 294,3 | 334,8 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,246 | 1,225 | 1,225 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,859 | 1,829 | 1,829 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,618 | 0,801 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,018 | 0,020 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4111 | 4239 | 4239 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 203 | 206 | 206 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3908 | 4033 | 4033 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 899 | 996 | 996 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3009 | 3037 | 3037 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 205,8 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 196,1 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,846 | 0,858 | 0,858 | 1,152 | 1,152 | 1,117 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,263 | 1,280 | 1,280 | 1,720 | 1,720 | 1,667 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,541 | 0,526 | 0,526 | 0,678 | 0,678 | 0,657 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,019 | 0,022 | 0,022 | 0,038 | 0,038 | 0,037 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5397 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 269 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5129 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1218 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3910 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 195,6 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 174,7 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,056 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,011 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,576 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,509 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,706 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,617 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,033 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1261 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 76 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1185 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 286 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 899 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 199,9 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,252 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,376 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,141 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3722 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 424 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 195 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 21 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3527 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 | 404 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 859 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 100 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2668 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 304 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 225,5 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,839 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,095 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,253 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,142 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,592 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,506 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 683 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 628 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 183 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 445 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 249,0 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,170 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,254 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,079 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 677 | 632 | 632 | 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 58 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 620 | 601 | 601 | 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 197 | 148 | 148 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 423 | 452 | 452 | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 304,3 | 286,4 | 286,4 | 286,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,206 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,308 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,198 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 574 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 58 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 516 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 198 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 319 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 353,1 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,203 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,303 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,084 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 647 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 589 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 198 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 391 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 278,0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,180 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,268 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,097 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6346 | 7027 | 7027 | 7027 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 347 | 342 | 342 | 342 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5999 | 6686 | 6686 | 6686 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1594 | 1651 | 1651 | 1651 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4405 | 5034 | 5034 | 5034 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 230,7 | 196,4 | 192,2 | 192,2 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,464 | 1,380 | 1,380 | 1,351 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,185 | 2,060 | 2,060 | 2,016 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,046 | 0,784 | 0,767 | 0,767 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,047 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4761 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 3196 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 261 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 155 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4500 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 3040 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1179 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 751 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3321 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 2289 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 188,5 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,898 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,569 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,340 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 0,850 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,550 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,447 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 571 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 520 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 170 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 350 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 277,4 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,159 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,237 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,232 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1473 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 107 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1367 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 433 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 934 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 276,5 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 226,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,407 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,316 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,608 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,471 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,252 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,228 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5095 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2374 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 537 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2720 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 1130 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 223 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 219 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21496 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 426 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21070 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5204 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 15866 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,613 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг |  |  |  | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. |  |  |  | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,392 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,363 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 66179 | 66201 | 66201 | 67001 | 67001 | 67001 | 67001 | 66586 | 66586 | 66586 | 66586 | 66586 | 60260 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3706 | 3217 | 3217 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 | 2310 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 67791 | 66787 | 66787 | 68172 | 68172 | 68172 | 68172 | 67777 | 67777 | 67777 | 67777 | 67777 | 59841 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 18258 | 16718 | 16718 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 16963 | 16963 | 16963 | 16963 | 16963 | 14859 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 49533 | 50069 | 50069 | 51112 | 51112 | 51112 | 51112 | 50814 | 50814 | 50814 | 50814 | 50814 | 44982 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5689 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,5 | 211,1 | 211,1 | 196,0 | 194,2 | 192,3 | 189,0 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 184,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 14,857 | 13,978 | 13,978 | 13,130 | 13,013 | 12,882 | 12,665 | 12,547 | 12,547 | 12,547 | 12,547 | 12,547 | 11,092 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 22,175 | 20,862 | 20,862 | 19,597 | 19,422 | 19,227 | 18,904 | 18,727 | 18,727 | 18,727 | 18,727 | 18,727 | 16,555 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 9,825 | 9,826 | 9,646 | 9,258 | 9,147 | 9,060 | 8,932 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 7,912 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,234 | 0,227 | 0,221 | 0,226 | 0,224 | 0,222 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,211 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии (с учетом теплоснабжения собственных объектов) | Гкал | 27512 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 9003 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды предприятия (в т.ч. СН котельной) | Гкал | 22417 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 7336 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть на потребительский рынок | Гкал | 5095 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях предприятия (отпуск на потребительский рынок) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии на потребительский рынок (МУП "ГТХ") | Гкал | 5095 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Годовой расход условного топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т.у.т. | 4,718 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 1,544 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 |
| Годовой расход натурального топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т. | 5,825 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 1,906 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,243 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2257 | 4704 | 4262 | 5047 | 5268 | 5078 | 5884 | 3520 | 0 | 4944 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1022 | 1309 | 0 | 0 | 290 | 0 | 4583 | 290 | 0 | 247 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1044 | 1861 | 2272 | 2699 | 2976 | 2612 | 2678 | 1851 | 0 | 2528 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 4323 | 7874 | 6534 | 7746 | 8534 | 7690 | 13145 | 5661 | 0 | 7719 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14585 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16685 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 222,707 | 231,664 | 231,683 | 229,893 | 230,871 | 231,419 | 232,973 | 234,293 | 235,804 | 237,333 | 238,617 | 238,617 | 234,423 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 330,682 | 344,385 | 344,414 | 341,745 | 343,201 | 344,017 | 346,333 | 348,300 | 350,550 | 352,828 | 354,741 | 354,741 | 348,941 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 157,536 | 157,341 | 156,831 | 155,510 | 155,599 | 155,638 | 156,169 | 156,425 | 156,938 | 157,386 | 157,904 | 157,904 | 156,069 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 9,554 | 9,703 | 9,678 | 9,663 | 9,720 | 9,751 | 9,828 | 9,917 | 9,988 | 10,013 | 10,082 | 10,082 | 10,108 |

Примечание:

1. В 2034 г. планируется закрытие котельных №№20, 89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

2. Плановая реализация тепловой энергии за каждый год должна определяться на основании фактических показателей за предшествующие три года, которые невозможно прогнозировать на стадии разработки схемы теплоснабжения т.к. они зависят от продолжительности отопительного сезона, фактических температур наружного воздуха в отопительный период и др. параметров, в связи с чем в таблице приведены прогнозные значения годовой реализации. При их определении учитывался прирост потребления тепла за счет подключения перспективных объектов. В случае переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, либо отказа от их строительства, величина годовой реализации тепловой энергии подлежит соответствующей корректировке.

Таблица 8.2. Перспективные плановые значения выработки, отпуска в сеть, потребления тепловой энергии и расхода топлива теплоисточниками городского округа согласно Сценарию №2

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 181379 | 184983 | 184983 | 184983 | 188642 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 189534 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 5342 | 5448 | 5448 | 5448 | 5557 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5583 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 176037 | 179535 | 179535 | 179535 | 183085 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 183951 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 24423 | 27038 | 27038 | 27038 | 27575 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27707 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды | Гкал | 951 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 150664 | 151537 | 151537 | 151537 | 154550 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155285 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 204,7 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 37,124 | 35,528 | 35,528 | 35,528 | 35,995 | 36,312 | 36,312 | 30,207 | 30,207 | 30,207 | 30,207 | 30,207 | 30,085 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 55,317 | 52,940 | 52,940 | 52,940 | 53,635 | 54,107 | 54,107 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  | 26765,830 | 26765,830 | 26765,830 | 26765,830 | 26765,830 | 26657,422 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 26,921 | 24,971 | 24,971 | 24,971 | 25,101 | 25,154 | 25,154 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | 12,443 | 12,443 | 12,443 | 12,443 | 12,443 | 12,397 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,084 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,997 | 2,011 | 2,011 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,985 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 449352 | 468396 | 469609 | 473921 | 476042 | 482832 | 493016 | 504235 | 514345 | 531627 | 539070 | 539070 | 549219 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 19534 | 20541 | 20541 | 20730 | 20823 | 21120 | 21565 | 22056 | 22498 | 23254 | 23580 | 23580 | 24024 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 429818 | 447855 | 449068 | 453191 | 455219 | 461712 | 471451 | 482179 | 491847 | 508373 | 515490 | 515490 | 525195 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 73506 | 91647 | 91870 | 92713 | 93128 | 94456 | 96449 | 98643 | 100621 | 104002 | 105458 | 105458 | 107444 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 356312 | 356208 | 357198 | 360478 | 362091 | 367256 | 375002 | 383536 | 391226 | 404371 | 410032 | 410032 | 417752 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1830 | 880 | 3365 | 5047 | 5268 | 5078 | 5884 | 3520 | 0 | 4944 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 621 | 585 | 0 | 0 | 290 | 0 | 4583 | 290 | 0 | 247 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 829 | 148 | 1799 | 2699 | 2976 | 2612 | 2678 | 1851 | 0 | 2528 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 3280 | 1613 | 5164 | 7746 | 8534 | 7690 | 13145 | 5661 | 0 | 7719 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 177,0 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,4 | 173,4 | 172,5 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 79,530 | 81,454 | 81,675 | 82,425 | 82,793 | 83,974 | 85,745 | 87,451 | 89,204 | 91,710 | 85,567 | 85,567 | 87,177 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 118,506 | 121,373 | 121,701 | 122,819 | 123,368 | 125,128 | 127,767 | 130,309 | 132,921 | 136,655 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75818,484 | 75818,484 | 77245,884 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 56,059 | 53,664 | 53,670 | 54,024 | 54,243 | 54,683 | 55,343 | 55,943 | 56,608 | 57,713 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,861 | 31,861 | 32,237 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 3,549 | 3,487 | 3,487 | 3,535 | 3,544 | 3,598 | 3,678 | 3,770 | 3,849 | 3,923 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,184 | 2,184 | 2,229 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 46573 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 44698 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2532 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2430 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 44042 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 42268 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6247 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6536 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 37794 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 35732 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 164,8 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 158,7 | 158,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 7,677 | 8,373 | 8,373 | 8,373 | 8,373 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 7,504 | 7,095 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 11,439 | 12,476 | 12,476 | 12,476 | 12,476 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6649,149 | 6286,599 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,377 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 | 5,690 |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,043 | 3,005 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,354 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,203 | 0,200 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 41597 | 43200 | 43200 | 43200 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1684 | 1748 | 1748 | 1748 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 39914 | 41452 | 41452 | 41452 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5785 | 7140 | 7140 | 7140 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32423 | 32456 | 32456 | 32456 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 1706 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 165,0 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,864 | 8,657 | 8,657 | 8,657 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 6,964 | 6,964 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 10,228 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6170,575 | 6170,575 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,945 | 5,911 | 5,911 | 5,911 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,793 | 2,793 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,374 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,211 | 0,211 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 15143 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 398 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 14745 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1869 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 12876 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,6 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,371 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 2,358 | 2,358 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,023 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2089,275 | 2089,275 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,794 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,740 | 0,740 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,116 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,048 | 0,048 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1056 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 452 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 22 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1004 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 430 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 170 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 99 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 331 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 347,9 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,367 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,107 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,547 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,159 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,169 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,048 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4472 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 1466 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 163 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 54 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4309 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 1413 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 573 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 216 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 1197 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 254,9 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,140 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,330 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,699 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 0,492 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,522 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,073 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 57643 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 56605 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1254 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1228 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 56389 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 55376 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 9337 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9550 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 43979 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 42445 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 3074 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 150,4 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 183,1 | 178,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 8,671 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,712 | 10,459 | 9,288 | 9,288 | 8,985 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 12,920 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 15,962 | 15,585 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8229,528 | 8229,528 | 7961,294 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 5,424 | 6,702 | 6,702 | 6,702 | 6,702 | 6,702 | 6,702 | 6,702 | 6,585 | 6,430 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,395 | 3,395 | 3,309 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,288 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,351 | 0,343 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 | 0,181 | 0,177 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3016 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2909 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 136 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2773 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,3 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,682 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 1,017 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,444 | 413,444 | 413,444 | 413,444 | 413,444 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,280 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 31833 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1419 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 30414 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4285 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 26128 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 161,7 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,147 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,125 | 5,125 | 5,125 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 7,669 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4541,121 | 4541,121 | 4541,121 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,210 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,786 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,437 | 2,437 | 2,437 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,230 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 22812 | 23551 | 32858 | 32858 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1309 | 1351 | 1885 | 1885 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 21503 | 22200 | 30973 | 30973 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3233 | 3928 | 5481 | 5481 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 18270 | 18272 | 25492 | 25492 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 205,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 174,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,691 | 4,160 | 5,803 | 5,803 | 5,812 | 5,802 | 5,802 | 5,802 | 5,749 | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 5,223 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 6,990 | 6,198 | 8,648 | 8,648 | 8,660 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,566 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4628,095 | 4628,095 | 4628,095 | 4628,095 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 3,187 | 2,697 | 3,836 | 3,836 | 3,843 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,801 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,175 | 0,150 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,212 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8742 | 8921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 350 | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 8392 | 8564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1172 | 1337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 7220 | 7227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,6 | 221,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,007 | 1,979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,991 | 2,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,458 | 1,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,084 | 0,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17821 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 17464 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 775 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 759 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 17046 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 16705 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2211 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2483 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14836 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14222 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 191,6 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,414 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 2,829 | 2,829 | 2,829 | 2,712 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,087 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2506,392 | 2506,392 | 2506,392 | 2402,929 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,761 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,185 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,126 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,059 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17681 | 17914 | 17914 | 17914 | 17972 | 17972 | 17972 | 17771 | 17771 | 17771 | 17771 | 17771 | 17582 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 889 | 901 | 901 | 901 | 904 | 904 | 904 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 884 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 16792 | 17013 | 17013 | 17013 | 17068 | 17068 | 17068 | 16878 | 16878 | 16878 | 16878 | 16878 | 16698 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2574 | 3068 | 3068 | 3068 | 3078 | 3078 | 3078 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3011 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14217 | 13945 | 13945 | 13945 | 13990 | 13990 | 13990 | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 | 13687 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 200,9 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,552 | 3,845 | 3,845 | 3,845 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,254 | 3,254 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,730 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,293 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 4,903 | 4,903 | 4,903 | 4,848 | 4,848 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2445,163 | 2445,163 | 2445,163 | 2419,165 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,458 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,209 | 2,209 | 2,209 | 2,197 | 2,197 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,097 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,113 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 29272 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29434 | 29434 | 29434 | 29434 | 29434 | 29070 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1476 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1466 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 27795 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 27949 | 27949 | 27949 | 27949 | 27949 | 27604 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3693 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4263 | 4263 | 4263 | 4263 | 4263 | 4211 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 24102 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 23686 | 23686 | 23686 | 23686 | 23686 | 23393 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,5 | 216,6 | 216,6 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,050 | 6,466 | 6,466 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 4,570 | 4,514 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 7,524 | 9,635 | 9,635 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9,121 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4049,785 | 3999,787 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,768 | 5,936 | 5,936 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,516 | 2,495 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,152 | 0,191 | 0,191 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,081 | 0,079 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4902 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 4884 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 196 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 196 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4705 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4689 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 763 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 877 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3942 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3812 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,7 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,077 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 0,785 | 0,785 | 0,758 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 1,605 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,847 | 695,847 | 672,032 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,706 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,295 | 0,295 | 0,280 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,033 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 23621 | 24346 | 24346 | 24346 | 25659 | 25659 | 25659 | 25483 | 25483 | 25483 | 25483 | 25483 | 25039 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 724 | 747 | 747 | 747 | 787 | 787 | 787 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 768 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 22896 | 23599 | 23599 | 23599 | 24872 | 24872 | 24872 | 24702 | 24702 | 24702 | 24702 | 24702 | 24271 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3553 | 4256 | 4256 | 4256 | 4485 | 4485 | 4485 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4377 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 19343 | 19344 | 19344 | 19344 | 20387 | 20387 | 20387 | 20247 | 20247 | 20247 | 20247 | 20247 | 19894 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 177,8 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,200 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,059 | 5,059 | 3,984 | 3,957 | 3,957 | 3,957 | 3,957 | 3,957 | 3,888 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 6,258 | 7,153 | 7,153 | 7,153 | 7,538 | 7,538 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 3530,351 | 3506,194 | 3506,194 | 3506,194 | 3506,194 | 3506,194 | 3445,074 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,678 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 3,068 | 3,068 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  | 1,437 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,331 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,148 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,180 | 0,180 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 34592 | 35198 | 48295 | 48295 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 48051 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1494 | 1521 | 2086 | 2086 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2076 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 33098 | 33678 | 46208 | 46208 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 45975 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4792 | 5377 | 7378 | 7378 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7341 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 28306 | 28301 | 38831 | 38831 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 38635 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 169,3 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,855 | 7,603 | 10,432 | 10,432 | 10,623 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,461 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 8,725 | 11,329 | 15,544 | 15,544 | 15,829 | 15,045 | 15,045 | 15,045 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6766,531 | 6766,531 | 6766,531 | 6766,531 | 6611,384 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 4,036 | 5,119 | 6,752 | 6,752 | 6,855 | 6,515 | 6,515 | 6,515 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,895 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,438 | 0,559 | 0,635 | 0,635 | 0,649 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,276 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 11479 | 11859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 494 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 10985 | 11349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1685 | 2056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9301 | 9293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 211,8 | 224,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,432 | 2,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,624 | 3,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,625 | 1,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,074 | 0,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №38 ООО "ТЭР" в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 376,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 40369 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 48733 | 48733 | 48733 | 48733 | 48733 | 48342 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1914 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2292 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 38455 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46422 | 46422 | 46422 | 46422 | 46422 | 46051 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5815 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8371 | 8371 | 8371 | 8371 | 8371 | 8304 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32641 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38051 | 38051 | 38051 | 38051 | 38051 | 37746 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 134,2 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,418 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 7,627 | 7,567 | 7,567 | 7,567 | 7,567 | 7,567 | 7,507 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 8,073 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 6758,360 | 6705,106 | 6705,106 | 6705,106 | 6705,106 | 6705,106 | 6651,384 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 3,350 | 5,239 | 5,239 | 5,239 | 5,239 | 5,239 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  | 2,731 | 2,716 | 2,716 | 2,716 | 2,716 | 2,716 | 2,691 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,238 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  | 0,185 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12227 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 11728 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 416 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 399 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 11812 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 11329 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1839 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2005 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9972 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9324 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 235,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,883 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,821 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 4,296 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  | 1725,982 | 1725,982 | 1725,982 | 1725,982 | 1725,982 | 1613,628 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,123 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,786 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,138 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,053 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13698 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 13775 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 571 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 574 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13128 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13201 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2083 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2469 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 11045 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 10733 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 257,3 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 198,3 | 180,3 | 180,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,525 | 3,120 | 3,120 | 2,811 | 2,811 | 2,557 | 2,557 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,139 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,252 | 4,649 | 4,649 | 4,189 | 4,189 | 3,811 | 3,811 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  | 1951,148 | 1951,148 | 1951,148 | 1951,148 | 1951,148 | 1895,353 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,748 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,089 | 1,900 | 1,900 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,956 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,125 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,097 | 0,088 | 0,088 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,044 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5596 | 5893 | 5898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 175 | 184 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5421 | 5708 | 5714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 854 | 1142 | 1143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4567 | 4567 | 4571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 278,7 | 223,3 | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,559 | 1,316 | 1,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,323 | 1,960 | 1,962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,367 | 1,128 | 1,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,081 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 10307 | 10563 | 17307 | 23227 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 368 | 377 | 617 | 824 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 9940 | 10186 | 16690 | 22403 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1590 | 1837 | 3010 | 4152 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 8350 | 8349 | 13680 | 18251 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 246,4 | 220,1 | 220,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,540 | 2,324 | 3,809 | 3,998 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,784 | 3,464 | 5,675 | 5,957 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,750 | 1,548 | 2,597 | 2,903 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,121 | 0,108 | 0,161 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6586 | 6834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 210 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6377 | 6616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1020 | 1281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5357 | 5336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,3 | 221,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,464 | 1,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,182 | 2,259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,077 | 1,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,054 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5893 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 223 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5670 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 632 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5038 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 258,8 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,525 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,272 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  | 823,145 | 823,145 | 823,145 | 823,145 | 823,145 | 823,145 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,642 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,079 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1472 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 126 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1346 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 183 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1163 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 356,7 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,525 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Низшая теплота сгорания топлива (каменный уголь) | ккал/кг | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива (природный газ) | ккал/м³ |  |  |  |  |  |  |  | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 0,783 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  | 206,990 | 206,990 | 206,990 | 206,990 | 206,990 | 206,990 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,286 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,020 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1101369 | 1140102 | 1142855 | 1147188 | 1157068 | 1165521 | 1175705 | 1185570 | 1195681 | 1212963 | 1220405 | 1220405 | 1217006 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 44312 | 46115 | 46371 | 46581 | 46941 | 47287 | 47733 | 48160 | 48602 | 49358 | 49684 | 49684 | 49589 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1057058 | 1093987 | 1096484 | 1100608 | 1110127 | 1118233 | 1127972 | 1137410 | 1147078 | 1163604 | 1170722 | 1170722 | 1167417 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 164379 | 196470 | 196747 | 197590 | 199236 | 200808 | 202801 | 204766 | 206744 | 210125 | 211581 | 211581 | 211410 |
| Производственные нужды | Гкал | 951 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 886949 | 891321 | 893541 | 896821 | 904695 | 911229 | 918975 | 926448 | 934138 | 947283 | 952945 | 952945 | 949811 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 4779 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1830 | 4704 | 4262 | 5047 | 5268 | 5078 | 5884 | 3520 | 0 | 4944 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 621 | 1309 | 0 | 0 | 290 | 0 | 4583 | 290 | 0 | 247 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 829 | 1861 | 2272 | 2699 | 2976 | 2612 | 2678 | 1851 | 0 | 2528 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 3280 | 7874 | 6534 | 7746 | 8534 | 7690 | 13145 | 5661 | 0 | 7719 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8896 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10853 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 184,4 | 188,0 | 187,6 | 186,1 | 185,4 | 184,7 | 182,7 | 175,9 | 173,4 | 171,0 | 163,0 | 158,5 | 158,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 203,132 | 214,372 | 214,391 | 213,449 | 214,544 | 215,222 | 214,846 | 208,524 | 207,361 | 207,450 | 198,896 | 193,403 | 192,632 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 302,682 | 319,431 | 319,459 | 318,055 | 319,687 | 320,698 | 302,835 | 240,617 | 226,810 | 210,833 | 47,940 | 7,873 | 6,647 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10288,711 | 41684,396 | 48864,371 | 58444,021 | 147729,000 | 166687,783 | 166734,579 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 145,351 | 145,155 | 144,825 | 144,121 | 144,281 | 144,218 | 136,571 | 106,518 | 100,516 | 92,367 | 22,701 | 3,471 | 3,043 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,168 | 18,962 | 22,007 | 26,481 | 64,470 | 73,562 | 73,456 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 9,128 | 9,246 | 9,226 | 9,223 | 9,282 | 9,306 | 8,852 | 6,636 | 6,090 | 5,696 | 1,132 | 2,692 | 2,672 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,269 | 1,395 | 1,686 | 1,914 | 4,427 | 4,970 | 4,991 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4439 | 4781 | 4781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 211 | 232 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4228 | 4549 | 4549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 940 | 1124 | 1124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3288 | 3425 | 3425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 207,6 | 188,6 | 188,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,921 | 0,902 | 0,902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,375 | 1,346 | 1,346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,619 | 0,542 | 0,542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,014 | 0,013 | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1266 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 664 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 91 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 32 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1175 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 632 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 360 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 156 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 814 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 476 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 264,0 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,334 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,230 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,499 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,343 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,102 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,362 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3276 | 3452 | 3452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 171 | 168 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3105 | 3284 | 3284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 747 | 811 | 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2358 | 2473 | 2473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 213,9 | 187,7 | 187,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,701 | 0,648 | 0,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,046 | 0,967 | 0,967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,606 | 0,530 | 0,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,010 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3127 | 3181 | 3181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 162 | 155 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2965 | 3027 | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 700 | 748 | 748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2266 | 2279 | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 210,6 | 185,8 | 185,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,658 | 0,591 | 0,591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,983 | 0,882 | 0,882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,433 | 0,361 | 0,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,009 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5006 | 5036 | 5036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 235 | 245 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4771 | 4791 | 4791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1053 | 1184 | 1184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3718 | 3608 | 3608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 201,2 | 198,0 | 198,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,007 | 0,997 | 0,997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,503 | 1,488 | 1,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,717 | 0,622 | 0,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5861 | 5892 | 5892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 276 | 286 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5585 | 5606 | 5606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1255 | 1385 | 1385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4330 | 4221 | 4221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 208,8 | 201,9 | 201,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,224 | 1,190 | 1,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,827 | 1,776 | 1,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,761 | 0,718 | 0,718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,026 | 0,027 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 693 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 156 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 67 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 626 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 149 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 241 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 37 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 385 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 112 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 335,6 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,232 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,058 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,347 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,087 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,195 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,133 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1160 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 78 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1082 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 297 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 785 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 250,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,290 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,433 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,176 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1885 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 112 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1772 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 462 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1310 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 230,6 | 230,4 | 230,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,435 | 0,401 | 0,401 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,649 | 0,598 | 0,598 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,344 | 0,384 | 0,384 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 457 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 44 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 413 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 129 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 284 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 266,6 | 290,9 | 290,9 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,122 | 0,117 | 0,117 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,182 | 0,174 | 0,174 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,072 | 0,088 | 0,088 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №30а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 359,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3077 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 156 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2921 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 672 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2249 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 212,4 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,654 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,975 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,456 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1439 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 94 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1344 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 374 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 970 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 236,2 | 195,5 | 195,5 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,340 | 0,291 | 0,291 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,507 | 0,435 | 0,435 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,198 | 0,160 | 0,160 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4232 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 269 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3963 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1220 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2743 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 294,3 | 334,8 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,246 | 1,225 | 1,225 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,859 | 1,829 | 1,829 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,618 | 0,801 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,018 | 0,020 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4111 | 4239 | 4239 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 203 | 206 | 206 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3908 | 4033 | 4033 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 899 | 996 | 996 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3009 | 3037 | 3037 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 205,8 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 196,1 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,846 | 0,858 | 0,858 | 1,152 | 1,152 | 1,117 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,263 | 1,280 | 1,280 | 1,720 | 1,720 | 1,667 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,541 | 0,526 | 0,526 | 0,678 | 0,678 | 0,657 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,019 | 0,022 | 0,022 | 0,038 | 0,038 | 0,037 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5397 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 269 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5129 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1218 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3910 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 195,6 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 174,7 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,056 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,011 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,576 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,509 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,706 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,617 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,033 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1261 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 76 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1185 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 286 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 899 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 199,9 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,252 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,376 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,141 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3722 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 424 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 195 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 21 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3527 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 | 404 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 859 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 100 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2668 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 304 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 225,5 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,839 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,095 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,253 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,142 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,592 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,506 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 683 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 628 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 183 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 445 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 249,0 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,170 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,254 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,079 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 677 | 632 | 632 | 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 58 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 620 | 601 | 601 | 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 197 | 148 | 148 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 423 | 452 | 452 | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 304,3 | 286,4 | 286,4 | 286,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,206 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,308 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,198 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 574 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 58 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 516 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 198 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 319 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 353,1 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,203 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,303 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,084 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 647 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 589 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 198 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 391 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 278,0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,180 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,268 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,097 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6346 | 7027 | 7027 | 7027 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 347 | 342 | 342 | 342 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5999 | 6686 | 6686 | 6686 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1594 | 1651 | 1651 | 1651 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4405 | 5034 | 5034 | 5034 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 230,7 | 196,4 | 192,2 | 192,2 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,464 | 1,380 | 1,380 | 1,351 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,185 | 2,060 | 2,060 | 2,016 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 1,046 | 0,784 | 0,767 | 0,767 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,047 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4761 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 3196 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 261 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 155 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4500 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 3040 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1179 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 751 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3321 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 2289 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 188,5 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,898 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,569 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,340 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 0,850 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,550 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,447 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 571 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 520 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 170 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 350 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 277,4 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,159 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,237 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,232 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1473 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 107 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1367 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 433 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 934 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 276,5 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 226,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,407 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,316 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,608 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,471 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,252 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,228 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5095 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2374 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 537 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2720 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 1130 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 223 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 219 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21496 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 426 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21070 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5204 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 15866 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,613 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг |  |  |  | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. |  |  |  | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,392 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,363 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч |  |  |  | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 66179 | 66201 | 66201 | 67001 | 67001 | 67001 | 67001 | 66586 | 66586 | 66586 | 66586 | 66586 | 60260 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3706 | 3217 | 3217 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 | 2310 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 67791 | 66787 | 66787 | 68172 | 68172 | 68172 | 68172 | 67777 | 67777 | 67777 | 67777 | 67777 | 59841 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 18258 | 16718 | 16718 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 16963 | 16963 | 16963 | 16963 | 16963 | 14859 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 49533 | 50069 | 50069 | 51112 | 51112 | 51112 | 51112 | 50814 | 50814 | 50814 | 50814 | 50814 | 44982 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5689 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,5 | 211,1 | 211,1 | 196,0 | 194,2 | 192,3 | 189,0 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 184,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 14,857 | 13,978 | 13,978 | 13,130 | 13,013 | 12,882 | 12,665 | 12,547 | 12,547 | 12,547 | 12,547 | 12,547 | 11,092 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 22,175 | 20,862 | 20,862 | 19,597 | 19,422 | 19,227 | 18,904 | 18,727 | 18,727 | 18,727 | 18,727 | 18,727 | 16,555 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 9,825 | 9,826 | 9,646 | 9,258 | 9,147 | 9,060 | 8,932 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 7,912 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,234 | 0,227 | 0,221 | 0,226 | 0,224 | 0,222 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,211 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии (с учетом теплоснабжения собственных объектов) | Гкал | 27512 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 9003 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды предприятия (в т.ч. СН котельной) | Гкал | 22417 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 7336 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть на потребительский рынок | Гкал | 5095 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях предприятия (отпуск на потребительский рынок) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии на потребительский рынок (МУП "ГТХ") | Гкал | 5095 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Годовой расход условного топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т.у.т. | 4,718 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 1,544 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 | 5669 |
| Годовой расход натурального топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т. | 5,825 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 1,906 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,243 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2257 | 4704 | 4262 | 5047 | 5268 | 5078 | 5884 | 3520 | 0 | 4944 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1022 | 1309 | 0 | 0 | 290 | 0 | 4583 | 290 | 0 | 247 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1044 | 1861 | 2272 | 2699 | 2976 | 2612 | 2678 | 1851 | 0 | 2528 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 4323 | 7874 | 6534 | 7746 | 8534 | 7690 | 13145 | 5661 | 0 | 7719 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14585 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16685 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 222,707 | 231,664 | 231,683 | 229,893 | 230,871 | 231,419 | 230,826 | 224,386 | 223,223 | 223,312 | 214,757 | 209,264 | 205,268 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 330,682 | 344,385 | 344,414 | 341,745 | 343,201 | 344,017 | 325,831 | 263,437 | 249,630 | 233,653 | 70,760 | 30,693 | 25,108 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10288,711 | 41684,396 | 48864,371 | 58444,021 | 147729,000 | 166687,783 | 166734,579 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 157,536 | 157,341 | 156,831 | 155,739 | 155,787 | 155,638 | 147,863 | 117,737 | 111,735 | 103,586 | 33,920 | 14,691 | 13,199 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,168 | 18,962 | 22,007 | 26,481 | 64,470 | 73,562 | 73,456 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (каменный уголь) на выработку тепловой энергии | т/ч | 9,402 | 9,512 | 9,488 | 9,490 | 9,546 | 9,568 | 9,110 | 6,895 | 6,349 | 5,955 | 1,391 | 2,951 | 2,923 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии | тыс. м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,269 | 1,395 | 1,686 | 1,914 | 4,427 | 4,970 | 4,991 |

Примечание:

1. В 2034 г. планируется закрытие котельных №№20, 89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

2. Плановая реализация тепловой энергии за каждый год должна определяться на основании фактических показателей за предшествующие три года, которые невозможно прогнозировать на стадии разработки схемы теплоснабжения т.к. они зависят от продолжительности отопительного сезона, фактических температур наружного воздуха в отопительный период и др. параметров, в связи с чем в таблице приведены прогнозные значения годовой реализации. При их определении учитывался прирост потребления тепла за счет подключения перспективных объектов. В случае переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, либо отказа от их строительства, величина годовой реализации тепловой энергии подлежит соответствующей корректировке.

Таблица 8.3. Прогноз нормативов создания запасов топлива

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 14,911 | 14,270 | 14,270 | 14,270 | 14,457 | 14,585 | 14,585 | 12,133 | 12,133 | 12,133 | 12,133 | 12,133 | 12,084 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,606 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,496 | 3,527 | 3,527 | 2,934 | 2,934 | 2,934 | 2,934 | 2,934 | 2,922 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 11,305 | 10,819 | 10,819 | 10,819 | 10,961 | 11,058 | 11,058 | 9,199 | 9,199 | 9,199 | 9,199 | 9,199 | 9,161 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 44,219 | 45,288 | 45,411 | 45,828 | 46,033 | 46,690 | 47,675 | 48,623 | 49,598 | 50,991 | 47,575 | 47,575 | 48,471 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 10,765 | 11,025 | 11,055 | 11,157 | 11,207 | 11,366 | 11,606 | 11,837 | 12,074 | 12,414 | 11,582 | 11,582 | 11,800 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 33,454 | 34,263 | 34,356 | 34,671 | 34,827 | 35,323 | 36,068 | 36,786 | 37,523 | 38,577 | 35,993 | 35,993 | 36,671 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,400 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,617 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 2,346 | 2,346 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,330 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,323 | 0,323 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,070 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,023 | 2,023 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,748 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 1,773 | 1,773 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,240 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,243 | 0,243 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,508 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,530 | 1,530 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,908 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,635 | 0,635 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,125 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,087 | 0,087 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,783 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,548 | 0,548 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,126 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,017 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,109 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,508 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,070 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,438 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,763 | 4,731 | 4,731 | 4,731 | 4,731 | 4,731 | 4,731 | 4,731 | 4,649 | 4,539 | 4,031 | 4,031 | 4,031 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,519 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,641 | 0,626 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,244 | 4,079 | 4,079 | 4,079 | 4,079 | 4,079 | 4,079 | 4,079 | 4,008 | 3,913 | 3,475 | 3,475 | 3,475 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,290 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,250 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,829 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 2,817 | 2,817 | 2,817 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,389 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,440 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,430 | 2,430 | 2,430 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,642 | 2,343 | 3,269 | 3,269 | 3,273 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,238 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,364 | 0,323 | 0,450 | 0,450 | 0,451 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,446 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,278 | 2,020 | 2,818 | 2,818 | 2,822 | 2,818 | 2,818 | 2,818 | 2,792 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,852 | 0,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,117 | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,735 | 0,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,641 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,227 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,414 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,693 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,234 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,459 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,671 | 3,420 | 3,420 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 3,285 | 2,452 | 2,452 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,368 | 0,471 | 0,471 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,338 | 0,338 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,303 | 2,949 | 2,949 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,115 | 2,115 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,536 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,074 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,462 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,174 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,619 | 2,619 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,299 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,360 | 0,360 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,875 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,259 | 2,259 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,710 | 4,817 | 6,610 | 6,283 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 8,899 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,731 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,898 | 1,166 | 1,600 | 1,521 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 2,154 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,812 | 3,651 | 5,010 | 4,762 | 5,102 | 5,102 | 5,102 | 6,745 | 5,102 | 5,102 | 5,102 | 5,102 | 5,102 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,122 | 1,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,154 | 0,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,968 | 1,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №38 ООО "ТЭР" в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 3,085 | 4,954 | 4,954 | 4,954 | 4,954 | 4,954 | 4,343 | 4,343 | 4,343 | 4,343 | 4,343 | 4,343 | 4,343 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,426 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 2,659 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 3,743 | 3,743 | 3,743 | 3,743 | 3,743 | 3,743 | 3,743 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,174 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,162 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,012 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,327 | 1,175 | 1,175 | 1,059 | 0,868 | 0,789 | 0,680 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,183 | 0,162 | 0,162 | 0,146 | 0,120 | 0,109 | 0,094 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,144 | 1,013 | 1,013 | 0,913 | 0,748 | 0,680 | 0,586 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,814 | 0,687 | 0,687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,112 | 0,094 | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,702 | 0,592 | 0,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,944 | 0,864 | 1,416 | 1,486 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,130 | 0,119 | 0,195 | 0,205 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,814 | 0,745 | 1,221 | 1,281 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,639 | 0,661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,088 | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,551 | 0,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,593 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,082 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,511 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,150 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,021 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,129 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 97,862 | 103,414 | 104,076 | 103,297 | 103,915 | 104,606 | 104,314 | 104,367 | 103,061 | 103,261 | 98,675 | 96,774 | 97,621 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 20,094 | 21,021 | 21,313 | 21,216 | 21,389 | 21,567 | 21,630 | 21,709 | 21,406 | 21,580 | 20,587 | 20,326 | 20,532 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 77,768 | 82,393 | 82,763 | 82,081 | 82,526 | 83,039 | 82,683 | 82,659 | 81,656 | 81,681 | 78,088 | 76,449 | 77,089 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,387 | 0,379 | 0,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,054 | 0,053 | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,333 | 0,326 | 0,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,155 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,021 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,134 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,277 | 0,256 | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,038 | 0,035 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,239 | 0,221 | 0,221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,223 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,031 | 0,028 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,192 | 0,172 | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,435 | 0,431 | 0,431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,060 | 0,059 | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,375 | 0,371 | 0,371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,480 | 0,467 | 0,467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,066 | 0,064 | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,414 | 0,403 | 0,403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,059 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,051 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,131 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,113 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,176 | 0,162 | 0,162 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,024 | 0,022 | 0,022 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,152 | 0,140 | 0,140 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,036 | 0,034 | 0,034 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №30а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,288 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,040 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,248 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,106 | 0,091 | 0,091 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,015 | 0,013 | 0,013 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,091 | 0,078 | 0,078 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,408 | 0,401 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,057 | 0,056 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,351 | 0,345 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,508 | 0,515 | 0,515 | 0,692 | 0,692 | 0,671 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,070 | 0,071 | 0,071 | 0,095 | 0,095 | 0,092 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,438 | 0,444 | 0,444 | 0,597 | 0,597 | 0,578 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,514 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,492 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,124 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,119 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,390 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,373 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,131 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,099 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,613 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,149 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,464 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,049 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,042 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,087 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,075 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,056 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,048 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №65а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,051 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,044 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,598 | 0,564 | 0,552 | 0,552 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,083 | 0,078 | 0,077 | 0,077 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,515 | 0,485 | 0,475 | 0,475 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,558 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,136 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,422 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,078 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,011 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,067 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,121 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,094 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,013 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,104 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,081 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. |  |  |  | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,717 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. |  |  |  | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,237 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. |  |  |  | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,480 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 6,583 | 6,152 | 6,058 | 6,172 | 6,121 | 6,069 | 5,985 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,783 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,101 | 1,029 | 1,015 | 1,031 | 1,024 | 1,016 | 1,004 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 0,976 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 5,482 | 5,124 | 5,043 | 5,140 | 5,097 | 5,053 | 4,981 | 4,977 | 4,977 | 4,977 | 4,977 | 4,977 | 4,808 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 106,425 | 111,546 | 112,114 | 111,448 | 112,016 | 112,654 | 112,279 | 112,327 | 111,021 | 111,221 | 106,635 | 104,735 | 105,384 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 21,465 | 22,320 | 22,599 | 22,517 | 22,683 | 22,853 | 22,904 | 22,982 | 22,679 | 22,853 | 21,860 | 21,599 | 21,778 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) (каменный уголь) | тыс.т. | 84,960 | 89,226 | 89,515 | 88,931 | 89,333 | 89,802 | 89,375 | 89,346 | 88,343 | 88,368 | 84,775 | 83,136 | 83,607 |

# 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

# 9.1. Общие положения

Величина индексов цен, применяемых при расчете затрат до 2034 г. приведена в таблице 9.1.

Общие затраты по реализации программы развития системы теплоснабжения городского округа с кап. затратами в прогнозных ценах 2023 г. составят 6 144 094 тыс. руб. без НДС (без учета фактических затрат 2022 г.).

Таблица 9.1. Прогнозные индексы для расчета стоимости строительства и реконструкции объектов

| Индекс цен производителей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (письмо Минэкономразвития 36804-ПК/Д03и от 28.09.2022 г.) | 1,059 | 1,053 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| Накопительное значение индекса (с 2023 г.) | 1,000 | 1,053 | 1,104 | 1,157 | 1,212 | 1,270 | 1,331 | 1,395 | 1,462 | 1,532 | 1,606 | 1,683 |

Таблица 9.2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №001 ООО "ТЭР", тыс. руб. без НДС

| Стоимость проектов | 2022 факт | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО №001 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 134 157 | 325 138 | 286 259 | 457 259 | 351 596 | 228 896 | 591 680 | 423 336 | 876 457 | 824 670 | 946 255 | 544 415 | - |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 134 157 | 459 295 | 745 554 | 1 202 813 | 1 554 409 | 1 783 305 | 2 374 985 | 2 798 321 | 3 674 778 | 4 499 448 | 5 445 703 | 5 990 118 | 5 990 118 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 134 157 | 325 138 | 286 259 | 457 259 | 351 596 | 228 896 | 591 680 | 423 336 | 876 457 | 824 670 | 946 255 | 544 415 | - |
| Собственные средства, в том числе: | 133 688 | 136 301 | 80 114 | 377 394 | 219 591 | 119 817 | 180 797 | 204 256 | 153 626 | 62 898 | 80 368 | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | н/д | 188 837 | 206 145 | 79 866 | 132 005 | 109 079 | 410 883 | 219 080 | 178 416 | 217 357 | 321 472 | - | - |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 415 | 544 415 | 544 415 | 544 415 | - |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 98 201 | 92 834 | 173 316 | 330 137 | 224 328 | 228 896 | 498 376 | 423 336 | 332 042 | 280 255 | 401 840 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 98 201 | 191 035 | 364 352 | 694 489 | 918 817 | 1 147 713 | 1 646 089 | 2 069 425 | 2 401 467 | 2 681 722 | 3 083 562 | 3 083 562 | 3 083 562 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 98 201 | 92 834 | 173 316 | 330 137 | 224 328 | 228 896 | 498 376 | 423 336 | 332 042 | 280 255 | 401 840 | - | - |
| Собственные средства, в том числе: | 98 201 | 88 880 | 47 294 | 330 137 | 219 591 | 119 817 | 180 797 | 204 256 | 153 626 | 62 898 | 80 368 | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | 3 954 | 126 022 | - | 4 737 | 109 079 | 317 579 | 219 080 | 178 416 | 217 357 | 321 472 | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | 3 954 | 126 022 | - | 4 737 | 109 079 | 317 579 | 219 080 | 178 416 | 217 357 | 321 472 | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 98 201 | 92 834 | 173 316 | 330 137 | 224 328 | 228 896 | 498 376 | 423 336 | 332 042 | 280 255 | 401 840 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 98 201 | 191 035 | 364 352 | 694 489 | 918 817 | 1 147 713 | 1 646 089 | 2 069 425 | 2 401 467 | 2 681 722 | 3 083 562 | 3 083 562 | 3 083 562 |
| Проект 001.01.02.001. "Реконструкция котельных №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 13 514 | 29 691 | 1 000 | 61 074 | - | 2 889 | 182 363 | 1 476 | 38 172 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13 514 | 43 205 | 44 205 | 105 279 | 105 279 | 108 168 | 290 531 | 292 007 | 330 179 | 330 179 | 330 179 | 330 179 | 330 179 |
| Проект 001.01.02.002. "Реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 12 027 | 13 468 | - | 53 788 | 77 366 | 65 316 | 105 127 | 214 449 | 38 322 | 74 419 | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 12 027 | 25 495 | 25 495 | 79 283 | 156 649 | 221 965 | 327 092 | 541 541 | 579 863 | 654 282 | 654 282 | 654 282 | 654 282 |
| Проект 001.01.02.003. "Реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 23 739 | 1 679 | - | 21 775 | 27 665 | - | - | - | - | 3 500 | 94 600 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 23 739 | 25 418 | 25 418 | 47 193 | 74 858 | 74 858 | 74 858 | 74 858 | 74 858 | 78 358 | 172 958 | 172 958 | 172 958 |
| Проект 001.01.02.004. "Реконструкция котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 20 590 | 3 181 | - | - | - | - | - | - | - | 2 907 | 92 500 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 20 590 | 23 771 | 23 771 | 23 771 | 23 771 | 23 771 | 23 771 | 23 771 | 23 771 | 26 678 | 119 178 | 119 178 | 119 178 |
| Проект 001.01.02.005. "Реконструкция котельной №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 81 | 1 747 | - | 13 058 | - | - | - | - | 977 | 11 159 | 71 690 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 81 | 1 828 | 1 828 | 14 886 | 14 886 | 14 886 | 14 886 | 14 886 | 15 863 | 27 022 | 98 712 | 98 712 | 98 712 |
| Проект 001.01.02.006. "Реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 14 056 | 8 038 | - | 3 329 | - | - | - | 35 051 | 38 201 | 68 450 | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 14 056 | 22 094 | 22 094 | 25 423 | 25 423 | 25 423 | 25 423 | 60 474 | 98 675 | 167 125 | 167 125 | 167 125 | 167 125 |
| Проект 001.01.02.007. "Реконструкция котельной №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 409 | - | - | 12 631 | - | - | 1 890 | 37 500 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 409 | 409 | 409 | 13 040 | 13 040 | 13 040 | 14 930 | 52 430 | 52 430 | 52 430 | 52 430 | 52 430 | 52 430 |
| Проект 001.01.02.008. "Реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 4 704 | - | 32 250 | 3 900 | - | - | - | 3 150 | 64 890 | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 4 704 | 4 704 | 36 954 | 40 854 | 40 854 | 40 854 | 40 854 | 44 004 | 108 894 | 108 894 | 108 894 | 108 894 |
| Проект 001.01.02.009. "Реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 2 685 | 4 879 | - | 18 105 | 46 653 | 27 231 | - | 43 291 | 72 440 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2 685 | 7 564 | 7 564 | 25 669 | 72 322 | 99 553 | 99 553 | 142 844 | 215 284 | 215 284 | 215 284 | 215 284 | 215 284 |
| Проект 001.01.02.010. "Реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 767 | 892 | - | - | - | - | 2 130 | - | 67 110 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 767 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 4 790 | 4 790 | 71 900 | 71 900 | 71 900 | 71 900 | 71 900 |
| Проект 001.01.02.011. "Реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 060 | - | - | 43 291 | 9 823 | - | - | 2 130 | 71 540 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 44 351 | 54 174 | 54 174 | 54 174 | 56 304 | 127 844 | 127 844 | 127 844 | 127 844 | 127 844 |
| Проект 001.01.02.012. "Реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 311 | - | 7 593 | - | - | - | - | - | - | 2 130 | 143 050 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 311 | 311 | 7 904 | 7 904 | 7 904 | 7 904 | 7 904 | 7 904 | 7 904 | 10 034 | 153 084 | 153 084 | 153 084 |
| Проект 001.01.02.013. "Реконструкция котельной №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 586 | - | - | - | - | - | - | - | 2 130 | 52 800 | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 2 716 | 55 516 | 55 516 | 55 516 | 55 516 |
| Проект 001.01.02.014. "Реконструкция котельной №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 2 366 | - | 280 | 2 521 | 59 080 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 2 366 | 2 366 | 2 646 | 5 167 | 64 247 | 64 247 | 64 247 | 64 247 | 64 247 | 64 247 | 64 247 | 64 247 |
| Проект 001.01.02.015. "Реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 7 721 | - | - | 32 000 | - | 2 406 | 89 439 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 7 721 | 7 721 | 7 721 | 39 721 | 39 721 | 42 127 | 131 566 | 131 566 | 131 566 | 131 566 | 131 566 | 131 566 |
| Проект 001.01.02.016. "Реконструкция котельной №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 2 982 | 2 699 | - | 3 145 | 3 400 | 63 070 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2 982 | 5 681 | 5 681 | 8 826 | 12 226 | 75 296 | 75 296 | 75 296 | 75 296 | 75 296 | 75 296 | 75 296 | 75 296 |
| Проект 001.01.02.017. "Реконструкция котельной №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 141 | 1 308 | - | - | - | 3 800 | 61 560 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 141 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 5 249 | 66 809 | 66 809 | 66 809 | 66 809 | 66 809 | 66 809 | 66 809 |
| Проект 001.01.02.018. "Реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 850 | - | - | 36 411 | 21 000 | 3 800 | 57 340 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 850 | 850 | 850 | 37 261 | 58 261 | 62 061 | 119 401 | 119 401 | 119 401 | 119 401 | 119 401 | 119 401 | 119 401 |
| Проект 001.01.02.019. "Реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 4 943 | 162 784 | 29 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 4 943 | 167 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 |
| Проект 001.01.02.020. "Реконструкция котельной №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 384 | 454 | 544 | - | - | 1 860 | 54 520 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 384 | 838 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 3 243 | 57 763 | 57 763 | 57 763 | 57 763 | 57 763 | 57 763 | 57 763 |
| Проект 001.01.02.021. "Реконструкция котельной №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 363 | 400 | - | - | 1 850 | 31 040 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 363 | 763 | 763 | 763 | 2 613 | 33 653 | 33 653 | 33 653 | 33 653 | 33 653 | 33 653 | 33 653 |
| Проект 001.01.02.022. "Прочие мероприятия ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 3 018 | 4 701 | 995 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 3 018 | 7 718 | 8 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 |
| Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 35 956 | 232 304 | 112 943 | 127 123 | 127 268 | - | 93 304 | - | 544 415 | 544 415 | 544 415 | 544 415 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 35 956 | 268 260 | 381 203 | 508 326 | 635 594 | 635 594 | 728 898 | 728 898 | 1 273 313 | 1 817 728 | 2 362 143 | 2 906 558 | 2 906 558 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 35 956 | 232 304 | 112 943 | 127 123 | 127 268 | - | 93 304 | - | 544 415 | 544 415 | 544 415 | 544 415 | - |
| Собственные средства, в том числе: | 35 956 | 47 421 | 32 820 | 47 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | 184 883 | 80 123 | 79 866 | 127 268 | - | 93 304 | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 415 | 544 415 | 544 415 | 544 415 | - |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 2 462 | 79 866 | 83 114 | - | 44 809 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 2 462 | 82 328 | 165 442 | 165 442 | 210 251 | 210 251 | 210 251 | 210 251 | 210 251 | 210 251 | 210 251 |
| Проекты 001.02.01.001. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 19 083 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 19 083 | 19 938 | 19 938 | 19 938 | 19 938 | 19 938 | 19 938 | 19 938 | 19 938 | 19 938 |
| Проекты 001.02.01.002. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 2 462 | 32 250 | 82 259 | - | 44 809 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 2 462 | 34 712 | 116 971 | 116 971 | 161 780 | 161 780 | 161 780 | 161 780 | 161 780 | 161 780 | 161 780 |
| Проекты 001.02.01.003. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Проекты 001.02.01.004. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 4 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 |
| Проекты 001.02.01.005. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 18 857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 |
| Проекты 001.02.01.007. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 1 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 |
| Проекты 001.02.01.009. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 1 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 |
| Проекты 001.02.01.014. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 1 581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 28 641 | 231 104 | 100 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 28 641 | 259 745 | 359 899 | 359 899 | 359 899 | 359 899 | 359 899 | 359 899 | 359 899 | 359 899 | 359 899 | 359 899 | 359 899 |
| Проект 001.02.02.005. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №32 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 53 419 | 38 801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 53 419 | 92 220 | 92 220 | 92 220 | 92 220 | 92 220 | 92 220 | 92 220 | 92 220 | 92 220 | 92 220 | 92 220 |
| Проект 001.02.02.006. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №38 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 28 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 |
| Проект 001.02.02.007. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельных №44, 46 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 123 334 | 61 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 123 334 | 184 687 | 184 687 | 184 687 | 184 687 | 184 687 | 184 687 | 184 687 | 184 687 | 184 687 | 184 687 | 184 687 |
| Проект 001.02.02.014. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №20 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 48 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 48 351 | 48 351 | 48 351 | 48 351 | 48 351 | 48 351 | 48 351 | 48 351 | 48 351 | 48 351 | 48 351 | 48 351 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 5 195 | 7 257 | - | - | - | - | 527 673 | 527 673 | 527 673 | 527 673 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 5 195 | 12 452 | 12 452 | 12 452 | 12 452 | 12 452 | 540 125 | 1 067 798 | 1 595 471 | 2 123 144 | 2 123 144 |
| Проект 001.02.03.001. "Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" с целью повышения надежности теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 5 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 |
| Проект 001.02.03.001. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 446 | 33 446 | 33 446 | 33 446 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 446 | 66 893 | 100 339 | 133 785 | 133 785 |
| Проект 001.02.03.002. "Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной №6 ООО "ТЭР" с целью оптимизации теплоснабжения МКД с переключением на тепловую сеть МЧС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 4 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 |
| Проект 001.02.03.002. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 332 | 417 332 | 417 332 | 417 332 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 332 | 834 664 | 1 251 996 | 1 669 328 | 1 669 328 |
| Проект 001.02.03.008. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 942 | 2 942 | 2 942 | 2 942 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 942 | 5 883 | 8 825 | 11 766 | 11 766 |
| Проект 001.02.03.009. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 056 | 14 056 | 14 056 | 14 056 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 056 | 28 113 | 42 169 | 56 226 | 56 226 |
| Проект 001.02.03.010. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 721 | 1 081 | 1 442 | 1 442 |
| Проект 001.02.03.011. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 536 | 59 536 | 59 536 | 59 536 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 536 | 119 073 | 178 609 | 238 145 | 238 145 |
| Проект 001.02.03.014. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" (вынос транзитного трубопровода)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 2 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 2 548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 |
| Проект 001.02.04.004. "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 2 548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.000 "Строительство новых насосных станций и ЦТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 3 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 |
| Проект 001.02.06.007. "Устройство ПНС в здании котельной №46 ООО "ТЭР" с насосами на подающем трубопроводе и регулятором подпора" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 3 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция насосных станций и ЦТП, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 8 000 | 44 154 | - | 48 495 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 8 000 | 52 154 | 52 154 | 100 649 | 100 649 | 100 649 | 100 649 | 100 649 | 100 649 | 100 649 |
| Проект 001.02.08.002. "Проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная - котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Проект 001.02.08.002. "Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №13/1 от котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 44 154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 44 154 | 44 154 | 44 154 | 44 154 | 44 154 | 44 154 | 44 154 | 44 154 | 44 154 |
| Проект 001.02.08.002. "Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №13/2 от котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | 48 495 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | 48 495 | 48 495 | 48 495 | 48 495 | 48 495 | 48 495 | 48 495 |
| Подгруппа проектов 001.02.11.000 "Строительство трубопроводов ГВС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 7 315 | 1 200 | 2 000 | 32 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 7 315 | 8 515 | 10 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 |
| Проект 001.02.11.001. "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной №5,66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 5 297 | - | 1 000 | 8 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5 297 | 5 297 | 6 297 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | 14 797 |
| Проект 001.02.11.008. "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 343 | - | 1 000 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 343 | 1 343 | 2 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 |
| Проект 001.02.11.009. "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 676 | 1 200 | - | 10 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 676 | 1 876 | 1 876 | 12 376 | 12 376 | 12 376 | 12 376 | 12 376 | 12 376 | 12 376 | 12 376 | 12 376 | 12 376 |
| Проект 001.02.11.013. "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

Таблица 9.3. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №002 МУП "ГТХ", тыс. руб. без НДС

| Стоимость проектов | 2022 факт | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО №002 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | - | 28 008 | 131 310 | 18 382 | 7 244 | 10 467 | 1 989 | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Всего смета проектов накопленным итогом | - | 28 008 | 159 318 | 177 700 | 184 943 | 195 410 | 197 399 | 197 399 | 221 583 | 245 766 | 269 950 | 294 133 | 294 133 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | 28 008 | 131 310 | 18 382 | 7 244 | 10 467 | 1 989 | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | 4 649 | 4 869 | 5 082 | 5 266 | 5 476 | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | 23 359 | 126 441 | 13 300 | 1 978 | 4 991 | 1 989 | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 19 433 | 118 622 | 6 205 | 6 109 | 9 903 | 1 989 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 19 433 | 138 055 | 144 260 | 150 368 | 160 271 | 162 260 | 162 260 | 162 260 | 162 260 | 162 260 | 162 260 | 162 260 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | 19 433 | 118 622 | 6 205 | 6 109 | 9 903 | 1 989 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | 2 942 | 4 681 | 3 964 | 4 131 | 4 912 | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | 16 491 | 113 941 | 2 241 | 1 978 | 4 991 | 1 989 | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Строительство новых источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 4 583 | 83 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 4 583 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 |
| Проект 002.01.01.020. "Строительство блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 4 583 | 83 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 4 583 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 |
| Подгруппа проектов 002.01.04.000 "Модернизация источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 14 850 | 35 289 | 6 205 | 6 109 | 9 903 | 1 989 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 14 850 | 50 138 | 56 343 | 62 451 | 72 354 | 74 343 | 74 343 | 74 343 | 74 343 | 74 343 | 74 343 | 74 343 |
| Проект 002.01.04.001. "Модернизация котельной №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 70 | 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 70 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Проект 002.01.04.002. "Модернизация котельной №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Проект 002.01.04.003. "Модернизация котельной №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 |
| Проект 002.01.04.004. "Модернизация котельной №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 37 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 37 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Проект 002.01.04.005. "Модернизация котельной №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 150 | 1 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 150 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
| Проект 002.01.04.006. "Модернизация котельной №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 110 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 110 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Проект 002.01.04.007. "Модернизация котельной №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 20 | 9 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 20 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 |
| Проект 002.01.04.008. "Модернизация котельной №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 2 088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 |
| Проект 002.01.04.009. "Модернизация котельной №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 102 | - | - | - | 1 364 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 102 | 102 | 102 | 102 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
| Проект 002.01.04.010. "Модернизация котельной №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 917 | 12 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 917 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 |
| Проект 002.01.04.011. "Модернизация котельной №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 5 661 | 850 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 5 661 | 6 511 | 6 876 | 6 876 | 6 876 | 6 876 | 6 876 | 6 876 | 6 876 | 6 876 | 6 876 | 6 876 |
| Проект 002.01.04.012. "Модернизация котельной №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 2 368 | - | 540 | 1 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 2 368 | 2 368 | 2 908 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
| Проект 002.01.04.013. "Модернизация котельной №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 675 | 820 | 1 344 | 2 146 | 2 615 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 675 | 2 495 | 3 839 | 5 985 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 |
| Проект 002.01.04.014. "Модернизация котельной №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 1 978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 |
| Проект 002.01.04.015. "Модернизация котельной №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 548 | - | - | - | 3 627 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 548 | 548 | 548 | 548 | 4 175 | 4 175 | 4 175 | 4 175 | 4 175 | 4 175 | 4 175 | 4 175 |
| Проект 002.01.04.016. "Модернизация котельной №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | 1 989 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | 1 989 | 1 989 | 1 989 | 1 989 | 1 989 | 1 989 | 1 989 |
| Проект 002.01.04.017. "Модернизация котельной №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 5 350 | 2 430 | 3 061 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 5 350 | 7 780 | 10 840 | 11 092 | 11 092 | 11 092 | 11 092 | 11 092 | 11 092 | 11 092 | 11 092 | 11 092 |
| Проект 002.01.04.018. "Модернизация котельной №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 214 | - | 1 435 | 271 | 281 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 214 | 214 | 1 649 | 1 920 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 |
| Проект 002.01.04.019. "Модернизация котельной №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 107 | - | - | 812 | 844 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 107 | 107 | 107 | 919 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 |
| Группа проектов 002.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 8 575 | 12 688 | 12 177 | 1 135 | 564 | - | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 8 575 | 21 263 | 33 440 | 34 575 | 35 139 | 35 139 | 35 139 | 59 323 | 83 506 | 107 690 | 131 873 | 131 873 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | 8 575 | 12 688 | 12 177 | 1 135 | 564 | - | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | 1 707 | 188 | 1 118 | 1 135 | 564 | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | 6 868 | 12 500 | 11 059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Подгруппа проектов 002.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 3 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 |
| Проекты 002.02.01.007. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 3 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 |
| Подгруппа проектов 002.02.02.000 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 3 750 | 12 500 | 11 059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 3 750 | 16 250 | 27 309 | 27 309 | 27 309 | 27 309 | 27 309 | 27 309 | 27 309 | 27 309 | 27 309 | 27 309 |
| Проекты 002.02.02.007. "Реконструкция тепловых сетей котельной №67 МУП "ГТХ" для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 250 | - | 11 059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 250 | 1 250 | 12 309 | 12 309 | 12 309 | 12 309 | 12 309 | 12 309 | 12 309 | 12 309 | 12 309 | 12 309 |
| Проекты 002.02.02.009. "Строительство тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 2 500 | 12 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 2 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения надежности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 707 | 188 | 1 118 | 1 135 | 564 | - | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 707 | 1 895 | 3 013 | 4 148 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 28 896 | 53 079 | 77 263 | 101 446 | 101 446 |
| Проект 002.02.03.001. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Проект 002.02.03.002. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 240 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 240 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Проект 002.02.03.003. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Проект 002.02.03.004. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 108 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 108 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Проект 002.02.03.005. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Проект 002.02.03.006. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Проект 002.02.03.008. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 628 | - | 270 | 507 | 564 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 628 | 628 | 898 | 1 405 | 1 969 | 1 969 | 1 969 | 1 969 | 1 969 | 1 969 | 1 969 | 1 969 |
| Проект 002.02.03.010. "Реконструкция тепловых сетей от котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 335 | 80 | 168 | 386 | - | - | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 335 | 415 | 583 | 969 | 969 | 969 | 969 | 25 153 | 49 336 | 73 520 | 97 703 | 97 703 |

# 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.4.

Таблица 9.4. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 98201 | 92834 | 173316 | 330137 | 224328 | 228896 | 498376 | 423336 | 332042 | 280255 | 401840 | - | - | 3083562 |  |
| 1 |  | Реконструкция котельных №5, 66 ООО "ТЭР" | 13514 | 29691 | 1000 | 61074 | - | 2889 | 182363 | 1476 | 38172 | - | - | - | - | 330179 |  |
| 1.1 | 001.01.02.001. | Замена водогрейного котла марки КВТС-10-150 №3 на котельной №66, с реконструкцией ШЗУ | - | - | - | 30811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30811 | собственные средства ТСО |
| 1.2 | 001.01.02.001. | Замена парового котла марки КЕ 25/14 №5 на котельной №66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38172 | - | - | - | - | 38172 | собственные средства ТСО |
| 1.3 | 001.01.02.001. | Проектирование воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 №№1, 2, 3 на котельной №5 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | собственные средства ТСО |
| 1.4 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 на котельной №5 | 2456 | 6966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9422 | собственные средства ТСО |
| 1.5 | 001.01.02.001. | Замена питательных насосов ЦНСГ 60/198 3 шт. на энергоэффективные насосы - 3 шт., с подбором оптимальной производительности | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1301 | собственные средства ТСО |
| 1.6 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 37 кВт - 3 шт. на питательные насосы на котельной №66 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | собственные средства ТСО |
| 1.7 | 001.01.02.001. | Замена насосов рециркуляции ГВС на энергоэффективные насосы - 2 шт. на котельной №66, с подбором оптимальной производительности | - | - | - | - | - | - | - | 1476 | - | - | - | - | - | 1476 | собственные средства ТСО |
| 1.8 | 001.01.02.001. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | собственные средства ТСО |
| 1.9 | 001.01.02.001. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 7114 | 4500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12614 | собственные средства ТСО |
| 1.10 | 001.01.02.001. | Приобретение передвижного дробильно-сортировочного комплекса угольного склада котельной № 5, 66 | - | - | - | 9623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9623 | собственные средства ТСО |
| 1.11 | 001.01.02.001. | Приобретение и установка расходомера, термопреобразователя по ГВС на ПСВ №6 - 1 шт. на котельную №5,66 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | собственные средства ТСО |
| 1.12 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-160 на котельной №5,66 | - | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | собственные средства ТСО |
| 1.13 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 315 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (летние) на котельной №5 | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 | собственные средства ТСО |
| 1.14 | 001.01.02.001. | Замена насоса исходной воды - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №66 | - | 1168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1168 | собственные средства ТСО |
| 1.15 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж сетевого насоса 2000 м³, h = 100 м на раме в сборе с электродвигателем, на котельной №66, с заменой коммутационной аппаратуры | - | - | - | 6640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6640 | собственные средства ТСО |
| 1.16 | 001.01.02.001. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 2889 | - | - | - | - | - | - | - | 2889 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 1.17 | 001.01.02.001. | Техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 182363 | - | - | - | - | - | - | 182363 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 1.18 | 001.01.02.001. | Проектирование, приобретение и монтаж емкости запаса воды на котельной №66 V=1000 м³ | - | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 | собственные средства ТСО |
| 1.19 | 001.01.02.001. | Реконструкция оборудования ХВП котельной №5, 66 | - | 15857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15857 | собственные средства ТСО |
| 1.20 | 001.01.02.001. | Установка редукционного устройства на котельной №66, автоматизация ПСВ | - | - | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | собственные средства ТСО |
| 2 |  | Реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" | 12027 | 13468 | - | 53788 | 77366 | 65316 | 105127 | 214449 | 38322 | 74419 | - | - | - | 654282 |  |
| 2.1 | 001.01.02.002. | Предпроектные исследования по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | 3950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3950 | собственные средства ТСО |
| 2.2 | 001.01.02.002. | Разработка проектной документации по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | 16459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16459 | собственные средства ТСО |
| 2.3 | 001.01.02.002. | Реконструкция гидрозолоотвала котельной | - | - | - | - | 57441 | 60141 | 62968 | 65927 | - | - | - | - | - | 246477 | собственные средства ТСО |
| 2.4 | 001.01.02.002. | Проектирование реконструкции насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 | собственные средства ТСО |
| 2.5 | 001.01.02.002. | Реконструкция насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | 6035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6035 | собственные средства ТСО |
| 2.6 | 001.01.02.002. | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК100 №1, 2 | - | - | - | 1197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1197 | собственные средства ТСО |
| 2.7 | 001.01.02.002. | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 | - | - | - | 9003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9003 | собственные средства ТСО |
| 2.8 | 001.01.02.002. | Проектирование, приобретение и установка электроприводов - 6 шт. для управления запорной арматурой, монтаж шкафов управления с возможностью диспетчеризации и автоматической работы на котельной №6 | - | - | - | 3312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3312 | собственные средства ТСО |
| 2.9 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №1 - 1 шт. на насос СЦН1250/140 - 1 шт. на котельной №6 | 3152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3152 | собственные средства ТСО |
| 2.10 | 001.01.02.002. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство освещения, видеонаблюдения, охранной сигнализации участка магистральной тепловой сети котельной №6-т.А | 3331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3331 | собственные средства ТСО |
| 2.11 | 001.01.02.002. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №6 | 2435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2435 | собственные средства ТСО |
| 2.12 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №2 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.13 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №3 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.14 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №4 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.15 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №5 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.16 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №6 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.17 | 001.01.02.002. | Приобретение и установка установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) на ТП-793 | - | - | - | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | собственные средства ТСО |
| 2.18 | 001.01.02.002. | Замена парового котла марки КЕ25-14 №3 на новый | - | - | - | - | - | - | 33259 | - | - | - | - | - | - | 33259 | собственные средства ТСО |
| 2.19 | 001.01.02.002. | Замена парового котла марки КЕ25-14 №4 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 34822 | - | - | - | - | 34822 | собственные средства ТСО |
| 2.20 | 001.01.02.002. | Замена питательных насосов на энергоэффективные насосы - 3 шт. | - | - | - | - | - | - | - | 2366 | - | - | - | - | - | 2366 | собственные средства ТСО |
| 2.21 | 001.01.02.002. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | собственные средства ТСО |
| 2.22 | 001.01.02.002. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | собственные средства ТСО |
| 2.23 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на сетевые насосы СЦН1250 - 2 шт. на котельной №6 | - | 5354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5354 | собственные средства ТСО |
| 2.24 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 200 кВт - 1 шт. на дымососы ДН-19 на котельной №6 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | собственные средства ТСО |
| 2.25 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы исходной воды - 2 шт. | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | собственные средства ТСО |
| 2.26 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 55 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДн-12,5 на котельной №6 |  | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 | собственные средства ТСО |
| 2.27 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 160 кВт - 1 шт. для насосов рециркуляции 2-ой очереди на котельной №6 | - | 1074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1074 | собственные средства ТСО |
| 2.28 | 001.01.02.002. | Монтаж приборов автоматизации котла КВТС-20-150 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | 2479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2479 | собственные средства ТСО |
| 2.29 | 001.01.02.002. | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №2 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | - | - | - | 3853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3853 | собственные средства ТСО |
| 2.30 | 001.01.02.002. | Реконструкция электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры "Багерной насосной" | - | 2042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | собственные средства ТСО |
| 2.31 | 001.01.02.002. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №6 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 3725 | - | 3500 | - | - | - | - | 7225 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 2.32 | 001.01.02.002. | Реконструкция крыши здания бойлерной №3 | - | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600 | собственные средства ТСО |
| 2.33 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж блочного вакуумного деаэратора БВД-25 (25 м³/ч) на бойлерной №6 | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | собственные средства ТСО |
| 2.34 | 001.01.02.002. | Техническое перевооружение угольной котельной №6 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 140981 | - | 74419 | - | - | - | 215400 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 3 |  | Реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" | 23739 | 1679 | - | 21775 | 27665 | - | - | - | - | 3500 | 94600 | - | - | 172958 |  |
| 3.1 | 001.01.02.003. | Реконструкция углеподачи на котельной №48 | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | собственные средства ТСО |
| 3.2 | 001.01.02.003. | Разработка проекта на реконструкцию оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 3.3 | 001.01.02.003. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | 2393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2393 | собственные средства ТСО |
| 3.4 | 001.01.02.003. | Проектирование реконструкции (технического перевооружения) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 1408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1408 | собственные средства ТСО |
| 3.5 | 001.01.02.003. | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 22331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22331 | собственные средства ТСО |
| 3.6 | 001.01.02.003. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №48 | - | 1679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1679 | собственные средства ТСО |
| 3.7 | 001.01.02.003. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | собственные средства ТСО |
| 3.8 | 001.01.02.003. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | 8104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8104 | собственные средства ТСО |
| 3.9 | 001.01.02.003. | Замена котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | - | - | 27665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27665 | собственные средства ТСО |
| 3.10 | 001.01.02.003. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №48 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | - | 3500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 3.11 | 001.01.02.003. | Техническое перевооружение угольной котельной №48 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94600 | - | - | 94600 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 4 |  | Реконструкция котельной №49 ООО "ТЭР" | 20590 | 3181 | - | - | - | - | - | - | - | 2907 | 92500 | - | - | 119178 |  |
| 4.1 | 001.01.02.004. | Замена сетевого насоса 8 НДВ на энергоэффективный на котельной №49 | - | 1155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155 | собственные средства ТСО |
| 4.2 | 001.01.02.004. | Приобретение и монтаж теплообменника Q=4 Гкал на котельной №49 | - | 1107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1107 | собственные средства ТСО |
| 4.3 | 001.01.02.004. | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-180 на котельной №49 | - | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | собственные средства ТСО |
| 4.4 | 001.01.02.004. | Замена насоса ГВС - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №49 | - | 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 | собственные средства ТСО |
| 4.5 | 001.01.02.004. | Реконструкция котельной №49 с заменой котлов КВм-2,5 - 3 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 с ленточной топкой (ТЛПХ) - 3 шт., с реконструкцией ШЗУ | 20590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20590 | собственные средства ТСО |
| 4.6 | 001.01.02.004. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2907 | - | - | - | 2907 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 4.7 | 001.01.02.004. | Техническое перевооружение угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92500 | - | - | 92500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 5 |  | Реконструкция котельной №52 ООО "ТЭР" | 81 | 1747 | - | 13058 | - | - | - | - | 977 | 11159 | 71690 | - | - | 98712 |  |
| 5.1 | 001.01.02.005. | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | 977 | - | - | - | - | 977 | собственные средства ТСО |
| 5.2 | 001.01.02.005. | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8559 | - | - | - | 8559 | собственные средства ТСО |
| 5.3 | 001.01.02.005. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №52 | - | 1747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1747 | собственные средства ТСО |
| 5.4 | 001.01.02.005. | Приобретение и монтаж частотного преобразователя с выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-12,5 на котельной №52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | собственные средства ТСО |
| 5.5 | 001.01.02.005. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-10 на котельной №52 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | собственные средства ТСО |
| 5.6 | 001.01.02.005. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | 1756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 | собственные средства ТСО |
| 5.7 | 001.01.02.005. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | 11302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11302 | собственные средства ТСО |
| 5.8 | 001.01.02.005. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | 2600 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 5.9 | 001.01.02.005. | Техническое перевооружение угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71690 | - | - | 71690 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 6 |  | Реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" | 14056 | 8038 | - | 3329 | - | - | - | 35051 | 38201 | 68450 | - | - | - | 167125 |  |
| 6.1 | 001.01.02.006. | Замена сетевого насоса Д 630/90 №2 на энергоэффективный насос, с подбором оптимальной производительности - 1 шт. | - | - | - | 3329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3329 | собственные средства ТСО |
| 6.2 | 001.01.02.006. | Реконструкция электрощитовой на котельной №76 с заменой кабельных линий сетевых насосов №№1, 3 | - | 5898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5898 | собственные средства ТСО |
| 6.3 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 250 кВт - 1 шт. на сетевые насосы на котельной №76 | 1779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 | собственные средства ТСО |
| 6.4 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж электродвигателя на сетевой насос WILO SCP 200/560 | - | 1240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1240 | собственные средства ТСО |
| 6.5 | 001.01.02.006. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 | собственные средства ТСО |
| 6.6 | 001.01.02.006. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 10451 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11351 | собственные средства ТСО |
| 6.7 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №76 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | собственные средства ТСО |
| 6.8 | 001.01.02.006. | Замена водогрейного котла №1 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | - | 35051 | собственные средства ТСО |
| 6.9 | 001.01.02.006. | Замена водогрейного котла №2 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | 35051 | собственные средства ТСО |
| 6.10 | 001.01.02.006. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 6.11 | 001.01.02.006. | Техническое перевооружение угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68450 | - | - | - | 68450 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 7 |  | Реконструкция котельной №79 ООО "ТЭР" | 409 | - | - | 12631 | - | - | 1890 | 37500 | - | - | - | - | - | 52430 |  |
| 7.1 | 001.01.02.007. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №79 | - | - | - | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 | собственные средства ТСО |
| 7.2 | 001.01.02.007. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №79 | - | - | - | 11259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11259 | собственные средства ТСО |
| 7.3 | 001.01.02.007. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевой насос | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | собственные средства ТСО |
| 7.4 | 001.01.02.007. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насос ГВС | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | собственные средства ТСО |
| 7.5 | 001.01.02.007. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 1890 | - | - | - | - | - | - | 1890 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 7.6 | 001.01.02.007. | Техническое перевооружение угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 37500 | - | - | - | - | - | 37500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 8 |  | Реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" | - | 4704 | - | 32250 | 3900 | - | - | - | 3150 | 64890 | - | - | - | 108894 |  |
| 8.1 | 001.01.02.008. | Проект на автоматизацию котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | собственные средства ТСО |
| 8.2 | 001.01.02.008. | Автоматизация котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | 3503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3503 | собственные средства ТСО |
| 8.3 | 001.01.02.008. | Замена сетевых насосов ЦН 400-105 - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. | - | 3554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3554 | собственные средства ТСО |
| 8.4 | 001.01.02.008. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №104 | - | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 | собственные средства ТСО |
| 8.5 | 001.01.02.008. | Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| 8.6 | 001.01.02.008. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 8.7 | 001.01.02.008. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 3351 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3351 | собственные средства ТСО |
| 8.8 | 001.01.02.008. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | собственные средства ТСО |
| 8.9 | 001.01.02.008. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | 17754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17754 | собственные средства ТСО |
| 8.10 | 001.01.02.008. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 8.11 | 001.01.02.008. | Техническое перевооружение угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64890 | - | - | - | 64890 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 9 |  | Реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" | 2685 | 4879 | - | 18105 | 46653 | 27231 | - | 43291 | 72440 | - | - | - | - | 215284 |  |
| 9.1 | 001.01.02.009. | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 1605 | - | - | - | - | - | - | - | 1605 | собственные средства ТСО |
| 9.2 | 001.01.02.009. | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 25626 | - | - | - | - | - | - | - | 25626 | собственные средства ТСО |
| 9.3 | 001.01.02.009. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | 3248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3248 | собственные средства ТСО |
| 9.4 | 001.01.02.009. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | - | 20653 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20653 | собственные средства ТСО |
| 9.5 | 001.01.02.009. | Замена парового котла №2 марки ДКВР-20/13 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 39491 |  |  |  |  |  | 39491 | собственные средства ТСО |
| 9.6 | 001.01.02.009. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 3554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3554 | собственные средства ТСО |
| 9.7 | 001.01.02.009. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 859 | собственные средства ТСО |
| 9.8 | 001.01.02.009. | Замена котла КЕ 10/14 №6 | - | - | - | - | 26000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26000 | собственные средства ТСО |
| 9.9 | 001.01.02.009. | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №114 | 2685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 | собственные средства ТСО |
| 9.10 | 001.01.02.009. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 9.11 | 001.01.02.009. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | 14308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14308 | собственные средства ТСО |
| 9.12 | 001.01.02.009. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-15 - 1 шт. на котельной №114 | - | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | собственные средства ТСО |
| 9.13 | 001.01.02.009. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 - 2 шт. на котельной №114 | - | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | собственные средства ТСО |
| 9.14 | 001.01.02.009. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 9.15 | 001.01.02.009. | Техническое перевооружение угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 72440 | - | - | - | - | 72440 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 10 |  | Реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" | 1767 | 892 | - | - | - | - | 2130 | - | 67110 | - | - | - | - | 71900 |  |
| 10.1 | 001.01.02.010. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №22 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | собственные средства ТСО |
| 10.2 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж сетевых насосов (с подбором оптимальной производительности) на котельной №22 | 1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1212 | собственные средства ТСО |
| 10.3 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №22 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | собственные средства ТСО |
| 10.4 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №22 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | собственные средства ТСО |
| 10.5 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 4 шт. на дутьевые вентиляторы ДН-9 на котельной №22 | - | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | собственные средства ТСО |
| 10.6 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на новые сетевые насосы на котельной №22 | - | 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609 | собственные средства ТСО |
| 10.7 | 001.01.02.010. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 10.8 | 001.01.02.010. | Техническое перевооружение угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 67110 | - | - | - | - | 67110 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 11 |  | Реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" | 1060 | - | - | 43291 | 9823 | - | - | 2130 | 71540 | - | - | - | - | 127844 |  |
| 11.1 | 001.01.02.011. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | 1341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1341 | собственные средства ТСО |
| 11.2 | 001.01.02.011. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | - | 9823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9823 | собственные средства ТСО |
| 11.3 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа коммуникации и управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №23 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | собственные средства ТСО |
| 11.4 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (на травмбольницу) на котельной №23 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | собственные средства ТСО |
| 11.5 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы на котельной №23 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | собственные средства ТСО |
| 11.6 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции NB 40-125/139 на котельной №23 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | собственные средства ТСО |
| 11.7 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт на дутьевые вентиляторы ВР-125 на котельной №23 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | собственные средства ТСО |
| 11.8 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 7,5 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВД-2,8 - 2 шт. на котельной №23 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | собственные средства ТСО |
| 11.9 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 7,5 кВт на насосы котлового контура - 2 шт. на котельной №23 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | собственные средства ТСО |
| 11.10 | 001.01.02.011. | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | собственные средства ТСО |
| 11.11 | 001.01.02.011. | Реконструкция котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | собственные средства ТСО |
| 11.12 | 001.01.02.011. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 11.13 | 001.01.02.011. | Техническое перевооружение угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 71540 | - | - | - | - | 71540 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 12 |  | Реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" | 311 | - | 7593 | - | - | - | - | - | - | 2130 | 143050 | - | - | 153084 |  |
| 12.1 | 001.01.02.012. | Замена котла КВ 106-007 №1 на котел типа КВм | - | - | 7593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7593 | собственные средства ТСО |
| 12.2 | 001.01.02.012. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №25 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | собственные средства ТСО |
| 12.3 | 001.01.02.012. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 6 шт. на дутьевые вентиляторы ВР 120-28 на котельной №25 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | собственные средства ТСО |
| 12.4 | 001.01.02.012. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 12.5 | 001.01.02.012. | Техническое перевооружение угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143050 | - | - | 143050 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13 |  | Реконструкция котельной №28 ООО "ТЭР" | 586 | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | 52800 | - | - | - | 55516 |  |
| 13.1 | 001.01.02.013. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №28 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13.2 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №28 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | собственные средства ТСО |
| 13.3 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №28 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | собственные средства ТСО |
| 13.4 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №28 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | собственные средства ТСО |
| 13.5 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №28. Техническое перевооружение угольной котельной №28 с переводом на газ | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52800 | - | - | - | 52936 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 14 |  | Реконструкция котельной №29 ООО "ТЭР" | - | 2366 | - | 280 | 2521 | 59080 | - | - | - | - | - | - | - | 64247 |  |
| 14.1 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВДН-8 на котельной №29 | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | собственные средства ТСО |
| 14.2 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №29 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | собственные средства ТСО |
| 14.3 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №29 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | собственные средства ТСО |
| 14.4 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт — 1 шт на сетевые насосы на котельной №29 | - | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481 | собственные средства ТСО |
| 14.5 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №29 | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | собственные средства ТСО |
| 14.6 | 001.01.02.014. | Замена сетевого насоса - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №29 | - | 1184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1184 | собственные средства ТСО |
| 14.7 | 001.01.02.014. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | - | 2521 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2521 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 14.8 | 001.01.02.014. | Техническое перевооружение угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 59080 | - | - | - | - | - | - | - | 59080 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 15 |  | Реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" | - | 7721 | - | - | 32000 | - | 2406 | 89439 | - | - | - | - | - | 131566 |  |
| 15.1 | 001.01.02.015. | Замена котлов КВм-1,6 №4, №7 на котлы типа КВм (с подбором оптимальной мощности с учетом увеличения нагрузки при подключении нагрузок котельной №32) на котельной №31 | - | - | - | - | 32000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32000 | собственные средства ТСО |
| 15.2 | 001.01.02.015. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 3337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3337 | собственные средства ТСО |
| 15.3 | 001.01.02.015. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 | собственные средства ТСО |
| 15.4 | 001.01.02.015. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на насос ГВС на котельной №31 | - | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481 | собственные средства ТСО |
| 15.5 | 001.01.02.015. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №31 | - | 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 944 | собственные средства ТСО |
| 15.6 | 001.01.02.015. | Ремонт электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры с установкой АВР | - | 2275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2275 | собственные средства ТСО |
| 15.7 | 001.01.02.015. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 2406 | - | - | - | - | - | - | 2406 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 15.8 | 001.01.02.015. | Техническое перевооружение угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 89439 | - | - | - | - | - | 89439 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 16 |  | Реконструкция котельной №39 ООО "ТЭР" | 2982 | 2699 | - | 3145 | 3400 | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 75296 |  |
| 16.1 | 001.01.02.016. | Проектирование газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 | собственные средства ТСО |
| 16.2 | 001.01.02.016. | Монтаж газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | 2743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2743 | собственные средства ТСО |
| 16.3 | 001.01.02.016. | Приобретение и монтаж теплообменника Q=7 Гкал на котельной №39 | - | 2699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2699 | собственные средства ТСО |
| 16.4 | 001.01.02.016. | Приобретение и монтаж емкости запаса воды V=100 м³ на котельной №39 | 2982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2982 | собственные средства ТСО |
| 16.5 | 001.01.02.016. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 16.6 | 001.01.02.016. | Техническое перевооружение угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 63070 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 17 |  | Реконструкция котельной №42 ООО "ТЭР" | 141 | 1308 | - | - | - | 3800 | 61560 | - | - | - | - | - | - | 66809 |  |
| 17.1 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №42 | - | 537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 | собственные средства ТСО |
| 17.2 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №42 | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | собственные средства ТСО |
| 17.3 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №42 | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | собственные средства ТСО |
| 17.4 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж комплекса коммутации и управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-10 на котельной №42 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | собственные средства ТСО |
| 17.5 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №42 | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | собственные средства ТСО |
| 17.6 | 001.01.02.017. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 17.7 | 001.01.02.017. | Техническое перевооружение угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 61560 | - | - | - | - | - | - | 61560 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 18 |  | Реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" | 850 | - | - | 36411 | 21000 | 3800 | 57340 | - | - | - | - | - | - | 119401 |  |
| 18.1 | 001.01.02.018. | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | собственные средства ТСО |
| 18.2 | 001.01.02.018. | Реконструкция котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | 26900 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41900 | собственные средства ТСО |
| 18.3 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 на котельной №43 | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | собственные средства ТСО |
| 18.4 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №43 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | собственные средства ТСО |
| 18.5 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №43 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | собственные средства ТСО |
| 18.6 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №43 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | собственные средства ТСО |
| 18.7 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №43 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | собственные средства ТСО |
| 18.8 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №43 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | собственные средства ТСО |
| 18.9 | 001.01.02.018. | Проектирование закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | собственные средства ТСО |
| 18.10 | 001.01.02.018. | Строительство закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | собственные средства ТСО |
| 18.11 | 001.01.02.018. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 18.12 | 001.01.02.018. | Техническое перевооружение угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 57340 | - | - | - | - | - | - | 57340 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 19 |  | Реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" | - | 4943 | 162784 | 29000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196727 |  |
| 19.1 | 001.01.02.019. | Разработка проектной и рабочей документации котельной №45 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | 4943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4943 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 19.2 | 001.01.02.019. | Реконструкция котельной №45 мощностью 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | - | 157528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157528 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 19.3 | 001.01.02.019. | Проектирование строительства неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 1256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1256 | собственные средства ТСО |
| 19.4 | 001.01.02.019. | Строительство неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 4000 | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21000 | собственные средства ТСО |
| 19.5 | 001.01.02.019. | Устройство ПНС в здании закрытой котельной №46 | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | собственные средства ТСО |
| 20 |  | Реконструкция котельной №94 ООО "ТЭР" | 384 | 454 | 544 | - | - | 1860 | 54520 | - | - | - | - | - | - | 57763 |  |
| 20.1 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №94 | - | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | собственные средства ТСО |
| 20.2 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевые насосы - 2 шт. на котельной №94 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | собственные средства ТСО |
| 20.3 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС - 2 шт. на котельной №94 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | собственные средства ТСО |
| 20.4 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №94 | - | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | собственные средства ТСО |
| 20.5 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж узлов учета тепловой энергии и ГВС на котельной №94 | - | - | 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | собственные средства ТСО |
| 20.6 | 001.01.02.020. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 20.7 | 001.01.02.020. | Техническое перевооружение угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 54520 | - | - | - | - | - | - | 54520 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 21 |  | Реконструкция котельной №96 ООО "ТЭР" | - | 363 | 400 | - | - | 1850 | 31040 | - | - | - | - | - | - | 33653 |  |
| 21.1 | 001.01.02.021. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №96 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | собственные средства ТСО |
| 21.2 | 001.01.02.021. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №96 | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | собственные средства ТСО |
| 21.3 | 001.01.02.021. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 1850 |  |  |  |  |  |  |  | 1850 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 21.4 | 001.01.02.021. | Приобретение и монтаж узлов учета тепловой энергии и ГВС на котельной №96 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | собственные средства ТСО |
| 21.5 | 001.01.02.021. | Техническое перевооружение угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 31040 | - | - | - | - | - | - | 31040 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 22 |  | Прочие мероприятия ООО "ТЭР" | 3018 | 4701 | 995 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10713 |  |
| 22.1 | 001.01.02.022. | Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы бойлерных с установкой третьей ступени нагрева ГВС | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | собственные средства ТСО |
| 22.2 | 001.01.02.022. | Приобретение сварочного генератора 2 шт., 220 В | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | собственные средства ТСО |
| 22.3 | 001.01.02.022. | Приобретение принтера - 3 шт. | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | собственные средства ТСО |
| 22.4 | 001.01.02.022. | Приобретение мотопомпы | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | собственные средства ТСО |
| 22.5 | 001.01.02.022. | Приобретение и монтаж тельфера грузоподъемностью 8 тн | 1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1305 | собственные средства ТСО |
| 22.6 | 001.01.02.022. | Диспетчеризация котельных |  | 3701 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5701 | собственные средства ТСО |
| 22.7 | 001.01.02.022. | Проектирование установок для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельных | - | - | 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 | собственные средства ТСО |
| 22.8 | 001.01.02.022. | Приобретение прибора для производства замеров и осуществления контроля по списанию и остаткам топлива по складам | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | собственные средства ТСО |
|  |  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | 19433 | 118622 | 6205 | 6109 | 9903 | 1989 | - | - | - | - | - | - | 162260 |  |
| 23 |  | Модернизация котельной №1 МУП "ГТХ" | - | 70 | 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 |  |
| 23.1 | 002.01.04.001. | Замена червячной лебедки ШЗУ (ТЛЧ-1) | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 23.2 | 002.01.04.001. | Вывод из эксплуатации котельной №1 | - | - | 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 24 |  | Модернизация котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 |  |
| 24.1 | 002.01.04.002. | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 25 |  | Модернизация котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 |  |
| 25.1 | 002.01.04.003. | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 26 |  | Модернизация котельной №15 МУП "ГТХ" | - | 37 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 892 |  |
| 26.1 | 002.01.04.004. | Замена насосного оборудования (насос ГВС ЦНСГ 20-55К5-АМ) | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 26.2 | 002.01.04.004. | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" | - | - | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 855 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 27 |  | Модернизация котельной №17 МУП "ГТХ" | - | 150 | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |  |
| 27.1 | 002.01.04.005. | Ремонт фундамента дымовой трубы | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 27.2 | 002.01.04.005. | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" | - | - | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1320 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 28 |  | Модернизация котельной №20 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | 110 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |  |
| 28.1 | 002.01.04.006. | Ремонт бытового помещения | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 28.2 | 002.01.04.006. | Замена насосного оборудования | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 29 |  | Модернизация котельной №24 МУП "ГТХ" | - | 20 | 9448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9468 |  |
| 29.1 | 002.01.04.007. | Модернизация котельной №24: замена котлов №1 ГВС НРс 18 на КВр 0,63 МВт и №2, 3 НРс 18 на КВр 0,93 МВт; установка пластинчатых теплообменников Sondex S-41 Ду 150; Sondex S-19 Ду 65; замена насосов сетевых, циркуляционных и ГВС с установкой частотного регулирования | - | - | 9448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9448 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 29.2 | 002.01.04.007. | Замена насосного оборудования (насос бак-котёл КМ50-32-125 - 2 шт.) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 30 |  | Модернизация котельной №26 МУП "ГТХ" | - | - | 2088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2088 |  |
| 30.1 | 002.01.04.008. | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной №26 (установка котла длительного горения) | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.2 | 002.01.04.008. | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1963 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 31 |  | Модернизация котельной №34 МУП "ГТХ" | - | 102 | - | - | - | 1364 | - | - | - | - | - | - | - | 1466 |  |
| 31.1 | 002.01.04.009. | Модернизация котельной №34: замена котлов №1, 2 НРс-18 на КВр 1,2; замена насосов сетевых, циркуляционных, ГВС на насосы с частотным регулированием; замена теплообменников Sondex S41; установка узла учета тепловой энергии | - | - | - | - | - | 1364 | - | - | - | - | - | - | - | 1364 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 31.2 | 002.01.04.009. | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 80-65-160 - 2 шт.) | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 31.3 | 002.01.04.009. | Ремонт ШЗУ замена лебёдки (ТЛЧ-1) | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 32 |  | Модернизация котельной №35 МУП "ГТХ" | - | 917 | 12895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13812 |  |
| 32.1 | 002.01.04.010. | Проектирование блочно-модульной угольной котельной ул .Прокопьевская, 162 (1,2 МВт) | - | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 917 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 32.2 | 002.01.04.010. | Строительство блочно-модульной угольной котельной ул. Прокопьевская, 162 (1,2 МВт) | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 32.3 | 002.01.04.010. | Вывод из эксплуатации котельной №35 | - | - | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 33 |  | Модернизация котельной №47 МУП "ГТХ" | - | 5661 | 850 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6876 |  |
| 33.1 | 002.01.04.011. | Модернизация котельной №47: установка теплообменников Sondex s 41 - 2 шт.; Sondex s 19 - 2 шт.; установка частотных преобразователей; замена котлов КВм 0,8 МВт №2, №3 на котел КВм-1,25; установка химводоочистки Аквафлоу SF 100/2-91 | - | 2671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2671 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 33.2 | 002.01.04.011. | Установка на углеподачу дробилки ВПД-15 и тяговой лебедки | - | 1773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1773 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 33.3 | 002.01.04.011. | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 33.4 | 002.01.04.011. | Установка кран балки с грейфером | - | 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 808 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 33.5 | 002.01.04.011. | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 65-50-125) | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 33.6 | 002.01.04.011. | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососа (замена газоходов сечением 400х300 мм, L = 15 м и дымососа ДН-6,3) | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 33.7 | 002.01.04.011. | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососа (замена газоходов сечением 400х300 мм, L = 15 м и дымососов ДН-9 - 2 шт.) | - | - | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 33.8 | 002.01.04.011. | Ремонт ШЗУ канала в котельном зале (канал ШЗУ 60х1,35х0,5 м) | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 34 |  | Модернизация котельной №50 МУП "ГТХ" | - | - | 2368 | - | 540 | 1102 | - | - | - | - | - | - | - | 4010 |  |
| 34.1 | 002.01.04.012. | Установка теплообменников FUNKE FP 100 d200 | - | - | 1495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1495 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 34.4 | 002.01.04.012. | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ, замена рештаков, цепи, звездочек привода (рештак С5311.00.100к -32 шт., цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 82 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) | - | - | 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 873 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 34.5 | 002.01.04.012. | Замена котла №1 КВр-0,8к на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 34.6 | 002.01.04.012. | Замена котла №3 КВр-0,8к на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | - | 562 | - | - | - | - | - | - | - | 562 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 34.7 | 002.01.04.012. | Замена дымососов ДН-6,3 - 2 шт. | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35 |  | Модернизация котельной №53 МУП "ГТХ" | - | 1675 | 820 | 1344 | 2146 | 2615 | - | - | - | - | - | - | - | 8600 |  |
| 35.1 | 002.01.04.013. | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 35.2 | 002.01.04.013. | Установка кран балки с грейфером | - | 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 798 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 35.3 | 002.01.04.013. | Поверка и ремонт узла учёта тепловой энергии | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.4 | 002.01.04.013. | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT,ListWN13-2023011760 - 2 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм - 8 шт.) | - | - | 261 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.5 | 002.01.04.013. | Замена теплообменников на теплоснабжение с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный KVM6-FG57pl - 2 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 100 мм - 8 шт.) | - | 537 | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1096 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.6 | 002.01.04.013. | Замена насосного оборудования (вертикальный многоступенчатый насос ПВН 1-4 - 2 шт.) | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.7 | 002.01.04.013. | Замена котла №1 КВм-2,5к на котел КВм-2,5 МВт | - | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.8 | 002.01.04.013. | Замена котла №2 КВм-2,5к на котел КВм-2,5 МВт | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.9 | 002.01.04.013. | Замена дымососов ДН-9 - 2 шт. | - | - | - | - | - | 590 | - | - | - | - | - | - | - | 590 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.10 | 002.01.04.013. | Замена цепи со скребками конвейера ШЗУ (цепь скребковая 2СР-70М.05.00.150, L = 80 м) | - | - | - | - | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.11 | 002.01.04.013. | Замена цепи со скребками конвейера углеподачи ( цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 82 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) | - | - | - | 1073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1073 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 36 |  | Модернизация котельной №63 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 |  |
| 36.1 | 002.01.04.014. | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной № 63 (установка котла длительного горения) | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 36.2 | 002.01.04.014. | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | - | - | 1853 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1853 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 37 |  | Модернизация котельной №65 МУП "ГТХ" | - | 548 | - | - | - | 3627 | - | - | - | - | - | - | - | 4175 |  |
| 37.1 | 002.01.04.015. | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной №65 (установка котла длительного горения) | - | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 37.2 | 002.01.04.015. | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | - | - | - | 3627 | - | - | - | - | - | - | - | 3627 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 37.3 | 002.01.04.015. | Замена насосного оборудования (насос бак-котёл КМ 50-32-125) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 37.4 | 002.01.04.015. | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 65-50-160) | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 38 |  | Модернизация котельной №66 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1989 | - | - | - | - | - | - | 1989 |  |
| 38.1 | 002.01.04.016. | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной №66 (установка котла длительного горения) | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 38.2 | 002.01.04.016. | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | - | - | - | - | 1864 | - | - | - | - | - | - | 1864 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 39 |  | Модернизация котельной №67 МУП "ГТХ" | - | 5350 | 2430 | 3061 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11092 |  |
| 39.1 | 002.01.04.017. | Замена котлов №3, 4 Сибирь 10м на один котел КВр 1,86; замена насосов сетевых, циркуляционных и ГВС на насосы с частотным регулированием | - | 4166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4166 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 39.4 | 002.01.04.017. | Диспетчеризация | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 39.5 | 002.01.04.017. | Установка систем видеонаблюдения | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 39.6 | 002.01.04.017. | Модернизация котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 МУП "ГТХ" (разработка проектно-сметной документации, установка автоматических котлов длительного горения) | - | - | - | 2241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2241 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 39.7 | 002.01.04.017. | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососов (замена газоходов сечением 500х500 мм, L = 20 м и дымососов ДН-9 - 2 шт.) | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 39.8 | 002.01.04.017. | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ, замена рештаков, цепи, звездочек привода (рештак С5311.00.100к -32 шт., цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 105 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) | - | 914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 39.9 | 002.01.04.017. | Установка батарейного циклона ЦБ-25 | - | - | - | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 39.10 | 002.01.04.017. | Капитальный ремонт кровли (S = 716 м²) | - | - | 2138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2138 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 39.11 | 002.01.04.017. | Ремонт отмостки (S = 112 м²) | - | - | - | - | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 40 |  | Модернизация котельной №72 МУП "ГТХ" | - | 214 | - | 1435 | 271 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | 2201 |  |
| 40.1 | 002.01.04.018. | Капитальный ремонт футеровки конвейера ШЗУ (листы СВМПЭ Ре1000, 40 м², δ = 8мм, 20 листов) | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 40.2 | 002.01.04.018. | Замена цепи со скребками конвейера ШЗУ (цепь скребковая 2СР-70М.05.00.150, L = 80 м) | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 40.3 | 002.01.04.018. | Замена теплообменников на теплоснабжение с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный KVM6-FG57pl - 2 шт.(или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 100 мм - 8 шт.) | - | - | - | 1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 40.4 | 002.01.04.018. | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT, ListWN13-2023011760 - 1шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм, 4 шт.) | - | - | - | - | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 40.5 | 002.01.04.018. | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT, ListWN13-2023011760 - 1 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм - 4 шт.) | - | - | - | - | - | 281 | - | - | - | - | - | - | - | 281 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 41 |  | Модернизация котельной №93 МУП "ГТХ" | - | 107 | - | - | 812 | 844 | - | - | - | - | - | - | - | 1763 |  |
| 41.1 | 002.01.04.019. | Поверка и ремонт узла учёта тепловой энергии | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 41.2 | 002.01.04.019. | Замена котла №1 КВр-0,8КБ на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 41.3 | 002.01.04.019. | Замена теплообменника | - | - | - | - | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 41.4 | 002.01.04.019. | Замена котла №2 КВр-0,8КБ на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | - | 562 | - | - | - | - | - | - | - | 562 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 41.5 | 002.01.04.019. | Замена теплообменника | - | - | - | - | - | 282 | - | - | - | - | - | - | - | 282 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 42 |  | Прочие мероприятия на котельных МУП "ГТХ" | - | 4583 | 83333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87917 |  |
| 42.1 | 002.01.01.020. | Проектирование блочно-модульной угольной котельной 12,5 МВт, переключение тепловых нагрузок от котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" на вновь созданную котельную | - | 4583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4583 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 42.2 | 002.01.01.020. | Строительство блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | 83333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83333 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
|  |  | ВСЕГО ПО ГО | 98201 | 112267 | 291938 | 336342 | 230437 | 238799 | 500365 | 423336 | 332042 | 280255 | 401840 | - | - | 3245822 |  |

# 9.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них на каждом этапе представлены в таблице 9.5.

Таблица 9.5. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 35956 | 226303 | 112943 | 127123 | 127268 | - | 93304 | - | 544415 | 544415 | 544415 | 544415 | - | 2900556 |  |
| 1 |  | Тепловые сети от котельной №5, 66 | 5297 | - | 6195 | 27583 | 855 | - | - | - | 33446 | 33446 | 33446 | 33446 | - | 173715 |  |
| 1.1 | 001.02.01.001 | Строительство сетей для подключения 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 | - | - | - | 6754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6754 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 1.2 | 001.02.01.001 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 очередь) | - | - | - | 8500 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9355 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 1.3 | 001.02.01.001 | Строительство сетей для подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | - | - | - | 2825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2825 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 1.4 | 001.02.01.001 | Строительство сетей для подключения нежилого помещения, по ул. Крупской, 1, строение 5 | - | - | - | 1005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 1.5 | 001.02.11.001 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №5, 66 (с применением различных трубопроводных технологий) | 5297 | - | 1000 | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14797 | собственные средства ТСО |
| 1.6 | 001.02.03.001 | Проектирование перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | собственные средства ТСО |
| 1.7 | 001.02.03.001 | Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | 4505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4505 | собственные средства ТСО |
| 1.8 | 001.02.03.001 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 33446 | 33446 | 33446 | 33446 | - | 133785 | источник финансирования не определен |
| 2 |  | Тепловые сети от котельной №6 | - | - | 2462 | 45200 | 126413 | - | 93304 | - | 417332 | 417332 | 417332 | 417332 | - | 1936707 |  |
| 2.1 | 001.02.08.002 | Проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| 2.2 | 001.02.03.002 | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | собственные средства ТСО |
| 2.3 | 001.02.03.002 | Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | собственные средства ТСО |
| 2.4 | 001.02.01.002 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. 80 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | - | - | - | 2870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2870 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.5 | 001.02.01.002 | Строительство сетей для подключения перспективы мкр. 13 | - | - | - | - | 82259 | - | 44809 | - | - | - | - | - | - | 127068 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.6 | 001.02.01.002 | Строительство сетей для подключения физкультурно-оздоровительного комплекса ул. 10 микрорайон, 45А | - | - | - | 9546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9546 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.7 | 001.02.01.002 | Строительство сетей для подключения МБУ "ИМЦ" по ул. Гайдара, 8 | - | - | - | 6761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6761 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.8 | 001.02.01.002 | Строительство сетей для подключения нежилого здания по адресу пр. Строителей, земельный участок №95 | - | - | - | 7045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7045 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.9 | 001.02.01.002 | Строительство сетей для подключения физкультурно-оздоровительного центра по ул. Гайдара, 53 | - | - | 2462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2462 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.10 | 001.02.01.002 | Строительство сетей для подключения ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 | - | - | - | 6028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6028 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.14 | 001.02.08.002 | Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №13/1 | - | - | - | - | 44154 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44154 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.15 | 001.02.08.002 | Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №13/2 | - | - | - | - | - | - | 48495 | - | - | - | - | - | - | 48495 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.16 | 001.02.03.002 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 417332 | 417332 | 417332 | 417332 | - | 1669328 | источник финансирования не определен |
| 3 |  | Тепловые сети от котельной №23 | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 |  |
| 3.1 | 001.02.01.003 | Строительство сетей для подключения ж/д, расположенный в 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 4 |  | Тепловые сети от котельной №29 | - | - | - | 4792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4792 |  |
| 4.1 | 001.02.01.004 | Строительство сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Кучина | - | - | - | 2244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2244 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 4.2 | 001.02.04.004 | Реконструкция сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Кучина | - | - | - | 2548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2548 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 5 |  | Тепловые сети от котельной №31 | - | 53419 | 38801 | 18857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111077 |  |
| 5.1 | 001.02.02.005 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 3419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3419 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 5.2 | 001.02.02.005 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 50000 | 38801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88801 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 5.3 | 001.02.01.005 | Строительство сетей для подключения ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 | - | - | - | 16766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16766 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 5.4 | 001.02.01.005 | Строительство сетей для подключения ж/д по ул. Азовская, 7 | - | - | - | 2091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2091 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 6 |  | Тепловые сети от котельной №39 | 28641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28641 |  |
| 6.1 | 001.02.02.006 | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 1094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1094 | собственные средства ТСО |
| 6.2 | 001.02.02.006 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 27547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27547 | собственные средства ТСО |
| 7 |  | Тепловые сети от котельной №45 | - | 123334 | 64484 | 1274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189091 |  |
| 7.1 | 001.02.02.007 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45, с целью закрытия котельной №46 | - | 3798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3798 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 7.2 | 001.02.02.007 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45, с целью закрытия котельной №44 | - | 2389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2389 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 7.3 | 001.02.02.007 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45 | - | 117147 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117147 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 7.4 | 001.02.02.007 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45 | - | - | 61353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61353 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 7.5 | 001.02.01.007 | Строительство сетей для подключения нежилого помещения, расположенного по адресу ул. Пионерская, 49 | - | - | - | 1274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 7.6 | 001.02.06.007 | Устройство ПНС в здании котельной №46 с насосами на подающем трубопроводе и регулятором подпора | - | - | 3131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3131 | собственные средства ТСО |
| 8 |  | Тепловые сети от котельной №48 | 1343 | - | 1000 | 8000 | - | - | - | - | 2942 | 2942 | 2942 | 2942 | - | 22109 |  |
| 8.1 | 001.02.11.008 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №48 (с применением различных трубопроводных технологий) | 1343 | - | 1000 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10343 | собственные средства ТСО |
| 8.2 | 001.02.03.008 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 2942 | 2942 | 2942 | 2942 | - | 11766 | источник финансирования не определен |
| 9 |  | Тепловые сети от котельной №49 | 676 | 1200 | - | 12305 | - | - | - | - | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | - | 70407 |  |
| 9.1 | 001.02.01.009 | Строительство сетей для подключения 4-х эт. ж/д по ул. Шишкина, 29 | - | - | - | 1289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1289 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 9.2 | 001.02.01.009 | Строительство сетей для подключения 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | - | - | - | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 9.3 | 001.02.11.009 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №49 с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения | 676 | 1200 | - | 10500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12376 | собственные средства ТСО |
| 9.4 | 001.02.03.009 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | - | 56226 | источник финансирования не определен |
| 10 |  | Тепловые сети от котельной №52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | - | 1442 |  |
| 10.1 | 001.02.03.010 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | - | 1442 | источник финансирования не определен |
| 11 |  | Тепловые сети от котельной №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59536 | 59536 | 59536 | 59536 | - | 238145 |  |
| 11.1 | 001.02.03.011 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 59536 | 59536 | 59536 | 59536 | - | 238145 | источник финансирования не определен |
| 12 |  | Тепловые сети от котельной №104 | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |  |
| 12.1 | 001.02.11.012 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №104 (с применением различных трубопроводных технологий) | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | собственные средства ТСО |
| 13 |  | Тепловые сети от котельной №114 | - | 48351 | - | 3888 | - | - | - | - | 16742 | 16742 | 16742 | 16742 | - | 119207 |  |
| 13.1 | 001.02.01.013 | Строительство сетей для подключения гаража, территория Звенигорская, гараж 2 | - | - | - | 1581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1581 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 13.2 | 001.02.02.013 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 2928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2928 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 13.3 | 001.02.02.013 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 45423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45423 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 13.4 | 001.02.03.013 | Проектные работы на строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 | собственные средства ТСО |
| 13.5 | 001.02.03.013 | Строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | собственные средства ТСО |
| 13.6 | 001.02.03.013 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 16742 | 16742 | 16742 | 16742 | - | 66968 | источник финансирования не определен |
|  |  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | 8575 | 12688 | 12177 | 1135 | 564 | - | - | 24184 | 24184 | 24184 | 24184 | - | 131873 |  |
| 14 |  | Тепловые сети от котельной №14 | - | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 |  |
| 14.1 | 002.02.03.001 | Замена участка тепловой сети (ул. Рудничная от ТК1 до Рудничная, 2): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 100 м (по лотку) | - | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 14.2 | 002.02.03.001 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры (пр. Шахтёров, 29 от ТК5 до т. 5): тепловая сеть Д = 108 мм (Т1, Т2), Д = 57 мм (Т3), L = 10 м (по лотку), кран шаровый Ду = 100 мм, 2 шт. | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 15 |  | Тепловые сети от котельной №24 | - | - | - | 240 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |  |
| 15.1 | 002.02.03.002 | Замена участка тепловой сети от пр. Шахтёров, 28 до т. 3 пр. Шахтёров, 34: тепловая сеть Д = 159 мм (Т1, Т2), L = 46 м (по лотку) | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 15.2 | 002.02.03.002 | Замена участка тепловой сети от котельной до т. 2 врезка на ж/д пр. Шахтёров, 24: тепловая сеть Д = 76 мм (Т1, Т2), L = 70 м (по лотку) Д = 32 мм и Д = 20 м (Т3, Т4), L = 70 м (по лотку) | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 16 |  | Тепловые сети от котельной №26 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |  |
| 16.1 | 002.02.03.003 | Замена тепловой сети от котельной до здания школы №12: тепловая сеть Д = 89 мм (Т1, Т2), L = 28 м (по лотку) | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 17 |  | Тепловые сети от котельной №34 | - | - | 108 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 |  |
| 17.1 | 002.02.03.004 | Замена участка тепловой сети от т. 3 до ТК3: тепловая сеть Д = 76 мм (Т1, Т2), L = 29 м (по лотку) | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 17.2 | 002.02.03.004 | Замена участка тепловой сети от ТК1 до ж/д ул. Прокопьевская, 73: тепловая сеть Д = 89 мм (Т1, Т2), L = 24 м (по лотку), Д = 35 мм (Т3), L = 24 м (по лотку) | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 17.3 | 002.02.03.004 | Замена участка тепловой сети от котельной до ТК8 ул. Береговая, 20: тепловая сеть Д = 108 мм (Т1, Т2), L = 114 м (по лотку) Д = 32 мм и Д = 25 м (Т3, Т4), L = 114 м (по лотку) | - | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 18 |  | Тепловые сети от котельной №50 | - | 3416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3416 |  |
| 18.1 | 002.02.03.005 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры в ТК6 (ул. Вершинина от ТК6 до т. 1): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 50 м (по лотку), кран шаровый Ду = 100 мм, 2 шт. | - | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 18.2 | 002.02.01.005 | Строительство сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Институтская, 43 | - | 3118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3118 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 19 |  | Тепловые сети от котельной №65 | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |  |
| 19.1 | 002.02.03.006 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры (от котельной до ТК2 и от т. 1 до стены д/сада ): тепловая сеть Д = 89 мм (Т1, Т2), Д = 57 мм (Т3), L = 44 м (по лотку) | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 20 |  | Тепловые сети от котельной №67 | - | 1250 | - | 11059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12309 |  |
| 20.1 | 002.02.02.007 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 20.2 | 002.02.02.007 | Реконструкция тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | - | - | 11059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11059 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 21 |  | Тепловые сети от котельной №72 | - | 628 | - | 270 | 507 | 564 | - | - | - | - | - | - | - | 1969 |  |
| 21.1 | 002.02.03.008 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры в ТК4' (ул. Каспийская от ТК4' до т. 4): тепловая сеть Д = 159 мм, L = 130 м (по лотку), кран шаровый Ду = 100 мм, 2 шт., Ду = 150 мм, 2 шт. | - | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 21.2 | 002.02.03.008 | Замена участка тепловой сети ГВС (от котельной до т. 1): сеть ГВС Д = 114 мм и Д = 76 мм, L = 134 м (по лотку) | - | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 21.3 | 002.02.03.008 | Замена участка тепловой сети ГВС ( от т. 1 до т. 3): сеть ГВС Д = 114 мм и Д = 76 мм, L = 204 м (по лотку) | - | - | - | - | 507 | - | - | - | - | - | - | - | - | 507 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 21.4 | 002.02.03.008 | Замена участка тепловой сети ГВС ( от т. 3 до ТК25'' ул. Морозовой): сеть ГВС Д = 76 мм и Д = 57 мм, L = 258 м (по лотку) | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | - | - | 564 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 22 |  | Тепловые сети к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | 2500 | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 |  |
| 22.1 | 002.02.02.009 | Проектирование тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 22.2 | 002.02.02.009 | Строительство тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 23 |  | Тепловые сети от котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | 335 | 80 | 168 | 386 | - | - | - | 24184 | 24184 | 24184 | 24184 | - | 97703 |  |
| 23.1 | 002.02.03.010 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры в ТК27 (ул. Акмолинская от ТК27 до ТК28): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 40 м (по лотку), кран шаровый Ду = 80 мм - 2 шт. | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 23.2 | 002.02.03.010 | Замена участка тепловой сети и капитальный ремонт строительных конструкций ТК17 (ул. Павлова от ТК14 до ТК18): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 82 м (по лотку), кран шаровый Ду = 80 мм - 2 шт. | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 23.3 | 002.02.03.010 | Замена участка тепловой сети (ул. Павлова от ТК18 до т.3): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 40 м (по лотку) | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 23.4 | 002.02.03.010 | Замена участка тепловой сети (ул. Павлова от ТК13 до ТК14): тепловая сеть Д = 159 мм, L = 32 м (по лотку), кран шаровый Ду = 80 мм - 2 шт. | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 23.5 | 002.02.03.010 | Замена участка тепловой сети (ул. Павлова от ТК16 до ТК26): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 108 м (по лотку) | - | - | - | - | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 23.6 | 002.02.03.010 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | - | - | - | - | - | - | - | 24184 | 24184 | 24184 | 24184 | - | 96734 | источник финансирования не определен |
|  |  | ВСЕГО по ГО: | 35956 | 234878 | 125631 | 139300 | 128403 | 564 | 93304 | - | 568599 | 568599 | 568599 | 568599 | - | 3032430 |  |

# 9.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

# 9.5. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Схемой теплоснабжения не предусматриваются мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

# 9.6. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия по подключению потребителей в сумме 210,251 млн. руб. (ЕТО №001 – ООО "ТЭР") и 3,118 млн. руб. (ЕТО №002 – МУП "ГТХ") предлагается реализовать за счет платы за подключение, либо за счет средств заявителей.

Эффективность инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей должно быть предусмотрено в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли.

Оценка эффективности инвестиций по прочим мероприятиям с учетом отнесения города Прокопьевска к ценовым зонам теплоснабжения не производится.

# 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр действующих на территории городского округа единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 10.1.

Существующие зоны действия ЕТО представлены на рис. 10.1.

Перспективные зоны действия ЕТО городского округа на 2034 г. с учетом реализации мероприятий предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения представлены на рисунке 10.2.

При этом зоны действия ЕТО №001 – ООО "ТЭР" выделены синим цветом, ЕТО №002 - МУП "ГТХ" – розовым цветом.

Рис. 10.1. Существующие зоны действия ЕТО

Рис. 10.2. Перспективные зоны действия ЕТО

Таблица 10.1. Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории ГО

| № системы теплоснабжения | Наименование источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах систем теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности ЕТО | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Котельные №5 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" | 001 | ООО "ТЭР" | пункт 7 раздел II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации " |
| 002 | Котельные №66 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 003 | Котельная №6 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 004 | Котельная №48 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 005 | Котельная №49 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 006 | Котельная №52 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 007 | Котельная №62 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 008 | Котельная №71 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 009 | Котельная №76 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 010 | Котельная №79 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 011 | Котельная №104 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 012 | Котельная №114 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 013 | Котельная №20 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 014 | Котельная №22 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 015 | Котельная №23 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 016 | Котельная №25 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 017 | Котельная №28 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 018 | Котельная №29 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 019 | Котельная №31 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 020 | Котельная №32 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 021 | Котельная №38 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 022 | Котельная №39 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 023 | Котельная №42 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 024 | Котельная №43 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 025 | Котельная №44 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 026 | Котельная №45 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 027 | Котельная №46 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 028 | Котельная №94 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 029 | Котельная №96 | теплоснабжающая орг. – ООО "ТЭР"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ТЭР"; сети – ООО "ТЭР" |  |  |  |
| 030 | Котельная №1 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" | 002 | МУП "ГТХ" | пункт 7 раздел II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации " |
| 031 | Котельная №3 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 032 | Котельная №9 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 033 | Котельная №14 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 034 | Котельная №15 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 035 | Котельная №17 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 036 | Котельная №18 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 037 | Котельная №20 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 038 | Котельная №24 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 039 | Котельная №26 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 040 | Котельная №34 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 041 | Котельная №35 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 042 | Котельная №47 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 043 | Котельная №50 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 044 | Котельная №53 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 045 | Котельная №55 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 046 | Котельная №56 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 047 | Котельная №63 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 048 | Котельная №64 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 049 | Котельная №65 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 050 | Котельная №66 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 051 | Котельная №67 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 052 | Котельная №72 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 053 | Котельная №89 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 054 | Котельная №93 | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ"; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – МУП "ГТХ"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |
| 055 | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | теплоснабжающая орг. – МУП "ГТХ", ООО "ОФ "Прокопьевскуголь; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ОФ "Прокопьевскуголь"; сети – МУП "ГТХ" |  |  |  |

# 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В связи с тем, что все источники тепловой энергии городского округа имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей (с учетом выполнения предложенных мероприятий), работают в изолированных зонах теплоснабжения, производить перераспределение тепловой нагрузки между ними в эксплуатационном режиме не требуется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии за счет подключения перспективных площадок нового строительства и переключения тепловых нагрузок с графическим представлением перспективных зон действия источников приведено в разделе 2.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 11.1.

Таблица 11.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 72,754 | 72,754 | 72,754 | 72,754 | 73,612 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,494 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 162,018 | 162,018 | 162,018 | 163,086 | 163,747 | 165,075 | 167,067 | 169,354 | 171,367 | 175,649 | 177,225 | 177,225 | 179,315 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,283 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 15,933 | 15,933 | 15,933 | 15,933 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,101 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 0,178 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,057 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 8,070 | 8,070 | 11,523 | 11,523 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 3,453 | 3,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,109 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 6,392 | 6,392 | 6,392 | 6,392 | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,308 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,713 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,595 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 8,032 | 8,032 | 8,032 | 8,032 | 8,407 | 8,407 | 8,407 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,791 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 12,867 | 12,867 | 16,900 | 16,900 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 16,913 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 4,033 | 4,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №38 ООО "ТЭР" в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 2,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 13,081 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,469 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,596 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,489 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 2,551 | 2,551 | 2,551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 3,768 | 3,768 | 6,307 | 8,858 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 2,539 | 2,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 414,896 | 414,896 | 414,896 | 415,963 | 418,612 | 420,093 | 422,085 | 423,635 | 425,647 | 429,930 | 431,506 | 431,506 | 429,701 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 1,723 | 1,625 | 1,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,193 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,439 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 1,681 | 1,565 | 1,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 1,127 | 1,048 | 1,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 1,879 | 1,769 | 1,769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 2,110 | 1,976 | 1,976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,257 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,146 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,384 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,894 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,159 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №30а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 1,216 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,460 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 1,101 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 1,590 | 1,304 | 1,304 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 2,271 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,441 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 1,516 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,005 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,204 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,354 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,126 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №65а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,224 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 2,267 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 1,714 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,083 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,281 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,520 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч |  |  |  | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,933 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 24,879 | 23,260 | 23,260 | 23,635 | 23,635 | 23,635 | 23,635 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 21,743 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 8,871 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 449,107 | 447,488 | 447,488 | 448,930 | 451,579 | 453,060 | 455,052 | 456,496 | 458,508 | 462,791 | 464,366 | 464,366 | 460,314 |

Примечание: в 2034 г. планируется закрытие котельных №№20, 89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

# 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно данным Администрации города и ЕТО ООО "ТЭР" и МУП "ГТХ" бесхозяйные тепловые сети на территории городского округа отсутствуют. Все сети обслуживаются предприятиями в зонах действия чьих источников они находятся. Сети потребителей обслуживаются собственниками сетей, согласно актам эксплуатационной ответственности.

# 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа

По состоянию на 2023 г. город Прокопьевск не газифицирован. Все источники тепловой энергии, расположенные на территории городского округа используют в качестве топлива каменный уголь Кузнецкого бассейна.

В Кемеровской области утверждена "Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 – 2031 годы". Предусмотренные мероприятия представлены в таблице 13.1.

Таблица 13.1. План мероприятий по Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 – 2031 годы (в части города Прокопьевск)

| № | Наименование мероприятия, объекта, планируемого к строительству, реконструкции, подключению, переводу на природный газ | Источник финансирования | Срок реализации, год | Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | Значение контрольного показателя | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод высокого давления 2-й категории от ГРП 3.46 до ГРП 3.47, 3.48, 3.49 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 3.65, 3.66, 3.67 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 750 |  |
|  |  |  |  | протяженность | км | 40,221 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 2 | Газопровод высокого давления 2-й категории от ГРП 3 до ГРП 3.52, 3.50, 3.51, 3.59 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 3.70, 3.68, 3.69, 3.77 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 366 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 27,473 |  |
| 3 | Газопровод высокого давления 2-й категории от отключающего устройства d160 на пересечении ул. Серова и пер. Заводского до ГРП 3.60, 3.61 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 3.78, 3.79 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 134 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 10,181 |  |
| 4 | Газопровод высокого давления 2-й категории от отключающего устройства d160 на ул. Ноградской до ГРП 3.53, от отключающего устройства d160 на ул. Советов до ГРП 3.55, 3.56 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 3.71, 3.73, 3.74 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 680 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 39,67 |  |
| 5 | Газопровод высокого давления 2-й категории от ГРП 3.55 до ГРП 3.54 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайона 3.72 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 350 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 21,41 |  |
| 6 | Газопровод высокого давления 2-й категории от отключающего устройства на ул. Ленской до ГРП 3.57, 3.58 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 3.75, 3.76 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 170 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 11,9725 |  |
| 7 | Газопровод высокого давления 2-й категории от ГРП 1 до ГРП 1.38, 1.38 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 1.52, 1.53 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 750 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 39,2375 |  |
| 8 | Газопровод высокого давления 2-й категории от отключающего устройства d110 на пересечении улиц Профсоюзной и Красноводской до ГРП 1.35, 1.36 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 1.50, 1.51 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 750 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 39,375 |  |
| 9 | Газопровод высокого давления 2-й категории от ГРП 1.38 до ГРП 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 600 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 39,39875 |  |
| 10 | Газопровод высокого давления 2-й категории от отключающего устройства d315 на ул. Енисейской до ГРП 1.45,1.46, 1.47, 1.48 и распределительные газопроводы среднего давления для микрорайонов 1.60, 1.61, 1.62, 1.63 г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | домовладения | ед. | 450 | ООО "Газпром газораспределение Томск |
|  |  |  |  | протяженность | км | 33 |  |
| 11 | Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | протяженность | км | 10 | ПАО "Газпром" |
| 12 | Распределительный газопровод высокого давления от ГРС г. Прокопьевска до газораспределительного пункта "Прокопьевск" (Тырган) | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | протяженность | км | 38 | ООО "Газпром межрегионгаз" |
| 13 | Создание центра перевода автомобильного транспорта на газомоторное топливо и производства газобаллонного оборудования | Инвестиционная программа ООО "Газовые технологии" | 2024 | количество | ед. | 1 | ООО "Газовые технологии" |
| 14 | Распределительный газопровод высокого давления от ГРС г. Прокопьевска до газораспределительного пункта "Северный Маганак" Кемеровской области | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2024 | протяженность | км | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз" |
| 15 | Строительство АГНКС г. Прокопьевск, мкр. Тырган | Инвестиционная программа ООО "ГАММА СЕРВИС" | 2025 | мощность | н.м³/ч | 1500 | ООО "ГАММА СЕРВИС" |
| 16 | Распределительный газопровод от ГГРП3 до АГНКС-3, АГНКС-4 | Инвестиционная программа ООО "СибГазификация" | 2026 | АГНКС | ед. | 1 | ООО "СибГазификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 6 |  |
| 17 | Распределительный газопровод от ГРП 2.42 до ООО "Азот Майнинг Сервис" | Инвестиционная программа ООО "СибГазификация" | 2027 | котельные | ед. | 1 | ООО "СибГазификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 1,8 |  |
| 18 | Распределительный газопровод высокого давления второй категории г. Прокопьевск, 2-я очередь | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2027 | котельные | ед. | 38 | ООО "Газпром газификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 49,23 |  |
| 19 | Распределительный газопровод среднего давления, г. Прокопьевск Кемеровской области (ГРП 2.48-2.51 д. Спиченково), 2-я очередь, 1-й этап | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2027 | домовладения | ед. | 1200 | ООО "Газпром газификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 36 |  |
| 20 | Распределительный газопровод среднего давления г. Прокопьевск Кемеровской области (ГРП 2.52-2.53 Красный углекоп), 2-я очередь, 2-й этап | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2027 | домовладения | ед. | 150 | ООО "Газпром газификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 4,5 |  |
| 21 | Распределительный газопровод среднего давления г. Прокопьевск Кемеровской области (ГРП 2.55-2.57 Зенково, Маганак), 2-я очередь, 4-й этап | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2027 | домовладения | ед. | 700 | ООО "Газпром газификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 21 |  |
| 22 | Распределительный газопровод среднего давления г. Прокопьевск Кемеровской области (ГРП 2.58-2.60 Зенково), 2-я очередь, 5-й этап | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2027 | домовладения | ед. | 300 | ООО "Газпром газификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 9 |  |
| 23 | Распределительный газопровод среднего давления г. Прокопьевск Кемеровской области (ГРП 2.63 Зенково), 2-я очередь, 6-й этап | Программа развития газоснабжения и газификации Кемеровской области - Кузбасса на период 2021-2025 годов | 2027 | домовладения | ед. | 100 | ООО "Газпром газификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 3 |  |
| 24 | Распределительный газопровод от ГРП 2.44 до санатория "Шахтер" | Инвестиционная программа ООО "СибГазификация" | 2028 | котельные | ед. | 1 | ООО "СибГазификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 5,3 |  |
| 25 | Распределительный газопровод от ГРП1 до АГНКС-1, ООО "Евроазия", ООО "КузбассГазСтрой" | Инвестиционная программа ООО "СибГазификация" | 2029 | АГНКС | ед. | 1 | ООО "СибГазификация" |
|  |  |  |  | протяженность | км | 6,5 |  |

При актуализации схемы теплоснабжения городского округа предусмотрены мероприятия по переводу ряда источников на природный газ и их очередность.

По состоянию на 2023 г. на территории городского округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Данной схемой теплоснабжения, "Схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2022 - 2028 годы", "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области – Кузбасса на 2023 - 2027 годы" (далее СиПР ЭКО) не предусматривается строительство на территории городского округа источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и других объектов электроэнергетики.

Существующие и перспективные источники тепловой энергии, а также мероприятия по их реконструкции и модернизации полностью обеспечены электрической мощностью, согласно СиПР ЭКО. Актуализированная схема теплоснабжения полностью синхронизирована СиПР ЭКО.

"Схема водоснабжения и водоотведения города Прокопьевск с перспективой до 2030 г." была разработана в 2014 г. и актуализирована в 2022 г.

С момента утверждения схемы водоснабжения произошла корректировка перечня объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию и сроков ввода их в эксплуатацию; произошло изменения перечня котельных подлежащих ликвидации; произошла корректировка сроков внедрения всех мероприятий.

В связи с этим возможно необходимо выполнить корректировку утвержденной схемы водоснабжения города.

# 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

В таблице 14.1 представлены индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа по каждому источнику теплоснабжения и по городскому округу в целом на 2022-2034 гг.

В таблице 14.2 представлены целевые значения ключевых показателей отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии.

В таблице 14.3 представлены существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения города, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией

В таблицах 14.4, 14.5 представлены технико-экономические показатели источников тепла на 2022-2034 гг. согласно Сценариям №1, 2.

Таблица 14.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения города Прокопьевска

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 97,300 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 117,420 | 117,420 | 117,420 | 117,420 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 72,754 | 72,754 | 72,754 | 72,754 | 73,612 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,494 |
| Отопление | Гкал/ч | 65,552 | 65,552 | 65,552 | 65,552 | 66,207 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,108 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 6,833 | 6,833 | 6,833 | 6,833 | 7,025 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,006 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,655 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,193 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,859 | 0,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,068 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,272 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 204,7 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 24423 | 27038 | 27038 | 27038 | 27575 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27707 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 11905,6 | 11944,3 | 11944,3 | 11944,3 | 12030,7 | 12034,5 | 12034,5 | 12034,5 | 12034,5 | 12034,5 | 12034,5 | 12034,5 | 12034,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,05 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,29 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,30 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 163,642 | 164,174 | 164,174 | 164,174 | 163,433 | 163,145 | 163,145 | 163,145 | 163,145 | 163,145 | 163,145 | 163,145 | 163,749 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,4 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 274,100 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 241,810 | 241,810 | 247,050 | 247,050 | 247,050 | 247,050 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 162,018 | 162,018 | 162,018 | 163,086 | 163,747 | 165,075 | 167,067 | 169,354 | 171,367 | 175,649 | 177,225 | 177,225 | 179,315 |
| Отопление | Гкал/ч | 133,908 | 133,908 | 133,908 | 134,543 | 134,909 | 136,031 | 137,715 | 139,492 | 141,199 | 143,270 | 144,464 | 144,464 | 146,139 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 14,654 | 14,654 | 14,654 | 14,904 | 15,162 | 15,162 | 15,162 | 15,274 | 15,274 | 17,119 | 17,231 | 17,231 | 17,331 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 13,456 | 13,456 | 13,456 | 13,639 | 13,677 | 13,882 | 14,191 | 14,589 | 14,894 | 15,260 | 15,530 | 15,530 | 15,845 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,635 | 0,366 | 1,122 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,258 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0,038 | 0,206 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,068 | 0,661 | 1,328 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 177,0 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,4 | 173,4 | 172,5 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 73506 | 91647 | 91870 | 92713 | 93128 | 94456 | 96449 | 98643 | 100621 | 104002 | 105458 | 105458 | 107444 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 30940,1 | 30950,2 | 30950,2 | 30962,2 | 31075,8 | 31605,8 | 31605,8 | 31855,8 | 31855,8 | 31855,8 | 31855,8 | 31855,8 | 31855,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,38 | 2,96 | 2,97 | 2,99 | 3,00 | 2,99 | 3,05 | 3,10 | 3,16 | 3,26 | 3,31 | 3,31 | 3,37 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 190,966 | 191,029 | 191,029 | 189,852 | 189,779 | 191,463 | 189,180 | 188,101 | 185,893 | 181,360 | 179,748 | 179,748 | 177,653 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 113,6 | 530,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,4 | 1,7 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,600 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 28,000 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,283 |
| Отопление | Гкал/ч | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 15,860 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,423 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,198 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,020 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,218 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 164,8 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 158,7 | 158,7 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 6247 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2554,4 | 2598,3 | 2598,3 | 2598,3 | 2598,3 | 2598,3 | 2598,3 | 2598,3 | 2598,3 | 2598,3 | 2598,3 | 2598,3 | 2598,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,45 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 145,956 | 148,463 | 148,463 | 148,463 | 148,463 | 148,463 | 148,463 | 148,463 | 148,463 | 148,463 | 148,463 | 148,463 | 150,339 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 20,700 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,933 | 15,933 | 15,933 | 15,933 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,413 | 14,413 | 14,413 | 14,413 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 165,0 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 155,3 | 155,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 5785 | 7140 | 7140 | 7140 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2439,4 | 2443,4 | 2443,4 | 2443,4 | 2450,8 | 2450,8 | 2450,8 | 2450,8 | 2450,8 | 2450,8 | 2450,8 | 2450,8 | 2450,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,37 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 153,104 | 153,357 | 153,357 | 153,357 | 150,017 | 150,017 | 150,017 | 150,017 | 150,017 | 150,017 | 150,017 | 150,017 | 150,017 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,6 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 155,3 | 155,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1869 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 776,7 | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 768,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,41 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 169,660 | 167,812 | 167,812 | 167,812 | 167,812 | 167,812 | 167,812 | 167,812 | 167,812 | 167,812 | 167,812 | 167,812 | 167,812 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,101 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,100 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 347,9 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 170 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 134,6 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,26 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 562,944 | 476,407 | 476,407 | 476,407 | 476,407 | 476,407 | 476,407 | 590,508 | 590,508 | 590,508 | 590,508 | 590,508 | 1127,812 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 0,178 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 0,178 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 254,9 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 573 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,91 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 266,818 | 266,778 | 266,778 | 266,778 | 266,778 | 266,778 | 266,778 | 266,778 | 266,778 | 266,778 | 266,778 | 266,778 | 1683,964 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 28,400 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,400 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,057 |
| Отопление | Гкал/ч | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 17,797 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,260 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,469 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,496 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 150,4 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 183,1 | 178,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 9337 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 3724,3 | 4724,0 | 4724,0 | 4724,0 | 4724,0 | 4724,0 | 4724,0 | 4724,0 | 4724,0 | 4724,0 | 4724,0 | 4724,0 | 4724,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,51 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 190,474 | 241,599 | 241,599 | 241,599 | 241,599 | 241,599 | 241,599 | 241,599 | 241,599 | 241,599 | 241,599 | 241,599 | 247,884 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,3 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 136 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,98 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 44,368 | 44,317 | 44,317 | 44,317 | 44,317 | 44,317 | 44,317 | 44,317 | 44,317 | 44,317 | 44,317 | 44,317 | 44,317 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 |
| Отопление | Гкал/ч | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 161,7 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 4285 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1954,4 | 1952,3 | 1952,3 | 1952,3 | 1952,3 | 1952,3 | 1952,3 | 1952,3 | 1952,3 | 1952,3 | 1952,3 | 1952,3 | 1952,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,19 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 138,131 | 137,985 | 137,985 | 137,985 | 137,985 | 137,985 | 137,985 | 137,985 | 137,985 | 137,985 | 137,985 | 137,985 | 137,985 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 40,800 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 34,400 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 35,720 | 35,720 | 35,720 | 38,040 | 38,040 | 38,040 | 38,040 | 38,040 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,070 | 8,070 | 11,523 | 11,523 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,366 | 7,366 | 10,575 | 10,575 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,570 | 0,570 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 205,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 174,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3233 | 3928 | 5481 | 5481 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1821,6 | 1821,6 | 2491,4 | 2491,4 | 2496,2 | 2496,2 | 2496,2 | 2496,2 | 2496,2 | 2496,2 | 2496,2 | 2496,2 | 2496,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,77 | 2,16 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 225,727 | 225,730 | 216,201 | 216,201 | 216,267 | 216,267 | 216,267 | 216,267 | 216,267 | 216,267 | 216,267 | 216,267 | 216,267 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 353,7 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 15,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,4 | 0 | 0 | 24,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,900 | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,900 | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,453 | 3,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,208 | 3,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,6 | 221,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1172 | 1337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 215,3 | 316,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,44 | 4,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 62,344 | 91,523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,109 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 6,677 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,432 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,756 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 191,6 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2211 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1283,5 | 1283,5 | 1283,5 | 1283,5 | 1283,5 | 1283,5 | 1283,5 | 1283,5 | 1283,5 | 1283,5 | 1283,5 | 1283,5 | 1283,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,72 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 162,970 | 162,968 | 162,968 | 162,968 | 162,968 | 162,968 | 162,968 | 162,968 | 162,968 | 162,968 | 162,968 | 162,968 | 180,546 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 6,392 | 6,392 | 6,392 | 6,392 | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,308 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,014 | 6,014 | 6,014 | 6,014 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,930 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 200,9 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2574 | 3068 | 3068 | 3068 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2422,5 | 2424,5 | 2424,5 | 2424,5 | 2424,5 | 2424,5 | 2424,5 | 2424,5 | 2424,5 | 2424,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,06 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 378,979 | 378,980 | 378,980 | 378,980 | 378,529 | 378,529 | 378,529 | 380,646 | 380,646 | 380,646 | 380,646 | 380,646 | 384,369 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 14,500 | 14,500 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,713 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,071 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,573 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,110 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,122 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,5 | 216,6 | 216,6 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 155,3 | 155,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3693 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2225,0 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 | 2218,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,66 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 149,069 | 148,641 | 148,641 | 148,641 | 148,641 | 148,641 | 148,641 | 149,554 | 149,554 | 149,554 | 149,554 | 149,554 | 150,797 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 19,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,595 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,494 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,7 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 763 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 307,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,48 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 182,663 | 190,951 | 190,951 | 190,951 | 190,951 | 190,951 | 190,951 | 190,951 | 190,951 | 190,951 | 190,951 | 190,951 | 201,568 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,032 | 8,032 | 8,032 | 8,032 | 8,407 | 8,407 | 8,407 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,791 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,022 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 177,8 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3553 | 4256 | 4256 | 4256 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1597,2 | 1597,2 | 1597,2 | 1597,2 | 1606,5 | 1606,5 | 1606,5 | 1606,5 | 1606,5 | 1606,5 | 1606,5 | 1606,5 | 1606,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,22 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 198,847 | 198,847 | 198,847 | 198,847 | 191,087 | 191,087 | 191,087 | 202,658 | 202,658 | 202,658 | 202,658 | 202,658 | 206,209 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,000 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 12,867 | 12,867 | 16,900 | 16,900 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 16,913 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,129 | 11,129 | 14,852 | 14,852 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,711 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,076 | 0,076 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,738 | 1,738 | 1,973 | 1,973 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,005 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,234 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,246 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 169,3 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 4792 | 5377 | 7378 | 7378 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1602,3 | 1599,4 | 3115,8 | 3115,8 | 3224,5 | 3224,5 | 3224,5 | 3224,5 | 3224,5 | 3224,5 | 3224,5 | 3224,5 | 3224,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,99 | 3,36 | 2,37 | 2,37 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 124,524 | 124,302 | 184,360 | 184,360 | 187,919 | 187,919 | 187,919 | 187,919 | 187,919 | 187,919 | 187,919 | 187,919 | 190,654 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 767,3 | 0 | 108,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 24,6 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,033 | 4,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,723 | 3,723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,235 | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 211,8 | 224,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1685 | 2056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 749,0 | 749,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,25 | 2,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 185,718 | 185,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 12 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №38 ООО "ТЭР" в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 376,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 489,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 187,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 13,081 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,469 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,890 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,134 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,191 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,146 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,146 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 134,2 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 5815 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2578,8 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,25 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 197,138 | 206,704 | 206,704 | 206,704 | 206,704 | 206,704 | 206,704 | 207,817 | 207,817 | 207,817 | 207,817 | 207,817 | 209,775 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,050 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,596 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,211 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,384 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,208 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 235,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1839 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 764,0 | 764,0 | 764,0 | 764,0 | 764,0 | 764,0 | 764,0 | 764,0 | 764,0 | 764,0 | 764,0 | 764,0 | 764,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,41 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 159,038 | 159,040 | 159,040 | 159,040 | 159,040 | 159,040 | 159,040 | 159,040 | 159,040 | 159,040 | 159,040 | 159,040 | 166,246 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,334 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,334 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,489 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,171 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,318 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 257,3 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 198,3 | 180,3 | 180,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2083 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1058,8 | 1067,4 | 1067,4 | 1067,4 | 1067,4 | 1067,4 | 1067,4 | 1067,4 | 1067,4 | 1067,4 | 1067,4 | 1067,4 | 1067,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,97 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 189,611 | 191,150 | 191,150 | 191,150 | 191,150 | 191,150 | 191,150 | 191,150 | 191,150 | 191,150 | 191,150 | 191,150 | 194,464 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,7 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,551 | 2,551 | 2,551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,356 | 2,356 | 2,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,195 | 0,195 | 0,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 278,7 | 223,3 | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 854 | 1142 | 1143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 545,0 | 541,4 | 541,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,57 | 2,11 | 2,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 213,635 | 212,217 | 212,217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 14 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,768 | 3,768 | 6,307 | 8,858 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,438 | 3,438 | 5,815 | 8,171 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,330 | 0,330 | 0,492 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 246,4 | 220,1 | 220,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1590 | 1837 | 3010 | 4152 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 483,3 | 483,3 | 1489,9 | 2364,4 | 2370,1 | 2370,1 | 2370,1 | 2370,1 | 2370,1 | 2370,1 | 2370,1 | 2370,1 | 2370,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,29 | 3,80 | 2,02 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 128,264 | 128,262 | 236,211 | 266,916 | 265,759 | 265,759 | 265,759 | 265,759 | 265,759 | 265,759 | 265,759 | 265,759 | 265,759 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 14 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 644,8 | 333,2 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 43,3 | 14,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,539 | 2,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,377 | 2,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,162 | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,3 | 221,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1020 | 1281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 361,8 | 361,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,82 | 3,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 142,482 | 142,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 13 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 258,8 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 632 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,28 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 137,872 | 137,875 | 137,875 | 137,875 | 137,875 | 137,875 | 137,875 | 137,875 | 137,875 | 137,875 | 137,875 | 137,875 | 137,875 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 356,7 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 183 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,32 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 333,381 | 333,400 | 333,400 | 333,400 | 333,400 | 333,400 | 333,400 | 333,400 | 333,400 | 333,400 | 333,400 | 333,400 | 333,400 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 682,630 | 687,140 | 673,790 | 679,190 | 691,798 | 695,180 | 695,180 | 695,180 | 695,180 | 709,680 | 709,680 | 709,680 | 709,680 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 646,380 | 588,070 | 574,720 | 580,320 | 593,528 | 601,500 | 601,500 | 603,240 | 605,460 | 628,700 | 628,700 | 628,700 | 628,700 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 414,896 | 414,896 | 414,896 | 415,963 | 418,612 | 420,093 | 422,085 | 423,635 | 425,647 | 429,930 | 431,506 | 431,506 | 429,701 |
| Отопление | Гкал/ч | 365,546 | 365,545 | 365,545 | 366,180 | 367,939 | 369,167 | 370,850 | 371,901 | 373,608 | 375,680 | 376,874 | 376,874 | 374,822 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 15,561 | 15,561 | 15,561 | 15,811 | 16,356 | 16,356 | 16,356 | 16,468 | 16,468 | 18,313 | 18,425 | 18,425 | 18,524 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 33,789 | 33,790 | 33,790 | 33,972 | 34,317 | 34,571 | 34,879 | 35,266 | 35,571 | 35,937 | 36,207 | 36,207 | 36,355 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,635 | 1,759 | 1,227 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,545 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0,345 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,068 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,726 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,894 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 184,4 | 188,0 | 187,6 | 186,1 | 185,4 | 184,7 | 182,7 | 175,9 | 173,4 | 171,0 | 163,0 | 158,5 | 158,5 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 164379 | 196470 | 196747 | 197590 | 199236 | 200808 | 202801 | 204995 | 206973 | 210354 | 211810 | 211810 | 213682 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 73901,7 | 75253,7 | 77019,4 | 77364,6 | 77702,5 | 78236,3 | 78236,3 | 78486,3 | 78486,3 | 78486,3 | 78486,3 | 78486,3 | 78486,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,224 | 2,611 | 2,555 | 2,554 | 2,564 | 2,567 | 2,592 | 2,612 | 2,637 | 2,680 | 2,699 | 2,699 | 2,723 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 178,121 | 181,380 | 185,636 | 185,989 | 185,619 | 186,236 | 185,357 | 185,269 | 184,393 | 182,556 | 181,889 | 181,889 | 182,653 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 1791,8 | 345,2 | 351,9 | 533,8 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 18,6 | 19,7 | 20,4 | 0 | 14,5 | 21,6 | 39,0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 0 | 2,1 | 3,1 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,723 | 1,625 | 1,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,679 | 1,579 | 1,579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,044 | 0,046 | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 207,6 | 188,6 | 188,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 940 | 1124 | 1124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 101,3 | 99,7 | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 9,279 | 11,270 | 11,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 58,793 | 61,354 | 61,354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 13 | 22 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,193 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,439 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,193 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,439 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 264,0 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 360 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,303 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 1433,161 | 567,967 | 567,967 | 567,967 | 567,967 | 567,967 | 567,967 | 567,967 | 567,967 | 567,967 | 567,967 | 567,967 | 630,304 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,681 | 1,565 | 1,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,651 | 1,535 | 1,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 213,9 | 187,7 | 187,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 747 | 811 | 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,263 | 3,542 | 3,542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 136,228 | 146,326 | 146,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,127 | 1,048 | 1,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,099 | 1,019 | 1,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,028 | 0,029 | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 210,6 | 185,8 | 185,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 700 | 748 | 748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 6,846 | 7,315 | 7,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 90,683 | 97,519 | 97,519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | -20 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,879 | 1,769 | 1,769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,808 | 1,698 | 1,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 201,2 | 198,0 | 198,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1053 | 1184 | 1184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 6,775 | 7,611 | 7,611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 82,757 | 87,903 | 87,903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,110 | 1,976 | 1,976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,025 | 1,886 | 1,886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,085 | 0,090 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 208,8 | 201,9 | 201,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1255 | 1385 | 1385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 126,1 | 126,1 | 126,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 9,953 | 10,981 | 10,981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 59,763 | 63,816 | 63,816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,257 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,146 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,257 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,146 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 335,6 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 241 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,401 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 389,883 | 410,656 | 410,656 | 410,656 | 410,656 | 410,656 | 410,656 | 435,444 | 435,444 | 435,444 | 435,444 | 435,444 | 685,644 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,384 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,362 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,022 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,00 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,302 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,320 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 250,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 297 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 192,0 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,547 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 500,000 | 276,563 | 276,563 | 276,563 | 276,563 | 276,563 | 276,563 | 276,563 | 276,563 | 276,563 | 276,563 | 276,563 |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,894 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,883 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 230,6 | 230,4 | 230,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 462 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,804 | 4,247 | 4,247 | 4,247 | 4,247 | 4,247 | 4,247 | 4,247 | 4,247 | 4,247 | 4,247 | 4,247 | 4,247 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 107,606 | 107,848 | 107,848 | 107,848 | 107,848 | 107,848 | 107,848 | 107,848 | 107,848 | 107,848 | 107,848 | 107,848 | 107,848 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,8 | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,159 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,159 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 266,6 | 290,9 | 290,9 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 129 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 13,195 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 61,635 | 63,226 | 63,226 | 63,226 | 63,226 | 63,226 | 63,226 | 63,226 | 63,226 | 63,226 | 63,226 | 63,226 | 63,226 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №30а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 359,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 786,667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,216 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,190 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,026 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 212,4 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 672 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,220 | 6,234 | 6,234 | 6,234 | 6,234 | 6,234 | 6,234 | 6,234 | 6,234 | 6,234 | 6,234 | 6,234 | 6,234 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 105,839 | 129,347 | 129,347 | 129,347 | 129,347 | 129,347 | 129,347 | 129,347 | 129,347 | 129,347 | 129,347 | 129,347 | 129,347 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 18 | 19 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 29,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,460 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,460 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 236,2 | 195,5 | 195,5 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 374 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 11,104 | 10,394 | 10,394 | 10,394 | 10,394 | 10,394 | 10,394 | 10,394 | 10,394 | 10,394 | 10,394 | 10,394 | 10,394 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 73,261 | 75,223 | 75,223 | 75,223 | 75,223 | 75,223 | 75,223 | 75,223 | 75,223 | 75,223 | 75,223 | 75,223 | 75,223 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,150 | 4,330 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,150 | 4,330 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,101 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,060 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 294,3 | 334,8 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1220 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,799 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 291,735 | 281,507 | 281,507 | 281,507 | 281,507 | 281,507 | 281,507 | 281,507 | 281,507 | 281,507 | 281,507 | 281,507 | 281,507 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 42,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,590 | 1,304 | 1,304 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,528 | 1,232 | 1,232 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,062 | 0,072 | 0,072 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 205,8 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 196,1 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 899 | 996 | 996 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 188,9 | 188,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 | 204,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,760 | 5,273 | 4,862 | 6,532 | 6,532 | 6,532 | 6,532 | 6,532 | 6,532 | 6,532 | 6,532 | 6,532 | 6,532 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 118,805 | 144,862 | 157,132 | 122,055 | 122,055 | 122,055 | 122,055 | 122,055 | 122,055 | 122,055 | 122,055 | 122,055 | 122,055 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,24 | 26,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,271 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,158 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 195,6 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 174,7 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1218 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,378 | 4,885 | 4,885 | 4,885 | 4,885 | 4,885 | 4,885 | 4,885 | 4,885 | 4,885 | 4,885 | 4,885 | 4,885 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 122,545 | 142,864 | 142,864 | 142,864 | 142,864 | 142,864 | 142,864 | 142,864 | 142,864 | 142,864 | 142,864 | 142,864 | 142,864 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,441 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,429 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 199,9 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 286 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 7,240 | 7,032 | 7,032 | 7,032 | 7,032 | 7,032 | 7,032 | 7,032 | 7,032 | 7,032 | 7,032 | 7,032 | 7,032 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 89,569 | 91,647 | 91,647 | 91,647 | 91,647 | 91,647 | 91,647 | 91,647 | 91,647 | 91,647 | 91,647 | 91,647 | 91,647 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,516 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,005 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,516 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,005 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,606 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,606 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 225,5 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 859 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 316,2 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,718 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 208,575 | 191,192 | 191,192 | 191,192 | 191,192 | 191,192 | 191,192 | 202,122 | 202,122 | 202,122 | 202,122 | 202,122 | 323,999 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,204 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,204 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 249,0 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 183 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 73,390 | 67,004 | 67,004 | 67,004 | 67,004 | 67,004 | 67,004 | 67,004 | 67,004 | 67,004 | 67,004 | 67,004 | 67,004 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 12,255 | 13,158 | 13,158 | 13,158 | 13,158 | 13,158 | 13,158 | 13,158 | 13,158 | 13,158 | 13,158 | 13,158 | 13,158 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,354 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,348 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 304,3 | 286,4 | 286,4 | 286,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 197 | 148 | 148 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 7,597 | 5,731 | 5,731 | 5,731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 73,164 | 78,485 | 78,485 | 78,485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 25 | 26 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,126 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,124 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 353,1 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 198 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 6,507 | 4,403 | 4,403 | 4,403 | 4,403 | 4,403 | 4,403 | 4,403 | 4,403 | 4,403 | 4,403 | 4,403 | 4,403 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 241,270 | 257,627 | 257,627 | 257,627 | 257,627 | 257,627 | 257,627 | 257,627 | 257,627 | 257,627 | 257,627 | 257,627 | 257,627 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №65а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 47,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,224 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,224 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 278,0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 198 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 104,042 | 76,753 | 76,753 | 76,753 | 76,753 | 76,753 | 76,753 | 76,753 | 76,753 | 76,753 | 76,753 | 76,753 | 76,753 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 8,482 | 9,135 | 9,135 | 9,135 | 9,135 | 9,135 | 9,135 | 9,135 | 9,135 | 9,135 | 9,135 | 9,135 | 9,135 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,600 | 6,000 | 6,800 | 6,800 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,600 | 6,000 | 6,800 | 6,800 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,267 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,130 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,137 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 230,7 | 196,4 | 192,2 | 192,2 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1594 | 1651 | 1651 | 1651 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 764,7 | 764,7 | 764,7 | 764,7 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 790,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,085 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 2,277 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 337,318 | 361,560 | 361,560 | 361,560 | 323,354 | 323,354 | 323,354 | 323,354 | 323,354 | 323,354 | 323,354 | 323,354 | 323,354 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 23,5 | 0 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,714 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,083 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,689 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,058 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,446 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,446 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 188,5 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1179 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 559,1 | 559,1 | 559,1 | 559,1 | 559,1 | 559,1 | 559,1 | 559,1 | 559,1 | 559,1 | 559,1 | 559,1 | 559,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,109 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 326,196 | 365,664 | 365,664 | 365,664 | 365,664 | 365,664 | 365,664 | 365,664 | 365,664 | 365,664 | 365,664 | 365,664 | 516,299 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 39,0 | 0 | 22,1 | 33,7 | 29,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 4,0 | 6,0 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,281 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,281 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 277,4 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 170 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |  |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,570 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 384,342 | 465,517 | 465,517 | 465,517 | 465,517 | 465,517 | 465,517 | 465,517 | 465,517 | 465,517 | 465,517 | 465,517 |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,520 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,515 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 276,5 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 226,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 433 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 127,2 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,406 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 244,615 | 259,343 | 259,343 | 259,343 | 259,343 | 259,343 | 259,343 | 259,343 | 259,343 | 259,343 | 259,343 | 259,343 | 259,343 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2374 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 537 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 | 1063,2 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 24,4 | 8,0 | 9,6 | 21,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 2,3 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,933 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,667 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал |  |  |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5204 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 |  |  |  | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,304 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч |  |  |  | 89,252 | 89,252 | 89,252 | 89,252 | 89,252 | 89,252 | 89,252 | 89,252 | 89,252 | 89,815 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 54,823 | 55,080 | 56,650 | 53,390 | 48,368 | 48,246 | 47,084 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 45,422 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 54,823 | 55,080 | 56,650 | 53,390 | 48,368 | 48,246 | 47,084 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 45,422 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 24,879 | 23,260 | 23,260 | 23,635 | 23,635 | 23,635 | 23,635 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 21,743 |
| Отопление | Гкал/ч | 24,155 | 22,519 | 22,519 | 22,684 | 22,684 | 22,684 | 22,684 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 20,810 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,724 | 0,741 | 0,741 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,778 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,768 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,786 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,5 | 211,1 | 211,1 | 196,0 | 194,2 | 192,3 | 189,0 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 187,1 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 18258 | 16718 | 16718 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 16048 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 5398,2 | 5281,7 | 5297,7 | 5297,7 | 5297,7 | 5297,7 | 5297,7 | 5297,7 | 5297,7 | 5297,7 | 5297,7 | 5297,7 | 5101,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,38 | 3,17 | 3,16 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,15 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 216,978 | 227,072 | 227,760 | 224,149 | 224,149 | 224,149 | 224,149 | 225,158 | 225,158 | 225,158 | 225,158 | 225,158 | 234,618 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 122,0 | 16,4 | 74,8 | 71,1 | 29,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 2,3 | 0,3 | 1,4 | 1,3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 3,8 | 3,6 | 0,4 | 3,9 | 6,0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 6,6 | 6,6 | 0,8 | 8,1 | 12,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 8,871 |
| Отопление | Гкал/ч | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 8,681 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 759,993 | 764,760 | 752,980 | 755,120 | 762,706 | 765,966 | 764,804 | 764,782 | 764,782 | 779,282 | 779,282 | 779,282 | 777,642 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 723,743 | 665,690 | 653,910 | 656,250 | 664,436 | 672,286 | 671,124 | 672,842 | 675,062 | 698,302 | 698,302 | 698,302 | 696,662 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 449,107 | 447,488 | 447,488 | 448,930 | 451,579 | 453,060 | 455,052 | 456,496 | 458,508 | 462,791 | 464,366 | 464,366 | 460,314 |
| Тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 398,843 | 397,206 | 397,206 | 398,006 | 399,765 | 400,993 | 402,676 | 403,621 | 405,328 | 407,400 | 408,594 | 408,594 | 404,312 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | 15,561 | 15,561 | 15,561 | 15,966 | 16,511 | 16,511 | 16,511 | 16,623 | 16,623 | 18,468 | 18,580 | 18,580 | 18,679 |
| Тепловая нагрузка на гвс | Гкал/ч | 34,703 | 34,721 | 34,721 | 34,958 | 35,302 | 35,556 | 35,865 | 36,252 | 36,557 | 36,923 | 37,193 | 37,193 | 37,323 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,800 | 1,759 | 1,227 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,405 | 0,545 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 0,345 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,442 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,956 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,185 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,142 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 182636 | 213188 | 213465 | 214651 | 216296 | 217869 | 219861 | 222056 | 224034 | 227415 | 228871 | 228871 | 229730 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 79299,9 | 80535,4 | 82317,1 | 82662,3 | 83000,2 | 83534,0 | 83534,0 | 83784,0 | 83784,0 | 83784,0 | 83784,0 | 83784,0 | 83587,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,30 | 2,65 | 2,59 | 2,60 | 2,61 | 2,61 | 2,63 | 2,65 | 2,67 | 2,71 | 2,73 | 2,73 | 2,75 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 176,572 | 179,972 | 183,954 | 184,132 | 183,800 | 184,377 | 183,570 | 183,537 | 182,732 | 181,041 | 180,426 | 180,426 | 181,588 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 0 | 1913,8 | 361,6 | 426,7 | 604,9 | 29,7 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 3,8 | 22,2 | 20,1 | 24,3 | 6,0 | 14,9 | 21,6 | 39,0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0,5 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 0,8 | 1,9 | 2,8 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: в 2034 г. планируется закрытие котельных №№20, 89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

Таблица 14.2. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | ед./год | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | дней | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения |  | 0,208 | 0,215 | 0,218 | 0,214 | 0,213 | 0,214 | 0,216 | 0,218 | 0,220 | 0,220 | 0,221 | 0,221 | 0,223 |
| Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | % | 75,4 | 77,5 | 79,5 | 81,6 | 83,6 | 85,7 | 87,7 | 89,8 | 91,8 | 93,8 | 95,9 | 97,9 | 99,9 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед./км (в однотрубном исчислении) | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед./Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| ЕТО №2 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | дней | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения |  | 0,186 | 0,186 | 0,183 | 0,197 | 0,213 | 0,214 | 0,214 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед./км (в однотрубном исчислении) | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед./Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |

Таблица 14.3. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения города, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед./км (в однотрубном исчислении) | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед./Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| ЕТО №2 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед./км (в однотрубном исчислении) | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед./Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |

Таблица 14.4. Технико-экономические показатели источников тепла за 2022-2034 гг. согласно Сценарию №1

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 181379 | 184983 | 184983 | 184983 | 188642 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 189534 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 5342 | 5448 | 5448 | 5448 | 5557 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5583 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 176037 | 179535 | 179535 | 179535 | 183085 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 183951 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 24423 | 27038 | 27038 | 27038 | 27575 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27707 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды | Гкал | 951 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 150664 | 151537 | 151537 | 151537 | 154550 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155285 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 204,7 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 210,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 37,124 | 35,528 | 35,528 | 35,528 | 35,995 | 36,312 | 36,312 | 36,312 | 36,312 | 35,588 | 35,588 | 35,588 | 35,444 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 55,317 | 52,940 | 52,940 | 52,940 | 53,635 | 54,107 | 54,107 | 54,107 | 54,107 | 53,028 | 53,028 | 53,028 | 52,813 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 449352 | 468396 | 469609 | 473921 | 476042 | 482832 | 493016 | 504235 | 514345 | 531627 | 539070 | 539070 | 549219 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 19534 | 20541 | 20541 | 20730 | 20823 | 21120 | 21565 | 22056 | 22498 | 23254 | 23580 | 23580 | 24024 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 429818 | 447855 | 449068 | 453191 | 455219 | 461712 | 471451 | 482179 | 491847 | 508373 | 515490 | 515490 | 525195 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 73506 | 91647 | 91870 | 92713 | 93128 | 94456 | 96449 | 98643 | 100621 | 104002 | 105458 | 105458 | 107444 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 356312 | 356208 | 357198 | 360478 | 362091 | 367256 | 375002 | 383536 | 391226 | 404371 | 410032 | 410032 | 417752 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 177,0 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,4 | 173,4 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 185,0 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,4 | 181,4 | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 180,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 79,530 | 81,454 | 81,675 | 82,425 | 82,793 | 83,974 | 85,745 | 87,451 | 89,204 | 91,710 | 92,994 | 92,994 | 94,745 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 118,506 | 121,373 | 121,701 | 122,819 | 123,368 | 125,128 | 127,767 | 130,309 | 132,921 | 136,655 | 138,568 | 138,568 | 141,177 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 46573 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2532 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 44042 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6247 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 37794 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 164,8 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 174,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 7,677 | 8,373 | 8,373 | 8,373 | 8,373 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 11,439 | 12,476 | 12,476 | 12,476 | 12,476 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 41597 | 43200 | 43200 | 43200 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1684 | 1748 | 1748 | 1748 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 39914 | 41452 | 41452 | 41452 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5785 | 7140 | 7140 | 7140 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32423 | 32456 | 32456 | 32456 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 1706 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 165,0 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 172,0 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,864 | 8,657 | 8,657 | 8,657 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 10,228 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 15143 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 398 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 14745 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1869 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 12876 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,6 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 228,6 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,371 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,023 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1056 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1004 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 170 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 347,9 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 365,9 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,367 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,547 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4472 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 163 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4309 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 573 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 254,9 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 264,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,140 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,699 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 57643 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1254 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 56389 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 9337 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 43979 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 3074 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 150,4 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 183,1 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 153,8 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 187,1 | 182,7 | 182,7 | 182,7 | 182,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 8,671 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,712 | 10,459 | 10,459 | 10,459 | 10,459 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 12,920 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 15,962 | 15,585 | 15,585 | 15,585 | 15,585 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3016 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2909 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 136 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2773 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,3 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 234,6 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,682 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,017 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 31833 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1419 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 30414 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4285 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 26128 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 161,7 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 169,2 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,147 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,669 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 22812 | 23551 | 32858 | 32858 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1309 | 1351 | 1885 | 1885 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 21503 | 22200 | 30973 | 30973 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3233 | 3928 | 5481 | 5481 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 18270 | 18272 | 25492 | 25492 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 205,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 218,1 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,691 | 4,160 | 5,803 | 5,803 | 5,812 | 5,802 | 5,802 | 5,802 | 5,749 | 5,749 | 5,749 | 5,749 | 5,749 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 6,990 | 6,198 | 8,648 | 8,648 | 8,660 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,566 | 8,566 | 8,566 | 8,566 | 8,566 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8742 | 8921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 350 | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 8392 | 8564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1172 | 1337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 7220 | 7227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,6 | 221,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,2 | 231,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,007 | 1,979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,991 | 2,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17821 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 775 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 17046 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2211 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14836 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 191,6 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 200,3 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,414 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,087 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17681 | 17914 | 17914 | 17914 | 17972 | 17972 | 17972 | 17972 | 17972 | 17972 | 17972 | 17972 | 17972 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 889 | 901 | 901 | 901 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 16792 | 17013 | 17013 | 17013 | 17068 | 17068 | 17068 | 17068 | 17068 | 17068 | 17068 | 17068 | 17068 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2574 | 3068 | 3068 | 3068 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14217 | 13945 | 13945 | 13945 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 200,9 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 211,6 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,552 | 3,845 | 3,845 | 3,845 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,293 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 4,903 | 4,903 | 4,903 | 4,903 | 4,903 | 4,903 | 4,903 | 4,903 | 4,903 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 29272 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1476 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 27795 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3693 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 24102 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,5 | 216,6 | 216,6 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 181,7 | 228,1 | 228,1 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,050 | 6,466 | 6,466 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 7,524 | 9,635 | 9,635 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,253 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4902 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 196 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4705 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 763 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3942 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,7 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 228,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,077 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,605 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 23621 | 24346 | 24346 | 24346 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 724 | 747 | 747 | 747 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 22896 | 23599 | 23599 | 23599 | 24872 | 24872 | 24872 | 24872 | 24872 | 24872 | 24872 | 24872 | 24872 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3553 | 4256 | 4256 | 4256 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 19343 | 19344 | 19344 | 19344 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 177,8 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 183,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,200 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,059 | 5,059 | 5,059 | 5,059 | 5,059 | 5,059 | 5,059 | 5,059 | 5,059 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 6,258 | 7,153 | 7,153 | 7,153 | 7,538 | 7,538 | 7,538 | 7,538 | 7,538 | 7,538 | 7,538 | 7,538 | 7,538 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 34592 | 35198 | 48295 | 48295 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1494 | 1521 | 2086 | 2086 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 33098 | 33678 | 46208 | 46208 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4792 | 5377 | 7378 | 7378 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 28306 | 28301 | 38831 | 38831 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 169,3 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 176,9 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 214,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,855 | 7,603 | 10,432 | 10,432 | 10,623 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 8,725 | 11,329 | 15,544 | 15,544 | 15,829 | 15,045 | 15,045 | 15,045 | 15,045 | 15,045 | 15,045 | 15,045 | 15,045 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 11479 | 11859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 494 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 10985 | 11349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1685 | 2056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9301 | 9293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 211,8 | 224,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 221,4 | 234,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,432 | 2,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,624 | 3,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №38 ООО "ТЭР" в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 376,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 397,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 40369 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1914 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 38455 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5815 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32641 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 134,2 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 140,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,418 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 8,073 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12227 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 416 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 11812 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1839 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9972 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 235,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,1 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,883 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 4,296 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13698 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 571 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13128 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2083 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 11045 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 257,3 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 198,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 268,5 | 229,6 | 229,6 | 206,9 | 206,9 | 188,2 | 188,2 | 188,2 | 188,2 | 188,2 | 188,2 | 188,2 | 188,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,525 | 3,120 | 3,120 | 2,811 | 2,811 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 5,252 | 4,649 | 4,649 | 4,189 | 4,189 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5596 | 5893 | 5898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 175 | 184 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5421 | 5708 | 5714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 854 | 1142 | 1143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4567 | 4567 | 4571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 278,7 | 223,3 | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 287,7 | 230,5 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,559 | 1,316 | 1,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,323 | 1,960 | 1,962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 10307 | 10563 | 17307 | 23227 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 368 | 377 | 617 | 824 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 9940 | 10186 | 16690 | 22403 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1590 | 1837 | 3010 | 4152 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 8350 | 8349 | 13680 | 18251 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 246,4 | 220,1 | 220,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 255,5 | 228,2 | 228,2 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,540 | 2,324 | 3,809 | 3,998 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,784 | 3,464 | 5,675 | 5,957 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6586 | 6834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 210 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6377 | 6616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1020 | 1281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5357 | 5336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,3 | 221,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,6 | 229,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,464 | 1,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,182 | 2,259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5893 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 223 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5670 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 632 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5038 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 258,8 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 268,9 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,525 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,272 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1472 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 126 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1346 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 183 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1163 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 356,7 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 390,1 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,525 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,783 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1101369 | 1140102 | 1142855 | 1147188 | 1157068 | 1165521 | 1175705 | 1186924 | 1197034 | 1214316 | 1221759 | 1221759 | 1231137 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 44312 | 46115 | 46371 | 46581 | 46941 | 47287 | 47733 | 48224 | 48666 | 49422 | 49747 | 49747 | 50168 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1057058 | 1093987 | 1096484 | 1100608 | 1110127 | 1118233 | 1127972 | 1138700 | 1148368 | 1164895 | 1172012 | 1172012 | 1180969 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 164379 | 196470 | 196747 | 197590 | 199236 | 200808 | 202801 | 204995 | 206973 | 210354 | 211810 | 211810 | 213682 |
| Производственные нужды | Гкал | 951 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 886949 | 891321 | 893541 | 896821 | 904695 | 911229 | 918975 | 927509 | 935199 | 948344 | 954005 | 954005 | 961090 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 4779 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 184,4 | 188,0 | 187,6 | 186,1 | 185,4 | 184,7 | 184,6 | 184,3 | 184,0 | 182,6 | 182,5 | 182,5 | 182,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 192,2 | 196,0 | 195,5 | 193,9 | 193,3 | 192,5 | 192,4 | 192,1 | 191,8 | 190,4 | 190,3 | 190,3 | 190,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 203,132 | 214,372 | 214,391 | 213,449 | 214,544 | 215,222 | 216,994 | 218,699 | 220,210 | 221,738 | 223,022 | 223,022 | 224,629 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 302,682 | 319,431 | 319,459 | 318,055 | 319,687 | 320,698 | 323,337 | 325,878 | 328,129 | 330,407 | 332,320 | 332,320 | 334,714 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4439 | 4781 | 4781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 211 | 232 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4228 | 4549 | 4549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 940 | 1124 | 1124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3288 | 3425 | 3425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 207,6 | 188,6 | 188,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 217,9 | 198,2 | 198,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,921 | 0,902 | 0,902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,375 | 1,346 | 1,346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1266 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 91 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1175 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 360 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 814 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 264,0 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 284,5 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,334 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,499 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3276 | 3452 | 3452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 171 | 168 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3105 | 3284 | 3284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 747 | 811 | 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2358 | 2473 | 2473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 213,9 | 187,7 | 187,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 225,7 | 197,3 | 197,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,701 | 0,648 | 0,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,046 | 0,967 | 0,967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3127 | 3181 | 3181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 162 | 155 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2965 | 3027 | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 700 | 748 | 748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2266 | 2279 | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 210,6 | 185,8 | 185,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,0 | 195,3 | 195,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,658 | 0,591 | 0,591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,983 | 0,882 | 0,882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5006 | 5036 | 5036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 235 | 245 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4771 | 4791 | 4791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1053 | 1184 | 1184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3718 | 3608 | 3608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 201,2 | 198,0 | 198,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 211,1 | 208,1 | 208,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,007 | 0,997 | 0,997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,503 | 1,488 | 1,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5861 | 5892 | 5892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 276 | 286 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5585 | 5606 | 5606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1255 | 1385 | 1385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4330 | 4221 | 4221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 208,8 | 201,9 | 201,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 219,1 | 212,3 | 212,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,224 | 1,190 | 1,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,827 | 1,776 | 1,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 693 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 67 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 626 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 241 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 385 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 335,6 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 371,3 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,232 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,347 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1160 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 78 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1082 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 297 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 785 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 250,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 268,4 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,290 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,433 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1885 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 112 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1772 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 462 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1310 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 230,6 | 230,4 | 230,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 245,2 | 242,2 | 242,2 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,435 | 0,401 | 0,401 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,649 | 0,598 | 0,598 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 457 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 44 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 413 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 129 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 284 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 266,6 | 290,9 | 290,9 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 294,8 | 305,8 | 305,8 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,122 | 0,117 | 0,117 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,182 | 0,174 | 0,174 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №30а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 359,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 385,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3077 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 156 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2921 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 672 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2249 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 212,4 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 223,8 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,654 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,975 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1439 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 94 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1344 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 374 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 970 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 236,2 | 195,5 | 195,5 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 252,7 | 205,5 | 205,5 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,340 | 0,291 | 0,291 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,507 | 0,435 | 0,435 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4232 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 269 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3963 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1220 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2743 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 294,3 | 334,8 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 314,3 | 351,9 | 351,9 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,246 | 1,225 | 1,225 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,859 | 1,829 | 1,829 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4111 | 4239 | 4239 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 203 | 206 | 206 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3908 | 4033 | 4033 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 899 | 996 | 996 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3009 | 3037 | 3037 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 205,8 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 196,1 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,4 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 206,1 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,846 | 0,858 | 0,858 | 1,152 | 1,152 | 1,117 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,263 | 1,280 | 1,280 | 1,720 | 1,720 | 1,667 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5397 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 269 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5129 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1218 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3910 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 195,6 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 174,7 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 205,9 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 183,6 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,056 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,011 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,576 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,509 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1261 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 76 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1185 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 286 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 899 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 199,9 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 212,7 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,252 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,376 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3722 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 195 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3527 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 859 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2668 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 225,5 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 237,9 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,839 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,253 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 683 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 628 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 183 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 445 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 249,0 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 270,7 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,170 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,254 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 677 | 632 | 632 | 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 58 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 620 | 601 | 601 | 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 197 | 148 | 148 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 423 | 452 | 452 | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 304,3 | 286,4 | 286,4 | 286,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 332,6 | 301,1 | 301,1 | 301,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,206 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,308 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 574 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 58 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 516 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 198 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 319 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 353,1 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 392,7 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,203 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,303 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 647 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 589 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 198 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 391 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 278,0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 305,3 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,180 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,268 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6346 | 7027 | 7027 | 7027 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 347 | 342 | 342 | 342 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5999 | 6686 | 6686 | 6686 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1594 | 1651 | 1651 | 1651 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4405 | 5034 | 5034 | 5034 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 230,7 | 196,4 | 192,2 | 192,2 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,1 | 206,4 | 206,4 | 202,0 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,464 | 1,380 | 1,380 | 1,351 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,185 | 2,060 | 2,060 | 2,016 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4761 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 261 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4500 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1179 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3321 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 188,5 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 199,4 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,898 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,340 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 571 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 520 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 170 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 350 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 277,4 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 305,1 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,159 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,237 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1473 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 107 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1367 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 433 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 934 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 276,5 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 226,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 298,1 | 288,2 | 288,2 | 288,2 | 288,2 | 237,9 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,407 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,316 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,608 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,471 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5095 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2374 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 537 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2720 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 1130 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 223 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 219 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21496 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 426 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21070 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5204 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 15866 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,613 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. |  |  |  | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,392 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 66179 | 66201 | 66201 | 67001 | 67001 | 67001 | 67001 | 67001 | 67001 | 67001 | 67001 | 67001 | 65319 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3706 | 3217 | 3217 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2556 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 67791 | 66787 | 66787 | 68172 | 68172 | 68172 | 68172 | 68172 | 68172 | 68172 | 68172 | 68172 | 64654 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 18258 | 16718 | 16718 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 16048 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 49533 | 50069 | 50069 | 51112 | 51112 | 51112 | 51112 | 51112 | 51112 | 51112 | 51112 | 51112 | 48606 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,5 | 211,1 | 211,1 | 196,0 | 194,2 | 192,3 | 189,0 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 187,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 219,2 | 209,3 | 209,3 | 192,6 | 190,9 | 189,0 | 185,8 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 189,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 14,857 | 13,978 | 13,978 | 13,130 | 13,013 | 12,882 | 12,665 | 12,648 | 12,648 | 12,648 | 12,648 | 12,648 | 12,224 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 22,175 | 20,862 | 20,862 | 19,597 | 19,422 | 19,227 | 18,904 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,245 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии (с учетом теплоснабжения собственных объектов) | Гкал | 27512 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 9003 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды предприятия (в т.ч. СН котельной) | Гкал | 22417 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 7336 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть на потребительский рынок | Гкал | 5095 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях предприятия (отпуск на потребительский рынок) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии на потребительский рынок (МУП "ГТХ") | Гкал | 5095 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Годовой расход условного топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т.у.т. | 4,718 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 1,544 |
| Годовой расход натурального топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т. | 5,825 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 1,906 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 222,707 | 231,664 | 231,683 | 229,893 | 230,871 | 231,419 | 232,973 | 234,662 | 236,172 | 237,701 | 238,985 | 238,985 | 238,397 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 330,682 | 344,385 | 344,414 | 341,745 | 343,201 | 344,017 | 346,333 | 348,849 | 351,100 | 353,377 | 355,291 | 355,291 | 354,866 |

Примечание: в 2034 г. планируется закрытие котельных №№20, 89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

Таблица 14.5. Технико-экономические показатели источников тепла за 2022-2034 гг. согласно Сценарию №2

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 181379 | 184983 | 184983 | 184983 | 188642 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 190305 | 189534 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 5342 | 5448 | 5448 | 5448 | 5557 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 | 5583 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 176037 | 179535 | 179535 | 179535 | 183085 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 184699 | 183951 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 24423 | 27038 | 27038 | 27038 | 27575 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 27707 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды | Гкал | 951 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 150664 | 151537 | 151537 | 151537 | 154550 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155919 | 155285 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 204,7 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 210,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 37,124 | 35,528 | 35,528 | 35,528 | 35,995 | 36,312 | 36,312 | 30,207 | 30,207 | 30,207 | 30,207 | 30,207 | 30,085 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 55,317 | 52,940 | 52,940 | 52,940 | 53,635 | 54,107 | 54,107 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  | 26765,830 | 26765,830 | 26765,830 | 26765,830 | 26765,830 | 26657,422 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 449352 | 468396 | 469609 | 473921 | 476042 | 482832 | 493016 | 504235 | 514345 | 531627 | 539070 | 539070 | 549219 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 19534 | 20541 | 20541 | 20730 | 20823 | 21120 | 21565 | 22056 | 22498 | 23254 | 23580 | 23580 | 24024 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 429818 | 447855 | 449068 | 453191 | 455219 | 461712 | 471451 | 482179 | 491847 | 508373 | 515490 | 515490 | 525195 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 73506 | 91647 | 91870 | 92713 | 93128 | 94456 | 96449 | 98643 | 100621 | 104002 | 105458 | 105458 | 107444 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 356312 | 356208 | 357198 | 360478 | 362091 | 367256 | 375002 | 383536 | 391226 | 404371 | 410032 | 410032 | 417752 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 177,0 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,4 | 173,4 | 172,5 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 185,0 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,4 | 181,4 | 180,4 | 166,0 | 166,0 | 166,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 79,530 | 81,454 | 81,675 | 82,425 | 82,793 | 83,974 | 85,745 | 87,451 | 89,204 | 91,710 | 85,567 | 85,567 | 87,177 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 118,506 | 121,373 | 121,701 | 122,819 | 123,368 | 125,128 | 127,767 | 130,309 | 132,921 | 136,655 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75818,484 | 75818,484 | 77245,884 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 46573 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 | 47276 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2532 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 44042 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 | 44706 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6247 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 37794 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 164,8 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 174,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 167,9 | 167,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 7,677 | 8,373 | 8,373 | 8,373 | 8,373 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 7,504 | 7,504 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 11,439 | 12,476 | 12,476 | 12,476 | 12,476 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 12,431 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6649,149 | 6649,149 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 41597 | 43200 | 43200 | 43200 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 | 44848 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1684 | 1748 | 1748 | 1748 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 39914 | 41452 | 41452 | 41452 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5785 | 7140 | 7140 | 7140 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32423 | 32456 | 32456 | 32456 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 | 33749 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 1706 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 165,0 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 172,0 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 161,8 | 161,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6,864 | 8,657 | 8,657 | 8,657 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 8,987 | 6,964 | 6,964 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 10,228 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 | 13,391 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6170,575 | 6170,575 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 15143 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 398 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 14745 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1869 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 12876 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 | 12854 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,6 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 228,6 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 159,5 | 159,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,371 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 2,358 | 2,358 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,023 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2089,275 | 2089,275 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1056 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1004 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 170 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 347,9 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 365,9 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,367 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,547 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4472 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 163 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4309 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 573 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 254,9 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 264,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,140 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,699 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 57643 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 | 58512 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1254 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 56389 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 | 57240 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 9337 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 | 9892 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 43979 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 | 43966 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 3074 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 150,4 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 183,1 | 178,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 153,8 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 187,1 | 182,7 | 162,3 | 162,3 | 162,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 8,671 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,902 | 10,712 | 10,459 | 9,288 | 9,288 | 9,288 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 12,920 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 16,244 | 15,962 | 15,585 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8229,528 | 8229,528 | 8229,528 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3016 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2909 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 136 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2773 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,3 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 234,6 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,682 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 1,017 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,444 | 413,444 | 413,444 | 413,444 | 413,444 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 31833 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 | 32287 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1419 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 30414 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 | 30848 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4285 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 26128 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 | 26143 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 161,7 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 169,2 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,147 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,125 | 5,125 | 5,125 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 7,669 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4541,121 | 4541,121 | 4541,121 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 22812 | 23551 | 32858 | 32858 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 | 32906 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1309 | 1351 | 1885 | 1885 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 21503 | 22200 | 30973 | 30973 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3233 | 3928 | 5481 | 5481 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 18270 | 18272 | 25492 | 25492 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 | 25529 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 205,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 174,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 218,1 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 185,3 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,691 | 4,160 | 5,803 | 5,803 | 5,812 | 5,802 | 5,802 | 5,802 | 5,749 | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 5,223 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 6,990 | 6,198 | 8,648 | 8,648 | 8,660 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,566 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4628,095 | 4628,095 | 4628,095 | 4628,095 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8742 | 8921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 350 | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 8392 | 8564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1172 | 1337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 7220 | 7227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 229,6 | 221,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 239,2 | 231,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,007 | 1,979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,991 | 2,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17821 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 | 18216 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 775 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 17046 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 | 17424 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2211 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14836 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 191,6 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 200,3 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,414 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 2,829 | 2,829 | 2,829 | 2,829 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,087 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2506,392 | 2506,392 | 2506,392 | 2506,392 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17681 | 17914 | 17914 | 17914 | 17972 | 17972 | 17972 | 17972 | 17972 | 17972 | 17972 | 17972 | 17972 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 889 | 901 | 901 | 901 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 16792 | 17013 | 17013 | 17013 | 17068 | 17068 | 17068 | 17068 | 17068 | 17068 | 17068 | 17068 | 17068 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2574 | 3068 | 3068 | 3068 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 14217 | 13945 | 13945 | 13945 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 200,9 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 211,6 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,552 | 3,845 | 3,845 | 3,845 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,293 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 4,903 | 4,903 | 4,903 | 4,903 | 4,903 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2472,711 | 2472,711 | 2472,711 | 2472,711 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 29272 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1476 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 27795 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 | 28352 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3693 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 24102 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 172,5 | 216,6 | 216,6 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 181,7 | 228,1 | 228,1 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 163,5 | 163,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,050 | 6,466 | 6,466 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 4,636 | 4,636 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 7,524 | 9,635 | 9,635 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,253 | 9,253 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4108,186 | 4108,186 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4902 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 196 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4705 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 763 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3942 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 219,7 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 228,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,077 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 1,605 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,847 | 695,847 | 695,847 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 23621 | 24346 | 24346 | 24346 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 724 | 747 | 747 | 747 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 22896 | 23599 | 23599 | 23599 | 24872 | 24872 | 24872 | 24872 | 24872 | 24872 | 24872 | 24872 | 24872 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3553 | 4256 | 4256 | 4256 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 19343 | 19344 | 19344 | 19344 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 177,8 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 183,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 4,200 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,059 | 5,059 | 3,984 | 3,984 | 3,984 | 3,984 | 3,984 | 3,984 | 3,984 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 6,258 | 7,153 | 7,153 | 7,153 | 7,538 | 7,538 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 3530,351 | 3530,351 | 3530,351 | 3530,351 | 3530,351 | 3530,351 | 3530,351 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 34592 | 35198 | 48295 | 48295 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 | 49179 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1494 | 1521 | 2086 | 2086 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 33098 | 33678 | 46208 | 46208 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 | 47054 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 4792 | 5377 | 7378 | 7378 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 28306 | 28301 | 38831 | 38831 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 | 39541 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 169,3 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 176,9 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,855 | 7,603 | 10,432 | 10,432 | 10,623 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,637 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 8,725 | 11,329 | 15,544 | 15,544 | 15,829 | 15,045 | 15,045 | 15,045 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6766,531 | 6766,531 | 6766,531 | 6766,531 | 6766,531 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 11479 | 11859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 494 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 10985 | 11349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1685 | 2056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9301 | 9293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 211,8 | 224,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 221,4 | 234,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,432 | 2,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,624 | 3,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №38 ООО "ТЭР" в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 376,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 397,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 40369 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 | 49120 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1914 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 38455 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5815 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 32641 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 | 38353 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 134,2 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 140,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 5,418 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 7,627 | 7,627 | 7,627 | 7,627 | 7,627 | 7,627 | 7,627 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 8,073 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 | 12,964 |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  | 6758,360 | 6758,360 | 6758,360 | 6758,360 | 6758,360 | 6758,360 | 6758,360 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12227 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 | 12544 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 416 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 11812 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 | 12118 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1839 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 9972 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 | 9973 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 235,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,1 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,883 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 4,296 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  | 1725,982 | 1725,982 | 1725,982 | 1725,982 | 1725,982 | 1725,982 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13698 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 | 14181 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 571 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13128 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2083 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 | 2541 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 11045 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 257,3 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 198,3 | 180,3 | 180,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 268,5 | 229,6 | 229,6 | 206,9 | 206,9 | 188,2 | 188,2 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 3,525 | 3,120 | 3,120 | 2,811 | 2,811 | 2,557 | 2,557 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 5,252 | 4,649 | 4,649 | 4,189 | 4,189 | 3,811 | 3,811 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  | 1951,148 | 1951,148 | 1951,148 | 1951,148 | 1951,148 | 1951,148 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5596 | 5893 | 5898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 175 | 184 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5421 | 5708 | 5714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 854 | 1142 | 1143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4567 | 4567 | 4571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 278,7 | 223,3 | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 287,7 | 230,5 | 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,559 | 1,316 | 1,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,323 | 1,960 | 1,962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 10307 | 10563 | 17307 | 23227 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 | 23377 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 368 | 377 | 617 | 824 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 9940 | 10186 | 16690 | 22403 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 | 22548 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1590 | 1837 | 3010 | 4152 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 8350 | 8349 | 13680 | 18251 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 | 18370 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 246,4 | 220,1 | 220,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 255,5 | 228,2 | 228,2 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,540 | 2,324 | 3,809 | 3,998 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 3,784 | 3,464 | 5,675 | 5,957 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 | 5,996 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6586 | 6834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 210 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6377 | 6616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1020 | 1281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5357 | 5336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,3 | 221,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 229,6 | 229,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,464 | 1,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,182 | 2,259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5893 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 | 5983 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 223 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5670 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 632 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 5038 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 258,8 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 268,9 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,525 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 2,272 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  | 823,145 | 823,145 | 823,145 | 823,145 | 823,145 | 823,145 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1472 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 126 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1346 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 183 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1163 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 356,7 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 390,1 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,525 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 0,783 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  | 206,990 | 206,990 | 206,990 | 206,990 | 206,990 | 206,990 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1101369 | 1140102 | 1142855 | 1147188 | 1157068 | 1165521 | 1175705 | 1186924 | 1197034 | 1214316 | 1221759 | 1221759 | 1231137 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 44312 | 46115 | 46371 | 46581 | 46941 | 47287 | 47733 | 48224 | 48666 | 49422 | 49747 | 49747 | 50168 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1057058 | 1093987 | 1096484 | 1100608 | 1110127 | 1118233 | 1127972 | 1138700 | 1148368 | 1164895 | 1172012 | 1172012 | 1180969 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 164379 | 196470 | 196747 | 197590 | 199236 | 200808 | 202801 | 204995 | 206973 | 210354 | 211810 | 211810 | 213682 |
| Производственные нужды | Гкал | 951 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 886949 | 891321 | 893541 | 896821 | 904695 | 911229 | 918975 | 927509 | 935199 | 948344 | 954005 | 954005 | 961090 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 4779 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 184,4 | 188,0 | 187,6 | 186,1 | 185,4 | 184,7 | 182,7 | 175,9 | 173,4 | 171,0 | 163,0 | 158,5 | 158,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 192,2 | 196,0 | 195,5 | 193,9 | 193,3 | 192,5 | 190,5 | 183,3 | 180,8 | 178,3 | 169,9 | 165,2 | 165,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 203,132 | 214,372 | 214,391 | 213,449 | 214,544 | 215,222 | 214,846 | 208,776 | 207,613 | 207,696 | 199,142 | 193,626 | 195,115 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 302,682 | 319,431 | 319,459 | 318,055 | 319,687 | 320,698 | 302,835 | 240,862 | 227,055 | 211,023 | 48,130 | 7,932 | 7,932 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10288,711 | 41761,807 | 48941,782 | 58548,980 | 147833,959 | 166851,144 | 168170,137 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4439 | 4781 | 4781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 211 | 232 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4228 | 4549 | 4549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 940 | 1124 | 1124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3288 | 3425 | 3425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 207,6 | 188,6 | 188,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 217,9 | 198,2 | 198,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,921 | 0,902 | 0,902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,375 | 1,346 | 1,346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1266 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 91 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1175 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 360 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 814 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 264,0 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 284,5 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 | 363,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,334 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,499 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3276 | 3452 | 3452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 171 | 168 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3105 | 3284 | 3284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 747 | 811 | 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2358 | 2473 | 2473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 213,9 | 187,7 | 187,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 225,7 | 197,3 | 197,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,701 | 0,648 | 0,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,046 | 0,967 | 0,967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3127 | 3181 | 3181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 162 | 155 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2965 | 3027 | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 700 | 748 | 748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2266 | 2279 | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 210,6 | 185,8 | 185,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,0 | 195,3 | 195,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,658 | 0,591 | 0,591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,983 | 0,882 | 0,882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5006 | 5036 | 5036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 235 | 245 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4771 | 4791 | 4791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1053 | 1184 | 1184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3718 | 3608 | 3608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 201,2 | 198,0 | 198,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 211,1 | 208,1 | 208,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,007 | 0,997 | 0,997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,503 | 1,488 | 1,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5861 | 5892 | 5892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 276 | 286 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5585 | 5606 | 5606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1255 | 1385 | 1385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4330 | 4221 | 4221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 208,8 | 201,9 | 201,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 219,1 | 212,3 | 212,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,224 | 1,190 | 1,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,827 | 1,776 | 1,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 693 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 67 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 626 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 241 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 385 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 335,6 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 371,3 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,232 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,347 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1160 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 78 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1082 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 297 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 785 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 250,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 268,4 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,290 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,433 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1885 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 112 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1772 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 462 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 1310 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 230,6 | 230,4 | 230,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 245,2 | 242,2 | 242,2 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,435 | 0,401 | 0,401 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,649 | 0,598 | 0,598 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 457 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 44 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 413 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 129 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 284 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 266,6 | 290,9 | 290,9 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 294,8 | 305,8 | 305,8 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,122 | 0,117 | 0,117 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,182 | 0,174 | 0,174 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №30а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 359,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 385,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3077 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 156 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2921 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 672 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2249 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 212,4 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 223,8 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,654 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,975 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1439 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 94 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1344 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 374 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 970 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 236,2 | 195,5 | 195,5 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 252,7 | 205,5 | 205,5 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,340 | 0,291 | 0,291 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,507 | 0,435 | 0,435 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4232 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 269 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3963 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1220 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2743 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 294,3 | 334,8 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 314,3 | 351,9 | 351,9 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,246 | 1,225 | 1,225 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,859 | 1,829 | 1,829 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4111 | 4239 | 4239 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 203 | 206 | 206 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3908 | 4033 | 4033 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 899 | 996 | 996 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3009 | 3037 | 3037 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 205,8 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 196,1 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,4 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 206,1 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,846 | 0,858 | 0,858 | 1,152 | 1,152 | 1,117 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,263 | 1,280 | 1,280 | 1,720 | 1,720 | 1,667 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5397 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 269 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5129 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1218 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3910 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 195,6 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 174,7 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 205,9 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 183,6 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,056 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,011 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,576 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,509 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1261 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 76 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1185 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 286 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 899 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 199,9 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 212,7 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,252 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,376 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3722 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 195 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3527 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 859 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2668 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 225,5 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 237,9 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,839 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,253 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 683 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 628 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 183 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 445 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 249,0 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 270,7 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,170 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,254 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 677 | 632 | 632 | 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 58 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 620 | 601 | 601 | 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 197 | 148 | 148 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 423 | 452 | 452 | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 304,3 | 286,4 | 286,4 | 286,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 332,6 | 301,1 | 301,1 | 301,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,206 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,308 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 574 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 58 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 516 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 198 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 319 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 353,1 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 392,7 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,203 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,303 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 647 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 589 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 198 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 391 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 278,0 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 305,3 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,180 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,268 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6346 | 7027 | 7027 | 7027 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 347 | 342 | 342 | 342 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5999 | 6686 | 6686 | 6686 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 | 7287 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1594 | 1651 | 1651 | 1651 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 4405 | 5034 | 5034 | 5034 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 5487 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 230,7 | 196,4 | 192,2 | 192,2 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,1 | 206,4 | 206,4 | 202,0 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,464 | 1,380 | 1,380 | 1,351 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 2,185 | 2,060 | 2,060 | 2,016 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4761 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 261 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4500 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1179 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 3321 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 188,5 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 199,4 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,898 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 1,340 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 571 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 520 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 170 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 350 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 277,4 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 233,9 |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 305,1 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,159 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,237 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1473 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 107 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1367 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 433 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 934 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 276,5 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 226,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 298,1 | 288,2 | 288,2 | 288,2 | 288,2 | 237,9 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,407 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,316 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 0,608 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,471 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5095 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2374 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 537 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 2720 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 1130 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 223 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 219 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21686 | 21496 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 426 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21257 | 21070 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал |  |  |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5204 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 16006 | 15866 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. |  |  |  | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 3,613 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. |  |  |  | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,392 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 66179 | 66201 | 66201 | 67001 | 67001 | 67001 | 67001 | 67001 | 67001 | 67001 | 67001 | 67001 | 65319 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 3706 | 3217 | 3217 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2556 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 67791 | 66787 | 66787 | 68172 | 68172 | 68172 | 68172 | 68172 | 68172 | 68172 | 68172 | 68172 | 64654 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 18258 | 16718 | 16718 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 16048 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии | Гкал | 49533 | 50069 | 50069 | 51112 | 51112 | 51112 | 51112 | 51112 | 51112 | 51112 | 51112 | 51112 | 48606 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,5 | 211,1 | 211,1 | 196,0 | 194,2 | 192,3 | 189,0 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 187,1 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 219,2 | 209,3 | 209,3 | 192,6 | 190,9 | 189,0 | 185,8 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 189,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 14,857 | 13,978 | 13,978 | 13,130 | 13,013 | 12,882 | 12,665 | 12,648 | 12,648 | 12,648 | 12,648 | 12,648 | 12,224 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т. | 22,175 | 20,862 | 20,862 | 19,597 | 19,422 | 19,227 | 18,904 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,245 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии (с учетом теплоснабжения собственных объектов) | Гкал | 27512 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 19329 | 9003 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды предприятия (в т.ч. СН котельной) | Гкал | 22417 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 15749 | 7336 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть на потребительский рынок | Гкал | 5095 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 |
| Потери тепловой энергии в сетях предприятия (отпуск на потребительский рынок) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии на потребительский рынок (МУП "ГТХ") | Гкал | 5095 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 1667 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Годовой расход условного топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т.у.т. | 4,718 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 1,544 |
| Годовой расход натурального топлива (в т.ч. на объекты предприятия) | тыс.т. | 5,825 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 1,906 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 222,707 | 231,664 | 231,683 | 229,893 | 230,871 | 231,419 | 230,826 | 224,738 | 223,575 | 223,659 | 215,104 | 209,589 | 208,883 |
| Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | тыс.т. | 330,682 | 344,385 | 344,414 | 341,745 | 343,201 | 344,017 | 325,831 | 263,833 | 250,026 | 233,994 | 71,101 | 30,902 | 28,083 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10288,711 | 41761,807 | 48941,782 | 58548,980 | 147833,959 | 166851,144 | 168170,137 |

Примечание: в 2034 г. планируется закрытие котельных №№20, 89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

# 15. Ценовые (тарифные) последствия

Город Прокопьевск распоряжением Правительства РФ отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

Согласно указаний ст.23.4 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" после окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения к ценам на товары, услуги в сфере теплоснабжения, не подлежащим регулированию, за исключением случаев, указанных в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 указанного Федерального закона, относятся:

1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;

2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по договорам теплоснабжения, заключенным с единой теплоснабжающей организацией в соответствии с частью 2 статьи 23.8 указанного Федерального закона, определяются соглашением сторон договора, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) для систем теплоснабжения городского округа на момент актуализации определен.

Для систем теплоснабжения ЕТО, действующих на территории города Прокопьевска, выполнен расчет предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в соответствии с указаниями "Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)" утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2017 г. №1562. Расчетный предельный уровень цен на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. составил (постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17 ноября 2022 г. №375):

- для систем теплоснабжения ООО "ТЭР" – 4 112,82 руб./Гкал без НДС;

- для систем теплоснабжения МУП "ГТХ" – 4 101,07 руб./Гкал без НДС.

Согласно указаний частей 1, 2, 3 статьи .23.6 указанного Федерального закона предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и утверждаемыми Правительством Российской Федерации.