ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| --- | --- |

Кемерово 2023

Содержание

1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	5

1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями	7

1.3. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	7

2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	8

2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования	8

2.2. Ограничение тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	11

2.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	12

2.4. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	13

2.5. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	13

2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	13

2.7. Среднегодовая загрузка оборудования	16

2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	17

2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	17

2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии	17

2.11. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	17

3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	18

3.1. Общие положения	18

3.2. Тепловые сети ООО "ТЭР"	18

3.2.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей	18

3.2.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции	20

3.2.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры	20

3.2.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	21

3.2.5. Гидравлические режимы тепловых сетей	22

3.2.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей	23

3.2.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	24

3.2.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	24

3.2.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя	24

3.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения	25

3.2.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	25

3.2.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям	26

3.2.13. Анализ работы диспетчерской службы	26

3.2.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	26

3.2.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	27

3.2.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей	27

3.3. Тепловые сети МУП "ГТХ"	28

3.3.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей	28

3.3.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции	30

3.3.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры	30

3.3.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	31

3.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей	32

3.3.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей	33

3.3.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	33

3.3.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	33

3.3.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя	33

3.3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения	34

3.3.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	34

3.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям	35

3.3.13. Анализ работы диспетчерской службы	35

3.3.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	35

3.3.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	36

3.3.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей	36

4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	37

4.1. Общие положения	37

4.2. Зона действия источников ООО "ТЭР"	38

4.3. Зона действия источников МУП "ГТХ"	38

4.4. Зона действия источников ООО "ОФ "Прокопьевскуголь"	39

5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	40

5.1. Общие положения	40

5.2. Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	40

5.3. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	40

5.4. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	42

5.5. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления	42

5.6. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	43

6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	45

6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	45

6.2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя	49

6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	49

6.4. Резервы тепловой мощности нетто и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	49

7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	50

8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	72

9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	75

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	162

11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	169

11.1. Описание динамики утвержденных тарифов	169

11.2. Описание структуры тарифов	170

11.3. Описание платы за подключение	176

Плата за подключение объектов заявителей, в том числе:	176

11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	176

12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	177

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	177

12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа	179

12.3. Описание существующих проблем развития теплоснабжения	180

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	180

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	180

1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения на территории городского округа функционируют три теплоснабжающие организации:

- ООО "Теплоэнергоремонт" (далее ООО "ТЭР") – 28 угольных котельных с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования      687,140 Гкал/ч;

- МУП "Городское тепловое хозяйство" (далее МУП "ГТХ") – 26 угольных котельная с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 57,030 Гкал/ч;

- ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" – 1 угольная котельная с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 22,540 Гкал/ч.

Теплосетевые организации осуществляющие деятельность только по передаче (транспортировке) тепловой энергии на территории городского округа отсутствуют.

Каждая теплоснабжающая организация работает в собственной изолированной зоне, за исключением зоны деятельности  ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" (сети от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" к объектам жилья и соцкультбыта обслуживает МУП "ГТХ").

Зоны деятельности основных теплоснабжающих организаций изображены на рисунке 1.1. Синим цветом выделена зона деятельности источников ООО "ТЭР", розовым цветом выделена зона деятельности источников МУП "ГТХ", голубым цветом выделена зона деятельности источников ООО "ОФ "Прокопьевскуголь".

Рис. 1.1. Зоны деятельности теплоснабжающих организаций

1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

Между основными теплоснабжающими организациями отсутствуют договорные отношения. Город Прокопьевск распоряжением Правительства РФ отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) для систем теплоснабжения городского округа на момент актуализации определен и отражен в документе "Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2024 г. Том II".

Исключение составляют зоны деятельности котельных ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" и МУП ПМР "Тепломир". ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" и МУП ПМР "Тепломир" имеют договорные теплоснабжения с МУП "ГТХ". ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" и МУП ПМР "Тепломир" продают тепловую энергию на границе раздела МУП "ГТХ". МУП "ГТХ" осуществляет передачу тепловой энергии до конечных потребителей жилья и соцкультбыта и продает теплоэнергию конечным потребителям согласно предельному уровню цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Прокопьевского городского округа.

1.3. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Указанные районы образованны поселками, вошедшими в городской округ. Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение зданий осуществляется посредством применения индивидуальных твердотопливных котлов и печного отопления. Основными видами печного топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются уголь и дрова.

2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования котельных городского округа, с указанием параметров установленной тепловой мощности, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Структура и технические характеристики основного теплоэнергетического оборудования

| № п/п | Наименование котельной | № котла | Состав и тип оборудования | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по котлам | общая | по котлам | общая |
|  | ООО «ТЭР» |  |  |  |  | 687,140 |  | 588,070 |
| 1 | Котельная №5, 66 (5) | 1 | КВТС-20/150 | 2011 | 20,000 | 113,500 | 14,500 | 92,920 |
|  |  | 2 | КВТС-20/150 | 1982 | 20,000 |  | 13,200 |  |
|  |  | 3 | КВТС-20/150 | 2008 | 20,000 |  | 17,100 |  |
| 2 | Котельная №5, 66 (66) | 4 | КВТС-10 | 2021 | 10,000 |  | 10,000 |  |
|  |  | 6 | КЕ-25-14С | 2018 | 14,500 |  | 14,200 |  |
|  |  | 7 | КЕ-25-14С | 2012 | 14,500 |  | 12,200 |  |
|  |  | 8 | КЕ-25-14С | 2018 | 14,500 |  | 11,720 |  |
| 3 | Котельная №6 | 1 | КВТК-100/150 | 1994 | 100,000 | 283,500 | 87,500 | 240,070 |
|  |  | 2 | КВТК-100/150 | 1996 | 100,000 |  | 87,500 |  |
|  |  | 1 | КВТС-20/150 | 2004 | 20,000 |  | 17,800 |  |
|  |  | 2 | КЕ-25-14С | 1986 | 14,500 |  | 12,760 |  |
|  |  | 3 | КЕ-25-14С | 1986 | 14,500 |  | 12,760 |  |
|  |  | 4 | КЕ-25-14С | 1986 | 14,500 |  | 9,260 |  |
|  |  | 5 | КВТС-20/150 | 1991 | 20,000 |  | 12,490 |  |
| 4 | Котельная №48 | 1 | КЕ 6,5/14с | 2013 | 3,800 | 34,100 | 3,480 | 29,080 |
|  |  | 2 | КЕ 6,5/14с | 2013 | 3,800 |  | 2,900 |  |
|  |  | 3 | КВ-Р-11,63-115 | 2021 | 10,000 |  | 8,600 |  |
|  |  | 4 | КВ-Р-11,63-115 | 2023 | 10,000 |  | 10,000 |  |
|  |  | 5 | КВТС-6,5 | 2015 | 6,500 |  | 4,100 |  |
| 5 | Котельная №49 | 1 | КВм-3,6к | 2021 | 3,100 | 20,750 | 3,100 | 19,010 |
|  |  | 2 | КВм-3,6к | 2021 | 3,100 |  | 3,100 |  |
|  |  | 3 | КВм-3,6к | 2021 | 3,100 |  | 3,100 |  |
|  |  | 4 | КВм-2,5кб | 2012 | 2,150 |  | 2,300 |  |
|  |  | 5 | КВм-3,6к | 2019 | 3,100 |  | 2,450 |  |
|  |  | 6 | КВм-3,6к | 2019 | 3,100 |  | 2,440 |  |
|  |  | 7 | КВм-3,6к | 2019 | 3,100 |  | 2,520 |  |
| 6 | Котельная №52 | 1 | НРС-18 | 2022 б/у с кот №78 №4 | 0,650 | 7,150 | 0,650 | 6,780 |
|  |  | 2 | НРС-18 | 2017 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРС-18 | 2020 б/у с кот №78 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 4 | НРС-18 | 2022 б/у с кот №51 №2 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 5 | НРС-18 | 2021 б/у с кот№80 №4 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 6 | НРС-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 7 | НРС-18 | 2017 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 8 | НРС-18 | 1999 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 9 | НРС-18 | 2020 б/у с кот №78 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 10 | НРС-18 | 2007 | 0,650 |  | 0,420 |  |
|  |  | 11 | НРС-18 | 2007 | 0,650 |  | 0,510 |  |
| 7 | Котельная №62 | 1 | НРС-18 | 2011 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1,000 |
|  |  | 2 | НРС-18 | 2008 | 0,500 |  | 0,500 |  |
| 8 | Котельная №71 | 1 | НРС-18 | 2018 | 0,650 | 2,600 | 0,650 | 2,600 |
|  |  | 2 | НРС-18 | 1996 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРС-18 | 2018 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 4 | НРС-18 | 2007 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 9 | Котельная №76 | 1 | КВТС-10 | 2011 | 10,000 | 30,000 | 8,900 | 25,500 |
|  |  | 2 | КВТС-10 | 2001 | 10,000 |  | 7,700 |  |
|  |  | 3 | КВТС-10 | 1990 | 10,000 |  | 8,900 |  |
| 10 | Котельная №79 | 1 | НРС-18 | 2001 | 0,600 | 2,150 | 0,600 | 2,150 |
|  |  | 2 | НРС-18 | 2020 б/у с кот №78 | 0,600 |  | 0,600 |  |
|  |  | 3 | НРС-18 | 2019 б/у с кот №49 (№6) | 0,300 |  | 0,300 |  |
|  |  | 4 | НРС-18 | 2021 б/у с кот №78 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 11 | Котельная №104 | 1 | КЕ-10-14С | 1998 | 5,800 | 17,400 | 5,000 | 16,600 |
|  |  | 2 | КЕ-10-14С | 1997 | 5,800 |  | 5,800 |  |
|  |  | 3 | КЕ-10-14С | 2018 | 5,800 |  | 5,800 |  |
| 12 | Котельная №114 | 1 | КЕ-25-14С | 2000 | 14,500 | 46,600 | 9,400 | 34,330 |
|  |  | 2 | ДКВР-20-13 | 1977 | 11,600 |  | 9,280 |  |
|  |  | 3 | КЕ-10-14 | с кот №102 | 5,800 |  | 5,800 |  |
|  |  | 4 | Квр-106-024(Квм-3,6к) | 2020 | 3,100 |  | 2,420 |  |
|  |  | 5 | КЕ-10-14 | 1997 | 5,800 |  | 3,020 |  |
|  |  | 6 | КЕ-10-14 | 1997 | 5,800 |  | 4,410 |  |
| 13 | Котельная №20 | 1 | НРС-18 | 2011 | 0,650 | 4,900 | 0,650 | 4,900 |
|  |  | 2 | НРС-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРС-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 4 | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 5 | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 6 | НРС-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 7 | НРС-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 8 | КВр-0,4-95 | 2010 | 0,350 |  | 0,350 |  |
| 14 | Котельная №22 | 1 | КВ-1,8 | 2012 | 1,550 | 7,400 | 1,550 | 7,400 |
|  |  | 2 | КВ-1,8 | 2011 | 1,550 |  | 1,550 |  |
|  |  | 3 | КВ-1,8 | 2012 | 1,550 |  | 1,550 |  |
|  |  | 4 | КВ-1,8 | 2012 | 1,550 |  | 1,550 |  |
|  |  | 5 | НРС-18 | 2014 | 0,600 |  | 0,600 |  |
|  |  | 6 | НРС-18 | 2011 | 0,600 |  | 0,600 |  |
| 15 | Котельная №23 | 1 | КВм-2,0 | 2006 | 1,720 | 9,460 | 1,480 | 8,000 |
|  |  | 2 | КВм-2,0 | 2006 | 1,720 |  | 1,540 |  |
|  |  | 3 | КВм-2,0 | 2006 | 1,720 |  | 1,540 |  |
|  |  | 4 | КВм-2,5 | 2013 | 2,150 |  | 1,720 |  |
|  |  | 5 | КВм-2,5 | 2013 | 2,150 |  | 1,720 |  |
| 16 | Котельная №25 | 1 | КВМ-2,5 | 2004 | 2,150 | 15,100 | 1,950 | 14,500 |
|  |  | 2 | КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,570 |  |
|  |  | 3 | КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,660 |  |
|  |  | 4 | КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,650 |  |
|  |  | 5 | КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,780 |  |
|  |  | 6 | КВМ-2,5 | 2004 | 2,150 |  | 1,890 |  |
| 17 | Котельная №28 | 1 | КВ-0,7 | 2007 | 0,600 | 3,000 | 0,600 | 3,000 |
|  |  | 2 | КВ-0,7 | 2007 | 0,600 |  | 0,600 |  |
|  |  | 3 | КВ-0,7 | 2007 | 0,600 |  | 0,600 |  |
|  |  | 4 | КВ-0,7 | 2007 | 0,600 |  | 0,600 |  |
|  |  | 5 | КВ-0,7 | 2007 | 0,600 |  | 0,600 |  |
| 18 | Котельная №29 | 1 | НРС-18 | 2011 | 0,650 | 7,800 | 0,650 | 7,800 |
|  |  | 2 | НРС-18 | 2008 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРС-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 4 | НРС-18 | 2009 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 5 | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 6 | НРС-18 | 2013 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 7 | НРС-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 8 | НРС-18 | 2013 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 9 | НРС-18 | 2009 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 10 | НРС-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 11 | НРС-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 12 | НРС-18 | 2016 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 19 | Котельная №31 | 1 | КВм 1,6 | 2004 | 1,380 | 22,000 | 0,950 | 17,060 |
|  |  | 2 | КВм 3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,230 |  |
|  |  | 4 | КВм 1,6 | 2006 | 1,380 |  | 0,980 |  |
|  |  | 5 | КВм 1,6 | 2008 | 1,380 |  | 1,050 |  |
|  |  | 6 | КВм 1,6 | 2007 | 1,380 |  | 1,040 |  |
|  |  | 7 | КВм 1,6 | 2008 | 1,380 |  | 0,980 |  |
|  |  | 8 | КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,420 |  |
|  |  | 9 | КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,460 |  |
|  |  | 10 | КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,490 |  |
|  |  | 11 | КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,460 |  |
| 20 | Котельная №32 | 1 | НРС-18 | 2010 | 0,650 | 3,900 | 0,650 | 3,900 |
|  |  | 2 | НРС-18 | 2013 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРС-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 4 | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 5 | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 6 | НРС-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 21 | Котельная №39 | 1 | КВм-3,6к | 2018 | 3,100 | 21,700 | 3,100 | 19,250 |
|  |  | 2 | КВм-3,6к | 2018 | 3,100 |  | 3,100 |  |
|  |  | 3 | КВм-3,6к | 2018 | 3,100 |  | 3,100 |  |
|  |  | 4 | КВм-3,6к | 2018 | 3,100 |  | 2,500 |  |
|  |  | 5 | КВм-3,6к | 2018 | 3,100 |  | 2,470 |  |
|  |  | 6 | КВм-3,6к | 2018 | 3,100 |  | 2,470 |  |
|  |  | 7 | КВм-3,6к | 2018 | 3,100 |  | 2,510 |  |
| 22 | Котельная №42 | 1 | НРС-18 | 2010 | 0,650 | 6,050 | 0,500 | 5,140 |
|  |  | 2 | НРС-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,480 |  |
|  |  | 3 | НРС-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,530 |  |
|  |  | 4 | НРС-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,500 |  |
|  |  | 5 | КВр-0,8 | 2018 | 0,690 |  | 0,530 |  |
|  |  | 6 | КВр-0,8 | 2018 | 0,690 |  | 0,650 |  |
|  |  | 7 | КВр-0,8 | 2018 | 0,690 |  | 0,650 |  |
|  |  | 8 | КВр-0,8 | 2018 | 0,690 |  | 0,650 |  |
|  |  | 9 | КВр-0,8 | 2018 | 0,690 |  | 0,650 |  |
| 23 | Котельная №43 | 1 | НРС-18 | 2001 | 0,650 | 6,500 | 0,650 | 6,500 |
|  |  | 2 | НРС-18 | 2015 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 4 | НРС-18 | 2015 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 5 | НРС-18 | 2009 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 6 | НРС-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 7 | НРС-18 | 2002 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 8 | НРС-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 9 | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 10 | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 24 | Котельная №44 | 1 | НРС-18 | 2011 | 0,650 | 4,550 | 0,650 | 4,550 |
|  |  | 2 | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРС-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 4 | НРС-18 | 2013 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 5 | НРС-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 6 | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 7 | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 25 | Котельная №45 | 1 | НРС-18 | 2000 | 0,650 | 6,500 | 0,650 | 6,500 |
|  |  | 2 | НРС-18 | 2000 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРС-18 | 2009 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 4 | НРС-18 | 2009 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 5 | НРС-18 | 1999 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 6 | НРС-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 7 | НРС-18 | 2013 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 8 | НРС-18 | 2013 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 9 | НРС-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 10 | НРС-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 26 | Котельная №46 | 1 | НРС-18 | 2011 | 0,650 | 4,550 | 0,650 | 4,550 |
|  |  | 2 | НРС-18 | 2013 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 4 | НРС-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 5 | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 6 | НРС-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 7 | НРС-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 27 | Котельная №94 | 3 | КВ-0,8 | 2009 | 0,690 | 3,780 | 0,690 | 3,780 |
|  |  | 4 | КВ-0,8 | 2009 | 0,690 |  | 0,690 |  |
|  |  | 5 | КВ-0,7 | 2014 | 0,600 |  | 0,600 |  |
|  |  | 6 | КВ-0,7 | 2014 | 0,600 |  | 0,600 |  |
|  |  | 1 | КВ-0,7 | 2008 | 0,600 |  | 0,600 |  |
|  |  | 2 | КВ-0,7 | 2008 | 0,600 |  | 0,600 |  |
| 28 | Котельная №96 | 1 | КВ-0,7 | 2012 | 0,600 | 1,200 | 0,600 | 1,200 |
|  |  | 2 | КВ-0,7 | 2012 | 0,600 |  | 0,600 |  |
|  | МУП "ГТХ" |  |  |  |  | 57,030 |  | 57,030 |
| 1 | Котельная №1 | 1 | НРс-18 | 2013 | 0,650 | 2,600 | 0,650 | 2,600 |
|  |  | 2 | НРс-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРс-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 4 | НРс-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 2 | Котельная №3 | 1 | НРс-18 | 2010 | 0,650 | 2,600 | 0,650 | 2,600 |
|  |  | 2 | НРс-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРс-18 | 2013 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 4 | НРс-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 3 | Котельная №9 | 1 | КВр-1,25 | 2011 | 1,300 | 2,600 | 1,300 | 2,600 |
|  |  | 2 | НРс-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРс-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 4 | Котельная №14 | 1 | НРс-18 | 2012 | 0,500 | 1,800 | 0,500 | 1,800 |
|  |  | 2 | НРс-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРс-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 5 | Котельная №15 | 1 | НРс-18 | 2014 | 0,650 | 2,600 | 0,650 | 2,600 |
|  |  | 2 | НРс-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРс-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 4 | НРс-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 6 | Котельная №17 | 1 | НРс-18 | 2010 | 0,650 | 4,550 | 0,650 | 4,550 |
|  |  | 2 | НРс-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРс-18 | 2013 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 4 | НРс-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 5 | НРс-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 6 | НРс-18 | 2013 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 7 | НРс-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 7 | Котельная №18 | 1 | НРс-18 | 2015 | 0,650 | 1,300 | 0,650 | 1,300 |
|  |  | 2 | НРс-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 8 | Котельная №20 | 1 | НРС-18 | 2000 | 0,470 | 0,940 | 0,470 | 0,940 |
|  |  | 2 | НРС-18 | 2006 | 0,470 |  | 0,470 |  |
| 9 | Котельная №24 | 1 | НРс-18 | 2010 | 0,650 | 1,950 | 0,650 | 1,950 |
|  |  | 2 | НРс-18 | 2009 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРс-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 10 | Котельная №26 | 1 | НРс-18 | 2010 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1,000 |
|  |  | 2 | НРс-18 | 2010 | 0,500 |  | 0,500 |  |
| 11 | Котельная №34 | 1 | НРс-18 | 2011 | 0,650 | 1,950 | 0,650 | 1,950 |
|  |  | 2 | НРс-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРс-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 12 | Котельная №35 | 1 | КВ-0,2 | 2010 | 0,230 | 0,460 | 0,230 | 0,460 |
|  |  | 2 | КВ-0,2 | 2010 | 0,230 |  | 0,230 |  |
| 13 | Котельная №47 | 1 | КМВ-1,45 | 2021 | 1,250 | 4,330 | 1,250 | 4,330 |
|  |  | 2 | КВм-0,8 | 2012 | 0,690 |  | 0,690 |  |
|  |  | 3 | КВм-0,8 | 2007 | 0,690 |  | 0,690 |  |
|  |  | 4 | КВм-0,6 | 2007 | 0,520 |  | 0,520 |  |
|  |  | 5 | КВм-0,8 | 2022 | 0,680 |  | 0,680 |  |
|  |  | 6 | КВм-0,6 | 2013 | 0,500 |  | 0,500 |  |
| 14 | Котельная №50 | 1 | КВр-0,8к | 2014 | 0,690 | 2,630 | 0,690 | 2,630 |
|  |  | 2 | КВр-1,45 | 2021 | 1,250 |  | 1,250 |  |
|  |  | 3 | КВр-0,8к | 2014 | 0,690 |  | 0,690 |  |
| 15 | Котельная №53 | 1 | КВм-2,5к | 2011 | 2,150 | 4,300 | 2,150 | 4,300 |
|  |  | 2 | КВм-2,5к | 2011 | 2,150 |  | 2,150 |  |
| 16 | Котельная №55 | 1 | НРС-18 | 2006 | 0,470 | 0,940 | 0,470 | 0,940 |
|  |  | 2 | НРС-18 | 2006 | 0,470 |  | 0,470 |  |
| 17 | Котельная №56 | 1 | "Ланкашир" | 1930 | 0,900 | 1,800 | 0,900 | 1,800 |
|  |  | 2 | "Ланкашир" | 1930 | 0,900 |  | 0,900 |  |
| 18 | Котельная №62 | 1 | НРс-18 | 2010 | 0,650 | 1,950 | 0,650 | 1,950 |
|  |  | 2 | НРс-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРс-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 19 | Котельная №63 | 1 | НРс-18 | 2011 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 20 | Котельная №64 | 1 | НРс-18 | 2009 | 0,650 | 1,800 | 0,650 | 1,800 |
|  |  | 2 | НРс-18 | 2009 | 0,650 |  | 0,650 |  |
|  |  | 3 | НРс-18 | 2009 | 0,500 |  | 0,500 |  |
| 21 | Котельная №65 | 1 | НРс-18 | 2014 | 0,650 | 1,650 | 0,650 | 1,650 |
|  |  | 2 | НРс-18 | 2009 | 0,500 |  | 0,500 |  |
|  |  | 3 | НРс-18 | 2009 | 0,500 |  | 0,500 |  |
| 22 | Котельная №66 | 1 | КВ-0,2 | 2008 | 0,200 | 0,400 | 0,200 | 0,400 |
|  |  | 2 | КВ-0,2 | 2008 | 0,200 |  | 0,200 |  |
| 23 | Котельная №67 | 1 | КВр-0,8 | 2010 | 0,800 | 6,000 | 0,800 | 6,000 |
|  |  | 2 | КВр-0,93 | 2012 | 1,200 |  | 1,200 |  |
|  |  | 3 | КВр-1,86 | 2022 | 1,600 |  | 1,600 |  |
|  |  | 4 | Сибирь-10М | 2005 | 0,800 |  | 0,800 |  |
|  |  | 5 | Сибирь-10М | 2007 | 1,600 |  | 1,600 |  |
| 24 | Котельная №72 | 1 | КВм-2,5к | 2015 | 2,150 | 4,300 | 2,150 | 4,300 |
|  |  | 2 | КВм-2,5к | 2015 | 2,150 |  | 2,150 |  |
| 25 | Котельная №89 | 1 | НРс-18 | 2015 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 26 | Котельная №93 | 1 | КВр-0,8КБ | 2014 | 0,690 | 1,380 | 0,690 | 1,380 |
|  |  | 2 | КВр-0,8КБ | 2014 | 0,690 |  | 0,690 |  |
|  | ООО ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  | 22,540 |  | 22,540 |
| 1 | Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | 1 | КЕ-10-14С | 1986 | 5,660 | 22,540 | 5,660 | 22,540 |
|  |  | 2 | КЕ-10-14СО | 2016 | 5,660 |  | 5,660 |  |
|  |  | 6 | КЕ-10-14С | 1982 | 5,610 |  | 5,610 |  |
|  |  | 7 | ДКВР-10-13 | 1969 | 5,610 |  | 5,610 |  |
|  |  | 2 | КВм-2,5к | 2015 | 2,150 |  | 2,150 |  |

Примечание: котельную №62 передали на баланс МУП "ГТХ" в 2022 г.

2.2. Ограничение тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Сведения о величине располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 2.1.

По тепловым источникам МУП "ГТХ", ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" величина располагаемой тепловой мощности соответствует величине установленной тепловой мощности – ограничения отсутствуют.

По тепловым источникам ООО "ТЭР" суммарная величина располагаемой тепловой мощности 588,070 Гкал/ч, что на 99,07 Гкал/ч ниже установленной тепловой мощности.

2.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Сведения о величине потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающих организаций и параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Величина потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" | 687,140 | 588,070 | 20,425 | 567,645 |
| Котельная №5, 66 (5) | 113,500 | 92,920 | 2,570 | 90,350 |
| Котельная №6 | 283,500 | 240,070 | 8,611 | 231,459 |
| Котельная №48 | 34,100 | 29,080 | 1,176 | 27,904 |
| Котельная №49 | 20,750 | 19,010 | 0,801 | 18,209 |
| Котельная №52 | 7,150 | 6,780 | 0,141 | 6,639 |
| Котельная №62 | 1,000 | 1,000 | 0,016 | 0,984 |
| Котельная №71 | 2,600 | 2,600 | 0,050 | 2,550 |
| Котельная №76 | 30,000 | 25,500 | 0,434 | 25,066 |
| Котельная №79 | 2,150 | 2,150 | 0,030 | 2,120 |
| Котельная №104 | 17,400 | 16,600 | 0,772 | 15,828 |
| Котельная №114 | 46,600 | 34,330 | 0,588 | 33,742 |
| Котельная №20 | 4,900 | 4,900 | 0,170 | 4,730 |
| Котельная №22 | 7,400 | 7,400 | 0,415 | 6,985 |
| Котельная №23 | 9,460 | 8,000 | 0,407 | 7,593 |
| Котельная №25 | 15,100 | 14,500 | 0,928 | 13,572 |
| Котельная №28 | 3,000 | 3,000 | 0,086 | 2,914 |
| Котельная №29 | 7,800 | 7,800 | 0,306 | 7,494 |
| Котельная №31 | 22,000 | 17,060 | 0,687 | 16,373 |
| Котельная №32 | 3,900 | 3,900 | 0,218 | 3,682 |
| Котельная №39 | 21,700 | 19,250 | 0,941 | 18,309 |
| Котельная №42 | 6,050 | 5,140 | 0,203 | 4,937 |
| Котельная №43 | 6,500 | 6,500 | 0,295 | 6,205 |
| Котельная №44 | 4,550 | 4,550 | 0,106 | 4,444 |
| Котельная №45 | 6,500 | 6,500 | 0,168 | 6,332 |
| Котельная №46 | 4,550 | 4,550 | 0,102 | 4,448 |
| Котельная №94 | 3,780 | 3,780 | 0,159 | 3,621 |
| Котельная №96 | 1,200 | 1,200 | 0,046 | 1,154 |
| МУП "ГТХ" | 57,030 | 57,030 | 1,377 | 53,703 |
| Котельная №1 | 2,600 | 2,600 | 0,070 | 2,530 |
| Котельная №3 | 2,600 | 2,600 | 0,033 | 2,567 |
| Котельная №9 | 2,600 | 2,600 | 0,060 | 2,540 |
| Котельная №14 | 1,800 | 1,800 | 0,056 | 1,744 |
| Котельная №15 | 2,600 | 2,600 | 0,065 | 2,535 |
| Котельная №17 | 4,550 | 4,550 | 0,089 | 4,461 |
| Котельная №18 | 1,300 | 1,300 | 0,033 | 1,267 |
| Котельная №20 | 0,940 | 0,940 | 0,029 | 0,911 |
| Котельная №24 | 1,950 | 1,950 | 0,049 | 1,901 |
| Котельная №26 | 1,000 | 1,000 | 0,019 | 0,981 |
| Котельная №34 | 1,950 | 1,950 | 0,049 | 1,901 |
| Котельная №35 | 0,460 | 0,460 | 0,021 | 0,439 |
| Котельная №47 | 4,330 | 4,330 | 0,113 | 4,217 |
| Котельная №50 | 2,630 | 2,630 | 0,061 | 2,569 |
| Котельная №53 | 4,300 | 4,300 | 0,121 | 4,179 |
| Котельная №55 | 0,940 | 0,940 | 0,024 | 0,916 |
| Котельная №56 | 1,800 | 1,800 | 0,097 | 1,703 |
| Котельная №62 | 1,950 | 1,950 | - | - |
| Котельная №63 | 0,500 | 0,500 | 0,016 | 0,484 |
| Котельная №64 | 1,800 | 1,800 | 0,059 | 1,741 |
| Котельная №65 | 1,650 | 1,650 | 0,021 | 1,629 |
| Котельная №66 | 0,400 | 0,400 | 0,018 | 0,382 |
| Котельная №67 | 6,000 | 6,000 | 0,135 | 5,865 |
| Котельная №72 | 4,300 | 4,300 | 0,073 | 4,227 |
| Котельная №89 | 0,700 | 0,700 | 0,039 | 0,661 |
| Котельная №93 | 1,380 | 1,380 | 0,029 | 1,351 |
| ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | 22,540 | 22,540 | 0,173 | 22,367 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | 22,540 | 22,540 | 0,173 | 22,367 |

2.4. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного теплогенерирующего оборудования котельных приведены в таблице 2.1.

Сведения о датах освидетельствования основного теплогенерирующего оборудования котельных при допуске к эксплуатации после ремонта, годах продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса – отсутствуют.

2.5. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории городского округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На котельных городского округа применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии (температура теплоносителя на выходе с котельной изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха). Центральное качественное регулирование дополняется местным регулированием в центральных тепловых пунктах (бойлерных) и индивидуальных тепловых пунктах.

Изменение температуры теплоносителя производится вручную оперативным персоналом или автоматически с помощью изменения количества подаваемого на сжигание топлива.

Сведения об утвержденных температурных графиках основных теплоснабжающих организаций приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Температурные графики работы котельных городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, °С | Верхняя срезка, °С | Излом, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |
|  | Котельная №5,66 | 105/70 | – | – |
|  | Котельная №6 | 130/70 | 115 | 75 |
|  | Котельная №48 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №49 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №49 (№51) | 95/70 | – | 70 |
|  | Котельная №52 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №62 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №71 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №76 | 95/70 | – | 70 |
|  | Котельная №79 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №104 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №114 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №20 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №22 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №23 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №25 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №28 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №29 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №31 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №32 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №39 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №42 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №43 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №44 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №45 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №46 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №94 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №96 | 95/70 | – | – |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №3 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №9 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №14 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №15 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №17 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №18 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №20 | 95/70 | – | 65 |
|  | Котельная №24 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №26 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №34 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №35 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №47 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №50 | 95/70 | – | 65 |
|  | Котельная №53 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №55 | 95/70 | – | 65 |
|  | Котельная №56 | 85/70 | – | – |
|  | Котельная №63 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №64 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №65 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №66 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №67 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №72 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №89 | 95/70 | – | – |
|  | Котельная №93 | 95/70 | – | – |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 95/70 | – | – |

Для потребителей котельных городского округа преобладающей нагрузкой является нагрузка на отопление (таблица 2.4). Исходя из того, что основной нагрузкой систем теплоснабжения является отопление жилых зданий, в основу теплового режима системы заложен метод центрального качественного регулирования отпуска теплоты по отопительной нагрузке потребителей (отопительный температурный график) со средней расчетной температурой внутреннего воздуха +20 °С.

Таблица 2.4. Отношение тепловых нагрузок потребителей

| Наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Отношение Qгвс/Qот |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС |  |
| ООО "ТЭР" | 365,545 | 33,790 | 0,092 |
| Котельная №5, 66 (5) | 65,552 | 6,833 | 0,104 |
| Котельная №6 | 133,908 | 13,456 | 0,100 |
| Котельная №48 | 16,058 | 1,443 | 0,090 |
| Котельная №49 | 14,413 | 1,520 | 0,105 |
| Котельная №52 | 3,970 | 0,348 | 0,088 |
| Котельная №62 | 0,238 | 0,001 | 0,003 |
| Котельная №71 | 1,122 | - | - |
| Котельная №76 | 18,266 | 1,287 | 0,070 |
| Котельная №79 | 0,673 | 0,096 | 0,143 |
| Котельная №104 | 13,195 | 0,954 | 0,072 |
| Котельная №114 | 7,366 | 0,570 | 0,077 |
| Котельная №20 | 3,208 | 0,245 | 0,076 |
| Котельная №22 | 7,433 | 0,443 | 0,060 |
| Котельная №23 | 6,014 | 0,378 | 0,063 |
| Котельная №25 | 14,266 | 0,591 | 0,041 |
| Котельная №28 | 1,582 | 0,102 | 0,064 |
| Котельная №29 | 7,473 | 0,559 | 0,075 |
| Котельная №31 | 11,129 | 1,738 | 0,156 |
| Котельная №32 | 3,723 | 0,235 | 0,063 |
| Котельная №39 | 14,358 | 1,341 | 0,093 |
| Котельная №42 | 4,412 | 0,392 | 0,089 |
| Котельная №43 | 5,257 | 0,327 | 0,062 |
| Котельная №44 | 2,356 | 0,195 | 0,083 |
| Котельная №45 | 3,438 | 0,330 | 0,096 |
| Котельная №46 | 2,377 | 0,162 | 0,068 |
| Котельная №94 | 3,379 | 0,204 | 0,060 |
| Котельная №96 | 0,379 | 0,038 | 0,101 |
| МУП "ГТХ" | 22,519 | 0,741 | 0,033 |
| Котельная №1 | 1,579 | 0,046 | 0,029 |
| Котельная №3 | 0,487 | - | - |
| Котельная №9 | 1,535 | 0,030 | 0,020 |
| Котельная №14 | 1,019 | 0,029 | 0,028 |
| Котельная №15 | 1,698 | 0,071 | 0,042 |
| Котельная №17 | 1,886 | 0,090 | 0,048 |
| Котельная №18 | 0,244 | - | - |
| Котельная №20 | 0,302 | 0,018 | 0,060 |
| Котельная №24 | 0,881 | 0,011 | 0,012 |
| Котельная №26 | 0,155 | - | - |
| Котельная №34 | 0,967 | 0,028 | 0,029 |
| Котельная №35 | 0,448 | - | - |
| Котельная №47 | 1,100 | 0,041 | 0,037 |
| Котельная №50 | 1,232 | 0,072 | 0,058 |
| Котельная №53 | 1,835 | 0,113 | 0,062 |
| Котельная №55 | 0,418 | 0,013 | 0,031 |
| Котельная №56 | 1,703 | - | - |
| Котельная №63 | 0,190 | - | - |
| Котельная №64 | 0,323 | 0,007 | 0,022 |
| Котельная №65 | 0,115 | 0,003 | 0,026 |
| Котельная №66 | 0,208 | - | - |
| Котельная №67 | 1,977 | 0,138 | 0,070 |
| Котельная №72 | 1,504 | 0,025 | 0,017 |
| Котельная №89 | 0,232 | - | - |
| Котельная №93 | 0,481 | 0,006 | 0,012 |
| ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | 4,281 | 0,190 | 0,044 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | 4,281 | 0,190 | 0,044 |

2.7. Среднегодовая загрузка оборудования

Учет числа часов использования котельного оборудования (поагрегатно) на предприятиях не ведется (данные не предоставлены). Загрузка теплогенерирующего оборудования котельных в течение отопительного периода производилась, исходя из необходимости покрытия присоединенной тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком и учетом единичной мощности оборудования.

Сведения о величине коэффициента использования установленной тепловой мощности по котельным ООО "ТЭР", МУП "ГТХ" и ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Коэффициент использования установленной мощности

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность на 2022 г., Гкал/ч | Годовая выработка тепловой энергии за 2022 г., Гкал | КИУМ |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Котельная №5, 66 | 113,500 | 181379 | 0,203 |
| Котельная №6 | 283,500 | 449352 | 0,202 |
| Котельная №48 | 34,100 | 46573 | 0,174 |
| Котельная №49 | 20,750 | 41597 | 0,255 |
| Котельная №52 | 7,150 | 15143 | 0,269 |
| Котельная №62 | 1,000 | 1056 | 0,134 |
| Котельная №71 | 2,600 | 4472 | 0,219 |
| Котельная №76 | 30,000 | 57643 | 0,244 |
| Котельная №79 | 2,150 | 3016 | 0,178 |
| Котельная №104 | 17,400 | 31832 | 0,233 |
| Котельная №114 | 46,600 | 22812 | 0,062 |
| Котельная №20 | 4,900 | 8742 | 0,227 |
| Котельная №22 | 7,400 | 17821 | 0,306 |
| Котельная №23 | 9,460 | 17681 | 0,238 |
| Котельная №25 | 15,100 | 29272 | 0,247 |
| Котельная №28 | 3,000 | 4902 | 0,208 |
| Котельная №29 | 7,800 | 23621 | 0,385 |
| Котельная №31 | 22,000 | 34592 | 0,200 |
| Котельная №32 | 3,900 | 11479 | 0,374 |
| Котельная №39 | 21,700 | 40369 | 0,237 |
| Котельная №42 | 6,050 | 12227 | 0,257 |
| Котельная №43 | 6,500 | 13699 | 0,268 |
| Котельная №44 | 4,550 | 5596 | 0,156 |
| Котельная №45 | 6,500 | 10307 | 0,202 |
| Котельная №46 | 4,550 | 6586 | 0,184 |
| Котельная №94 | 3,780 | 5893 | 0,198 |
| Котельная №96 | 1,200 | 1472 | 0,203 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Котельная №1 | 2,600 | 4439 | 0,217 |
| Котельная №3 | 2,600 | 1266 | 0,062 |
| Котельная №9 | 2,600 | 3276 | 0,160 |
| Котельная №14 | 1,800 | 3127 | 0,221 |
| Котельная №15 | 2,600 | 5006 | 0,245 |
| Котельная №17 | 4,550 | 5861 | 0,164 |
| Котельная №18 | 1,300 | 693 | 0,068 |
| Котельная №20 | 0,940 | 1160 | 0,157 |
| Котельная №24 | 1,950 | 1885 | 0,123 |
| Котельная №26 | 1,000 | 457 | 0,058 |
| Котельная №34 | 1,950 | 3077 | 0,201 |
| Котельная №35 | 0,460 | 1439 | 0,398 |
| Котельная №47 | 4,330 | 4232 | 0,124 |
| Котельная №50 | 2,630 | 4111 | 0,199 |
| Котельная №53 | 4,300 | 5397 | 0,160 |
| Котельная №55 | 0,940 | 1261 | 0,171 |
| Котельная №56 | 1,800 | 3722 | 0,263 |
| Котельная №63 | 0,500 | 683 | 0,174 |
| Котельная №64 | 1,800 | 677 | 0,048 |
| Котельная №65 | 1,650 | 574 | 0,044 |
| Котельная №66 | 0,400 | 647 | 0,206 |
| Котельная №67 | 6,000 | 6346 | 0,135 |
| Котельная №72 | 4,300 | 4761 | 0,141 |
| Котельная №89 | 0,700 | 571 | 0,104 |
| Котельная №93 | 1,380 | 1473 | 0,136 |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 22,540 | 25719 | 0,145 |

2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Установлены приборы учета тепловой энергии отпущенного в тепловые сети на котельных №№5, 66, 6, 48, 104, 114, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 71, 76, 79, 94, 96, 104, 114 на бойлерных №1-9 ООО "ТЭР".

2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Согласно представленным данным, аварии и инциденты на котельных основных теплоснабжающих предприятий городского округа, в 2021-2022 гг. отсутствовали.

2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии городского округа за период 2021-2022 гг. не выдавались.

2.11. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории городского округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

# 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

## 3.1. Общие положения

Городской округ не имеет единой системы теплоснабжения. Каждая котельная работает локально в своей зоне действия.

Транспорт тепловой энергии от котельных ООО "ТЭР", МУП "ГТХ" и котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" осуществляется по тепловым сетям, находящимся в ведении ООО "ТЭР", МУП "ГТХ", а также через тепловые сети, находящиеся на балансе потребителей.

## 3.2. Тепловые сети ООО "ТЭР"

### 3.2.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей

Предприятие эксплуатирует магистральные и распределительные сети, ЦТП и ПНС от собственных котельных.

Тепловые сети выполнены в двух-, трех- и четырехтрубном исполнении. Трубопроводы проложены в помещениях, а также надземным, подземным канальным и бесканальным способами прокладки с использованием минераловатной, ППУ- изоляции.

Все тепловые сети работают по тупиковой схеме.

Общая протяженность тепловых сетей в зоне ответственности ООО "ТЭР" (включая сети потребителей) по состоянию на 2022 г. составляет 292,147 км по оси трассы.

Основные параметры и характеристики тепловых сетей от источников ООО "ТЭР" приведены в таблице 3.1.

В таблице 3.2 показано распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по типу прокладки.

Распределение протяженности трубопроводов по годам прокладки (реконструкции) показано в таблице 3.3. Временные интервалы выбраны в соответствии с теми периодами, в течение которых нормы проектирования тепловой изоляции не изменялись.

Таблица 3.1. Параметры и характеристики тепловых сетей от источников ООО "ТЭР" по состоянию на 2022 г.

| Зона действия котельной | Схема тепловых сетей | Расчетные параметры теплоносителя | Протяженность тепловых сетей по оси трассы, п.м | Материальная характеристика, м2 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" в т.ч.: |  |  | 292147 | 75253,7 | 19 |
| Котельная №5, 66 (5) | трех-, четырехтрубная | 105/70 | 45950 | 11944,3 | 15 |
| Котельная №6 до ЦТП | двухтрубная | 130/70 | 88657 | 30950,2 | 25 |
| ––//–– после ЦТП | четырехтрубная |  |  |  |  |
| Котельная №48 | трех-, четырехтрубная | 95/70 | 12643 | 2598,3 | 15 |
| Котельная №49 | четырехтрубная | 95/70 | 9953 | 2443 | 19 |
| Котельная №52 | трехтрубная | 95/70 | 3976 | 768,2 | 27 |
| Котельная №62 | двухтрубная | 95/70 | 629 | 113,9 | 11 |
| Котельная №71 | двухтрубная | 95/70 | 1722 | 299,5 | 22 |
| Котельная №76 | двухтрубная | 95/70 | 15948 | 4724 | 16 |
| Котельная №79 | трехтрубная | 95/70 | 250 | 34,1 | 18 |
| Котельная №104 | четырехтрубная | 95/70 | 8475 | 1952,3 | 20 |
| Котельная №114 | трехтрубная, четырехтрубная | 95/70 | 7441 | 1821,6 | 22 |
| Котельная №20 | четырехтрубная | 95/70 | 2011 | 316,1 | 10 |
| Котельная №22 | четырехтрубная | 95/70 | 6915 | 1283,5 | 11 |
| Котельная №23 | четырехтрубная | 95/70 | 9576 | 2422,5 | 10 |
| Котельная №25 | четырехтрубная | 95/70 | 12234 | 2218,6 | 9 |
| Котельная №28 | четырехтрубная | 95/70 | 2064 | 321,6 | 19 |
| Котельная №29 | четырехтрубная | 95/70 | 9233 | 1597,2 | 11 |
| Котельная №31 | четырехтрубная | 95/70 | 8427 | 1599,4 | 9 |
| Котельная №32 | четырехтрубная | 95/70 | 5334 | 749,0 | 11 |
| Котельная №39 | четырехтрубная | 95/70 | 16495 | 3245 | 9 |
| Котельная №42 | четырехтрубная | 95/70 | 4628 | 764,0 | 13 |
| Котельная №43 | четырехтрубная | 95/70 | 5417 | 1067,4 | 10 |
| Котельная №44 | четырехтрубная | 95/70 | 4417 | 541,4 | 14 |
| Котельная №45 | четырехтрубная | 95/70 | 3024 | 483,3 | 13 |
| Котельная №46 | четырехтрубная | 95/70 | 2469 | 361,8 | 12 |
| Котельная №94 | четырехтрубная | 95/70 | 2971 | 482,8 | 9 |
| Котельная №96 | четырехтрубная | 95/70 | 1178 | 139,1 | 9 |

Таблица 3.2. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных ООО "ТЭР" по типу прокладки

| Тип прокладки | Протяженность тепловых сетей по оси трассы |  | Материальная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м.п. | % | м2 | % |
| Надземная | 105543 | 36,1 | 31643,8 | 42,0 |
| Подземная канальная | 154559 | 52,9 | 38620,4 | 51,3 |
| Подземная бесканальная | 215 | 0,1 | 36,1 | 0,0 |
| Подвальная | 31831 | 10,9 | 4953,3 | 6,6 |
| Итого: | 292147 | 100 | 75253,7 | 100 |

Таблица 3.3. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных ООО "ТЭР" по годам прокладки

| Год (период) прокладки | Протяженность тепловых сетей по оси трассы |  | Материальная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м.п. | % | м2 | % |
| до 1989 г. | 9492 | 3,2 | 1608,5 | 2,1 |
| с 1990 по 1997 г. | 72325 | 24,8 | 26632,4 | 35,4 |
| с 1998 по 2003 г. | 17543 | 6,0 | 4167,1 | 5,5 |
| после 2003 г. | 192787 | 66,0 | 42845,7 | 56,9 |
| Итого: | 292147 | 100 | 75253,7 | 100 |

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. На тепловых сетях котельной № 6 для компенсации температурных расширений применяются также сальниковые компенсаторы.

### 3.2.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения ООО "ТЭР" эксплуатирует 9 центральных тепловых пунктов и 1 насосную станцию от котельной №66.

Центральные тепловые пункты (бойлерные №1 – 9) подключены к котельной №6. На ЦТП установлены водо-водяные подогреватели ГВС.

### 3.2.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры

Тепловые пункты размещены в специальных отдельно стоящих зданиях, выполненных из железобетонных конструкций.

Тепловые камеры на тепловых сетях предприятия выполнены из различных материалов. Перекрытия изготовлены из железобетонных плит и металлических листов. Стены выполнены из железобетонных блоков и кирпича. Люки стандартные: чугунные, полимерно-песчаные, на некоторых тепловых камерах используются металлические крышки кустарного производства, которые в процессе деятельности предприятия заменяются на полимерно-песчаные. Состояние тепловых камер удовлетворительное, ежегодно проводятся ремонтные работы по восстановлению нарушенных элементов строительных конструкций и плит перекрытия, а также производятся работы по чистке тепловых камер от ила и грязи, бытового мусора.

На тепловых сетях от котельных ООО "ТЭР" смонтировано 1445 тепловых камеры (не включая камеры на тепловых сетях потребителей).

Протяженные магистрали от источников тепловой энергии городского округа секционируются – разделяются с помощью запорной арматуры на секции длиной 1 – 3 км.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях используются стальные задвижки. Согласно предоставленным схемам на магистральных тепловых сетях установлено секционирующей арматуры:

- ТС котельной № 6 – 5 пар секционирующих задвижек;

- ТС котельной № 76 – 4 пары секционирующих задвижек.

В ТК на вводах у большей части потребителей тепловой энергии установлены ручные балансировочные клапана (у 99 % потребителей).

### 3.2.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Температурные графики отпуска тепла от котельных ООО "ТЭР" приведены в таблице 3.4 и составляют:

- 130/70 °С, верхняя срезка 115 °С, с изломом на 75 °С для котельной №6;

- 105/70 °С без излома для котельных №5, 66;

- 95/70 °С с изломом на 70 °С для котельных №№49 (51), 76;

- 95/70 °С без излома для котельных №№48, 49, 52, 62, 71, 79, 104, 114, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 94, 96.

Значения температур сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с принятыми уровнями температурных графиков представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Температурные графики котельных ООО "ТЭР"

| Температура наружного воздуха | Температурный график |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 130/70 °С с изломом на 75 °С |  | 105/70 °С без излома |  | 95/70 °С с изломом на 70 °С |  | 95/70 °С без излома |  |
|  | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 |
| +10 | 75,0 | 53,7 | 39 | 33 | 70 | 66 | 37 | 33 |
| +9 | 75,0 | 53,3 | 41 | 34 | 70 | 65 | 39 | 34 |
| +8 | 75,0 | 53,0 | 42 | 35 | 70 | 65 | 40 | 35 |
| +7 | 75,0 | 52,6 | 44 | 36 | 70 | 64 | 41 | 36 |
| +6 | 75,0 | 52,3 | 46 | 37 | 70 | 64 | 43 | 37 |
| +5 | 75,0 | 51,9 | 47 | 38 | 70 | 64 | 44 | 38 |
| +4 | 75,0 | 51,5 | 49 | 39 | 70 | 63 | 45 | 39 |
| +3 | 75,0 | 51,2 | 50 | 40 | 70 | 63 | 47 | 39 |
| +2 | 75,0 | 50,8 | 51 | 41 | 70 | 62 | 48 | 40 |
| +1 | 75,0 | 50,5 | 53 | 42 | 70 | 62 | 49 | 41 |
| 0 | 75,0 | 50,1 | 54 | 42 | 70 | 62 | 51 | 42 |
| -1 | 75,0 | 49,8 | 56 | 43 | 70 | 61 | 52 | 43 |
| -2 | 75,0 | 49,5 | 57 | 44 | 70 | 61 | 53 | 44 |
| -3 | 75,0 | 49,1 | 59 | 45 | 70 | 60 | 54 | 45 |
| -4 | 75,0 | 48,7 | 60 | 46 | 70 | 60 | 56 | 45 |
| -5 | 75,0 | 48,3 | 61 | 47 | 70 | 59 | 57 | 46 |
| -6 | 74,8 | 47,9 | 63 | 47 | 70 | 59 | 58 | 47 |
| -7 | 75,2 | 47,7 | 64 | 48 | 70 | 59 | 59 | 48 |
| -8 | 77,0 | 48,5 | 65 | 49 | 70 | 58 | 60 | 48 |
| -9 | 78,8 | 49,3 | 67 | 50 | 70 | 58 | 62 | 49 |
| -10 | 80,5 | 50,0 | 68 | 50 | 70 | 57 | 63 | 50 |
| -11 | 82,3 | 50,8 | 70 | 51 | 70 | 57 | 64 | 51 |
| -12 | 84,1 | 51,5 | 71 | 52 | 70 | 56 | 65 | 52 |
| -13 | 85,8 | 52,2 | 72 | 53 | 70 | 56 | 66 | 52 |
| -14 | 87,6 | 53,0 | 74 | 53 | 70 | 56 | 67 | 53 |
| -15 | 89,3 | 53,7 | 75 | 54 | 70 | 55 | 69 | 54 |
| -16 | 91,0 | 54,5 | 76 | 55 | 70 | 55 | 70 | 54 |
| -17 | 93,0 | 55,2 | 77 | 55 | 71 | 55 | 71 | 55 |
| -18 | 95,0 | 55,9 | 79 | 56 | 72 | 56 | 72 | 56 |
| -19 | 96,0 | 56,6 | 80 | 57 | 73 | 57 | 73 | 57 |
| -20 | 98,0 | 57,3 | 81 | 58 | 74 | 57 | 74 | 57 |
| -21 | 99,7 | 58,0 | 83 | 58 | 75 | 58 | 75 | 58 |
| -22 | 101,4 | 58,7 | 84 | 59 | 77 | 59 | 77 | 59 |
| -23 | 103,1 | 59,4 | 85 | 60 | 78 | 59 | 78 | 59 |
| -24 | 104,9 | 60,2 | 86 | 60 | 79 | 60 | 79 | 60 |
| -25 | 106,6 | 60,8 | 88 | 61 | 80 | 61 | 80 | 61 |
| -26 | 108,2 | 61,5 | 89 | 62 | 81 | 62 | 81 | 61 |
| -27 | 109,9 | 62,1 | 90 | 62 | 82 | 62 | 82 | 62 |
| -28 | 111,6 | 62,8 | 91 | 63 | 83 | 63 | 83 | 63 |
| -29 | 113,3 | 63,5 | 93 | 64 | 84 | 64 | 84 | 63 |
| -30 | 115,0 | 64,2 | 94 | 64 | 85 | 64 | 85 | 64 |
| -31 | 115,0 | 63,7 | 95 | 65 | 86 | 65 | 86 | 65 |
| -32 | 115,0 | 63,5 | 96 | 66 | 88 | 66 | 88 | 65 |
| -33 | 115,0 | 63,2 | 98 | 66 | 89 | 66 | 89 | 66 |
| -34 | 115,0 | 62,6 | 99 | 67 | 90 | 67 | 90 | 67 |
| -35 | 115,0 | 62,2 | 100 | 67 | 91 | 67 | 91 | 67 |
| -36 | 115,0 | 61,8 | 101 | 68 | 92 | 68 | 92 | 68 |
| -37 | 115,0 | 61,4 | 103 | 69 | 93 | 69 | 93 | 69 |
| -38 | 115,0 | 61,0 | 103 | 69 | 94 | 69 | 94 | 69 |
| -39 | 115,0 | 60,8 | 105 | 70 | 95 | 70 | 95 | 70 |

Сведения о фактических температурных параметрах теплоносителя на выходе с котельных – отсутствуют.

### 3.2.5. Гидравлические режимы тепловых сетей

Фактические гидравлические параметры на выходе с источников (бойлерных) приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Фактические гидравлические параметры ООО "ТЭР" за 2022 г.

| Наименование котельной/ бойлерной | Давление теплоносителя, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПТ | ОТ |
| Котельная №6 | 11,6 | 3,8 |
| Бойлерная №1 | 8,0 | 5,8 |
| Бойлерная №2 | 7,7 | 6,7 |
| Бойлерная №3 | 6,1 | 4,1 |
| Бойлерная №4 | 5,5 | 4,3 |
| Бойлерная №5 | 6,4 | 4,3 |
| Бойлерная №6 | 7,3 | 5,2 |
| Бойлерная №7 | 6,9 | 5,1 |
| Бойлерная №8 | 6,1 | 3,8 |
| Бойлерная №9 | 7,1 | 5,6 |
| Котельная №5, 66 | 7,6 | 3,5 |
| Котельная №48 | 6,9 | 3,9 |
| Котельная №49 | 5,9 | 4,0 |
| Котельная №49 (51) | 5,9 | 4,0 |
| Котельная №52 | 6,2 | 4,2 |
| Котельная №62 | 2,5 | 1,0 |
| Котельная №71 | 3,2 | 2,0 |
| Котельная №76 | 8,8 | 2,8 |
| Котельная №79 | 4,0 | 2,0 |
| Котельная №104 | 7,6 | 4,6 |
| Котельная №114 | 6,5 | 2,0 |
| Котельная №20 | 5,5 | 4,0 |
| Котельная №22 | 6,0 | 2,6 |
| Котельная №23 | 6,0 | 3,0 |
| Котельная №25 | 6,0 | 3,0 |
| Котельная №28 | 4,0 | 1,7 |
| Котельная №29 | 6,0 | 2,6 |
| Котельная №31 | 4,4 | 2,0 |
| Котельная №32 | 5,3 | 3,7 |
| Котельная №39 | 4,0 | 2,0 |
| Котельная №42 | 5,2 | 3,3 |
| Котельная №43 | 5,2 | 3,5 |
| Котельная №44 | 5,1 | 2,5 |
| Котельная №45 | 5,8 | 3,6 |
| Котельная №46 | 5,0 | 2,7 |
| Котельная №94 | 5,2 | 3,5 |
| Котельная №96 | 4,1 | 1,3 |

### 3.2.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Статистика отказов и восстановлений тепловой сети за 2020-2022 гг. отопительный период приведен в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Статистика отказов и восстановлений тепловой сети за 2020-2022 гг. отопительный период

| № участка (№ТК)/Вид оборудования на источнике |  | Статус происшествия (авария или инцидент) | Год ввода в эксплуатацию | Дата аварии (инцидента) | Количество отключенных потребителей | Суммарная отключенная тепловая нагрузка | Длительность отключения, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | возд. | инцидент | не известно | 29.09.2020 | 2 | 0,89 | 11:00 |
| 102 | ТК-4 | инцидент | не известно | 02.10.2020 | 1 | 0,55 | 10:00 |
| бойл№6 | УТ-26 | инцидент | не известно | 20.11.2020 | 3 | 0,16 | 10:30 |
| бойл№1 | ТК-33 | инцидент | не известно | 06.05.2021 | 8 | 3,59 | 7:45 |
| 48 | ТК-1 | инцидент | не известно | 22.09.2021 | 4 | 0,47 | 10:30 |
| бойл№4 | ТК-48 | инцидент | не известно | 23.10.2021 | 9 | 3,76 | 7:04 |
| бойл№2 | ТК-7 | инцидент | не известно | 10.11.2021 | 3 | 0,97 | 6:30 |
| бойл№1 | ТК-28 | инцидент | не известно | 03.12.2021 | 17 | 8,84 | 10:45 |
| бойл№1 | ТК-28 | инцидент | не известно | 28.12.2021 | 17 | 0,87 | 5:00 |
| бойлерная №9 | в доме | инцидент | не известно | 17.01.2022 | 2 | 0,09 | 8:10 |
| бойлерная№3 | ТК-7 | инцидент | не известно | 24.02.2022 | 3 | 1,3 | 7:35 |
| бойлерная№3 | ТК-7 | инцидент | не известно | 25.02.2022 | 3 | 1,3 | 6:00 |
| бойлерная№4 | ТК-48 | инцидент | не известно | 28.02.2022 | 9 | 0,52 | 5:00 |
| 32 | ТК-13 | инцидент | не известно | 05.03.2022 | 3 | 1,19 | 6:20 |
| 49(51) | в доме на транзитеИнститутская 92 | инцидент | не известно | 04.03.2022 | 3 | 0,09 | 7:05 |
| 25 | Т.18 | инцидент | не известно | 14.04.2022 | 1 | 0,37 | 7:40 |
| 20 | ТК-2 | инцидент | не известно | 26.04.2022 | 9 | 1,4 | 7:50 |
| 48 | УТ-1 | инцидент | не известно | 29.09.2022 | 23 | 0,31 | 8:00 |
| 104 | ТК45 | инцидент | не известно | 15.11.2022 | 16 | 5,13 | 10:05 |

Статистика отказов и восстановлений тепловой сети за 2020-2022 гг. неотопительный период приведен в таблице 3.7.

Таблица 3.7. Статистика отказов и восстановлений тепловой сети за 2020-2022 гг. неотопительный период

| № участка (№ТК)/Вид оборудования на источнике |  | Статус происшествия (авария или инцидент) | Год ввода в эксплуатацию | Дата аварии (инцидента) | Количество отключенных потребителей | Суммарная отключенная тепловая нагрузка | Длительность отключения, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | ТК-51 | инцидент | не известно | 03.09.2020 | 4 | 0,21 | 6:50 |
| 66 | ТК-33 | инцидент | не известно | 02.06.2021 | 5 | 1,52 | 8:30 |
| 66 | ТК-51 | инцидент | не известно | 13.07.2021 | 4 | 0,21 | 6:00 |
| 104 | ТК-45 | инцидент | не известно | 24.08.2021 | 6 | 0,3 | 6:50 |
| 59 | ТК-5 | инцидент | не известно | 31.08.2021 | 7 | 0,29 | 7:30 |
| 59 | ТК-7 | инцидент | не известно | 01.09.2021 | 5 | 0,26 | 10:55 |
| 59 | ТК-7 | инцидент | не известно | 03.09.2021 | 5 | 0,26 | 10:10 |
| 66 | ТК-3 | инцидент | не известно | 24.08.2022 | 11 | 0,96 | 7:45 |

### 3.2.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Ежегодно на тепловых сетях городского округа проводятся гидравлические испытания согласно РД 153-34.0-20.507-98 "Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г.

По результатам проведенных испытаний должны быть запланированы мероприятия по капитальному (текущему) ремонту участков тепловых сетей.

Планы капитального ремонта предприятием – не предоставлены.

### 3.2.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Испытания тепловых сетей в ремонтный период должны производиться согласно требованиям РД 153-34.0-20.507-98. "Организация и ведение режима работы системы централизованного теплоснабжения. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г.

Ремонтные работы и замена участков тепловых сетей производятся согласно результатам профилактических испытаний.

### 3.2.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Город Прокопьевск распоряжением Правительства РФ отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. За 2020 г. для ООО "ТЭР" нормативные потери в тепловых сетях при передаче тепловой энергии составляют 260539,4 Гкал.

Сведения о нормативных и фактических потерях тепловой энергии в тепловых сетях ООО "ТЭР" приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8. Нормативные и фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях ООО "ТЭР"

| Наименование котельной | Нормативные тепловые потери, Гкал | Фактические тепловые потери за 2022 г., Гкал | Отношение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5, 66 | 30895,09 | 24423 | 79,1 |
| Котельная №6 | 125557,31 | 73506 | 58,5 |
| Котельная №48 | 6171,25 | 6247 | 101,2 |
| Котельная №49 | 5132,64 | 5785 | 112,7 |
| Котельная №52 | 1532,74 | 1869 | 121,9 |
| Котельная №62 | 513,92 | 170 | 33,1 |
| Котельная №71 | 1037,72 | 573 | 55,2 |
| Котельная №76 | 11757,08 | 9337 | 79,4 |
| Котельная №79 | 143,35 | 136 | 94,9 |
| Котельная №104 | 6909,34 | 4285 | 62,0 |
| Котельная №114 | 8046,95 | 3233 | 40,2 |
| Котельная №20 | 2031,35 | 1172 | 57,7 |
| Котельная №22 | 3216,03 | 2211 | 68,7 |
| Котельная №23 | 4372,80 | 2574 | 58,9 |
| Котельная №25 | 5854,28 | 3693 | 63,1 |
| Котельная №28 | 1587,02 | 763 | 48,1 |
| Котельная №29 | 5892,08 | 3553 | 60,3 |
| Котельная №31 | 7786,86 | 4792 | 61,5 |
| Котельная №32 | 2965,96 | 1685 | 56,8 |
| Котельная №38 | 2058,40 | 358 | 17,4 |
| Котельная №39 | 10617,73 | 5815 | 54,8 |
| Котельная №42 | 2971,85 | 1839 | 61,9 |
| Котельная №43 | 3708,98 | 2083 | 56,2 |
| Котельная №44 | 4126,28 | 854 | 20,7 |
| Котельная №45 | 2571,19 | 1590 | 61,8 |
| Котельная №46 | 1835,30 | 1020 | 55,6 |
| Котельная №94 | 949,01 | 632 | 66,6 |
| Котельная №96 | 296,91 | 183 | 61,6 |
| ИТОГО: | 260539,4 | 164379 | 63,1 |

### 3.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей предприятия за период 2021-2022 гг. не выдавались.

### 3.2.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям ООО "ТЭР" приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям ООО "ТЭР"

| Наименование котельной | Схема подключения к тепловым сетям систем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отопления | ГВС |
| Котельная №5,66 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №6 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС после ЦТП |
| Котельная №48 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №49 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №49 (51) | зависимая | открытая |
| Котельная №52 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №62 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная №71 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная №76 | зависимая | открытая |
| Котельная №79 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №104 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №114 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №20 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №22 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №23 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №25 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №28 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №29 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №31 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №32 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №39 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №42 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №43 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №44 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №45 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №46 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №94 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №96 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |

Данные схемы отражены в электронной модели схемы теплоснабжения городского округа.

### 3.2.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей в целом по предприятию:

- для жилых домов (МКД): 435 шт. на отопление;

- для отдельностоящих зданий и пристройки: 270 шт. на отопление.

### 3.2.13. Анализ работы диспетчерской службы

ООО "ТЭР" имеет в своей структуре круглосуточно работающую центральную диспетчерскую службы, осуществляющую контроль за параметрами работы котельных, тепловых сетей, бойлерных и ПНС. Диспетчерский пункт оборудован системами сбора и передачи данных на базе АСУ ТП котельных и ЦТП (бойлерных).

Информация об аварийных ситуациях во всех теплоснабжающих организациях стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Кемеровской области и в дежурную диспетчерскую службу муниципального образования. Аварийно-ремонтные работы на источниках тепловой энергии и тепловых сетях проводятся силами обслуживающей организации или подрядных ремонтных организаций.

### 3.2.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На момент актуализации схемы теплоснабжения системой АСУ ТП оборудованы все ЦТП (бойлерные) на тепловых сетях от котельной №6. Системы АСУ ТП ЦТП позволяет осуществлять поддержание в автоматическом режиме и контроль за параметрами теплоносителя по температуре и давлению в подающем и обратном трубопроводах ГВС, а также сигнализацией по превышению-понижению давления в трубопроводах. ЦТП (бойлерные) оборудованные с системой АСУ ТП работают без присутствия постоянного персонала.

Насосные станции системой АСУ ТП не оборудованы.

### 3.2.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в котельных. При возникновении превышения расчетного давления в сети теплоноситель через клапаны сбрасывается в канализационную сеть.

### 3.2.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

Согласно данным Администрации города и ООО "ТЭР" бесхозяйные тепловые сети в зоне деятельности ООО "ТЭР" отсутствуют. Сети потребителей обслуживаются собственниками сетей, согласно актам эксплуатационной ответственности.

## 3.3. Тепловые сети МУП "ГТХ"

### 3.3.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей

Предприятие эксплуатирует магистральные и распределительные сети от собственных котельных и тепловые сети от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" к объектам жилого фонда и социально-бытового назначения. ЦТП и насосные станции на тепловых сетях предприятия отсутствуют.

Тепловые сети выполнены в двух-, трех- и четырехтрубном исполнении. Трубопроводы проложены в помещениях, а также надземным и подземным канальным способами прокладки с использованием минераловатной, ППУ- изоляции.

Все тепловые сети работают по тупиковой схеме.

Общая протяженность тепловых сетей в зоне ответственности МУП "ГТХ" (включая сети потребителей) по состоянию на 2022 г. составляет 30,743 км по оси трассы.

Основные параметры и характеристики тепловых сетей от источников МУП "ГТХ" приведены в таблице 3.10.

В таблице 3.11 показано распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по типу прокладки.

Распределение протяженности трубопроводов по годам прокладки (реконструкции) показано в таблице 3.12. Временные интервалы выбраны в соответствии с теми периодами, в течение которых нормы проектирования тепловой изоляции не изменялись.

Таблица 3.10. Параметры и характеристики тепловых сетей от источников МУП "ГТХ" по состоянию на 2022 г.

| Зона действия котельной | Схема тепловых сетей | Расчетные параметры теплоносителя | Протяженность тепловых сетей по оси трассы, п.м | Материальная характеристика, м2 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "ГТХ" в т.ч.: |  |  | 30743 | 5281,7 | 19 |
| Котельная №1 | четырехтрубная | 95/70 | 888 | 99,7 | 22 |
| Котельная №3 | четырехтрубная | 95/70 | 1659 | 276,6 | 23 |
| Котельная №9 | четырехтрубная | 95/70 | 1543 | 229,0 | 9 |
| Котельная №14 | четырехтрубная | 95/70 | 771 | 102,2 | 15 |
| Котельная №15 | четырехтрубная | 95/70 | 1285 | 155,5 | 15 |
| Котельная №17 | четырехтрубная | 95/70 | 1099 | 126,1 | 18 |
| Котельная №18 | двухтрубная | 95/70 | 885 | 100,2 | 19 |
| Котельная №20 | двухтрубная | 95/70 | 401 | 88,5 | 9 |
| Котельная №24 | трехтрубная | 95/70 | 791 | 96,2 | 9 |
| Котельная №26 | двухтрубная | 95/70 | 60 | 9,8 | 9 |
| Котельная №34 | четырехтрубная | 95/70 | 1393 | 128,7 | 18 |
| Котельная №35 | двухтрубная | 95/70 | 203 | 33,7 | 23 |
| Котельная №47 | четырехтрубная | 95/70 | 2053 | 321,2 | 9 |
| Котельная №50 | двухтрубная | 95/70 | 1131 | 188,9 | 16 |
| Котельная №53 | четырехтрубная | 95/70 | 1349 | 278,3 | 15 |
| Котельная №55 | двухтрубная | 95/70 | 256 | 39,5 | 13 |
| Котельная №56 | двухтрубная | 85/70 | 1866 | 325,6 | 26 |
| Котельная №63 | двухтрубная | 95/70 | 15 | 2,5 | 25 |
| Котельная №64 | четырехтрубная | 95/70 | 208 | 25,9 | 25 |
| Котельная №65 | четырехтрубная | 95/70 | 255 | 30,4 | 9 |
| Котельная №66 | двухтрубная | 95/70 | 14 | 1,9 | 25 |
| Котельная №67 | четырехтрубная | 95/70 | 4587 | 764,7 | 15 |
| Котельная №72 | четырехтрубная | 95/70 | 2859 | 559,1 | 15 |
| Котельная №89 | двухтрубная | 95/70 | 688 | 108,0 | 23 |
| Котельная №93 | четырехтрубная | 95/70 | 1044 | 126,3 | 9 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | четырехтрубная | 95/70 | 3439 | 1063,2 | 31 |

Таблица 3.11. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных МУП "ГТХ" по типу прокладки

| Тип прокладки | Протяженность тепловых сетей по оси трассы |  | Материальная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м.п. | % | м2 | % |
| Надземная | 15722 | 51,1 | 2847,7 | 53,9 |
| Подземная канальная | 14574 | 5,0 | 2368,6 | 3,1 |
| Подземная бесканальная | - | - | - | - |
| Подвальная | 448 | 0,2 | 65,3 | 0,1 |
| Итого: | 30743 | 100 | 5281,7 | 100 |

Таблица 3.12. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных МУП "ГТХ" по годам прокладки

| Год (период) прокладки | Протяженность тепловых сетей по оси трассы |  | Материальная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м.п. | % | м2 | % |
| до 1989 г. | 2789 | 9,1 | 909,3 | 17,2 |
| с 1990 по 1997 г. | 7735 | 2,6 | 1289,1 | 1,7 |
| с 1998 по 2003 г. | 4244 | 1,5 | 638,9 | 0,8 |
| после 2003 г. | 15975 | 5,5 | 2444,3 | 3,2 |
| Итого: | 30743 | 100 | 5281,7 | 100 |

Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы.

### 3.3.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения на тепловых сетях МУП "ГТХ" не смонтированы центральные тепловые пункты и насосные станции.

### 3.3.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры

В конструкции тепловых камер на тепловых сетях предприятия использованы различные материалы. Перекрытия изготовлены из железобетонных плит и металлических листов. Стены изготовлены из железобетонных блоков и кирпича. Люки стандартные чугунные и металлические кустарного производства. Состояние тепловых камер тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет – неудовлетворительное. Имеется значительный износ строительных конструкций, подтопления, заиливания, бытовые отходы.

На тепловых сетях от котельных МУП "ГТХ" смонтировано 453 тепловых камер (включая камеры на тепловых сетях потребителей).

Протяженные магистрали от источников тепловой энергии городского округа секционируются – разделяются с помощью запорной арматуры на секции длинной 1 – 3 км.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях используются стальные задвижки. Регулирующая арматура на тепловых сетях предприятия не установлена.

### 3.3.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Температурные графики отпуска тепла от котельных МУП "ГТХ" приведены в таблице 3.13 и составляют:

- 95/70 °С с изломом на 65 °С для котельных №20, 50, 55;

- 85/70 °С для котельных №56;

- 95/70 °С без излома для прочих котельных.

Значения температур сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с принятыми уровнями температурных графиков представлены в таблице 3.13.

Таблица 3.13. Температурные графики котельных МУП "ГТХ"

| Температура наружного воздуха | Температурный график |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95/70 °С с изломом на 65 °С |  | 95/70 °С без излома |  | 85/70 °С без излома |  |
|  | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 |
| +10 | 65 | 61 | 37 | 33 | 35 | 33 |
| +9 | 65 | 60 | 39 | 34 | 36 | 34 |
| +8 | 65 | 60 | 40 | 35 | 38 | 35 |
| +7 | 65 | 59 | 41 | 36 | 39 | 35 |
| +6 | 65 | 59 | 43 | 37 | 40 | 36 |
| +5 | 65 | 59 | 44 | 38 | 41 | 37 |
| +4 | 65 | 58 | 45 | 39 | 42 | 38 |
| +3 | 65 | 58 | 47 | 39 | 43 | 39 |
| +2 | 65 | 57 | 48 | 40 | 45 | 40 |
| +1 | 65 | 57 | 49 | 41 | 46 | 41 |
| 0 | 65 | 57 | 51 | 42 | 47 | 42 |
| -1 | 65 | 56 | 52 | 43 | 48 | 42 |
| -2 | 65 | 56 | 53 | 44 | 49 | 43 |
| -3 | 65 | 55 | 54 | 45 | 50 | 44 |
| -4 | 65 | 55 | 56 | 45 | 51 | 45 |
| -5 | 65 | 54 | 57 | 46 | 52 | 46 |
| -6 | 65 | 54 | 58 | 47 | 53 | 47 |
| -7 | 65 | 54 | 59 | 48 | 54 | 47 |
| -8 | 65 | 53 | 60 | 48 | 55 | 48 |
| -9 | 65 | 53 | 62 | 49 | 56 | 49 |
| -10 | 65 | 52 | 63 | 50 | 57 | 50 |
| -11 | 65 | 52 | 64 | 51 | 58 | 51 |
| -12 | 65 | 52 | 65 | 52 | 59 | 52 |
| -13 | 66 | 52 | 66 | 52 | 60 | 52 |
| -14 | 67 | 53 | 67 | 53 | 61 | 53 |
| -15 | 69 | 54 | 69 | 54 | 62 | 54 |
| -16 | 70 | 55 | 70 | 55 | 63 | 54 |
| -17 | 71 | 55 | 71 | 55 | 64 | 55 |
| -18 | 72 | 56 | 72 | 56 | 65 | 56 |
| -19 | 73 | 57 | 73 | 57 | 66 | 57 |
| -20 | 74 | 57 | 74 | 57 | 67 | 57 |
| -21 | 75 | 58 | 75 | 58 | 68 | 58 |
| -22 | 77 | 59 | 77 | 59 | 69 | 59 |
| -23 | 78 | 59 | 78 | 59 | 70 | 59 |
| -24 | 79 | 60 | 79 | 60 | 71 | 60 |
| -25 | 80 | 61 | 80 | 61 | 72 | 61 |
| -26 | 81 | 62 | 81 | 62 | 73 | 61 |
| -27 | 82 | 62 | 82 | 62 | 74 | 62 |
| -28 | 83 | 63 | 83 | 63 | 75 | 63 |
| -29 | 84 | 64 | 84 | 64 | 76 | 63 |
| -30 | 85 | 64 | 85 | 64 | 77 | 64 |
| -31 | 86 | 65 | 86 | 65 | 78 | 65 |
| -32 | 88 | 66 | 88 | 66 | 79 | 65 |
| -33 | 89 | 66 | 89 | 66 | 80 | 66 |
| -34 | 90 | 67 | 90 | 67 | 80 | 67 |
| -35 | 91 | 67 | 91 | 67 | 81 | 67 |
| -36 | 92 | 68 | 92 | 68 | 82 | 68 |
| -37 | 93 | 69 | 93 | 69 | 83 | 69 |
| -38 | 94 | 69 | 94 | 69 | 84 | 69 |
| -39 | 95 | 70 | 95 | 70 | 85 | 70 |

Сведения о фактических температурных параметрах теплоносителя на выходе с котельных – отсутствуют.

### 3.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей

Фактические гидравлические параметры на выходе с источников приведены в таблице 3.14.

Таблица 3.14. Фактические гидравлические параметры на выходе с котельных МУП "ГТХ"

| Наименование котельной | Давление теплоносителя на выходе с котельной, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПТ | ОТ |
| Котельная №1 | 4,9-5,2 | 3,5-3,7 |
| Котельная №3 | 5,5 | 3,2 |
| Котельная №9 | 4,4-4,8 | 2,7-3,2 |
| Котельная №14 | 4,5-5,8 | 3,4-4,0 |
| Котельная №15 | 5,5-6,0 | 4,0-4,5 |
| Котельная №17 | 5,0-5,9 | 4,0-4,2 |
| Котельная №18 | 3,0 | 1,5 |
| Котельная №20 | 2,3 | 2,2 |
| Котельная №24 | 5,2-5,4 | 2,8-3,1 |
| Котельная №26 | 3,0 | 1,5 |
| Котельная №34 | 5,0-5,5 | 3,7-4,2 |
| Котельная №35 | 3,3-3,5 | 2,7-2,9 |
| Котельная №47 | 4,7 | 2,7 |
| Котельная №50 | 5,0 | 4,0 |
| Котельная №53 | 4,0-4,2 | 2,0 |
| Котельная №55 | 4,0 | 3,9 |
| Котельная №56 | 4,7-5,0 | 2,3-2,5 |
| Котельная №63 | 2,2-2,5 | 2,0-2,2 |
| Котельная №64 | 2,0-2,2 | 1,0-1,2 |
| Котельная №65 | 2,0 | 1,0 |
| Котельная №66 | 2,2-2,3 | 2,0-2,1 |
| Котельная №67 | 5,2-5,5 | 2,0 |
| Котельная №72 | 5,4 | 4,3 |
| Котельная №89 | 3,4 | 2,4 |
| Котельная №93 | 2,5-3,0 | 2,0-2,2 |

### 3.3.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Отказы на тепловых сетях предприятия за период 2020-2022 гг. зафиксированы на следующих участках:

- участок №3 (инцидент) – 11.03.2021 г., отключенный потребитель – ул. Маганак, 9;

- участок №1, ТС ОФ "Прокопьевская" (инцидент) – 10.04.2021 г., отключенные потребители – ул. Павлова, 9, ул. Кутузова, 8, продолжительность отключения: 11:15 – 14:00.

### 3.3.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Ежегодно на тепловых сетях городского округа проводятся гидравлические испытания согласно РД 153-34.0-20.507-98 "Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г.

По результатам проведенных испытаний должны быть запланированы мероприятия по капитальному (текущему) ремонту участков тепловых сетей.

Планы капитального ремонта тепловых сетей предоставлены и учтены в актуализированной схеме теплоснабжения.

### 3.3.8. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Испытания тепловых сетей в ремонтный период должны производиться согласно требованиям РД 153-34.0-20.507-98. "Организация и ведение режима работы системы централизованного теплоснабжения. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г.

Ремонтные работы и замена участков тепловых сетей производятся согласно результатам профилактических испытаний.

### 3.3.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Город Прокопьевск распоряжением Правительства РФ отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. На 2020 г. для МУП "ГТХ" нормативные потери в тепловых сетях при передаче тепловой энергии составляют 11990 Гкал.

Сведения о нормативных и фактических потерях тепловой энергии в тепловых сетях МУП "ГТХ" приведены в таблице 3.15.

Таблица 3.15. Нормативные и фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях МУП "ГТХ"

| Наименование котельной | Нормативные тепловые потери на 2020 г., Гкал | Фактические тепловые потери за 2022 г., Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | н/д | 940 |
| Котельная №3 | н/д | 360 |
| Котельная №9 | н/д | 747 |
| Котельная №14 | н/д | 700 |
| Котельная №15 | н/д | 1053 |
| Котельная №17 | н/д | 1255 |
| Котельная №18 | н/д | 241 |
| Котельная №20 | н/д | 297 |
| Котельная №24 | н/д | 462 |
| Котельная №26 | н/д | 129 |
| Котельная №30а | н/д | 13 |
| Котельная №34 | н/д | 672 |
| Котельная №35 | н/д | 374 |
| Котельная №47 | н/д | 1220 |
| Котельная №50 | н/д | 899 |
| Котельная №53 | н/д | 1218 |
| Котельная №55 | н/д | 286 |
| Котельная №56 | н/д | 859 |
| Котельная №63 | н/д | 183 |
| Котельная №64 | н/д | 197 |
| Котельная №65 | н/д | 198 |
| Котельная №66 | н/д | 198 |
| Котельная №67 | н/д | 1594 |
| Котельная №72 | н/д | 1179 |
| Котельная №89 | н/д | 170 |
| Котельная №93 | н/д | 433 |
| Итого | 11990 | 15879 |

### 3.3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей предприятия за период 2021-2022 гг. не выдавались.

### 3.3.11. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям МУП "ГТХ" приведены в таблице 3.16.

Таблица 3.16. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям МУП "ГТХ"

| Наименование котельной | Схема подключения к тепловым сетям систем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отопления | ГВС |
| Котельная №1 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №3 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №9 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №14 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №15 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №17 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №18 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная №20 | зависимая | открытая |
| Котельная №24 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №26 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная №34 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №35 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная №47 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №50 | зависимая | открытая |
| Котельная №53 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №55 | зависимая | открытая |
| Котельная №56 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная №63 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная №64 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №65 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №66 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная №67 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №72 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |
| Котельная №89 | зависимая | нет ГВС |
| Котельная №93 | зависимая | закрытая, от сетей ГВС |

Данные схемы отражены в электронной модели схемы теплоснабжения городского округа.

### 3.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям, а также планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя - отсутствуют.

### 3.3.13. Анализ работы диспетчерской службы

На момент актуализации схемы теплоснабжения тепловые сети и котельные МУП "ГТХ" эксплуатирует собственными силами.

МУП "ГТХ" имеет в своей структуре круглосуточно работающую центральную диспетчерскую службы, осуществляющую контроль за параметрами работы котельных и тепловых сетей. Диспетчерский пункт не оборудован системами сбора и передачи данных о работе тепловых сетей и котельных МУП "ГТХ".

Информация об аварийных ситуациях во всех теплоснабжающих организациях стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Кемеровской области и в дежурную диспетчерскую службу муниципального образования.

Аварийно-ремонтные работы на источниках тепловой энергии и тепловых сетях проводятся силами организации или подрядных ремонтных организаций.

### 3.3.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения на тепловых сетях МУП "ГТХ" не смонтированы центральные тепловые пункты и насосные станции.

### 3.3.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в котельных. При возникновении превышения расчетного давления в сети теплоноситель через клапаны сбрасывается в канализационную сеть.

### 3.3.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

Согласно данным Администрации города и МУП "ГТХ" бесхозяйные тепловые сети в зоне деятельности МУП "ГТХ" отсутствуют. Сети потребителей обслуживаются собственниками сетей, согласно актам эксплуатационной ответственности.

4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Общие положения

По состоянию на 2023 г. в границах городского округа установлены зоны действия изолированных систем теплоснабжения следующих предприятий коммунальной энергетики: ООО "ТЭР", МУП "ГТХ", ООО "ОФ "Прокопьевскуголь".

Границы существующих зон действия тепловых источников городского округа показаны на рисунке 4.1, зоны действия МУП "ГТХ" выделены розовым цветом, ООО "ТЭР" – синим, ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" - голубым.

Рис. 4.1. Существующие зоны действия тепловых источников по состоянию на 2023 г.

4.2. Зона действия источников ООО "ТЭР"

Зона действия ООО "ТЭР", состоит из зон действия 28 котельных.

Тепловые сети зоны действия тепловых источников ООО "ТЭР" находятся на обслуживании организации на правах собственности. Зоны действия котельных ООО "ТЭР" изображены на рис. 4.1. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ООО "ТЭР" приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны действия ООО "ТЭР"

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5, 66 | Рудничный | 92,920 |
| 2 | Котельная №6 | Рудничный | 240,070 |
| 3 | Котельная №48 | Рудничный | 29,080 |
| 4 | Котельная №49 | Рудничный | 19,010 |
| 5 | Котельная №52 | Рудничный | 6,780 |
| 6 | Котельная №62 | Рудничный | 1,000 |
| 7 | Котельная №71 | Рудничный | 2,600 |
| 8 | Котельная №76 | Центральный | 25,500 |
| 9 | Котельная №79 | Рудничный | 2,150 |
| 10 | Котельная №104 | Рудничный | 16,600 |
| 11 | Котельная №114 | Центральный | 34,330 |
| 12 | Котельная №20 | Центральный | 4,900 |
| 13 | Котельная №22 | Центральный | 7,400 |
| 14 | Котельная №23 | Центральный | 8,000 |
| 15 | Котельная №25 | Центральный | 14,500 |
| 16 | Котельная №28 | Центральный | 3,000 |
| 17 | Котельная №29 | Центральный | 7,800 |
| 18 | Котельная №31 | Центральный | 17,060 |
| 19 | Котельная №32 | Центральный | 3,900 |
| 20 | Котельная №39 | Центральный | 19,250 |
| 21 | Котельная №42 | Зенковский | 5,140 |
| 22 | Котельная №43 | Зенковский | 6,500 |
| 23 | Котельная №44 | Зенковский | 4,550 |
| 24 | Котельная №45 | Зенковский | 6,500 |
| 25 | Котельная №46 | Зенковский | 4,550 |
| 26 | Котельная №94 | Центральный | 3,780 |
| 27 | Котельная №96 | Центральный | 1,200 |
|  |  | ВСЕГО: | 588,070 |

Примечание: в таблице котельные №5 и №66 указаны совместно.

4.3. Зона действия источников МУП "ГТХ"

Зона действия МУП "ГТХ", состоит из зон действия 26 котельных.

Тепловые сети зоны действия тепловых источников МУП "ГТХ" находятся на обслуживании организации на правах собственности. Зоны действия котельных МУП "ГТХ" изображены на рис. 4.1. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности МУП "ГТХ" приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны действия МУП "ГТХ"

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Центральный | 2,600 |
| 2 | Котельная №3 | Зенковский | 2,600 |
| 3 | Котельная №9 | Центральный | 2,600 |
| 4 | Котельная №14 | Центральный | 1,800 |
| 5 | Котельная №15 | Центральный | 2,600 |
| 6 | Котельная №17 | Центральный | 4,550 |
| 7 | Котельная №18 | Центральный | 1,300 |
| 8 | Котельная №20 | Центральный | 0,940 |
| 9 | Котельная №24 | Центральный | 1,950 |
| 10 | Котельная №26 | Рудничный | 1,000 |
| 11 | Котельная №34 | Центральный | 1,950 |
| 12 | Котельная №35 | Центральный | 0,460 |
| 13 | Котельная №47 | Зенковский | 4,330 |
| 14 | Котельная №50 | Рудничный | 2,630 |
| 15 | Котельная №53 | Рудничный | 4,300 |
| 16 | Котельная №55 | Центральный | 0,940 |
| 17 | Котельная №56 | Рудничный | 1,800 |
| 18 | Котельная №62 | Зенковский | 1,950 |
| 19 | Котельная №63 | Зенковский | 0,500 |
| 20 | Котельная №64 | Зенковский | 1,800 |
| 21 | Котельная №65 | Зенковский | 1,650 |
| 22 | Котельная №66 | Зенковский | 0,400 |
| 23 | Котельная №67 | Зенковский | 6,000 |
| 24 | Котельная №72 | Рудничный | 4,300 |
| 25 | Котельная №89 | Центральный | 0,700 |
| 26 | Котельная №93 | Центральный | 1,380 |
|  |  | ВСЕГО: | 57,030 |

4.4. Зона действия источников ООО "ОФ "Прокопьевскуголь"

Зона действия ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" состоит из зоны действия одной котельной.

Зона действия котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" изображена на рис. 4.1. Характеристика источника тепла приведена в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ООО "ОФ "Прокопьевскуголь"

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Рудничный район | 22,540 |
|  |  | ВСЕГО: | 22,540 |

5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Общие положения

На ряде теплоисточников городского округа отсутствуют приборы учета тепловой энергии и теплоносителя в связи с чем, определить фактические тепловые нагрузки потребителей при расчетных параметрах наружного воздуха не представляется возможным. Далее в данном разделе за расчетные тепловые нагрузки потребителей принимаются договорные нагрузки.

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты планировочные районы города.

5.2. Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Суммарные расчетные (договорные) тепловые нагрузки потребителей города Прокопьевска по состоянию на 2023 г., составили 447,488 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление – 392,345 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 15,561 Гкал/ч;

- на ГВС ср.ч. – 34,721 Гкал/ч;

- на технологию (пар) - 4,861 Гкал/ч.

Распределение тепловых нагрузок потребителей городского округа с разбивкой по районам и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Структура расчетных (договорных) тепловых нагрузок с разбивкой по планировочным районам

| Район | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС (ср.ч.) | Пар | Суммарно |
| Центральный район | 110,267 | 0,278 | 8,073 | - | 118,618 |
| Рудничный район | 259,838 | 15,284 | 25,052 | 4,861 | 305,034 |
| Зенковский район | 22,240 | - | 1,596 | - | 23,835 |
| ВСЕГО по ГО: | 392,345 | 15,561 | 34,721 | 4,861 | 447,488 |

5.3. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Распределение тепловых нагрузок потребителей городского округа с разбивкой по котельным и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Структура расчетных (договорных) тепловых нагрузок с разбивкой по котельным основных теплоснабжающих предприятий

| Наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС ср.ч. | Пар | Всего |
| ООО "ТЭР" , в т.ч.: | 365,545 | 15,561 | 33,790 | - | 414,896 |
| Котельные №5, 66 | 65,552 | 0,369 | 6,833 | - | 72,754 |
| Котельная №6 | 133,908 | 14,654 | 13,456 | - | 162,018 |
| Котельная №48 | 16,058 | - | 1,443 | - | 17,501 |
| Котельная №49 | 14,413 | - | 1,520 | - | 15,933 |
| Котельная №52 | 3,970 | 0,260 | 0,348 | - | 4,578 |
| Котельная №62 | 0,238 | - | 0,001 | - | 0,239 |
| Котельная №71 | 1,122 | - | - | - | 1,122 |
| Котельная №76 | 18,266 | - | 1,287 | - | 19,553 |
| Котельная №79 | 0,673 | - | 0,096 | - | 0,769 |
| Котельная №104 | 13,195 | - | 0,954 | - | 14,149 |
| Котельная №114 | 7,366 | 0,133 | 0,570 | - | 8,070 |
| Котельная №20 | 3,208 | - | 0,245 | - | 3,453 |
| Котельная №22 | 7,433 | - | 0,443 | - | 7,876 |
| Котельная №23 | 6,014 | - | 0,378 | - | 6,392 |
| Котельная №25 | 14,266 | 0,069 | 0,591 | - | 14,926 |
| Котельная №28 | 1,582 | - | 0,102 | - | 1,684 |
| Котельная №29 | 7,473 | - | 0,559 | - | 8,032 |
| Котельная №31 | 11,129 | - | 1,738 | - | 12,867 |
| Котельная №32 | 3,723 | 0,076 | 0,235 | - | 4,033 |
| Котельная №39 | 14,358 | - | 1,341 | - | 15,699 |
| Котельная №42 | 4,412 | - | 0,392 | - | 4,804 |
| Котельная №43 | 5,257 | - | 0,327 | - | 5,584 |
| Котельная №44 | 2,356 | - | 0,195 | - | 2,551 |
| Котельная №45 | 3,438 | - | 0,330 | - | 3,768 |
| Котельная №46 | 2,377 | - | 0,162 | - | 2,539 |
| Котельная №94 | 3,379 | - | 0,204 | - | 3,583 |
| Котельная №96 | 0,379 | - | 0,038 | - | 0,417 |
| МУП "ГТХ", в т.ч.: | 22,519 | - | 0,741 | - | 24,260 |
| Котельная №1 | 1,579 | - | 0,046 | - | 1,625 |
| Котельная №3 | 0,487 | - | - | - | 0,487 |
| Котельная №9 | 1,535 | - | 0,030 | - | 1,565 |
| Котельная №14 | 1,019 | - | 0,029 | - | 1,048 |
| Котельная №15 | 1,698 | - | 0,071 | - | 1,769 |
| Котельная №17 | 1,886 | - | 0,090 | - | 1,976 |
| Котельная №18 | 0,244 | - | - | - | 0,244 |
| Котельная №20 | 0,302 | - | 0,018 | - | 0,320 |
| Котельная №24 | 0,881 | - | 0,011 | - | 0,892 |
| Котельная №26 | 0,155 | - | - | - | 0,155 |
| Котельная №34 | 0,967 | - | 0,028 | - | 0,995 |
| Котельная №35 | 0,448 | - | - | - | 0,448 |
| Котельная №47 | 1,100 | - | 0,041 | - | 1,141 |
| Котельная №50 | 1,232 | - | 0,072 | - | 1,304 |
| Котельная №53 | 1,835 | - | 0,113 | - | 1,948 |
| Котельная №55 | 0,418 | - | 0,013 | - | 0,431 |
| Котельная №56 | 1,703 | - | - | - | 1,703 |
| Котельная №63 | 0,190 | - | - | - | 0,190 |
| Котельная №64 | 0,323 | - | 0,007 | - | 0,330 |
| Котельная №65 | 0,115 | - | 0,003 | - | 0,118 |
| Котельная №66 | 0,208 | - | - | - | 0,208 |
| Котельная №67 | 1,977 | - | 0,138 | - | 2,115 |
| Котельная №72 | 1,504 | - | 0,025 | - | 1,529 |
| Котельная №89 | 0,232 | - | - | - | 0,232 |
| Котельная №93 | 0,481 | - | 0,006 | - | 0,487 |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 4,281 | - | 0,190 | 4,861 | 9,332 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 4,281 | - | 0,190 | 4,861 | 9,332 |
| Всего по городскому округу: | 392,345 | 15,561 | 34,721 | 4,861 | 447,488 |

5.4. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На территории городского округа расположены многоквартирные жилые дома, не оборудованные центральным отоплением. В данную категорию жилищного фонда входят в малоэтажные жилые дома барачного типа, имеющие печное отопление.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоэтажных многоквартирных жилых домах города не используются.

5.5. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

Значения величины потребления тепловой энергии потребителями городского округа приведена в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Величина потребления тепловой энергии потребителями городского округа

| Наименование котельной | Район | Полезный отпуск, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | Рудничный | 132042,3 | 154711,1 | 150664,1 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Рудничный | 354553,3 | 380031,2 | 356312 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Рудничный | 24470 | 28638,1 | 37794,2 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Рудничный | 15450,9 | 22393,3 | 32422,9 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Рудничный | 8993,1 | 12077,9 | 12876,3 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Рудничный | 547,6 | 651,5 | 834,2 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | Рудничный | 3769,6 | 3778,6 | 3736 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Рудничный | 2935,5 | 2772,4 | 2772,9 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Рудничный | 26991,8 | 26965,1 | 26128,2 |
| Котельная №105 ООО "ТЭР" | Рудничный | 587,9 | 488,4 | - |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" | Рудничный | 265,67 | 687,97 | 283,89 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Рудничный | 2981,78 | 2644,68 | 3009,15 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | Рудничный | 4065,46 | 4838,71 | 3910,09 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Рудничный | 2819,58 | 2550,69 | 2667,78 |
| Котельная №61 МУП "ГТХ" | Рудничный | 1032,88 | 726,41 | - |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" | Рудничный | 258,95 | 366,84 | - |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | Рудничный | 3695,98 | 3209,28 | 3320,88 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Рудничный | 10990,49 | н/д | н/д |
| Покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | Рудничный | н/д | н/д | н/д |
| Итого по Рудничному району: |  | 595864,9 | 647043,8 | 636732,6 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Центральный | 41226,2 | 44253,2 | 43978,5 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Центральный | 18438 | 18435,6 | 18270,2 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | Центральный | 6855,2 | 7311,8 | 7220,4 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Центральный | 14442,8 | 14841,6 | 14835,6 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Центральный | 13300,3 | 14461,1 | 14217,4 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Центральный | 23190,3 | 24717,8 | 24102,2 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | Центральный | 3957,9 | 4087,7 | 3942,4 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Центральный | 18110,8 | 18872,1 | 19343,4 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Центральный | 29365,1 | 30100,7 | 28305,5 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | Центральный | 9393,3 | 9311,4 | 9300,6 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" | Центральный | 4656,3 | 4398,1 | 1759,8 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Центральный | 31417 | 31610,5 | 32640,9 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Центральный | 4949,2 | 5290,4 | 5038,1 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | Центральный | 1264,5 | 1291,6 | 1162,8 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | Центральный | 3157,64 | 3184,31 | 3287,94 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | Центральный | 2256,53 | 2157,78 | 2357,66 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | Центральный | 2064,09 | 2611,13 | 2265,74 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | Центральный | 3695,76 | 3406,07 | 3717,66 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | Центральный | 3791,79 | 3798,07 | 4329,71 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | Центральный | 388,45 | 337,09 | 385,36 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | Центральный | 850,51 | 688,97 | 784,51 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | Центральный | 1146,11 | 1149,36 | 1309,99 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Центральный | 2259,92 | 4889,16 | 2248,99 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | Центральный | 994,56 | 2164,31 | 970,2 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | Центральный | 853,2 | 729,56 | 898,78 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | Центральный | 366,6 | 312,84 | 349,93 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Центральный | 1068,99 | 2251,78 | 933,59 |
| Котельная №109 МУП "ГТХ" | Центральный | 273 | 200,84 | - |
| Итого по Центральному району: |  | 243734,1 | 256864,9 | 247957,85 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | Зенковский | 9427,4 | 10086,5 | 9972,2 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | Зенковский | 10361,7 | 10990,6 | 11045 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | Зенковский | 5003,3 | 5121,7 | 4566,6 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Зенковский | 7710,9 | 8423,1 | 8349,7 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | Зенковский | 5113,1 | 5385,2 | 5357,1 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | Зенковский | 390,17 | 332,08 | 814,25 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" | Зенковский | 47,59 | 71,51 | 22,94 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Зенковский | 2723,93 | 4258,48 | 2742,74 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" | Зенковский | 368,69 | 491,78 | 444,77 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | Зенковский | 625,51 | 448,82 | 423 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | Зенковский | 221,02 | 387,89 | 318,55 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" | Зенковский | 362,86 | 436,93 | 391,07 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | Зенковский | 4439,61 | 8014,09 | 4404,83 |
| Итого по Зенковскому району: |  | 46795,8 | 54522,2 | 48852,7 |
| Всего по ГО: |  | 886394,72 | 958430,9 | 933543,15 |

5.6. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение установлены приказами Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области №107 от 23.12.2014 г. "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Прокопьевского городского округа" и №150 от 23.12.2014 г. "Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Прокопьевского городского округа".

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению составляют:

- для многоквартирных домов, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома (домовладения) строительным объемом менее 5000 кубических метров – 0,0327 Гкал/м2 в месяц;

- для многоквартирных домов, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома (домовладения) строительным объемом от 5000 кубических метров до 10000 кубических метров – 0,0272 Гкал/м2 в месяц;

- для многоквартирных домов, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома (домовладения) строительным объемом от 10000 кубических метров – 0,0235 Гкал/м2 в месяц.

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению составляют:

- для жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные  ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами – 3,37 м3/чел. в месяц.

- для жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и  горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*),  оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами – 3,31 м3/чел. в месяц.

6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных составлен на основании данных об установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, а также присоединенных договорных тепловых нагрузках.

Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения года приведены в таблице 6.1.

Дефицит тепловой мощности в 2023 г. наблюдается на котельных №№22, 23, 25, 29, 32, 39, 42, 43, 49, 94, 104 ООО "ТЭР"; котельной №35, 56 МУП "ГТХ".

Графическое изображение зон действия источников с резервом-дефицитом располагаемой тепловой мощности приведено на рисунке 6.1 (зоны с резервом располагаемой тепловой мощности выделены зеленым цветом, с дефицитом – красным).

Таблица 6.1. Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | Резерв/ дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар | Всего |  |
| 1 | ООО "ТЭР" | 687,140 | 588,07 | 20,425 | 82,387 | 365,545 | 15,561 | 33,790 | - | 414,896 | 70,362 |
| 1 | Котельная №5, 66 (5) | 113,500 | 92,920 | 2,570 | 11,932 | 65,552 | 0,369 | 6,833 | - | 72,754 | 5,664 |
| 2 | Котельная №6 | 283,500 | 240,070 | 8,611 | 36,468 | 133,908 | 14,654 | 13,456 | - | 162,018 | 32,972 |
| 3 | Котельная №48 | 34,100 | 29,080 | 1,176 | 2,960 | 16,058 | - | 1,443 | - | 17,501 | 7,443 |
| 4 | Котельная №49 | 20,750 | 19,010 | 0,801 | 3,061 | 14,413 | - | 1,520 | - | 15,933 | -0,785 |
| 5 | Котельная №52 | 7,150 | 6,780 | 0,141 | 0,656 | 3,970 | 0,260 | 0,348 | - | 4,578 | 1,405 |
| 6 | Котельная №62 | 1,000 | 1,000 | 0,016 | 0,067 | 0,238 | - | 0,001 | - | 0,239 | 0,678 |
| 7 | Котельная №71 | 2,600 | 2,600 | 0,050 | 0,192 | 1,122 | - | - | - | 1,122 | 1,235 |
| 8 | Котельная №76 | 30,000 | 25,500 | 0,434 | 4,154 | 18,266 | - | 1,287 | - | 19,553 | 1,359 |
| 9 | Котельная №79 | 2,150 | 2,150 | 0,030 | 0,034 | 0,673 | - | 0,096 | - | 0,769 | 1,317 |
| 10 | Котельная №104 | 17,400 | 16,600 | 0,772 | 2,407 | 13,195 | - | 0,954 | - | 14,149 | -0,728 |
| 11 | Котельная №114 | 46,600 | 34,330 | 0,588 | 1,589 | 7,366 | 0,133 | 0,570 | - | 8,070 | 24,083 |
| 12 | Котельная №20 | 4,900 | 4,900 | 0,170 | 0,625 | 3,208 | - | 0,245 | - | 3,453 | 0,652 |
| 13 | Котельная №22 | 7,400 | 7,400 | 0,415 | 1,251 | 7,433 | - | 0,443 | - | 7,876 | -2,142 |
| 14 | Котельная №23 | 9,460 | 8,000 | 0,407 | 1,283 | 6,014 | - | 0,378 | - | 6,392 | -0,082 |
| 15 | Котельная №25 | 15,100 | 14,500 | 0,928 | 2,543 | 14,266 | 0,069 | 0,591 | - | 14,926 | -3,897 |
| 16 | Котельная №28 | 3,000 | 3,000 | 0,086 | 0,376 | 1,582 | - | 0,102 | - | 1,684 | 0,854 |
| 17 | Котельная №29 | 7,800 | 7,800 | 0,306 | 1,638 | 7,473 | - | 0,559 | - | 8,032 | -2,176 |
| 18 | Котельная №31 | 22,000 | 17,060 | 0,687 | 2,350 | 11,129 | - | 1,738 | - | 12,867 | 1,156 |
| 19 | Котельная №32 | 3,900 | 3,900 | 0,218 | 0,825 | 3,723 | 0,076 | 0,235 | - | 4,033 | -1,177 |
| 20 | Котельная №39 | 21,700 | 19,250 | 0,941 | 3,209 | 14,358 | - | 1,341 | - | 15,699 | -0,599 |
| 21 | Котельная №42 | 6,050 | 5,140 | 0,203 | 0,964 | 4,412 | - | 0,392 | - | 4,804 | -0,831 |
| 22 | Котельная №43 | 6,500 | 6,500 | 0,295 | 1,193 | 5,257 | - | 0,327 | - | 5,584 | -0,572 |
| 23 | Котельная №44 | 4,550 | 4,550 | 0,106 | 0,733 | 2,356 | - | 0,195 | - | 2,551 | 1,160 |
| 24 | Котельная №45 | 6,500 | 6,500 | 0,168 | 0,784 | 3,438 | - | 0,330 | - | 3,768 | 1,780 |
| 25 | Котельная №46 | 4,550 | 4,550 | 0,102 | 0,548 | 2,377 | - | 0,162 | - | 2,539 | 1,362 |
| 26 | Котельная №94 | 3,780 | 3,780 | 0,159 | 0,475 | 3,379 | - | 0,204 | - | 3,583 | -0,437 |
| 27 | Котельная №96 | 1,200 | 1,200 | 0,046 | 0,071 | 0,379 | - | 0,038 | - | 0,417 | 0,667 |
| 2 | МУП "ГТХ" | 57,030 | 57,030 | 1,377 | 5,899 | 22,519 | - | 0,741 | - | 23,260 | 26,494 |
| 1 | Котельная №1 | 2,600 | 2,600 | 0,070 | 0,229 | 1,579 |  | 0,046 | - | 1,625 | 0,676 |
| 2 | Котельная №3 | 2,600 | 2,600 | 0,033 | 0,259 | 0,487 | - | - | - | 0,487 | 1,822 |
| 3 | Котельная №9 | 2,600 | 2,600 | 0,060 | 0,267 | 1,535 | - | 0,030 | - | 1,565 | 0,708 |
| 4 | Котельная №14 | 1,800 | 1,800 | 0,056 | 0,200 | 1,019 | - | 0,029 | - | 1,048 | 0,496 |
| 5 | Котельная №15 | 2,600 | 2,600 | 0,065 | 0,271 | 1,698 | - | 0,071 | - | 1,769 | 0,496 |
| 6 | Котельная №17 | 4,550 | 4,550 | 0,089 | 0,316 | 1,886 | - | 0,090 | - | 1,976 | 2,169 |
| 7 | Котельная №18 | 1,300 | 1,300 | 0,033 | 0,126 | 0,244 | - | - | - | 0,244 | 0,898 |
| 8 | Котельная №20 | 0,940 | 0,940 | 0,029 | 0,066 | 0,302 | - | 0,018 | - | 0,320 | 0,525 |
| 9 | Котельная №24 | 1,950 | 1,950 | 0,049 | 0,176 | 0,881 | - | 0,011 | - | 0,892 | 0,833 |
| 10 | Котельная №26 | 1,000 | 1,000 | 0,019 | 0,029 | 0,155 | - | - | - | 0,155 | 0,797 |
| 11 | Котельная №34 | 1,950 | 1,950 | 0,049 | 0,201 | 0,967 | - | 0,028 | - | 0,995 | 0,705 |
| 12 | Котельная №35 | 0,460 | 0,460 | 0,021 | 0,078 | 0,448 | - | - | - | 0,48 | -0,088 |
| 13 | Котельная №47 | 4,330 | 4,330 | 0,113 | 0,348 | 1,100 | - | 0,041 | - | 1,141 | 2,728 |
| 14 | Котельная №50 | 2,630 | 2,630 | 0,061 | 0,379 | 1,232 | - | 0,072 | - | 1,304 | 0,887 |
| 15 | Котельная №53 | 4,300 | 4,300 | 0,121 | 0,295 | 1,835 | - | 0,113 | - | 1,948 | 1,936 |
| 16 | Котельная №55 | 0,940 | 0,940 | 0,024 | 0,065 | 0,418 | - | 0,013 | - | 0,431 | 0,420 |
| 17 | Котельная №56 | 1,800 | 1,800 | 0,097 | 0,767 | 1,703 | - | - | - | 1,703 | -0,767 |
| 18 | Котельная №63 | 0,500 | 0,500 | 0,016 | 0,078 | 0,190 | - | - | - | 0,190 | 0,216 |
| 19 | Котельная №64 | 1,800 | 1,800 | 0,059 | 0,076 | 0,323 | - | 0,007 | - | 0,330 | 1,335 |
| 20 | Котельная №65 | 1,650 | 1,650 | 0,021 | 0,043 | 0,115 | - | 0,003 | - | 0,118 | 1,468 |
| 21 | Котельная №66 | 0,400 | 0,400 | 0,018 | 0,105 | 0,208 | - | - | - | 0,208 | 0,069 |
| 22 | Котельная №67 | 6000 | 6000 | 0,135 | 0,425 | 1,977 | - | 0,138 | - | 2,115 | 3,326 |
| 23 | Котельная №72 | 4,300 | 4,300 | 0,073 | 0,771 | 1,504 | - | 0,025 | - | 1,529 | 1,927 |
| 24 | Котельная №89 | 0,700 | 0,700 | 0,039 | 0,171 | 0,232 | - | - | - | 0,232 | 0,258 |
| 25 | Котельная №93 | 1,380 | 1,380 | 0,029 | 0,159 | 0,481 | - | 0,006 | - | 0,487 | 0,705 |
| 3 | ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | 22,540 | 22,540 | 0,173 | 1,642 | 4,281 | - | 0,190 | 4,861 | 9,332 | 11,393 |
| 1 | Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | 22,540 | 22,540 | 0,173 | 1,642 | 4,281 | - | 0,190 | 4,861 | 9,332 | 11,393 |

Рис. 6.1. Зоны действия источников с резервом-дефицитом

располагаемой тепловой  мощности

6.2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя приведены в таблицах 3.5, 3.12.

Регулировка тепловых сетей ООО "ТЭР" с 2019 г. осуществляется с помощью балансировочных клапанов типа "Ballorex", которые установлены силами                  ООО "ТЭР" на тепловых сетях потребителей от всех котельных.

6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности наблюдается на котельных №№22, 23, 25, 29, 32, 39, 42, 43, 49, 94, 104 ООО "ТЭР"; котельной №35, 56 МУП "ГТХ". Дефицит вызван несоответствием установленной и располагаемой мощности теплогенерирующего оборудования подключенной тепловой нагрузке.

Дефицит тепловой мощности может привести к снижению качества теплоснабжения потребителей при низких температурах наружного воздуха.

6.4. Резервы тепловой мощности нетто и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Крупные источники тепловой энергии – котельные №№5, 66, 6, 114 ООО "ТЭР" имеют резерв тепловой мощности нетто (таблица 6.1) позволяющий производить подключение перспективной тепловой нагрузки.

7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Системы горячего водоснабжения городского округа подключены по закрытой и открытой схемам (таблицы 3.7, 3.14).

Теплоноситель, используемый для подпитки тепловой сети, обеспечивает:

- компенсацию утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;

- компенсацию затрат при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ;

- горячее водоснабжение.

Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на источники тепловой энергии, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды.

Балансы теплоносителя представлены в таблицах 7.1 - 7.2.

Таблица 7.1. Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 40060,0 | 40060,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 40060,0 | 40060,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 186592,0 | 186592,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 186592,0 | 186592,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 7492,0 | 7492,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7492,0 | 7492,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 47246,0 | 47246,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7824,0 | 7824,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 39422,0 | 39422,0 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1656,0 | 1656,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1656,0 | 1656,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 250,0 | 250,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 250,0 | 250,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 639,0 | 639,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 639,0 | 639,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 73990,0 | 75496,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 19534,0 | 19534,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 54456,0 | 55962,0 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 60,0 | 60,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 60,0 | 60,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 7216,0 | 7216,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7216,0 | 7216,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6105,0 | 6105,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 6105,0 | 6105,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1000,0 | 1000,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1000,0 | 1000,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 3085,0 | 3085,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 3085,0 | 3085,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 7422,0 | 7422,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 7422,0 | 7422,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6874,0 | 6874,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 6874,0 | 6874,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1562,0 | 1562,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1562,0 | 1562,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 4486,0 | 4486,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 4486,0 | 4486,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6814,0 | 6814,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 6814,0 | 6814,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2874,0 | 2874,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 2874,0 | 2874,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1440,0 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1440,0 |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 13878,0 | 15318,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 13878,0 | 15318,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2353,0 | 2353,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 2353,0 | 2353,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 3756,0 | 3756,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 3756,0 | 3756,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1704,0 | 1704,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1704,0 | 1704,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 2237,0 | 2237,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 2237,0 | 2237,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1449,0 | 1449,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1449,0 | 1449,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1034,0 | 1034,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1034,0 | 1034,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 168,0 | 168,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 168,0 | 168,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 433442,0 | 434948,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 339564,0 | 339564,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 93878,0 | 95384,0 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 75,0 | 75,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 75,0 | 75,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 23,1 | 23,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 23,1 | 23,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 123,2 | 123,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 123,2 | 123,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 95,8 | 95,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 95,8 | 95,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 106,9 | 106,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 106,9 | 106,9 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 98,9 | 98,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 98,9 | 98,9 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 50,9 | 50,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 50,9 | 50,9 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1094,3 | 2253,6 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 142,3 | 142,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 952,0 | 2111,3 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 75,5 | 75,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 75,5 | 75,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 4,4 | 4,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 4,4 | 4,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 0,6 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 0,6 |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 68,4 | 68,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 68,4 | 68,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 27,1 | 27,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 27,1 | 27,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 359,4 | 359,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 359,4 | 359,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 6794,6 | 6897,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 399,0 | 399,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 6396 | 6498 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 440,3 | 440,3 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 440,3 | 440,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 919,1 | 1293,7 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 40,7 | 40,7 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 878 | 1253 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 766,2 | 766,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 766,2 | 766,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 0 | 0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 12,8 | 12,8 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 12,8 | 12,8 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 24,2 | 24,2 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 24,2 | 24,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 0 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 0 |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 0 | 0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 450,5 | 450,5 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 450,5 | 450,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 1562,1 | 1562,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1562,1 | 1562,1 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 151,9 | 151,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 151,9 | 151,9 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 121,0 | 121,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 121,0 | 121,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 13446,2 | 15081,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 5220,1 | 5219,6 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 8226,1 | 9862,3 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 446888,2 | 450029,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 344784,1 | 344783,6 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 102104,1 | 105246,3 |

Таблица 7.2. Балансы производительности ВПУ и потерь теплоносителя

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 101,0 | 80,0 |
| Срок службы | лет | 37 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2200 | 2200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,8 | 4,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 4,8 | 4,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,8 | 4,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 99,7 | 99,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 96,2 | 75,2 |
| Доля резерва | % | 95,3 | 94,1 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 270,0 | 180,0 |
| Срок службы | лет | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 450 | 450 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 22,2 | 22,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 22,2 | 22,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 22,2 | 22,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 224,6 | 224,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 247,8 | 157,8 |
| Доля резерва | % | 91,8 | 87,7 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 10,0 |
| Срок службы | лет | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 800 | 800 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 24,3 | 24,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,1 | 9,1 |
| Доля резерва | % | 97,0 | 91,1 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 10,0 |
| Срок службы | лет | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 430 | 430 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,6 | 5,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 4,68 | 4,7 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 23,8 | 23,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 24,4 | 4,4 |
| Доля резерва | % | 81,3 | 43,9 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 0 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 72 | 72 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,4 | 6,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,2 | 5,8 |
| Доля резерва | % | - | 96,7 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,04 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,04 | 0,04 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,3 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,7 | 1,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,9 | 5,9 |
| Доля резерва | % | 99,6 | 98,2 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64,0 | 0 |
| Срок службы | лет | 1 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 200 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 12,7 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,4 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,4 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 9,4 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 31,8 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 51,3 | 0 |
| Доля резерва | % | 80,1 | 0 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 30 | 30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,0 | 1,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 |
| Доля резерва | % | 100,0 | 99,9 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 10,0 |
| Срок службы | лет | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 150 | 150 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 19,9 | 19,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,1 | 9,1 |
| Доля резерва | % | 97,1 | 91,4 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,7 | 0,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,7 | 0,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,7 | 0,7 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,3 | 11,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,3 | 5,3 |
| Доля резерва | % | 97,6 | 87,9 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,0 |  |
| Срок службы | лет | 4 |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,9 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,9 |  |
| Доля резерва | % | 97,0 |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 225 | 225 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,4 | 0,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,4 | 0,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,4 | 0,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,2 | 11,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,6 | 7,6 |
| Доля резерва | % | 98,8 | 95,4 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 90 | 90 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 9,1 | 9,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,1 | 7,1 |
| Доля резерва | % | 97,1 | 89,0 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 90 | 90 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,8 | 0,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,8 | 0,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,8 | 0,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 21,7 | 21,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,2 | 7,2 |
| Доля резерва | % | 97,3 | 89,8 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,5 | 4,0 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,4 | 2,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,3 | 3,8 |
| Доля резерва | % | 92,6 | 95,4 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,6 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 5 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,5 | 0,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,5 | 0,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,5 | 0,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,3 | 11,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,1 | 5,5 |
| Доля резерва | % | 90,5 | 91,1 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 600 | 600 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,8 | 0,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,8 | 0,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,8 | 0,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 16,8 | 16,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 49,2 | 5,2 |
| Доля резерва | % | 98,4 | 86,5 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 |  |
| Срок службы | лет | 4 |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 75 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,7 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,7 |  |
| Доля резерва | % | 98,9 |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 |  |
| Срок службы | лет | 9 |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 45 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,7 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,8 |  |
| Доля резерва | % | 99,4 |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 8,0 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,6 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,6 | 1,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,6 | 1,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 18,0 | 21,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 28,4 | 6,2 |
| Доля резерва | % | 94,5 | 77,3 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 95 | 95 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 | 0,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,7 | 6,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,7 | 5,7 |
| Доля резерва | % | 99,1 | 95,3 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,3 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 5 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 45 | 45 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,4 | 0,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,4 | 0,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,4 | 0,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,9 | 7,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,9 | 5,6 |
| Доля резерва | % | 86,5 | 92,6 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,6 | 3,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,8 | 5,8 |
| Доля резерва | % | 99,3 | 96,6 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 140 | 140 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 | 0,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,2 | 5,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,7 | 5,7 |
| Доля резерва | % | 99,1 | 95,6 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 70 | 70 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,6 | 3,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,8 | 5,8 |
| Доля резерва | % | 99,4 | 97,1 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 70 | 70 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,1 | 5,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,9 | 5,9 |
| Доля резерва | % | 99,6 | 98,0 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,6 | 0,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 6,0 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,7 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1070,4 | 410,0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 45 | 41 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6352,0 | 5982,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 55,5 | 42,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 41,4 | 37,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 41,4 | 37,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 14,1 | 4,7 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 582,4 | 540,0 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,5 | 2,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 | 0,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 |
| Доля резерва | % | 100,0 | 100,0 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,5 | 2,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 |
| Доля резерва | % | 100,0 | 100,0 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,7 | 1,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 45 | 45 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,7 | 2,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,1 | 2,9 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,2 | 0,4 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,6 | 0,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,2 | -0,4 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,3 | 1,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,001 | -0,001 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 |  |
| Срок службы | лет | н/д |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 |  |
| Доля резерва | % | - |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 70 | 70 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,8 | 1,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,005 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,005 | -0,005 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,04 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,04 | 0,04 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,6 | 1,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,04 | -0,04 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,8 | 0,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,05 | 0,05 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,05 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,8 | 0,8 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,6 | 2,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,8 | -0,8 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,3 | 2,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,9 | 29,9 |
| Доля резерва | % | 99,8 | 99,8 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,7 | 0,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,2 | -0,2 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6 | 6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,3 | 2,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,1 | -0,1 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 | 0,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 30 | 30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,002 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,002 | 0,002 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,5 | 0,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,002 | -0,002 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 |
| Доля резерва | % | 100,0 | 100,0 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 |  |
| Срок службы | лет | н/д |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 7 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 |  |
| Доля резерва | % | - |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 | 0,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 95 | 95 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,2 | 3,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,9 | 29,9 |
| Доля резерва | % | 99,8 | 99,8 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 | 0,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,6 | 2,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,7 | 29,7 |
| Доля резерва | % | 99,1 | 99,1 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,03 | 0,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,4 | 0,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,03 | -0,03 |
| Доля резерва | % | - | - |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,8 | 0,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,0 | 30,0 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,9 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 210,0 | 210,0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 23 | 22 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1028,0 | 1021,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,8 | 2,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,8 | 0,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,8 | 0,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 1,1 | 1,4 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 36,9 | 34,4 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1280,4 | 620,0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 68 | 63 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 7380,0 | 7003,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 57,3 | 44,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 42,2 | 38,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 42,2 | 38,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 15,1 | 6,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 619,3 | 574,4 |

На котельных №№1, 14, 15, 17, 18, 26, 34, 35, 47, 50, 53, 55, 56, 63, 64, 66, 67, 89 МУП "ГТХ" отсутствуют водоподготовительные установки для подпитки тепловой сети.

8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

В качестве основного и аварийного топлива для всех котельных городского округа используется каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна, который для рассматриваемого городского округа является местным видом топлива.

В таблице 8.1 представлены сведения о потреблении натурального топлива котельными в период 2020–2022 гг. и характеристиках указанного топлива.

Таблица 8.1. Сведения о потреблении натурального топлива котельными в период 2020–2022 гг.

| Наименование котельной | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход топлива, тн | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Расход топлива, тн | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Расход топлива, тн | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5,66 | 42067 | 5316 | 52131 | 4900 | 55 317,4 | 4698 |
| Котельная №6 | 98150 | 5313 | 115020 | 4900 | 118 506,4 | 4698 |
| Котельная №48 | 7516 | 5316 | 8925 | 4900 | 11 439,2 | 4698 |
| Котельная №49 | 4613 | 5316 | 7200 | 4900 | 10 228,0 | 4698 |
| Котельная №51 | 6055 | 5316 | 4087 | 4900 | - | - |
| Котельная №52 | 3684 | 5316 | 4579 | 4900 | 5 023,4 | 4698 |
| Котельная №59 | 4712 | 5316 | 3947 | 4900 | - | - |
| Котельная №62 | 297 | 5316 | 449 | 4900 | 547,3 | 4698 |
| Котельная №68 | 1334 | 5316 | - | - | - | - |
| Котельная №71 | 1418 | 5316 | 1559 | 4900 | 1 698,8 | 4698 |
| Котельная №74 | 582 | 5316 | - | - | - | - |
| Котельная №76 | 12165 | 5316 | 12709 | 4900 | 12 920,1 | 4698 |
| Котельная №79 | 768 | 5316 | 870 | 4900 | 1 016,7 | 4698 |
| Котельная №80 | 378,6 | 5316 | - | - | - | - |
| Котельная №102 | 3666 | 5316 | - | - | - | - |
| Котельная №104 | 7969 | 5316 | 7376 | 4900 | 7 669,0 | 4698 |
| Котельная №105 | 183 | 5316 | 133 | 4900 | - | - |
| Котельная №114 | 7051 | 5316 | 6401 | 4900 | 6 989,8 | 4698 |
| Котельная №20 | 2560 | 5008 | 2853 | 4900 | 2 990,8 | 4698 |
| Котельная №22 | 4381 | 5008 | 4900 | 4900 | 5 087,4 | 4698 |
| Котельная №23 | 4402 | 5008 | 4859 | 4900 | 5 293,2 | 4698 |
| Котельная №25 | 6550 | 5008 | 7173 | 4900 | 7 524,4 | 4698 |
| Котельная №28 | 1413 | 5008 | 1434 | 4900 | 1 604,5 | 4698 |
| Котельная №29 | 5209 | 5008 | 5589 | 4900 | 6 257,6 | 4698 |
| Котельная №31 | 7755 | 5008 | 8758 | 4900 | 8 724,5 | 4698 |
| Котельная №32 | 3271 | 5008 | 3599 | 4900 | 3 623,5 | 4698 |
| Котельная №38 | 1860 | 5008 | 2060 | 4900 | 1 254,4 | 4698 |
| Котельная №39 | 6914 | 5008 | 7736 | 4900 | 8 073,1 | 4698 |
| Котельная №42 | 3767 | 5008 | 4282 | 4900 | 4 296,1 | 4698 |
| Котельная №43 | 4427 | 5008 | 4880 | 4900 | 5 251,8 | 4698 |
| Котельная №44 | 2008 | 5008 | 2192 | 4900 | 2 323,4 | 4698 |
| Котельная №45 | 3067 | 5008 | 3763 | 4900 | 3 784,4 | 4698 |
| Котельная №46 | 1740 | 5008 | 2115 | 4900 | 2 181,8 | 4698 |
| Котельная №94 | 2035 | 5008 | 2172 | 4900 | 2 272,4 | 4698 |
| Котельная №96 | 623 | 5008 | 702 | 4900 | 782,5 | 4698 |
| Итого по ООО "ТЭР": | 264589 |  | 294452 |  | 302 681,9 |  |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 1 432,04 | 4958 | 1 646,796 | 4749 | 1 375,30 | 4690 |
| Котельная №3 | 333,38 | 4958 | 389,880 | 4749 | 498,87 | 4690 |
| Котельная №9 | 1 027,97 | 4958 | 1 306,949 | 4749 | 1 045,90 | 4690 |
| Котельная №14 | 973,47 | 4958 | 1 156,949 | 4749 | 982,76 | 4690 |
| Котельная №15 | 1 361,40 | 4958 | 1 709,872 | 4749 | 1 503,33 | 4690 |
| Котельная №17 | 1 793,14 | 4958 | 2 051,745 | 4749 | 1 826,70 | 4690 |
| Котельная №18 | 325,98 | 4958 | 446,180 | 4749 | 346,90 | 4690 |
| Котельная №20 | 521,59 | 4958 | 517,710 | 4749 | 433,28 | 4690 |
| Котельная №24 | 600,31 | 4958 | 720,732 | 4749 | 648,66 | 4690 |
| Котельная №26 | 170,94 | 4958 | 189,370 | 4749 | 181,80 | 4690 |
| Котельная №30а | 43,90 | 4958 | 107,000 | 4749 | 20,40 | 4690 |
| Котельная №34 | 1 101,89 | 4958 | 1 246,127 | 4749 | 975,42 | 4690 |
| Котельная №35 | 459,94 | 4958 | 532,140 | 4749 | 507,10 | 4690 |
| Котельная №36 | 109,52 | 4958 | - | - | - | - |
| Котельная №47 | 1 331,31 | 4958 | 1 902,355 | 4749 | 1 859,33 | 4690 |
| Котельная №50 | 1 239,59 | 4958 | 1 476,760 | 4749 | 1 262,53 | 4690 |
| Котельная №53 | 1 430,23 | 4958 | 1 781,340 | 4749 | 1 576,07 | 4690 |
| Котельная №55 | 466,67 | 4958 | 439,910 | 4749 | 376,20 | 4690 |
| Котельная №56 | 1 198,60 | 4958 | 1 468,040 | 4749 | 1 252,50 | 4690 |
| Котельная №61 | 440,15 | 4958 | 292,820 | 4749 | - | - |
| Котельная №63 | 233,48 | 4958 | 301,400 | 4749 | 253,84 | 4690 |
| Котельная №64 | 396,38 | 4958 | 356,650 | 4749 | 307,68 | 4690 |
| Котельная №65 | 345,49 | 4958 | 406,913 | 4749 | 302,62 | 4690 |
| Котельная №65а | 114,01 | 4958 | 155,130 | 4749 |  | 4690 |
| Котельная №66 | 221,55 | 4958 | 250,800 | 4749 | 268,30 | 4690 |
| Котельная №67 | 2 011,06 | 4958 | 2 488,889 | 4749 | 2 185,39 | 4690 |
| Котельная №72 | 1 198,96 | 4958 | 1 545,030 | 4749 | 1 339,59 | 4690 |
| Котельная №84 | 238,40 | 4958 | - | - | - | - |
| Котельная №89 | 298,53 | 4958 | 339,570 | 4749 | 236,60 | 4690 |
| Котельная №93 | 674,53 | 4958 | 764,513 | 4749 | 608,12 | 4690 |
| Котельная №109 | 186,21 | 4958 | 111,560 | 4749 | - | - |
| Итого по МУП "ГТХ": | 22 280,59 |  | 26 103,13 | 4749 | 22 175,19 |  |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 6862 | 5748 | 5446 | 5669 | н/д | н/д |

Нормативы запаса топлива для котельных городского округа представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2. Нормативы запаса топлива на котельных

| Наименование котельной | Вид топлива | ННЗТ, тыс. т | НЭЗТ, тыс. т | ОНЗТ, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |  |
| Котельная №5,66 | Каменный уголь | 3,606 | 11,305 | 14,911 |
| Котельная №6 | Каменный уголь | 10,765 | 33,454 | 44,219 |
| Котельная №48 | Каменный уголь | 0,330 | 2,070 | 2,400 |
| Котельная №49 | Каменный уголь | 0,240 | 1,508 | 1,748 |
| Котельная №52 | Каменный уголь | 0,125 | 0,783 | 0,908 |
| Котельная №62 | Каменный уголь | 0,017 | 0,109 | 0,126 |
| Котельная №71 | Каменный уголь | 0,070 | 0,438 | 0,508 |
| Котельная №76 | Каменный уголь | 0,519 | 3,244 | 3,763 |
| Котельная №79 | Каменный уголь | 0,040 | 0,250 | 0,290 |
| Котельная №104 | Каменный уголь | 0,389 | 2,440 | 2,829 |
| Котельная №114 | Каменный уголь | 0,364 | 2,278 | 2,642 |
| Котельная №20 | Каменный уголь | 0,117 | 0,735 | 0,852 |
| Котельная №22 | Каменный уголь | 0,227 | 1,414 | 1,641 |
| Котельная №23 | Каменный уголь | 0,234 | 1,459 | 1,693 |
| Котельная №25 | Каменный уголь | 0,368 | 2,303 | 2,671 |
| Котельная №28 | Каменный уголь | 0,074 | 0,462 | 0,536 |
| Котельная №29 | Каменный уголь | 0,299 | 1,875 | 2,174 |
| Котельная №31 | Каменный уголь | 0,898 | 2,812 | 3,710 |
| Котельная №32 | Каменный уголь | 0,154 | 0,968 | 1,122 |
| Котельная №39 | Каменный уголь | 0,426 | 2,659 | 3,085 |
| Котельная №42 | Каменный уголь | 0,162 | 1,012 | 1,174 |
| Котельная №43 | Каменный уголь | 0,183 | 1,144 | 1,327 |
| Котельная №44 | Каменный уголь | 0,112 | 0,702 | 0,814 |
| Котельная №45 | Каменный уголь | 0,130 | 0,814 | 0,944 |
| Котельная №46 | Каменный уголь | 0,088 | 0,551 | 0,639 |
| Котельная №94 | Каменный уголь | 0,082 | 0,511 | 0,593 |
| Котельная №96 | Каменный уголь | 0,021 | 0,129 | 0,150 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Каменный уголь | 0,054 | 0,333 | 0,387 |
| Котельная №3 | Каменный уголь | 0,021 | 0,134 | 0,155 |
| Котельная №9 | Каменный уголь | 0,038 | 0,239 | 0,277 |
| Котельная №14 | Каменный уголь | 0,031 | 0,192 | 0,223 |
| Котельная №15 | Каменный уголь | 0,060 | 0,375 | 0,435 |
| Котельная №17 | Каменный уголь | 0,066 | 0,414 | 0,480 |
| Котельная №18 | Каменный уголь | 0,008 | 0,051 | 0,059 |
| Котельная №20 | Каменный уголь | 0,018 | 0,113 | 0,131 |
| Котельная №24 | Каменный уголь | 0,024 | 0,152 | 0,176 |
| Котельная №26 | Каменный уголь | 0,005 | 0,031 | 0,036 |
| Котельная №34 | Каменный уголь | 0,040 | 0,248 | 0,288 |
| Котельная №35 | Каменный уголь | 0,015 | 0,091 | 0,106 |
| Котельная №47 | Каменный уголь | 0,057 | 0,351 | 0,408 |
| Котельная №50 | Каменный уголь | 0,070 | 0,438 | 0,508 |
| Котельная №53 | Каменный уголь | 0,124 | 0,390 | 0,514 |
| Котельная №55 | Каменный уголь | 0,032 | 0,099 | 0,131 |
| Котельная №56 | Каменный уголь | 0,149 | 0,464 | 0,613 |
| Котельная №61 | Каменный уголь | - | - | - |
| Котельная №63 | Каменный уголь | 0,007 | 0,042 | 0,049 |
| Котельная №64 | Каменный уголь | 0,012 | 0,075 | 0,087 |
| Котельная №65 | Каменный уголь | 0,008 | 0,048 | 0,056 |
| Котельная №66 | Каменный уголь | 0,007 | 0,044 | 0,051 |
| Котельная №67 | Каменный уголь | 0,083 | 0,515 | 0,598 |
| Котельная №72 | Каменный уголь | 0,136 | 0,422 | 0,558 |
| Котельная №89 | Каменный уголь | 0,011 | 0,067 | 0,078 |
| Котельная №93 | Каменный уголь | 0,017 | 0,104 | 0,121 |

9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 "Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" в части пунктов 6.25-6.30 раздела "Надежность".

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели ВБР [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели ВБР следует принимать для:

- источника тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

•	готовностью СЦТ к отопительному сезону;

•	достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

•	максимально допустимым числом часов готовности для источника тепловой энергии.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до +12 °С;

- промышленных зданий до +8 °С.

Информация об аварийных ситуациях (отказах) и проведении аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях городского округа представлена в п. 3.2.6, 3.3.6 настоящего отчета.

Расчет надежности тепловых сетей выполнялся в соответствии с "Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения", утвержденными приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019 г. Расчет выполнялся в программном комплексе "Zulu Thermo".

При расчете показателей надежности теплоснабжения принято (согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология"):

- продолжительность отопительного периода: tот = 223 суток = 5352 ч;

- расчетная температура наружного воздуха: tн.р.=-39°С;

- средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде: tн.ср.=          -6,6°С;

- способ прокладки теплопроводов ТС – по данным теплоснабжающих организаций;

- среднее значение интенсивности отказов 1 км теплопровода: λт = 5,7·10-6, 1/(км·ч);

- среднее значение интенсивности отказов ЗРА: λзра = 2,28∙10-6, 1/ч;

- минимально допустимая температура воздуха в зданиях потребителей: tвн. = 12°С;

- коэффициент тепловой аккумуляции зданий потребителей:  = 60.

Расчет надежности теплоснабжения производен для каждого потребителя и для каждого участка тепловой сети. В связи с большим объемом информации результаты расчетов по каждому участку не приводятся в данном документе.

Результаты расчета показателей вероятности безотказной работы участков тепловых сетей приведены в таблице 9.1. Вероятности безотказной работы по участкам соответствуют нормативным значениям.

Результаты расчета показателей вероятности безотказной работы потребителей приведены в таблице 9.2. Вероятности безотказной работы части потребителей котельной №6 и №66 ООО "ТЭР" не соответствуют нормативным значениям.

Рис. 9.1. Путь движения теплоносителя от котельной №5 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.2. Путь движения теплоносителя от котельной №6 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.3. Путь движения теплоносителя от котельной №20 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.4. Путь движения теплоносителя от котельной №22 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.5. Путь движения теплоносителя от котельной №23 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.6. Путь движения теплоносителя от котельной №25 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.7. Путь движения теплоносителя от котельной №28 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.8. Путь движения теплоносителя от котельной №29 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.9. Путь движения теплоносителя от котельной №31 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.10. Путь движения теплоносителя от котельной №32 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.11. Путь движения теплоносителя от котельной №39 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.12. Путь движения теплоносителя от котельной №42 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.13. Путь движения теплоносителя от котельной №44 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.14. Путь движения теплоносителя от котельной №43 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.15. Путь движения теплоносителя от котельной №45 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.16. Путь движения теплоносителя от котельной №46 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.17. Путь движения теплоносителя от котельной №48 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.18. Путь движения теплоносителя от котельной №49 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.19. Путь движения теплоносителя от котельной №52 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.20. Путь движения теплоносителя от котельной №62 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.21. Путь движения теплоносителя от котельной №71 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.22. Путь движения теплоносителя от котельной №76 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.23. Путь движения теплоносителя от котельной №79 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.24. Путь движения теплоносителя от котельной №94 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.25. Путь движения теплоносителя от котельной №96 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.26. Путь движения теплоносителя от котельной №104 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.27. Путь движения теплоносителя от котельной №114 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9.28 Путь движения теплоносителя от котельной №1 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.29. Путь движения теплоносителя от котельной №3 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.30. Путь движения теплоносителя от котельной №9 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.31. Путь движения теплоносителя от котельной №14 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.32. Путь движения теплоносителя от котельной №15 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.33. Путь движения теплоносителя от котельной №17 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.34. Путь движения теплоносителя от котельной №18 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.35. Путь движения теплоносителя от котельной №20 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.36. Путь движения теплоносителя от котельной №24 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.37. Путь движения теплоносителя от котельной №26 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.38. Путь движения теплоносителя от котельной №34 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.39. Путь движения теплоносителя от котельной №35 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.40. Путь движения теплоносителя от котельной №47 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.41. Путь движения теплоносителя от котельной №50 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.42. Путь движения теплоносителя от котельной №53 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.43. Путь движения теплоносителя от котельной №55 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.44. Путь движения теплоносителя от котельной №56 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.45. Путь движения теплоносителя от котельной №64 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.46. Путь движения теплоносителя от котельной №65 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.47. Путь движения теплоносителя от котельной №67 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.48. Путь движения теплоносителя от котельной №72 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.49. Путь движения теплоносителя от котельной №89 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.50. Путь движения теплоносителя от котельной №93 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 9.51. Путь движения теплоносителя от котельной ОФ "Прокопьевскуголь" до конечного потребителя

Таблица 9.1. Результаты расчета показателей надежности участков сетей

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001-ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Котельная №6 | Врезка СО Котельной №6 | 0,804 | 0,804 | 2 | Подвальная | 1985 | 38 | 46,9 | 0,021314 | 0,0002602 | 0,0000005 | 0,9995874 | 0,0000222 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Врезка СО Котельной №6 | Врезка СО Котельной №6 | 0,804 | 0,804 | 0,1 | Подвальная | 1985 | 38 | 46,9 | 0,021314 | 0,0002602 | 0 | 0,9995874 | 0,0000011 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Врезка СО Котельной №6 | Ут Насосная | 0,804 | 0,804 | 174 | Надземная | 1985 | 38 | 46,9 | 0,021314 | 0,0002602 | 0,0000453 | 0,9722001 | 0,0019298 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Ут Насосная | УТ Склад | 0,804 | 0,804 | 74,3 | Надземная | 1985 | 38 | 46,9 | 0,021314 | 0,0002602 | 0,0000193 | 0,9722001 | 0,0008241 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ Склад | УТ Насосные | 0,804 | 0,804 | 29 | Надземная | 1985 | 38 | 46,9 | 0,021314 | 0,0002602 | 0,0000075 | 0,9722001 | 0,0003216 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ Насосные | УТ-СТО | 0,804 | 0,804 | 82 | Надземная | 1985 | 38 | 46,9 | 0,021314 | 0,0002602 | 0,0000213 | 0,9722001 | 0,0009095 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-СТО | УТ-опуск ж/д кот №6 | 0,804 | 0,804 | 308 | Надземная | 1985 | 38 | 46,9 | 0,021314 | 0,0002602 | 0,0000801 | 0,9696226 | 0,0034161 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-опуск ж/д кот №6 | УТ-подъем ж/д кот №6 | 1 | 1 | 233 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 62,5 | 0,016007 | 0,0002602 | 0,0000606 | 0,9696226 | 0,0034411 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-подъем ж/д кот №6 | УТ-вагоноремонтное | 0,804 | 0,804 | 331 | Надземная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000861 | 0,9696226 | 0,0029029 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-вагоноремонтное | УТ-ремонтное депо | 0,804 | 0,804 | 645 | Надземная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0001678 | 0,9696226 | 0,0056567 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-ремонтное депо | Врезка | 0,804 | 0,804 | 125,5 | Надземная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000327 | 0,9343431 | 0,0011006 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Врезка | Т.1. | 0,804 | 0,804 | 31 | Надземная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000081 | 0,9343431 | 0,0002719 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Т.1. | ТК-1 | 0,804 | 0,804 | 177 | Надземная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000461 | 0,6482688 | 0,0015523 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-1 | ТК-2 | 0,804 | 0,804 | 39 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000101 | 0,6482688 | 0,000342 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,804 | 0,804 | 61 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000159 | 0,6482688 | 0,000535 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-4 | 0,804 | 0,804 | 77 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,00002 | 0,6482688 | 0,0006753 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-4 | ТК-7 | 0,804 | 0,804 | 174 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000453 | 0,6482688 | 0,001526 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-7 | ТК-9 | 0,804 | 0,804 | 70 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000182 | 0,6482688 | 0,0006139 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-9 | ТК-11 | 0,804 | 0,804 | 32 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000083 | 0,6482688 | 0,0002806 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-11 | ТК-12(отоп) | 0,804 | 0,804 | 168 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000437 | 0,6482688 | 0,0014734 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-12(отоп) | ТК-13 | 0,804 | 0,804 | 43 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000112 | 0,6482688 | 0,0003771 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-13 | ТК-14 | 0,804 | 0,804 | 157,6 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,000041 | 0,6482688 | 0,0013822 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-14 | ТК-15 | 0,804 | 0,804 | 175 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000455 | 0,6482688 | 0,0015348 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-15 | ТК-16 | 0,804 | 0,804 | 90,25 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000235 | 0,6482688 | 0,0007915 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-16 | ТК-17 | 0,804 | 0,804 | 177,78 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000463 | 0,6482688 | 0,0015591 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-17 | Врезка в ТК-18 | 0,804 | 0,804 | 112,74 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000293 | 0,6482688 | 0,0009887 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Врезка в ТК-18 | ТК-18 | 0,804 | 0,804 | 1,45 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 37,1 | 0,026955 | 0,0002602 | 0,0000004 | 0,0004148 | 0,0000127 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-18 | ТК-19 | 0,804 | 0,804 | 105,34 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 37,1 | 0,026955 | 0,0001975 | 0,0000208 | 0,3908703 | 0,0007012 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-19 | ТК-20 | 0,804 | 0,804 | 107,41 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 37,1 | 0,026955 | 0,0001975 | 0,0000212 | 0,3908703 | 0,0007149 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-20 | ТК-21 | 0,804 | 0,804 | 265,99 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 37,1 | 0,026955 | 0,0001975 | 0,0000525 | 0,3908703 | 0,0017705 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-21 | ТК-22 | 0,804 | 0,804 | 40,89 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 37,1 | 0,026955 | 0,0001975 | 0,0000081 | 0,3908703 | 0,0002722 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-22 | ТК-23 | 0,804 | 0,804 | 183,17 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 37,1 | 0,026955 | 0,0001975 | 0,0000362 | 0,3157659 | 0,0012192 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-23 | ТК-24 | 0,804 | 0,804 | 56,04 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 37,1 | 0,026955 | 0,0001975 | 0,0000111 | 0,3157659 | 0,000373 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-24 | ТК-25 | 0,804 | 0,804 | 31,86 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 37,1 | 0,026955 | 0,0001975 | 0,0000063 | 0,3157659 | 0,0002121 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-25 | ТК-26 | 0,804 | 0,804 | 92,87 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 37,1 | 0,026955 | 0,0001975 | 0,0000183 | 0,238362 | 0,0006182 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-26 | ТК-27 | 0,804 | 0,804 | 133,37 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 37,1 | 0,026955 | 0,0001975 | 0,0000263 | 0,238362 | 0,0008877 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-27 | ТК-28 | 0,804 | 0,804 | 88,7 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 37,1 | 0,026955 | 0,0001975 | 0,0000175 | 0,238362 | 0,0005904 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-28 | ТК-27 ' | 0,804 | 0,804 | 79,57 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 37,1 | 0,026955 | 0,0001975 | 0,0000157 | 0,238362 | 0,0005296 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-27 ' | ТК-30 | 0,804 | 0,804 | 64 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 37,1 | 0,026955 | 0,0001975 | 0,0000126 | 0,2331182 | 0,000426 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-30 | З/А в ТК-30 | 0,704 | 0,704 | 0,1 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 41,6 | 0,024049 | 0,0001975 | 0 | 0,1780769 | 0,0000007 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-30 | ТК-31 | 0,704 | 0,704 | 235,97 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 41,6 | 0,024049 | 0,0001975 | 0,0000466 | 0,1780769 | 0,0017604 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-31 | ТК-32 | 0,704 | 0,704 | 113,81 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 41,6 | 0,024049 | 0,0001975 | 0,0000225 | 0,1770532 | 0,0008491 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-32 | Задвижка | 0,704 | 0,704 | 0,1 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 41,6 | 0,024049 | 0,0001975 | 0 | 0,0763286 | 0,0000007 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Задвижка | ТК-33 | 0,704 | 0,704 | 191,33 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 40,5 | 0,024667 | 0,0001975 | 0,0000378 | 0,0763286 | 0,0013917 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-33 | ТК-34 | 0,704 | 0,704 | 98,46 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 41,8 | 0,023925 | 0,0001975 | 0,0000194 | 0,0763286 | 0,0007384 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-34 | Задвижка в ТК-34 | 0,309 | 0,309 | 0,2 | Подземная канальная | 2008 | 15 | 17,8 | 0,056257 | 0,0000114 | 0 | 0,0763286 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Задвижка в ТК-34 | УТ (отоп) ЦТП №9 | 0,357 | 0,357 | 332,1 | Подземная канальная | 2008 | 15 | 20,1 | 0,049851 | 0,0000114 | 0,0000038 | 0,0763286 | 0,000069 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ (отоп) ЦТП №9 | УТ-53(отоп) | 0,259 | 0,259 | 150 | Подземная канальная | 2006 | 17 | 14,8 | 0,067675 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0,0371715 | 0,000023 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-53(отоп) | УТ-55(отоп) | 0,207 | 0,207 | 86,2 | Подземная канальная | 1992 | 31 | 12,0 | 0,083115 | 0,0000529 | 0,0000046 | 0,0348117 | 0,0000498 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-55(отоп) | З/А в УТ-55(отоп) | 0,207 | 0,207 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30 | 12,0 | 0,083115 | 0,0000446 | 0 | 0,024418 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | З/А в УТ-55(отоп) | УТ-56(отоп) | 0,207 | 0,207 | 51 | Подземная канальная | 1993 | 30 | 11,9 | 0,083917 | 0,0000446 | 0,0000023 | 0,024418 | 0,0000246 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-56(отоп) | УТ-57(отоп) | 0,207 | 0,207 | 32 | Подземная канальная | 1993 | 30 | 12,0 | 0,083417 | 0,0000446 | 0,0000014 | 0,0225027 | 0,0000155 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-57(отоп) | УТ-58(отоп) | 0,207 | 0,207 | 56 | Подземная канальная | 1993 | 30 | 12,0 | 0,083417 | 0,0000446 | 0,0000025 | 0,0208636 | 0,0000272 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-58(отоп) | З/А в УТ-58(отоп) | 0,15 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | 2004 | 19 | 9,2 | 0,10921 | 0,0000138 | 0 | 0,0106156 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | З/А в УТ-58(отоп) | УТ-65(отоп) | 0,15 | 0,15 | 44,5 | Подземная канальная | 2004 | 19 | 9,0 | 0,110795 | 0,0000138 | 0,0000006 | 0,0106156 | 0,000005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-65(отоп) | УТ-66(отоп) | 0,15 | 0,15 | 145,8 | Подземная канальная | 2002 | 21 | 9,0 | 0,110793 | 0,0000157 | 0,0000023 | 0,0106156 | 0,0000187 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-66(отоп) | УТ-67(отоп) | 0,15 | 0,15 | 42,8 | Подземная канальная | 2002 | 21 | 9,0 | 0,110793 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0084022 | 0,0000055 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-67(отоп) | УТ-68(отоп) | 0,1 | 0,1 | 60 | Подземная канальная | 2004 | 19 | 6,7 | 0,148763 | 0,0000138 | 0,0000008 | 0 | 0,000005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-68(отоп) | УТ-1(отоп) | 0,069 | 0,069 | 55,6 | Подземная канальная | 2005 | 18 | 5,3 | 0,187208 | 0,000013 | 0,0000007 | 0 | 0,0000035 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-1(отоп) | УТ-2(отоп) | 0,069 | 0,069 | 28,3 | Подземная канальная | 2005 | 18 | 5,3 | 0,187208 | 0,000013 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-2(отоп) | Стена ул. 10-й м-р, 21 | 0,05 | 0,05 | 33,22 | Подземная канальная | 2005 | 18 | 4,6 | 0,218626 | 0,000013 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Стена ул. 10-й м-р, 21 | ж/д ул. 10-й м-р, 21 (отоп 2) | 0,05 | 0,05 | 1 | Подвальная | 2005 | 18 | 4,6 | 0,218626 | 0,000013 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | Котельная №20 (отоп) | Кот. №20 вых. отоп. | 0,15 | 0,15 | 12 | Надземная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,11118 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,9999657 | 0,0000012 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | Кот. №20 вых. отоп. | ТК-1/1 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 29 | Надземная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,11118 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,4618942 | 0,000003 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ТК-1/1 (отоп) | ТК-1/2 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 10 | Надземная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,11118 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,4324199 | 0,000001 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ТК-1/2 (отоп) | ТК 1/2 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 13 | Надземная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,11118 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,4200113 | 0,0000013 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ТК 1/2 (отоп) | ТК-20 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 43 | Надземная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,11118 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,4200113 | 0,0000044 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ТК-20 (отоп) | ТК-12 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 5 | Надземная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,11118 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,4200113 | 0,0000005 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ТК-12 (отоп) | ТК-13 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 5 | Надземная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,11118 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,3633205 | 0,0000005 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ТК-13 (отоп) | ТК-14 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 36 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,9 | 0,127048 | 0,0000253 | 0,0000009 | 0 | 0,0000072 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ТК-14 (отоп) | ТК-15 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 24 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,127048 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000022 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ТК-15 (отоп) | Перемычка СО Ду 80 мм в ТК-16 | 0,125 | 0,125 | 69 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,9 | 0,127048 | 0,0000253 | 0,0000017 | 0 | 0,0000137 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | Перемычка СО Ду 80 мм в ТК-16 | ТК-16 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 1 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,9 | 0,127048 | 0,0000253 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ТК-16 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 0,082 | 0,082 | 51,2 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 5,9 | 0,169411 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0 | 0,0000048 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп) | Стена ул.Луначарского,9 | 0,04 | 0,04 | 31,3 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 4,2 | 0,238819 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | Стена ул.Луначарского,9 | шк.№29,ул.Луначарского,9 | 0,05 | 0,05 | 2 | Подвальная | 2021 | 2 | 4,6 | 0,218194 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Котельная №22 (отоп) | Т-1 | 0,259 | 0,259 | 6 | Надземная | 2003 | 20 | 14,8 | 0,06768 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,9999548 | 0,0000013 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-1 | Т-6 | 0,207 | 0,207 | 20 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,6232084 | 0,0000026 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-6 | Т-7 | 0,207 | 0,207 | 20 | Надземная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,5982413 | 0,0000026 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-7 | Врезка (от) | 0,207 | 0,207 | 8 | Надземная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,5749308 | 0,0000011 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Врезка (от) | 0,207 | 0,207 | 107 | Надземная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,5343873 | 0,0000141 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Т-8/1 | 0,207 | 0,207 | 56 | Надземная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,4991167 | 0,0000074 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-8/1 | Т-8 | 0,207 | 0,207 | 9 | Надземная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,3024645 | 0,0000012 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-8 | ТК-12 | 0,207 | 0,207 | 46 | Надземная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2817188 | 0,0000061 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ТК-12 | Т-9 | 0,207 | 0,207 | 50 | Надземная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2469424 | 0,0000066 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-9 | Т-10 | 0,207 | 0,207 | 30 | Надземная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,234401 | 0,000004 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-10 | Врезка ОТ дом мил. | 0,207 | 0,207 | 86,5 | Надземная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,1728155 | 0,0000114 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Врезка ОТ дом мил. | Т-11 | 0,207 | 0,207 | 14,5 | Надземная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,1728155 | 0,0000019 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-11 | Т-13 | 0,207 | 0,207 | 28 | Надземная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,1728155 | 0,0000037 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-13 | Т-12 | 0,207 | 0,207 | 31 | Надземная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,172605 | 0,0000041 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-12 | Т-13 | 0,207 | 0,207 | 110 | Надземная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,172605 | 0,0000145 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-13 | Т-14 | 0,207 | 0,207 | 40 | Надземная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086502 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,145892 | 0,0000053 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-14 | Т-15 | 0,15 | 0,15 | 55 | Надземная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,109971 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,145892 | 0,0000057 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-15 | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-15 | 0,15 | 0,15 | 57 | Надземная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,109971 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,145892 | 0,0000059 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-15 | ТК-15 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 1 | Надземная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,109971 | 0,0000114 | 0 | 0,145892 | 0,0000001 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ТК-15 (отоп) | ТК-16 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 10 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148985 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ТК-16 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 50 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148985 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000038 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп) | Стена ул. Вокзальная, 14 | 0,1 | 0,1 | 52 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148985 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,000004 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Стена ул. Вокзальная, 14 | ж/д ул. Вокзальная, 14 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 1 | Подвальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148985 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Котельная №23 "Продмаш" (отоп) | Т-4 | 0,259 | 0,259 | 1320 | Надземная | 2013 | 10 | 13,9 | 0,072167 | 0,0000114 | 0,000015 | 0,9998446 | 0,0002084 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-4 | Т-3 | 0,207 | 0,207 | 118 | Надземная | 2013 | 10 | 11,7 | 0,085571 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,5981133 | 0,0000157 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-3 | Т-2 | 0,207 | 0,207 | 196 | Надземная | 2013 | 10 | 11,7 | 0,085571 | 0,0000114 | 0,0000022 | 0,5334282 | 0,0000261 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-2 | Т-2а | 0,15 | 0,1 | 96 | Надземная | 2013 | 10 | 8,9 | 0,112402 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,0898461 | 0,0000097 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-2а | Т-11 | 0,15 | 0,1 | 187 | Надземная | 2013 | 10 | 8,9 | 0,112402 | 0,0000114 | 0,0000021 | 0,0883609 | 0,000019 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-11 | ТК-10/1 | 0,1 | 0,1 | 283 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,1503 | 0,0000114 | 0,0000032 | 0 | 0,0000215 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ТК-10/1 | ТК-10 | 0,069 | 0,069 | 106 | Надземная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,187248 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0 | 0,0000065 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ТК-10 | ТК-11 | 0,069 | 0,069 | 35 | Надземная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,187248 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ТК-11 | ТК-12 | 0,082 | 0,082 | 150 | Надземная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,169817 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0 | 0,0000101 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ТК-12 | ТК-13 | 0,082 | 0,082 | 30 | Надземная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,169817 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ТК-13 | Т-1 | 0,05 | 0,05 | 150 | Надземная | 2013 | 10 | 4,5 | 0,220457 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0 | 0,0000078 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-1 | Стена 40 лет Октября, 26 | 0,05 | 0,05 | 54 | Надземная | 2013 | 10 | 4,5 | 0,220457 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Стена 40 лет Октября, 26 | ж/д 40 лет Октября, 26 | 0,05 | 0,05 | 1 | Подвальная | 2013 | 10 | 4,5 | 0,220457 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Котельная №25 (отоп) | Т-1 | 0,309 | 0,309 | 7 | Надземная | 2013 | 10 | 17,8 | 0,056286 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,9999555 | 0,0000014 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-1 | З/А в Т-1 | 0,309 | 0,309 | 0,1 | Надземная | 2013 | 10 | 16,8 | 0,059644 | 0,0000114 | 0 | 0,8018507 | 0 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | З/А в Т-1 | Т-2 | 0,309 | 0,309 | 50 | Надземная | 2013 | 10 | 16,8 | 0,059644 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,8018507 | 0,0000096 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-2 | Т-4 | 0,309 | 0,309 | 110 | Надземная | 2013 | 10 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,7485724 | 0,000021 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-4 | ТК-15 | 0,309 | 0,309 | 115 | Надземная | 2013 | 10 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,721992 | 0,000022 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-15 | ТК-44 | 0,309 | 0,309 | 10 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,7077931 | 0,0000019 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-44 | УТ-5 | 0,309 | 0,309 | 71 | Надземная | 2013 | 10 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,7067008 | 0,0000136 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | УТ-5 | (.) врезки ул. Калинина, 4 | 0,309 | 0,309 | 19 | Надземная | 2013 | 10 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,6009176 | 0,0000036 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | (.) врезки ул. Калинина, 4 | ТК-22 | 0,309 | 0,309 | 11 | Надземная | 2013 | 10 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,5879858 | 0,0000021 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-22 | Т-6 | 0,309 | 0,309 | 139 | Надземная | 2013 | 10 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,5480128 | 0,0000266 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-6 | Т.6-1 | 0,309 | 0,309 | 23 | Надземная | 2013 | 10 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,5435733 | 0,0000044 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т.6-1 | Т-7 | 0,309 | 0,309 | 71 | Надземная | 2013 | 10 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,5155461 | 0,0000136 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-7 | Т-8 | 0,309 | 0,309 | 60 | Надземная | 2013 | 10 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,4601042 | 0,0000115 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-8 | ТК-32 | 0,309 | 0,309 | 69 | Надземная | 2013 | 10 | 16,8 | 0,05961 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,4272039 | 0,0000132 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-32 | Т-10 | 0,259 | 0,259 | 40 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 14,7 | 0,067959 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,3584517 | 0,0000067 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-10 | Т-11 | 0,259 | 0,259 | 57 | Надземная | 2013 | 10 | 14,7 | 0,067959 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,3584517 | 0,0000096 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-11 | Т-12 | 0,259 | 0,259 | 10 | Надземная | 2013 | 10 | 14,7 | 0,067959 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,2699618 | 0,0000017 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-12 | ТК-36 | 0,259 | 0,259 | 40 | Надземная | 2013 | 10 | 14,7 | 0,067959 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2566479 | 0,0000067 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-36 | Т-14 | 0,259 | 0,259 | 60 | Надземная | 2013 | 10 | 14,7 | 0,067959 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,2349753 | 0,0000101 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-14 | УТ-14/1 | 0,207 | 0,207 | 62 | Надземная | 2013 | 10 | 12,0 | 0,083353 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,1592233 | 0,0000085 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | УТ-14/1 | Т-18 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 30 | Надземная | 2013 | 10 | 12,0 | 0,083353 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,1587476 | 0,0000041 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-18 (отоп) | Стена Артема, 8 | 0,207 | 0,207 | 17 | Надземная | 2013 | 10 | 12,0 | 0,083353 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,133088 | 0,0000023 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена Артема, 8 | Т-19 | 0,207 | 0,207 | 18,95 | Подвальная | 2013 | 10 | 12,0 | 0,083353 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,133088 | 0,0000026 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-19 | Стена Артема, 8 | 0,15 | 0,15 | 15,34 | Подвальная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,111018 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,1065021 | 0,0000016 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена Артема, 8 | Стена Артема, 9 | 0,15 | 0,15 | 82 | Надземная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,111018 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,1065021 | 0,0000084 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена Артема, 9 | Врезка | 0,15 | 0,15 | 6,13 | Подвальная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,111018 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,1065021 | 0,0000006 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Врезка | Стена Артема, 9 | 0,15 | 0,15 | 10,57 | Подвальная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,111018 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0808692 | 0,0000011 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена Артема, 9 | Стена ж/д, ул. Артема, 11 | 0,15 | 0,15 | 80,5 | Надземная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,111018 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0808692 | 0,0000083 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, ул. Артема, 11 | Врезка | 0,15 | 0,15 | 6,36 | Подвальная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,111018 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0808692 | 0,0000007 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Врезка | Стена ж/д, ул. Артема, 11 | 0,15 | 0,15 | 5,68 | Подвальная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,111018 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0622196 | 0,0000006 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, ул. Артема, 11 | ТК-46 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 55 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,111018 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0622196 | 0,0000056 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-46 (отоп) | ТК-47 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 7 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,126158 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-47 (отоп) | ТК-50 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 50 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149062 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000038 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-50 (отоп) | ТК-51 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 15 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149062 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-51 (отоп) | ТК-53 | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,168648 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-53 | ТК-54 | 0,069 | 0,069 | 55 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186583 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000034 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-54 | ОАО "Ростелеком",ул. Пролетарская,9 | 0,04 | 0,04 | 10 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 4,2 | 0,238679 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | Котельная №28 (отоп) | ТК-7 (отоп) | 0,2 | 0,2 | 9 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 11,7 | 0,08566 | 0,0000253 | 0,0000002 | 0,9998801 | 0,0000027 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-7 (отоп) | ТК-6 (от) | 0,2 | 0,2 | 63 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,7 | 0,08566 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,846182 | 0,0000084 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-6 (от) | ТК-6/1 | 0,15 | 0,15 | 53 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 9,1 | 0,110217 | 0,0000253 | 0,0000013 | 0,7309446 | 0,0000122 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-6/1 | ТК-5 (от) | 0,15 | 0,15 | 50 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 9,1 | 0,110217 | 0,0000253 | 0,0000013 | 0,7309446 | 0,0000115 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-5 (от) | ТК-4 (от) | 0,15 | 0,15 | 46 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 9,1 | 0,110217 | 0,0001198 | 0,0000055 | 0,4248785 | 0,00005 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-4 (от) | ТК-3 (от) | 0,1 | 0,1 | 72 | Подземная канальная | 2019 | 4 | 6,7 | 0,149239 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0 | 0,0000055 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-3 (от) | ТК-1 (от) | 0,1 | 0,1 | 50 | Подземная канальная | 2019 | 4 | 6,7 | 0,149239 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000038 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-1 (от) | Перемычка СО Ду 40 мм в ТК-1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,149239 | 0,0000253 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | Перемычка СО Ду 40 мм в ТК-1 | Стена ж/д, пер. Стартовый, 14а | 0,1 | 0,1 | 9 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,149239 | 0,0000253 | 0,0000002 | 0 | 0,0000015 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, пер. Стартовый, 14а | врезка (от) | 0,1 | 0,1 | 1 | Подвальная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,149239 | 0,0000253 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | врезка (от) | ж/д, пер. Стартовый, 14а (от) | 0,1 | 0,1 | 1 | Подвальная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,149239 | 0,0000253 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Котельная №29 (отоп) | Кот. №29 вых. отоп. | 0,309 | 0,309 | 5 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 17,8 | 0,056307 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,9999245 | 0,000001 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Кот. №29 вых. отоп. | ТК-51 (отоп) | 0,309 | 0,309 | 7 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 17,8 | 0,056307 | 0,0000253 | 0,0000002 | 0 | 0,0000031 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-4/1 | Т.1 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 193 | Надземная | 2013 | 10 | 11,9 | 0,084383 | 0,0000114 | 0,0000022 | 0 | 0,0000261 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Т.1 (отоп) | ТК-26 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 20 | Надземная | 2013 | 10 | 11,9 | 0,084383 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,3754374 | 0,0000027 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-51 (отоп) | ТК-18 (отоп) | 0,2 | 0,2 | 42 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 11,7 | 0,085532 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0 | 0,0000077 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-26 (отоп) | УТ (отоп) | 0,15 | 0,15 | 73 | Надземная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,111397 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,2316083 | 0,0000075 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | УТ (отоп) | Врезка ж/д, Латвийская, 28а | 0,15 | 0,15 | 73 | Надземная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,111397 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,1882153 | 0,0000075 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-18 (отоп) | ТК-15 | 0,2 | 0,2 | 8 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 11,7 | 0,085532 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000015 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-15 | Врезка | 0,125 | 0,125 | 40 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,126432 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000036 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп) | Стена ж/д, Латвийская, 22а | 0,15 | 0,15 | 25 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 9,0 | 0,111397 | 0,0000253 | 0,0000006 | 0,1537512 | 0,0000057 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Латвийская, 22а | Врезка ж/д, Латвийская, 22а | 0,125 | 0,125 | 33 | Подвальная | 1997 | 26 | 7,8 | 0,127421 | 0,0000253 | 0,0000008 | 0 | 0,0000066 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Врезка ж/д, Латвийская, 28а | ТК-2 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 13,14 | Надземная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,111397 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,1537512 | 0,0000013 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Врезка | ТК-16 | 0,125 | 0,125 | 5 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,126432 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Врезка ж/д, Латвийская, 22а | Стена ж/д, Латвийская, 22а | 0,125 | 0,125 | 39 | Подвальная | 1997 | 26 | 7,8 | 0,127421 | 0,0000253 | 0,000001 | 0 | 0,0000077 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Латвийская, 22а | ТК-1 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 73 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,8 | 0,127421 | 0,0000253 | 0,0000018 | 0 | 0,0000145 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп) | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-1 | 0,082 | 0,082 | 1 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 5,9 | 0,168818 | 0,0000253 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-1 | Стена ж/д, Латвийская, 20 | 0,082 | 0,082 | 50 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 5,9 | 0,168818 | 0,0000253 | 0,0000013 | 0 | 0,0000075 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Латвийская, 20 | ж/д, Латвийская, 20 | 0,082 | 0,082 | 1 | Подвальная | 1997 | 26 | 5,9 | 0,168818 | 0,0000253 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | З/А | ТК-56 (отоп) | 0,069 | 0,069 | 0,94 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186519 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-16 | З/А | 0,069 | 0,069 | 15,72 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186281 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-56 (отоп) | ТК-4/1 | 0,069 | 0,069 | 30 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186398 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Котельная №31 (отоп) | Выход из котельной | 0,309 | 0,309 | 5 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 17,8 | 0,056311 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,9999613 | 0,0000013 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-11 (отоп) | КШ на 200 в ТК-11 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 0,1 | Надземная | 2013 | 10 | 14,9 | 0,067282 | 0,0000114 | 0 | 0,5454639 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | КШ на 200 в ТК-11 (отоп) | ТК-11 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 28 | Надземная | 2013 | 10 | 14,9 | 0,067282 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,5454639 | 0,0000047 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-11 (отоп) | ТК-12 (отоп) | 0,2 | 0,2 | 50 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086411 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2556377 | 0,0000066 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-12 (отоп) | Врезка на гараж | 0,2 | 0,2 | 32 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086411 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,220181 | 0,0000042 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Врезка на гараж | ТК-13 (отоп) | 0,2 | 0,2 | 48 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086411 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2155739 | 0,0000063 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Выход из котельной | Кот. №31 вых.отоп | 0,309 | 0,309 | 8 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 17,8 | 0,056311 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | 0,0000021 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-13 (отоп) | ТК-14 (отоп) | 0,2 | 0,2 | 50 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,086411 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,190201 | 0,0000066 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-14 (отоп) | ТК-15 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 55 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,9 | 0,083683 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,1642125 | 0,0000075 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-15 (отоп) | ТК-16 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 65 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,9 | 0,083683 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,1478129 | 0,0000089 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-16 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 65 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,9 | 0,083683 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,1215496 | 0,0000089 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп) | ТК-18 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 110 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,109951 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,1005528 | 0,0000114 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-18 (отоп) | ТК-19 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 50 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,126468 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000045 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-19 (отоп) | КШ на 80 в ТК-19 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149603 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | КШ на 80 в ТК-19 (отоп) | т. 6 (от) | 0,1 | 0,1 | 55 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149603 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | т. 6 (от) | Врезка на хоз.блок | 0,1 | 0,1 | 105 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149602 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0 | 0,000008 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Врезка на хоз.блок | Стена здания школы | 0,1 | 0,1 | 33 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149602 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Стена здания школы | Прибор учета на отоп | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149602 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Прибор учета на отоп | Школа №51, лыжн.база., гараж (ОТ) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149602 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-11 (отоп) | Выход из котельной | 0 | 0,259 | 10 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 14,9 | 0,067145 | 0,0000057 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | Котельная №32 (отоп) | Стена Котельная №32 (ОТ) | 0,259 | 0,259 | 5 | Подвальная | 2013 | 10 | 14,9 | 0,067232 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,999942 | 0,0000008 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | Стена Котельная №32 (ОТ) | ТК-7 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 1 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 14,9 | 0,067232 | 0,0000114 | 0 | 0,999942 | 0,0000002 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-7 (отоп) | ТК-8 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 24 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 14,9 | 0,067232 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,999942 | 0,0000041 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп) | Смена диаметра 250 на 200 | 0,259 | 0,259 | 30 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 14,9 | 0,067232 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,8932293 | 0,0000051 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | Смена диаметра 250 на 200 | ТК-14 (отоп) | 0,21 | 0,21 | 30 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 12,2 | 0,081715 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,8932293 | 0,0000042 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-14 (отоп) | КШ ДУ200 в ТК-13 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 77 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 12,0 | 0,083412 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,7741573 | 0,0000105 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | КШ ДУ200 в ТК-13 (отоп) | ТК-13 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 12,0 | 0,083412 | 0,0000114 | 0 | 0,7741573 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-13 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 61 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 12,1 | 0,082971 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,6398267 | 0,0000084 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп) | Переход с Ду200 на Ду150 в ТК-17 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,109843 | 0,0000114 | 0 | 0,6017821 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | Переход с Ду200 на Ду150 в ТК-17 (отоп) | ТК-18 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 19 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,109843 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,6017821 | 0,000002 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-18 (отоп) | ТК-19 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 75 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,109843 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,584638 | 0,0000078 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-19 (отоп) | КШ в ТК-19 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,9 | 0,126947 | 0,0000253 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | КШ в ТК-19 (отоп) | ТК-26 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 10 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,9 | 0,126947 | 0,0000253 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-26 (отоп) | ТК-34 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 54 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,9 | 0,126902 | 0,0000253 | 0,0000014 | 0 | 0,0000108 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-34 (отоп) | Задвижка Ду125 вТК-35 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 46 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,9 | 0,126902 | 0,0000253 | 0,0000012 | 0 | 0,0000092 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | Задвижка Ду125 вТК-35 (отоп) | ТК-35 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,8 | 0,127476 | 0,0000253 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-35 (отоп) | ТК-29 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 40 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,126674 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000036 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-29 (отоп) | ТК-43 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 7,5 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,126674 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-43 (отоп) | ТК-32' (отоп) | 0,125 | 0,125 | 20 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,126674 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000018 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-32' (отоп) | З/А в ТК-32' (отоп) | 0,05 | 0,05 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 4,6 | 0,218979 | 0,0000253 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-32' (отоп) | ТК-30 (отоп) | 0,05 | 0,05 | 25 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 4,6 | 0,218979 | 0,0000253 | 0,0000006 | 0 | 0,0000029 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-30 (отоп) | ТК-31 (отоп) | 0,05 | 0,05 | 67 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 4,6 | 0,218979 | 0,0000253 | 0,0000017 | 0 | 0,0000077 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ТК-31 (отоп) | Перемычка Ду25 на СО в ТК-31 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 4,6 | 0,218979 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | Перемычка Ду25 на СО в ТК-31 | Стена здания, ул.Молдавская, 6а (ч/с) | 0,05 | 0,05 | 18 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 4,6 | 0,218979 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | Стена здания, ул.Молдавская, 6а (ч/с) | ОДПУ в ч/с по ул.Молдавская, 6а | 0,05 | 0,05 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 4,6 | 0,218979 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Котельная №39 (отоп) | Кот. №39 вых. отоп | 0,309 | 0,309 | 2 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 17,8 | 0,056264 | 0,0000114 | 0 | 0,9999251 | 0,0000004 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Кот. №39 вых. отоп | ТК-1 (отоп) | 0,408 | 0,408 | 158 | Подземная канальная | 2018 | 5 | 23,4 | 0,042799 | 0,0000114 | 0,0000018 | 0,573358 | 0,000042 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп) | Шаровый кран в ТК-1 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 14,4 | 0,069264 | 0,0000114 | 0 | 0,2535394 | 0 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Шаровый кран в ТК-1 (отоп) | ТК-2 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 54,12 | Подземная канальная | 2022 | 1 | 14,4 | 0,069263 | 0,0000181 | 0,000001 | 0,2535394 | 0,0000141 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп) | ТК-7 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 71,3 | Подземная канальная | 2022 | 1 | 14,4 | 0,069263 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0,2325338 | 0,0000186 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-7 (отоп) | ТК-4 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 43,1 | Подземная канальная | 2022 | 1 | 14,4 | 0,069263 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0,2053346 | 0,0000112 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-4 (отоп) | ТК-5 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 103,2 | Подземная канальная | 2022 | 1 | 14,4 | 0,069263 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0,2000481 | 0,0000269 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-5 (отоп) | ТК-4В | 0,259 | 0,259 | 102,45 | Подземная канальная | 2022 | 1 | 14,4 | 0,069263 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0,1781098 | 0,0000267 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-4В | ТК-4Г | 0,259 | 0,259 | 28,3 | Подземная канальная | 2022 | 1 | 14,4 | 0,069263 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0,1608085 | 0,0000074 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-4Г | ТК-4Б | 0,259 | 0,259 | 60,5 | Подземная канальная | 2022 | 1 | 14,4 | 0,069263 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0,1608085 | 0,0000158 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-4Б | УТ-1 | 0,259 | 0,259 | 3,7 | Надземная | 2022 | 1 | 14,9 | 0,066958 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0,1608085 | 0,000001 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-4Б | З/А в ТК-4Б | 0,259 | 0,259 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1 | 14,4 | 0,069282 | 0,0000181 | 0 | 0,1608085 | 0 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | УТ-1 | ТК-6 | 0,207 | 0,207 | 30 | Надземная | 2013 | 10 | 11,9 | 0,083909 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,1168562 | 0,0000041 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-6 | Точка №1 (ОТ) | 0,207 | 0,207 | 48 | Надземная | 1997 | 26 | 11,9 | 0,083909 | 0,0000253 | 0,0000012 | 0,1066744 | 0,0000145 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Точка №1 (ОТ) | Т-1 | 0,207 | 0,207 | 35 | Надземная | 1997 | 26 | 11,9 | 0,083909 | 0,0000253 | 0,0000009 | 0,1066744 | 0,0000105 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Т-1 | Т-2 | 0,207 | 0,207 | 35 | Надземная | 2003 | 20 | 11,9 | 0,083909 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,1052872 | 0,0000061 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Т-2 | Врезка пер. Кокосвый, 10 (от) | 0,207 | 0,207 | 10 | Надземная | 2013 | 10 | 11,9 | 0,083909 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0988986 | 0,0000014 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Врезка пер. Кокосвый, 10 (от) | Врезка (от) | 0,125 | 0,125 | 34 | Надземная | 2003 | 20 | 7,9 | 0,126612 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | 0,0000039 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Врезка (от) | 0,15 | 0,15 | 50 | Надземная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,109545 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0652551 | 0,0000052 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Т-8 | 0,125 | 0,125 | 35 | Надземная | 1997 | 26 | 7,9 | 0,126475 | 0,0000253 | 0,0000009 | 0 | 0,000007 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Т-8 | ТК-17 | 0,1 | 0,1 | 15 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148809 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-17 | ТК-16 | 0,1 | 0,1 | 60 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148809 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0 | 0,0000046 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-16 | ТК-10 | 0,1 | 0,1 | 15 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148809 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-10 | Т-5 | 0,082 | 0,082 | 100 | Надземная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,16959 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0 | 0,0000067 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Т-5 | ТК-27 | 0,082 | 0,082 | 15 | Надземная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,16959 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-27 | ТК-28 | 0,082 | 0,082 | 30 | Надземная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,16959 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-28 | Смена диаметра | 0,1 | 0,1 | 100 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 6,7 | 0,148885 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0 | 0,0000098 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Стена пер. Коксовый, 20 | Врезка пер. Коксовый, 20 | 0,069 | 0,069 | 10 | Подвальная | 2003 | 20 | 5,4 | 0,186802 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Смена диаметра | Стена пер. Коксовый, 20 | 0,069 | 0,069 | 3,5 | Подвальная | 1997 | 26 | 5,4 | 0,186802 | 0,0000253 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Стена пер. Коксовый, 20 | Стена пер. Коксовый, 18 | 0,069 | 0,069 | 55 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186802 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000034 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Врезка пер. Коксовый, 20 | Стена пер. Коксовый, 20 | 0,069 | 0,069 | 3,97 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186802 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Стена пер. Коксовый, 18 | ж/д, пер. Коксовый, 18 | 0,069 | 0,069 | 1 | Подвальная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186802 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | Котельная №42 (отоп) | Кот. №42 вых. отоп | 0,309 | 0,309 | 10 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 17,8 | 0,056298 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,9999376 | 0,000002 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | Кот. №42 вых. отоп | ТК-10 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 25 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 12,1 | 0,082766 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,6484778 | 0,0000034 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-10 (отоп) | ТК-11 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 5 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 8,8 | 0,113461 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,6261132 | 0,0000005 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-11 (отоп) | ТК-12 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 58,75 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 8,8 | 0,113461 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,3227062 | 0,0000081 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-12 (отоп) | ТК-14 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 50 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,9 | 0,12667 | 0,0000253 | 0,0000013 | 0 | 0,00001 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-14 (отоп) | ТК-15 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 28 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,9 | 0,12667 | 0,0000253 | 0,0000007 | 0 | 0,0000056 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-15 (отоп) | ТК-16 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 40 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149985 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-16 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 15 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149985 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп) | ТК-18 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 45 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149985 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-18 (отоп) | ТК-19 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 57 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149985 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000043 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-19 (отоп) | ТК-20 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 65,4 | Надземная | 2021 | 2 | 6,7 | 0,149985 | 0,0000157 | 0,000001 | 0 | 0,0000069 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-20 (отоп) | ж/д, ул. Черных, 17 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 20,18 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 6,7 | 0,149985 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0 | 0,0000021 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | Котельная №43 (отоп) | кот. №43 вых. отоп. | 0,259 | 0,259 | 6 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 14,9 | 0,06711 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,9999396 | 0,000001 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | кот. №43 вых. отоп. | ТК-2 | 0,207 | 0,207 | 120 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,08595 | 0,0000114 | 0,0000014 | 0,3623004 | 0,0000159 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,207 | 0,207 | 100 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,08595 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,3594832 | 0,0000133 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-4 | 0,207 | 0,207 | 105 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,08595 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,3594832 | 0,0000139 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-4 | ТК-5 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 62,7 | Подземная канальная | 2022 | 1 | 11,6 | 0,08595 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0,3566179 | 0,0000132 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-5 (отоп) | ТК-6 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 37 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,08595 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,3566179 | 0,0000049 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-6 (отоп) | ТК-9 | 0,207 | 0,207 | 29,5 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,08595 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,2687341 | 0,0000039 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-9 | ТК-10 | 0,207 | 0,207 | 20 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 11,6 | 0,08595 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,2467385 | 0,0000034 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-10 | ТК-11 | 0,207 | 0,207 | 55 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,6 | 0,08595 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2249435 | 0,0000073 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-11 | ТК-12 | 0,15 | 0,15 | 29 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 9,1 | 0,109775 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,1501616 | 0,0000039 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-12 | ТК-13 | 0,15 | 0,15 | 20 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 9,1 | 0,109775 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,1109207 | 0,0000027 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-13 | ТК-16 | 0,15 | 0,15 | 10 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,109775 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0929966 | 0,000001 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-16 | ТК-15 | 0,1 | 0,1 | 21 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148283 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-15 | Стена ж/д, ул. Тюленина, 19 | 0,069 | 0,069 | 90 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 5,4 | 0,186861 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0 | 0,000007 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, ул. Тюленина, 19 | ж/д, ул. Тюленина, 19 | 0,069 | 0,069 | 1 | Подвальная | 2003 | 20 | 5,4 | 0,186861 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | Котельная №44 (отоп) | Котельная выход (от) | 0,175 | 0,175 | 5 | Подвальная | 2003 | 20 | 10,4 | 0,095949 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,999889 | 0,0000008 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | Котельная выход (от) | Т-1 | 0,15 | 0,15 | 27 | Надземная | 1997 | 26 | 9,1 | 0,109748 | 0,0000253 | 0,0000007 | 0,6419479 | 0,0000062 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | Т-1 | ТК-2 | 0,125 | 0,125 | 150 | Надземная | 1997 | 26 | 7,8 | 0,127965 | 0,0000253 | 0,0000038 | 0 | 0,0000297 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,125 | 0,125 | 18 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 7,8 | 0,127965 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-3/1 | 0,125 | 0,125 | 56 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,8 | 0,127965 | 0,0000253 | 0,0000014 | 0 | 0,0000111 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ТК-3/1 | Стена ж/д, Грибоедова, 22а | 0,125 | 0,125 | 5 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,8 | 0,127965 | 0,0000253 | 0,0000001 | 0 | 0,000001 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Грибоедова, 22а | УТ-3/1(от) | 0,125 | 0,125 | 9 | Подвальная | 1997 | 26 | 7,8 | 0,127965 | 0,0000253 | 0,0000002 | 0 | 0,0000018 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | УТ-3/1(от) | Стена ж/д, Грибоедова, 22а | 0,125 | 0,125 | 9 | Подвальная | 1997 | 26 | 7,8 | 0,127965 | 0,0000253 | 0,0000002 | 0 | 0,0000018 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Грибоедова, 22а | ТК-4 | 0,125 | 0,125 | 8 | Надземная | 1997 | 26 | 7,8 | 0,127965 | 0,0000253 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ТК-4 | Т.11 | 0,1 | 0,1 | 27 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149115 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000021 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | Т.11 | Т-2 | 0,1 | 0,1 | 40 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149115 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | Т-2 | ТК-7 | 0,1 | 0,1 | 63 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149115 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0 | 0,0000048 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ТК-7 | Стена ж/д, Грибоедова, 30 | 0,069 | 0,069 | 65 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,187434 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0 | 0,000004 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Грибоедова, 30 | ж/д, Грибоедова, 30(от) | 0,069 | 0,069 | 1 | Подвальная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,187434 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Котельная №45 (отоп) | УТ-1 | 0,207 | 0,207 | 1 | Подвальная | 2013 | 10 | 11,9 | 0,083706 | 0,0000114 | 0 | 0,9999383 | 0,0000001 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | УТ-1 | ТК-1 | 0,207 | 0,207 | 14 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,9 | 0,083706 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,9999383 | 0,0000019 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-1 | ТК-19 | 0,207 | 0,207 | 9 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,9 | 0,083706 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,9832223 | 0,0000012 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-19 | ТК-18 | 0,207 | 0,207 | 15 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,9 | 0,083706 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,9832223 | 0,000002 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-18 | Т-1 | 0,207 | 0,207 | 54 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,9 | 0,083706 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,9172829 | 0,0000074 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Т-1 | ТК-3 | 0,207 | 0,207 | 35 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,9 | 0,083706 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,8256194 | 0,0000048 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-4 | 0,207 | 0,207 | 61 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 11,9 | 0,083706 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,6015696 | 0,0000083 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-4 | УТ-11 | 0,15 | 0,15 | 55 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,110938 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,4564192 | 0,0000057 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | УТ-11 | ТК-7 | 0,15 | 0,15 | 55 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,110938 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2759326 | 0,0000057 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-7 | ТК-8 | 0,15 | 0,15 | 99 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,110938 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,2759326 | 0,0000102 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-8 | ТК-9 | 0,15 | 0,15 | 45 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 9,0 | 0,110938 | 0,0000253 | 0,0000011 | 0,2301276 | 0,0000103 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-9 | ТК-10 | 0,1 | 0,1 | 42 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148443 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-10 | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-11 | 0,15 | 0,15 | 54 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,109579 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,1113388 | 0,0000056 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-11 | ТК-11 | 0,15 | 0,15 | 1 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,109579 | 0,0000114 | 0 | 0,1113388 | 0,0000001 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-11 | ТК-12 | 0,125 | 0,125 | 46 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,126439 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000041 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-12 | Стена ж/д, Пионерская, 52 | 0,069 | 0,069 | 7 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186222 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Пионерская, 52 | ж/д, Пионерская, 52 (отоп) | 0,069 | 0,069 | 1 | Подвальная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186222 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | Котельная №46 (отоп) | ТК-1 | 0,15 | 0,15 | 5 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,110579 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,9999507 | 0,0000005 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ТК-1 | Врезка ул. Каховская, 12 (от) | 0,15 | 0,15 | 44 | Надземная | 2013 | 10 | 9,0 | 0,110579 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,4630595 | 0,0000045 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | Врезка ул. Каховская, 12 (от) | ТК-9 | 0,1 | 0,1 | 19 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149818 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ТК-9 | ТК-10 | 0,1 | 0,1 | 90 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 6,7 | 0,149818 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0 | 0,0000088 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ТК-10 | ТК-11 | 0,1 | 0,1 | 14 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 6,7 | 0,149818 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ТК-11 | ТК-12 | 0,1 | 0,1 | 30 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 6,7 | 0,149818 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | 0,0000029 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ТК-12 | ТК-13 | 0,1 | 0,1 | 47 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 6,7 | 0,149818 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0 | 0,0000046 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ТК-13 | ТК-14 | 0,082 | 0,082 | 37 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 5,9 | 0,169004 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ТК-14 | ТК-15 | 0,082 | 0,082 | 39 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 5,9 | 0,169004 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | 0,0000034 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ТК-15 | ТК-16 (от) | 0,069 | 0,069 | 61 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 5,3 | 0,187198 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0 | 0,0000048 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ТК-16 (от) | Стена ул. Пионерская, 37 | 0,069 | 0,069 | 8 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,187198 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | Стена ул. Пионерская, 37 | Врезка | 0,069 | 0,069 | 6,71 | Подвальная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,187198 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | Врезка | Стена ул. Пионерская, 37 | 0,069 | 0,069 | 30 | Подвальная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,187198 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | Стена ул. Пионерская, 37 | Стена ул. Пионерская, 35 | 0,069 | 0,069 | 19,87 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,187198 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | Стена ул. Пионерская, 35 | ж/д, Пионерская, 35 (отоп) | 0,069 | 0,069 | 1 | Подвальная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,187198 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Врезка в котельной | Врезка в котельной | 0,408 | 0,408 | 1 | Подвальная | 2021 | 2 | 23,7 | 0,042269 | 0,0000157 | 0 | 0,9873885 | 0,0000004 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Врезка в котельной | УТ-1 (отоп) | 0,325 | 0,325 | 27 | Подвальная | 2019 | 4 | 18,7 | 0,053574 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9873885 | 0,0000057 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Врезка на СН Котельная №48 (отоп) | Врезка в котельной | 0,309 | 0,309 | 30 | Подвальная | 1989 | 34 | 17,7 | 0,056387 | 0,0000955 | 0,0000029 | 0,9873885 | 0,0000506 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | УТ-1 (отоп) | З/А в УТ-1 (отоп) | 0,309 | 0,309 | 0,1 | Надземная | 2021 | 2 | 17,8 | 0,056256 | 0,0000157 | 0 | 0,2947974 | 0 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | З/А в УТ-1 (отоп) | ТК-3г (от) | 0,3 | 0,3 | 173 | Надземная | 2021 | 2 | 17,0 | 0,058974 | 0,0000157 | 0,0000027 | 0,2947974 | 0,000046 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-3г (от) | ТК-3а | 0,3 | 0,3 | 28 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 17,0 | 0,058974 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,2685991 | 0,0000074 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-3а | ТК-3 (от) | 0,3 | 0,3 | 32,4 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 17,0 | 0,058974 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,2510931 | 0,0000086 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-2 (от) (Кот.№59) | ТК-5 (от) | 0,2 | 0,2 | 133,6 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 11,6 | 0,086208 | 0,0000157 | 0,0000021 | 0,2269275 | 0,0000243 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Смена диаметра 300 на 250 в ТК-3 (от) | ТК-2 (от) (Кот.№59) | 0,25 | 0,25 | 29 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 14,4 | 0,069401 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,2269275 | 0,0000065 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-3 (от) | Смена диаметра 300 на 250 в ТК-3 (от) | 0,309 | 0,309 | 1 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 17,8 | 0,05626 | 0,0000157 | 0 | 0,2269275 | 0,0000003 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-5 (от) | ТК-6 (от) | 0,2 | 0,2 | 32 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 11,6 | 0,086208 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,2002155 | 0,0000058 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-6 (от) | ТК-7 (от) | 0,207 | 0,207 | 67 | Надземная | 2013 | 10 | 12,0 | 0,083005 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,1875552 | 0,0000092 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-7 (от) | ТК-8 (от) | 0,2 | 0,2 | 80,6 | Подземная канальная | 2018 | 5 | 11,6 | 0,086377 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,163982 | 0,0000106 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-8 (от) | ТК-8' (от) | 0,2 | 0,2 | 40 | Подземная канальная | 2018 | 5 | 11,6 | 0,086377 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,1220801 | 0,0000053 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-8' (от) | ТК-8а (от) | 0,2 | 0,2 | 73,6 | Подземная канальная | 2018 | 5 | 11,6 | 0,086377 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,1220801 | 0,0000097 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-8а (от) | Перемычка СО Ду32мм в Советов, 25 | 0,207 | 0,207 | 92,3 | Подземная канальная | 2009 | 14 | 12,0 | 0,08315 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,1213844 | 0,0000126 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | З/А в Советов, 25 (от) | Врезка (от) | 0,207 | 0,207 | 1 | Подземная канальная | 2009 | 14 | 12,0 | 0,083155 | 0,0000114 | 0 | 0,1213844 | 0,0000001 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Перемычка СО Ду32мм в Советов, 25 | З/А в Советов, 25 (от) | 0,207 | 0,207 | 0,1 | Подвальная | 2013 | 10 | 12,0 | 0,083155 | 0,0000114 | 0 | 0,1213844 | 0 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | ТК-9 (от) | 0,15 | 0,15 | 42 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 9,1 | 0,110237 | 0,0000773 | 0,0000032 | 0,0973108 | 0,0000294 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-9 (от) | ТК-9а (от) | 0,15 | 0,15 | 27 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 9,1 | 0,110237 | 0,0000773 | 0,0000021 | 0,0748546 | 0,0000189 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-9а (от) | ТК-10 (от) | 0,15 | 0,15 | 27 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 9,1 | 0,110237 | 0,0000773 | 0,0000021 | 0,0748546 | 0,0000189 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-10 (от) | ТК-11 (от) | 0,15 | 0,15 | 56 | Подземная канальная | 2018 | 5 | 9,1 | 0,110237 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0544098 | 0,0000058 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-11 (от) | З/А в ТК-12 (от) | 0,1 | 0,1 | 30 | Подземная канальная | 2019 | 4 | 6,7 | 0,14927 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000023 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-12 (от) | Переход диаметра (от) | 0,1 | 0,1 | 120 | Подземная канальная | 2019 | 4 | 6,7 | 0,149039 | 0,0000114 | 0,0000014 | 0 | 0,0000091 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Переход диаметра (от) | ТК-13 (от) | 0,125 | 0,125 | 26 | Подземная канальная | 2019 | 4 | 7,9 | 0,126295 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000023 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-13 (от) | З/А в ТК-13 (от) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 6,7 | 0,14847 | 0,0001198 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-12 (от) | ТК-12 (от) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2019 | 4 | 6,7 | 0,149039 | 0,0000773 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-13 (от) | МУЗ ГТМО №1 (от) | 0,1 | 0,1 | 45,5 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 6,7 | 0,148469 | 0,0001198 | 0,0000054 | 0 | 0,0000366 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Врезка на СН Котельная №48 (отоп) | Котельная №48 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 1 | Подвальная | 1988 | 35 | 6,8 | 0,148131 | 0,0001198 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Котельная №49 (отоп) | ТК-1 (отоп) | 0,309 | 0,309 | 13 | Подвальная | 1989 | 34 | 17,8 | 0,056311 | 0,0000955 | 0,0000012 | 0,9752313 | 0,000022 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп) | ТК-2' (отоп) | 0,259 | 0,259 | 20 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 14,8 | 0,067491 | 0,0000773 | 0,0000015 | 0,9752313 | 0,0000229 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-2' (отоп) | ТК-2 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 92,6 | Надземная | 1990 | 33 | 14,8 | 0,067491 | 0,0000773 | 0,0000072 | 0,859199 | 0,0001059 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп) | ТК-3 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 38 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 11,8 | 0,084661 | 0,0000773 | 0,0000029 | 0,3956442 | 0,0000347 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-3 (отоп) | ТК-4 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 46,6 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 11,8 | 0,084661 | 0,0000773 | 0,0000036 | 0,380684 | 0,0000425 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-4 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 75 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 11,8 | 0,084661 | 0,0000773 | 0,0000058 | 0,3378544 | 0,0000684 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп) | ТК-6 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 56 | Подземная канальная | 1999 | 24 | 11,8 | 0,084661 | 0,0000203 | 0,0000011 | 0,3328371 | 0,0000134 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-6 (отоп) | ТК-7 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 26 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 11,8 | 0,084661 | 0,0000773 | 0,000002 | 0,3328371 | 0,0000237 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-7 (отоп) | ТК-8 (отоп) | 0,2 | 0,2 | 33 | Подземная канальная | 2020 | 3 | 11,6 | 0,086172 | 0,0000145 | 0,0000005 | 0,3201909 | 0,0000055 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп) | ТК-9 (отоп) | 0,2 | 0,2 | 20,5 | Подземная канальная | 2020 | 3 | 11,6 | 0,086172 | 0,0000145 | 0,0000003 | 0,3058488 | 0,0000034 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-9 (отоп) | ТК-10 (отоп) | 0,2 | 0,2 | 9 | Подземная канальная | 2020 | 3 | 11,6 | 0,086172 | 0,0000145 | 0,0000001 | 0,2789957 | 0,0000015 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-10 (отоп) | ТК-11 (отоп) | 0,2 | 0,2 | 64 | Подземная канальная | 2020 | 3 | 11,6 | 0,086172 | 0,0000145 | 0,0000009 | 0,1845913 | 0,0000108 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-11 (отоп) | ТК-12 (отоп) | 0,2 | 0,2 | 33 | Подземная канальная | 2020 | 3 | 11,6 | 0,086172 | 0,0000145 | 0,0000005 | 0,1738569 | 0,0000055 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-12 (отоп) | ТК-13 (отоп) | 0,309 | 0,309 | 32 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 17,7 | 0,056392 | 0,0000773 | 0,0000025 | 0,147765 | 0,0000438 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-13 (отоп) | ТК-14 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 68,46 | Подземная канальная | 1989 | 34 | 12,0 | 0,083013 | 0,0000955 | 0,0000065 | 0,0870639 | 0,0000786 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-14 (отоп) | ТК-15 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 61,32 | Подземная канальная | 1989 | 34 | 9,1 | 0,109621 | 0,0000955 | 0,0000059 | 0,0273275 | 0,0000533 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-15 (отоп) | Стена ул. Институтская, 84 а | 0,1 | 0,1 | 12,3 | Подземная канальная | 2015 | 8 | 6,7 | 0,148225 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Стена ул. Институтская, 84 а | ж/д, ООО "Элемент-Трейд" ул. Институтская, 84 а (отоп) | 0,1 | 0,1 | 1 | Подвальная | 2015 | 8 | 6,7 | 0,148225 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | УТ (от) | ТК-1 (от) | 0,259 | 0,259 | 14 | Подземная канальная | 1980 | 43 | 14,9 | 0,067013 | 0,0013885 | 0,0000194 | 0,5535433 | 0,0002888 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ТК-1 (от) | ТК-1' (от) | 0,15 | 0,15 | 50 | Подземная канальная | 1980 | 43 | 8,9 | 0,112013 | 0,0013885 | 0,0000694 | 0,2135411 | 0,0006171 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ТК-1' (от) | ТК-2 (от) | 0,15 | 0,15 | 30 | Подземная канальная | 1980 | 43 | 8,9 | 0,112013 | 0,0013885 | 0,0000417 | 0,2021959 | 0,0003702 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ТК-2 (от) | ТК-3 (от) | 0,15 | 0,15 | 100 | Подземная канальная | 1980 | 43 | 8,9 | 0,112013 | 0,0013885 | 0,0001389 | 0,1696018 | 0,0012341 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ТК-3 (от) | ТК-4 (от) | 0,1 | 0,1 | 34 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 6,7 | 0,149911 | 0,0000773 | 0,0000026 | 0 | 0,0000175 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ТК-4 (от) | Врезка (от) | 0,1 | 0,1 | 34 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 6,7 | 0,149911 | 0,0000773 | 0,0000026 | 0 | 0,0000175 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Фил-л обл. центра по борьбе и профилактике СПИДа, Инфекц.отд. (отоп) | 0,082 | 0,082 | 55 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 5,9 | 0,168841 | 0,0000773 | 0,0000043 | 0 | 0,0000251 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | УТ (от) | Прачечная, ул. Подольская, 12К12 (ПАР) (отоп) | 0,05 | 0,05 | 1 | Подвальная | 1997 | 26 | 4,6 | 0,21833 | 0,0000253 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Котельная №62 | Врезка СО Котельная №62 | 0,1 | 0,1 | 1 | Подвальная | 1988 | 35 | 6,7 | 0,14817 | 0,0001198 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Врезка СО Котельная №62 | Стена Котельная №62 | 0,1 | 0,1 | 1 | Подвальная | 1988 | 35 | 6,7 | 0,14817 | 0,0001198 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Стена Котельная №62 | ТК-1 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 6,7 | 0,14817 | 0,0001198 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ТК-1 | З/А ТК-1 | 0,069 | 0,069 | 0,1 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 5,4 | 0,186916 | 0,0002602 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | З/А ТК-1 | УТ (ТК-8) | 0,069 | 0,069 | 25 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 5,4 | 0,186915 | 0,0002602 | 0,0000065 | 0 | 0,0000348 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | УТ (ТК-8) | ТК-7 | 0,069 | 0,069 | 20 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 5,4 | 0,186915 | 0,0002602 | 0,0000052 | 0 | 0,0000278 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ТК-7 | ТК-6 | 0,069 | 0,069 | 53 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 5,4 | 0,186915 | 0,0002602 | 0,0000138 | 0 | 0,0000738 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ТК-6 | Шаровый кран в ТК-6 ПЕРСПЕКТИВА | 0,108 | 0,108 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 7,1 | 0,140401 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Шаровый кран в ТК-6 ПЕРСПЕКТИВА | Подъем ПЕРСПЕКТИВА | 0,08 | 0,08 | 4 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 5,8 | 0,17099 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Подъем ПЕРСПЕКТИВА | ТК-9 ПЕРСПЕКТИВА | 0,1 | 0,1 | 285,7 | Надземная | 2021 | 2 | 6,6 | 0,151016 | 0,0000157 | 0,0000045 | 0 | 0,0000297 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ТК-9 ПЕРСПЕКТИВА | Стена Котельная №105 | 0,1 | 0,1 | 88,7 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 6,6 | 0,151016 | 0,0000157 | 0,0000014 | 0 | 0,0000092 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Врезка на школу | Школа №10 ул. Революции, 67 | 0,082 | 0,082 | 5 | Подвальная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,168454 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Стена Котельная №105 | Врезка на школу | 0,108 | 0,082 | 1 | Подвальная | 2013 | 10 | 7,1 | 0,140408 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | Узел-кот. №66 | Смена диаметра 500 на 300 | 0,515 | 0,515 | 17,9 | Надземная | 1994 | 29 | 30,3 | 0,033006 | 0,000038 | 0,0000007 | 0,7543745 | 0,0000203 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | Смена диаметра 500 на 300 | Смена диаметра 300 на 500 | 0,408 | 0,408 | 3 | Надземная | 1994 | 29 | 23,7 | 0,042276 | 0,000038 | 0,0000001 | 0,7543745 | 0,0000027 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | Смена диаметра 300 на 500 | УТ-1Б | 0,515 | 0,515 | 43,77 | Надземная | 1993 | 30 | 28,8 | 0,034673 | 0,0000446 | 0,000002 | 0,7543745 | 0,0000554 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | УТ-1Б | УТ-2 (отоп) | 0,515 | 0,515 | 29 | Надземная | 1993 | 30 | 28,8 | 0,034673 | 0,0000446 | 0,0000013 | 0,7519743 | 0,0000367 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | УТ-2 (отоп) | ТК-1' (отоп) | 0,515 | 0,515 | 117 | Надземная | 1993 | 30 | 28,8 | 0,034673 | 0,0000446 | 0,0000052 | 0,7496204 | 0,0001482 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-1' (отоп) | ТК-1 | 0,515 | 0,515 | 17 | Подземная канальная | 2016 | 7 | 28,8 | 0,034673 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,7496204 | 0,0000055 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | Котельная №66 (отоп) | Задвижка | 0,515 | 0,515 | 37 | Подвальная | 1994 | 29 | 30,3 | 0,033049 | 0,000038 | 0,0000014 | 0,0277291 | 0,000042 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | Задвижка | Узел-кот. №66 | 0,515 | 0,515 | 0,1 | Подвальная | 1994 | 29 | 30,2 | 0,033106 | 0,000038 | 0 | 0,0277291 | 0,0000001 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-1 | ТК-1/1 (гвс) | 0,515 | 0,515 | 42,8 | Подземная канальная | 2014 | 9 | 28,8 | 0,034673 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,5874753 | 0,0000139 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-1/1 (гвс) | ТК-2 | 0,515 | 0,515 | 113 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 28,8 | 0,034673 | 0,0000157 | 0,0000018 | 0,5874753 | 0,0000505 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,515 | 0,515 | 30,45 | Подземная канальная | 2020 | 3 | 28,8 | 0,034673 | 0,0000145 | 0,0000004 | 0,5415382 | 0,0000126 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-4' (отоп) | 0,515 | 0,515 | 160 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 28,8 | 0,034673 | 0,0000114 | 0,0000018 | 0,4789598 | 0,0000518 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-4' (отоп) | ТК-4 | 0,515 | 0,515 | 58 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 28,8 | 0,034673 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,4789598 | 0,0000188 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-4 | ТК-5 | 0,357 | 0,357 | 146,6 | Надземная | 2009 | 14 | 20,4 | 0,049128 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0,2528914 | 0,0000335 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-5 | ТК-6 | 0,309 | 0,309 | 231,7 | Надземная | 2009 | 14 | 17,5 | 0,057254 | 0,0000114 | 0,0000026 | 0,1523751 | 0,0000455 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-6 | ТК-7 | 0,259 | 0,259 | 85 | Надземная | 2008 | 15 | 14,6 | 0,068359 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,1331511 | 0,000014 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-7 | ТК-7/1 | 0,259 | 0,259 | 112 | Надземная | 2008 | 15 | 14,6 | 0,068359 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,0339392 | 0,0000184 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-7/1 | ТК-13 | 0,259 | 0,259 | 89,5 | Надземная | 2008 | 15 | 14,6 | 0,068359 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,0338155 | 0,0000147 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-13 | З/А в ТК-13 | 0,259 | 0,259 | 0,1 | Подземная канальная | 1987 | 36 | 14,6 | 0,068359 | 0,0001525 | 0 | 0,0197901 | 0,0000002 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-13 | ТК-71 | 0,207 | 0,207 | 105 | Подземная канальная | 1987 | 36 | 11,8 | 0,084762 | 0,0001525 | 0,000016 | 0,0197901 | 0,0001862 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-71 | ТК-72 | 0,207 | 0,207 | 186 | Подземная канальная | 1987 | 36 | 11,8 | 0,084762 | 0,0001525 | 0,0000284 | 0,0190538 | 0,0003298 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-72 | ТК-72' | 0,207 | 0,207 | 78 | Подземная канальная | 2007 | 16 | 11,8 | 0,084762 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0190538 | 0,0000103 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-72' | ТК-73 | 0,259 | 0,259 | 35 | Подземная канальная | 1987 | 36 | 14,8 | 0,067621 | 0,0001525 | 0,0000053 | 0,0190538 | 0,0000778 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-73 | ТК-74 | 0,259 | 0,259 | 104 | Подземная канальная | 1987 | 36 | 14,8 | 0,067621 | 0,0001525 | 0,0000159 | 0,0190538 | 0,0002312 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-74 | ТК-74/1 | 0,207 | 0,207 | 137 | Подземная канальная | 1980 | 43 | 11,9 | 0,083798 | 0,0013885 | 0,0001902 | 0,0155667 | 0,0022373 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-74/1 | ТК-74/2 | 0,207 | 0,207 | 57 | Подземная канальная | 1980 | 43 | 11,9 | 0,083798 | 0,0013885 | 0,0000791 | 0,015007 | 0,0009308 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ТК-74/2 | Стена ул. Институтская, 21 | 0,207 | 0,207 | 9 | Подземная канальная | 1980 | 43 | 11,9 | 0,083798 | 0,0013885 | 0,0000125 | 0,0116072 | 0,000147 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | Стена ул. Институтская, 21 | Узел учета ул. Институтская, 21 | 0,207 | 0,207 | 1 | Подвальная | 1980 | 43 | 11,9 | 0,083798 | 0,0013885 | 0,0000014 | 0,0116072 | 0,0000163 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | Узел учета ул. Институтская, 21 | СК Снежинка, гараж, ул. Институтская, 21 | 0,207 | 0,207 | 1 | Подвальная | 1980 | 43 | 11,9 | 0,083798 | 0,0013885 | 0,0000014 | 0,0116072 | 0,0000163 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | Котельная №71 | Врезка СО Котельная №71 | 0,207 | 0,207 | 2 | Подвальная | 2014 | 9 | 12,0 | 0,083103 | 0,0000114 | 0 | 0,999572 | 0,0000003 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | Врезка СО Котельная №71 | Стена Котельная №71 | 0,207 | 0,207 | 2 | Подвальная | 2014 | 9 | 12,0 | 0,083103 | 0,0000114 | 0 | 0,976538 | 0,0000003 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | Стена Котельная №71 | УП | 0,207 | 0,207 | 10 | Надземная | 2014 | 9 | 12,0 | 0,083103 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,976538 | 0,0000014 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | УП | ТК-1 | 0,207 | 0,207 | 70,3 | Надземная | 2014 | 9 | 12,0 | 0,083103 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,976538 | 0,0000096 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-1 | ТК-3 | 0,15 | 0,15 | 29,3 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 9,1 | 0,109406 | 0,0000773 | 0,0000023 | 0,9069755 | 0,0000207 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-6 | 0,1 | 0,1 | 33 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 6,7 | 0,149282 | 0,0002602 | 0,0000086 | 0 | 0,0000575 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-6 | ТК-7 | 0,1 | 0,1 | 59,5 | Надземная | 2004 | 19 | 6,7 | 0,149282 | 0,0000138 | 0,0000008 | 0 | 0,0000055 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-7 | ТК-8 | 0,1 | 0,1 | 25 | Подземная канальная | 2004 | 19 | 6,7 | 0,149282 | 0,0000138 | 0,0000003 | 0 | 0,0000023 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-8 | ТК-9 | 0,1 | 0,1 | 20,5 | Подземная канальная | 2004 | 19 | 6,7 | 0,149282 | 0,0000138 | 0,0000003 | 0 | 0,0000019 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-9 | ТК-10 | 0,1 | 0,1 | 13,4 | Подземная канальная | 2004 | 19 | 6,7 | 0,149282 | 0,0000138 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-10 | З/А в ТК-10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 6,7 | 0,149282 | 0,0000773 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | З/А в ТК-10 | ТК-11 | 0,1 | 0,1 | 80 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 6,7 | 0,1499 | 0,0000773 | 0,0000062 | 0 | 0,0000412 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-11 | Врезка ул. Можайская, 3 | 0,069 | 0,069 | 9,77 | Надземная | 2009 | 14 | 5,4 | 0,186235 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | Врезка ул. Можайская, 3 | ТК-12 | 0,076 | 0,076 | 110,13 | Надземная | 2013 | 10 | 5,6 | 0,177095 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0 | 0,0000071 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-12 | УП | 0,1 | 0,1 | 24,41 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,14862 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000019 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | УП | Стена ул. Революции,164 | 0,1 | 0,1 | 40,89 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,14862 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Врезка | Стена Котельная №76 | 0,408 | 0,408 | 15 | Подвальная | 2000 | 23 | 21,0 | 0,047655 | 0,0000185 | 0,0000003 | 0,9818617 | 0,0000058 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Стена Котельная №76 | т. 1' | 0,408 | 0,408 | 912 | Надземная | 2000 | 23 | 21,0 | 0,047655 | 0,0000185 | 0,0000168 | 0,9818617 | 0,0003522 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 1' | ТК | 0,408 | 0,408 | 188,5 | Надземная | 2000 | 23 | 21,0 | 0,047655 | 0,0000185 | 0,0000035 | 0,9627825 | 0,0000728 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК | т. 2' | 0,408 | 0,408 | 225,4 | Надземная | 2001 | 22 | 21,0 | 0,047655 | 0,0000169 | 0,0000038 | 0,6538671 | 0,0000798 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 2' | т. 3' | 0,408 | 0,408 | 62,15 | Надземная | 2003 | 20 | 21,0 | 0,047655 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,6370188 | 0,000019 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 3' | переход диаметра | 0,408 | 0,408 | 25,4 | Надземная | 2003 | 20 | 21,0 | 0,047655 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,5258234 | 0,0000078 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | переход диаметра | т. 4' | 0,309 | 0,309 | 14 | Надземная | 2003 | 20 | 16,7 | 0,059942 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,5258234 | 0,0000034 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 4' | т. 5' | 0,309 | 0,309 | 111 | Надземная | 2003 | 20 | 16,7 | 0,059942 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,5087751 | 0,000027 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 5' | т. 6' | 0,309 | 0,309 | 47 | Надземная | 2003 | 20 | 16,7 | 0,059942 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,4838302 | 0,0000114 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 6' | Врезка 65а (т. 7') | 0,309 | 0,309 | 119 | Надземная | 2003 | 20 | 16,7 | 0,059942 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0,4324503 | 0,0000289 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Врезка 65а (т. 7') | Врезка 67 (т. 8') | 0,309 | 0,309 | 180 | Надземная | 2003 | 20 | 16,7 | 0,059942 | 0,0000146 | 0,0000026 | 0,4098162 | 0,0000438 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Врезка 67 (т. 8') | т. 32' | 0,309 | 0,309 | 220 | Надземная | 2003 | 20 | 16,7 | 0,059942 | 0,0000146 | 0,0000032 | 0,3806805 | 0,0000535 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 32' | т. 32 | 0,309 | 0,309 | 74,5 | Надземная | 2003 | 20 | 16,7 | 0,059942 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,2863412 | 0,0000181 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 32 | т. 33 | 0,309 | 0,309 | 52 | Надземная | 2003 | 20 | 16,7 | 0,059942 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,2863412 | 0,0000126 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 33 | т. 49 | 0,259 | 0,259 | 134 | Надземная | 1999 | 24 | 14,4 | 0,069337 | 0,0000203 | 0,0000027 | 0,2821135 | 0,0000391 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 49 | т. 35 | 0,259 | 0,259 | 57 | Надземная | 1999 | 24 | 14,4 | 0,069337 | 0,0000203 | 0,0000012 | 0,2724233 | 0,0000166 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 35 | т. 50 | 0,259 | 0,259 | 231,3 | Надземная | 2003 | 20 | 14,4 | 0,069337 | 0,0000146 | 0,0000034 | 0,209271 | 0,0000486 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 50 | З/А | 0,259 | 0,259 | 54 | Надземная | 2011 | 12 | 14,4 | 0,069615 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,1574291 | 0,0000088 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | З/А | т. 55 | 0,259 | 0,259 | 53 | Надземная | 2011 | 12 | 14,4 | 0,069615 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,1574291 | 0,0000086 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 55 | З/А в Точке 55 | 0,259 | 0,259 | 0,1 | Надземная | 2016 | 7 | 14,9 | 0,067323 | 0,0000114 | 0 | 0,1116763 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | З/А в Точке 55 | т. 57 | 0,259 | 0,259 | 25,4 | Надземная | 2016 | 7 | 14,9 | 0,067323 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,1116763 | 0,0000043 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 57 | т. 58 | 0,207 | 0,207 | 34,5 | Надземная | 2001 | 22 | 11,9 | 0,083943 | 0,0000169 | 0,0000006 | 0,107666 | 0,0000069 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 58 | т. 59 | 0,207 | 0,207 | 6,5 | Надземная | 2001 | 22 | 11,9 | 0,083943 | 0,0000169 | 0,0000001 | 0,107666 | 0,0000013 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 59 | Опуск | 0,207 | 0,207 | 84 | Надземная | 2001 | 22 | 11,9 | 0,083943 | 0,0000169 | 0,0000014 | 0,0993481 | 0,0000169 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Опуск | ТК-30 | 0,207 | 0,207 | 4 | Подземная канальная | 2001 | 22 | 11,9 | 0,083943 | 0,0000169 | 0,0000001 | 0,0993481 | 0,0000008 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-30 | ТК-31 | 0,207 | 0,207 | 44,3 | Подземная канальная | 2014 | 9 | 11,9 | 0,083943 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0818592 | 0,000006 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-31 | ТК-32' | 0,207 | 0,207 | 56,5 | Подземная канальная | 2014 | 9 | 11,9 | 0,083943 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0795245 | 0,0000076 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-32' | ТК-33 | 0,15 | 0,15 | 32 | Подземная канальная | 2020 | 3 | 9,1 | 0,109985 | 0,0000145 | 0,0000005 | 0,0361891 | 0,0000042 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-33 | т. 63 | 0,15 | 0,15 | 30 | Надземная | 2020 | 3 | 9,1 | 0,109985 | 0,0000145 | 0,0000004 | 0,0276823 | 0,0000039 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 63 | т. 64 | 0,1 | 0,1 | 41 | Надземная | 2020 | 3 | 6,7 | 0,148481 | 0,0000145 | 0,0000006 | 0 | 0,000004 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 64 | ТК-35 | 0,08 | 0,08 | 107,9 | Подземная канальная | 2020 | 3 | 5,8 | 0,171874 | 0,0000145 | 0,0000016 | 0 | 0,0000091 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-35 | Стена Д/сада №66 ул. Союзная, 1 | 0,08 | 0,08 | 10 | Подземная канальная | 2020 | 3 | 5,8 | 0,171874 | 0,0000145 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | УТ-Котеьная №79 (отоп) | Стена Котельной №79 | 0,082 | 0,082 | 5 | Надземная | 2004 | 19 | 5,9 | 0,169047 | 0,0000138 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Стена Котельной №79 | Стена Серова, 6 (ОТ) | 0,082 | 0,082 | 75,5 | Надземная | 2004 | 19 | 5,9 | 0,169047 | 0,0000138 | 0,000001 | 0 | 0,0000061 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Стена Серова, 6 (ОТ) | Туб больница Серова, 6 | 0,082 | 0,082 | 1 | Подвальная | 2004 | 19 | 5,9 | 0,169047 | 0,0000138 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | УТ-Котеьная №79 (отоп) | Котеьная №79 (отоп) | 0,05 | 0,05 | 1 | Подвальная | 2013 | 10 | 4,6 | 0,218186 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Котельная №94 (отоп) | УТ-1 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 10 | Подвальная | 2013 | 10 | 12,1 | 0,082766 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,6817979 | 0,0000014 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | УТ-1 (отоп) | ТК-1 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 15 | Надземная | 2013 | 10 | 12,1 | 0,082766 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,6556292 | 0,0000021 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп) | Т-12 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 42 | Надземная | 2013 | 10 | 8,8 | 0,113672 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,6556292 | 0,0000042 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т-12 (отоп) | Т.2 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 107 | Надземная | 2013 | 10 | 8,8 | 0,113672 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,6412734 | 0,0000107 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.2 (отоп) | Т.3 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 97 | Надземная | 2013 | 10 | 8,8 | 0,113672 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,6224623 | 0,0000097 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.3 (отоп) | Т.4 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 49 | Надземная | 2013 | 10 | 8,8 | 0,113672 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,5480833 | 0,0000049 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.4 (отоп) | Т.6 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 100 | Надземная | 2013 | 10 | 8,8 | 0,113672 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,5480833 | 0,00001 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.6 (отоп) | Т.8 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 15 | Надземная | 2013 | 10 | 8,8 | 0,113672 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,5041988 | 0,0000015 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.8 (отоп) | Т.9 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 148 | Надземная | 2013 | 10 | 8,8 | 0,113672 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0,4309781 | 0,0000148 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.9 (отоп) | ТК-8 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 13 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 8,8 | 0,113672 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,3156697 | 0,0000013 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп) | ТК-9 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 63 | Надземная | 2013 | 10 | 8,8 | 0,113672 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,3156697 | 0,0000063 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Котельная №94 (отоп) | Вр. Комисс., 7 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 40 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148626 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ТК-9 (отоп) | ТК-10 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 30 | Надземная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,126323 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000027 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ТК-10 (отоп) | Т-10 | 0,1 | 0,1 | 37 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148405 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | 0,0000028 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т-10 | Стена ул. Городская, 139 | 0,069 | 0,069 | 51,3 | Надземная | 2018 | 5 | 5,4 | 0,186848 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | Котельная №96 (отоп) | УТ-1 | 0,1 | 0,1 | 5 | Подвальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148162 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | УТ-1 | УТ-2 | 0,082 | 0,082 | 5 | Надземная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,169511 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | УТ-2 | Т.1 (от) | 0,1 | 0,1 | 177 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149477 | 0,0000114 | 0,000002 | 0 | 0,0000135 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | Т.1 (от) | ТК-2 | 0,069 | 0,069 | 55 | Надземная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,187063 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000034 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,05 | 0,05 | 12 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 4,6 | 0,218301 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ТК-3 | Т-3 | 0,069 | 0,069 | 15 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186429 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | Т-3 | ТК-4 | 0,069 | 0,069 | 10 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 5,4 | 0,186429 | 0,0000253 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ТК-4 | Стена ж/д, Пл. Мясокомбината, 27 | 0,069 | 0,069 | 5 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186429 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Пл. Мясокомбината, 27 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 27 | 0,069 | 0,069 | 5 | Подвальная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186429 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Котельная №104 (отоп) | Смена диаметра | 0,408 | 0,408 | 17,8 | Подвальная | 1990 | 33 | 23,6 | 0,042325 | 0,0000773 | 0,0000014 | 0,9063554 | 0,0000011 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Смена диаметра | Кот. №104 вых. отоп. | 0,357 | 0,357 | 24 | Надземная | 1990 | 33 | 20,5 | 0,04875 | 0,0000773 | 0,0000019 | 0,9063554 | 0,0000013 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Кот. №104 вых. отоп. | ТК-1 (отоп) | 0,357 | 0,357 | 22,8 | Надземная | 2005 | 18 | 20,5 | 0,04875 | 0,000013 | 0,0000003 | 0,6144579 | 0,0000002 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп) | ТК-2 (отоп) (Персп. (.) врезки пр. Гагарина, 26) | 0,309 | 0,309 | 84,7 | Надземная | 2012 | 11 | 17,2 | 0,058296 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,6144579 | 0,0000006 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп) (Персп. (.) врезки пр. Гагарина, 26) | Подъем (ОТ) | 0,309 | 0,309 | 16 | Подземная канальная | 2005 | 18 | 17,2 | 0,058296 | 0,000013 | 0,0000002 | 0,6120091 | 0,0000001 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Подъем (ОТ) | УТ (от) | 0,309 | 0,309 | 60,3 | Надземная | 2005 | 18 | 17,2 | 0,058296 | 0,000013 | 0,0000008 | 0,610998 | 0,0000005 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | УТ-1(отоп) | УТ-1'(отоп) | 0,309 | 0,309 | 12 | Надземная | 2005 | 18 | 17,2 | 0,058296 | 0,000013 | 0,0000002 | 0,556309 | 0,0000001 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | УТ (от) | УТ-1(отоп) | 0,309 | 0,309 | 15 | Надземная | 2005 | 18 | 17,2 | 0,058296 | 0,000013 | 0,0000002 | 0,556309 | 0,0000001 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | УТ-1'(отоп) | Врезка '(отоп) | 0,309 | 0,309 | 57,8 | Надземная | 2005 | 18 | 17,2 | 0,058296 | 0,000013 | 0,0000008 | 0,5452719 | 0,0000004 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Врезка '(отоп) | ТК-5 (отоп) | 0,309 | 0,309 | 85 | Надземная | 2005 | 18 | 17,2 | 0,058296 | 0,000013 | 0,0000011 | 0,496867 | 0,0000006 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-5 (отоп) | ТК-6 (отоп) | 0,309 | 0,309 | 40,5 | Надземная | 2008 | 15 | 17,2 | 0,058296 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,4688586 | 0,0000003 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-6 (отоп) | ТК-8 (отоп) | 0,309 | 0,309 | 94 | Надземная | 2008 | 15 | 17,2 | 0,058296 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,4408176 | 0,0000006 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп) | Опуск 2,3 м (отоп) | 0,259 | 0,259 | 51 | Надземная | 2011 | 12 | 14,7 | 0,06808 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,3463767 | 0,0000003 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Опуск 2,3 м (отоп) | ТК-9 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 83,9 | Подземная канальная | 2011 | 12 | 14,7 | 0,06808 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,3463767 | 0,0000005 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-9 (отоп) | ТК-10 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 96,17 | Подземная канальная | 2001 | 22 | 14,7 | 0,06808 | 0,0000169 | 0,0000016 | 0,3042116 | 0,0000008 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-10 (отоп) | ТК-11 (отоп) | 0,2 | 0,2 | 47 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 11,7 | 0,085747 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,2641297 | 0,0000003 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-11 (отоп) | ТК-12 (отоп) | 0,2 | 0,2 | 40 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 11,7 | 0,085747 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,2622098 | 0,0000002 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-12 (отоп) | ТК-13 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 94,3 | Надземная | 2009 | 14 | 12,0 | 0,083592 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,155328 | 0,0000004 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-13 (отоп) | ТК-14 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 75 | Подземная канальная | 2010 | 13 | 12,0 | 0,083592 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,155328 | 0,0000003 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-14 (отоп) | ТК-15 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 47,15 | Надземная | 1987 | 36 | 9,1 | 0,109526 | 0,0001525 | 0,0000072 | 0,1166334 | 0,0000022 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-15 (отоп) | ТК-16 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 85,75 | Надземная | 2012 | 11 | 7,9 | 0,12709 | 0,0000114 | 0,000001 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-16 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 44 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 6,7 | 0,148458 | 0,0002602 | 0,0000114 | 0 | 0,0000026 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп) | ТК-18 (отоп) | 0,06 | 0,06 | 110,6 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 5,0 | 0,201154 | 0,0001198 | 0,0000132 | 0 | 0,0000022 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Вр. Менж.,10 (отоп) | Т.А | 0,207 | 0,207 | 6 | Надземная | 1989 | 34 | 11,9 | 0,084382 | 0,0000955 | 0,0000006 | 0 | 0,0000068 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-4 (отоп) | Вр. Менж.,10 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 45 | Надземная | 1989 | 34 | 11,9 | 0,084382 | 0,0000955 | 0,0000043 | 0 | 0,0000508 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-3 (отоп) | УТ-4 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 6,5 | Надземная | 1989 | 34 | 11,9 | 0,084382 | 0,0000955 | 0,0000006 | 0 | 0,0000073 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-2 (отоп) | УТ-3 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 21,5 | Надземная | 1989 | 34 | 11,9 | 0,084382 | 0,0000955 | 0,0000021 | 0 | 0,0000243 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Т.А | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 0,207 | 0,259 | 90 | Надземная | 1989 | 34 | 11,9 | 0,084382 | 0,0000955 | 0,0000086 | 0 | 0,0001016 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-6 (отоп) | УТ-2 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 45,3 | Подземная канальная | 1989 | 34 | 11,9 | 0,084382 | 0,0000955 | 0,0000043 | 0 | 0,0000511 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 0,207 | 0,259 | 0,5 | Надземная | 1989 | 34 | 11,9 | 0,084382 | 0,0000955 | 0 | 0 | 0,0000006 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | 0,207 | 0,259 | 90 | Надземная | 1989 | 34 | 11,9 | 0,084382 | 0,0000955 | 0,0000086 | 0 | 0,0001016 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-1 | УТ-2 | 0,357 | 0,357 | 69 | Надземная | 1989 | 34 | 19,7 | 0,050694 | 0,0000955 | 0,0000066 | 0,9997078 | 0,0001297 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ Котельная № 114 | Врезка на Агрегатную | 0,357 | 0,357 | 96 | Надземная | 1989 | 34 | 19,7 | 0,050694 | 0,0000955 | 0,0000092 | 0,9997078 | 0,0001804 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Котельная №114 (отоп) | УТ Котельная № 114 | 0,515 | 0,515 | 1 | Подвальная | 1989 | 34 | 30,3 | 0,032952 | 0,0000955 | 0,0000001 | 0,9997078 | 0,0000029 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-2 | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 (от) | 0,357 | 0,357 | 16 | Надземная | 1989 | 34 | 19,7 | 0,050694 | 0,0000955 | 0,0000015 | 0,9997078 | 0,0000301 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Врезка на Агрегатную | УТ-1 | 0,357 | 0,357 | 77 | Надземная | 1989 | 34 | 19,7 | 0,050694 | 0,0000955 | 0,0000074 | 0,9997078 | 0,0001447 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УП (отоп) | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Кузбасскапитал инвест | 0,259 | 0,259 | 18 | Подземная канальная | 2016 | 7 | 14,8 | 0,0676 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,9804612 | 0,000003 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 (от) | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | 0,357 | 0,357 | 109 | Надземная | 1989 | 34 | 19,7 | 0,050694 | 0,0000955 | 0,0000104 | 0,9804612 | 0,0002049 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | 0,357 | 0,357 | 22 | Надземная | 1989 | 34 | 19,7 | 0,050694 | 0,0000955 | 0,0000021 | 0,9804612 | 0,0000413 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | 0,357 | 0,357 | 49 | Надземная | 1989 | 34 | 19,7 | 0,050694 | 0,0000955 | 0,0000047 | 0,9804612 | 0,0000921 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Корпус №9 | УП (отоп) | 0,259 | 0,259 | 88 | Подземная канальная | 2016 | 7 | 14,8 | 0,0676 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,9804612 | 0,0000148 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Корпус №9 | 0,357 | 0,357 | 104 | Надземная | 1989 | 34 | 19,7 | 0,050694 | 0,0000955 | 0,0000099 | 0,9804612 | 0,0001955 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Кузбасскапитал инвест | УТ-6 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 28,8 | Подземная канальная | 2016 | 7 | 14,8 | 0,0676 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9711547 | 0,0000048 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ПНС Кот. №114 вых. отоп. | ТК-1 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 85,4 | Надземная | 1990 | 33 | 14,7 | 0,067874 | 0,0000773 | 0,0000066 | 0,4785022 | 0,0000971 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп) | ТК-2 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 24 | Подземная канальная | 2016 | 7 | 14,7 | 0,067874 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,4785022 | 0,000004 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп) | т.1' (отоп) | 0,259 | 0,259 | 49 | Подземная канальная | 1987 | 36 | 14,7 | 0,067874 | 0,0001525 | 0,0000075 | 0,3991103 | 0,0001098 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | т.1' (отоп) | ТК-8 (отоп) | 0,259 | 0,259 | 31,5 | Подземная канальная | 2018 | 5 | 14,7 | 0,067874 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,33517 | 0,0000053 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп) | ТК-15(отоп) | 0,15 | 0,15 | 23 | Подземная канальная | 2018 | 5 | 8,9 | 0,112491 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,1870658 | 0,0000023 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-15(отоп) | ТК-16 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 65,5 | Подземная канальная | 2018 | 5 | 8,9 | 0,112491 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,1790082 | 0,0000066 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-16 (отоп) | ТК-17 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 29 | Подземная канальная | 2018 | 5 | 8,9 | 0,112491 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,1711105 | 0,0000029 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп) | ТК-17' (отоп) | 0,15 | 0,15 | 45 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 8,9 | 0,112491 | 0,0000773 | 0,0000035 | 0,1564194 | 0,0000309 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-17' (отоп) | ТК-18 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 43 | Надземная | 2019 | 4 | 8,9 | 0,112491 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,1564194 | 0,0000043 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-18 (отоп) | Вр.1 Горн. 1, (отоп) | 0,15 | 0,15 | 35 | Надземная | 2004 | 19 | 8,9 | 0,112491 | 0,0000138 | 0,0000005 | 0,1209973 | 0,0000043 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Врезка Гаражи (отоп) | Вр.2 Горн. 1, (отоп) | 0,15 | 0,15 | 15,8 | Надземная | 1990 | 33 | 8,9 | 0,112491 | 0,0000773 | 0,0000012 | 0,1156058 | 0,0000108 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Вр.1 Горн. 1, (отоп) | Врезка Гаражи (отоп) | 0,15 | 0,15 | 15,8 | Надземная | 1990 | 33 | 8,9 | 0,112491 | 0,0000773 | 0,0000012 | 0,1156058 | 0,0000108 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-19 (отоп) | ТК-20 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 8,5 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 8,9 | 0,112491 | 0,0000773 | 0,0000007 | 0,1102119 | 0,0000058 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Вр.2 Горн. 1, (отоп) | ТК-19 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 23 | Надземная | 1990 | 33 | 8,9 | 0,112491 | 0,0000773 | 0,0000018 | 0,1102119 | 0,0000158 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-20 (отоп) | Стена дома | 0,125 | 0,1 | 18 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 7,9 | 0,126511 | 0,0000773 | 0,0000014 | 0 | 0,000011 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-21(отоп) | ТК-22 (отоп) | 0,125 | 0,1 | 15 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 7,9 | 0,126511 | 0,0000773 | 0,0000012 | 0 | 0,0000091 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-22 (отоп) | Стена дома пр.Шахтеров 21 | 0,125 | 0,1 | 1 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 7,9 | 0,126511 | 0,0000773 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Стена дома пр.Шахтеров 21 | ж/д, офисы пр. Шахтеров, 21 (отоп) | 0,125 | 0,1 | 1 | Подвальная | 1990 | 33 | 7,9 | 0,126511 | 0,0000773 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Стена дома | Стена дома | 0,125 | 0,1 | 15 | Подвальная | 1990 | 33 | 7,9 | 0,126511 | 0,0000773 | 0,0000012 | 0 | 0,0000091 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Стена дома | ТК-21(отоп) | 0,125 | 0,1 | 6 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 7,9 | 0,126511 | 0,0000773 | 0,0000005 | 0 | 0,0000037 |
| ЕТО №002-МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | Котельная №1 (отоп) | Т-1/1 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 15 | Подвальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148824 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | Т-1/1 (отоп) | Т-1 | 0,1 | 0,1 | 32 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148824 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | Т-1 | Т-3 | 0,1 | 0,1 | 35 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148824 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | 0,0000027 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | Т-3 | ТК-3 | 0,082 | 0,082 | 28 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 5,9 | 0,16959 | 0,0000253 | 0,0000007 | 0 | 0,0000042 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-4 | 0,082 | 0,082 | 3 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,16959 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ТК-4 | ТК-5 | 0,082 | 0,082 | 54 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,16959 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000036 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ТК-5 | ТК-6 | 0,082 | 0,082 | 66 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,16959 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0 | 0,0000044 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ТК-6 | ж/д Пролетарская, 3(отоп) | 0,05 | 0,05 | 16 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 4,6 | 0,218294 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | Котельная №3 (отоп) | ТК-1 | 0,15 | 0,15 | 15 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 9,1 | 0,110429 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,9998528 | 0,000002 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ТК-1 | Подъем | 0,1 | 0,1 | 40 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 6,5 | 0,153381 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | 0,0000038 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | Подъем | ТК-3 | 0,1 | 0,1 | 410 | Надземная | 1997 | 26 | 6,5 | 0,153381 | 0,0000253 | 0,0000104 | 0 | 0,0000676 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ТК-3 | врезка | 0,1 | 0,1 | 70 | Надземная | 2003 | 20 | 6,5 | 0,153381 | 0,0000146 | 0,000001 | 0 | 0,0000067 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | врезка | ТК-4 | 0,1 | 0,1 | 30 | Надземная | 2003 | 20 | 6,5 | 0,153381 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | 0,0000029 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ТК-4 | Т-25 | 0,1 | 0,1 | 4 | Надземная | 1997 | 26 | 6,5 | 0,153381 | 0,0000253 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | Т-25 | ТК-9 | 0,1 | 0,1 | 60 | Надземная | 1997 | 26 | 6,5 | 0,153381 | 0,0000253 | 0,0000015 | 0 | 0,0000099 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ТК-9 | ТК-8 | 0,1 | 0,1 | 16 | Надземная | 2013 | 10 | 6,5 | 0,153381 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ТК-8 | ТК-10 | 0,05 | 0,05 | 155 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 4,6 | 0,21962 | 0,0000253 | 0,0000039 | 0 | 0,0000179 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ТК-10 | ж/д ул. Закладочная, 2 | 0,05 | 0,05 | 45 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 4,6 | 0,21962 | 0,0000253 | 0,0000011 | 0 | 0,0000052 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | Котельная №9 (отоп) | Кот.9 вых.отоп. | 0,15 | 0,15 | 11 | Подвальная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,110012 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,9999533 | 0,0000011 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | Кот.9 вых.отоп. | Кот.9 гребенка | 0,15 | 0,15 | 11 | Подвальная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,110012 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,8162803 | 0,0000011 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | Кот.9 гребенка | ТК-1(отоп) | 0,15 | 0,15 | 27 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,110012 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,8162803 | 0,0000028 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | ТК-1(отоп) | Врезка | 0,125 | 0,125 | 79 | Надземная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,127157 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0 | 0,0000071 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | Врезка | Т1 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 66 | Надземная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,127157 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0 | 0,0000059 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | Т1 (отоп) | Т2 (отоп) | 0,082 | 0,082 | 165 | Надземная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,170179 | 0,0000114 | 0,0000019 | 0 | 0,0000111 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | Т2 (отоп) | ж/д,пр. Шахтеров,2(отоп) | 0,069 | 0,069 | 105 | Надземная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,186969 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0 | 0,0000064 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | Котельная №14 (отоп) | УТ-1 | 0,15 | 0,15 | 4 | Подвальная | 1997 | 26 | 9,1 | 0,109565 | 0,0000253 | 0,0000001 | 0,9999547 | 0,0000009 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | УТ-1 | Т-1(отоп) | 0,15 | 0,15 | 49 | Надземная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,109565 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,7418231 | 0,0000051 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | Т-1(отоп) | ТК-4 | 0,1 | 0,1 | 40 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148656 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | ТК-4 | Врезка | 0,069 | 0,069 | 42 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186892 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000026 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | Врезка | ж/д пр. Шахтеров, 29 (1) | 0,069 | 0,069 | 18 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186892 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | Котельная №15 (отоп) | УТ-1 | 0,207 | 0,207 | 5 | Подвальная | 1997 | 26 | 12,1 | 0,082653 | 0,0000253 | 0,0000001 | 0,9999608 | 0,0000015 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | УТ-1 | Врезка | 0,125 | 0,125 | 75 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,127011 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0 | 0,0000067 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | Врезка | ТК-1 | 0,125 | 0,125 | 50 | Надземная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,127011 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000045 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ТК-1 | ТК-7 | 0,1 | 0,1 | 30 | Надземная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,148947 | 0,0000253 | 0,0000008 | 0 | 0,0000051 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ТК-7 | ТК-3 | 0,1 | 0,1 | 78 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,148947 | 0,0000253 | 0,000002 | 0 | 0,0000133 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ТК-3 | МКП УЖКХ Рудничная, 6 | 0,05 | 0,05 | 55 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 4,6 | 0,218574 | 0,0000253 | 0,0000014 | 0 | 0,0000064 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | Котельная №17 (отоп) | Врезка | 0,15 | 0,15 | 2,5 | Подвальная | 2013 | 10 | 9,2 | 0,109259 | 0,0000114 | 0 | 0,9999683 | 0,0000003 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | Врезка | Врезка | 0,125 | 0,125 | 50 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,9 | 0,126468 | 0,0000253 | 0,0000013 | 0 | 0,00001 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | Врезка | ТК-5 | 0,1 | 0,1 | 16 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148359 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ТК-5 | ТК-6 | 0,1 | 0,1 | 15 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148359 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ТК-6 | ТК-7 | 0,082 | 0,082 | 20 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 5,9 | 0,168686 | 0,0000253 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ТК-7 | ТК-8 | 0,082 | 0,082 | 15 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 5,9 | 0,168686 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ТК-8 | ТК-11 | 0,05 | 0,05 | 12 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 4,6 | 0,21933 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ТК-11 | Т-1 | 0,05 | 0,05 | 95 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 4,6 | 0,21933 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0 | 0,0000063 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | Т-1 | ТК-10 | 0,069 | 0,069 | 30 | Надземная | 2003 | 20 | 5,4 | 0,186391 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ТК-10 | ИП Шевчук пр. Шахтеров, 23а | 0,05 | 0,05 | 5 | Надземная | 2013 | 10 | 4,6 | 0,218287 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | Котельная №18 | ТК-6 | 0,1 | 0,1 | 44 | Надземная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,148458 | 0,0000253 | 0,0000011 | 0 | 0,0000075 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-6 | ТК-5 | 0,069 | 0,069 | 38 | Надземная | 1997 | 26 | 5,4 | 0,186745 | 0,0000253 | 0,000001 | 0 | 0,0000051 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-5 | Т-5 | 0,069 | 0,069 | 5 | Надземная | 1997 | 26 | 5,4 | 0,186745 | 0,0000253 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | Т-5 | ТК-4 | 0,069 | 0,069 | 23 | Надземная | 1997 | 26 | 5,4 | 0,186745 | 0,0000253 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-4 | ТК-3 | 0,05 | 0,05 | 45 | Надземная | 1997 | 26 | 4,5 | 0,220019 | 0,0000253 | 0,0000011 | 0 | 0,0000052 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-2 | 0,05 | 0,05 | 210 | Надземная | 1997 | 26 | 4,5 | 0,220019 | 0,0000253 | 0,0000053 | 0 | 0,0000242 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-2 | ж/д, Ветеранов, 37 | 0,04 | 0,04 | 14 | Надземная | 1997 | 26 | 4,2 | 0,238705 | 0,0000253 | 0,0000004 | 0 | 0,0000015 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | Котельная №20 | ТК-1 | 0,207 | 0,207 | 22,5 | Надземная | 2013 | 10 | 12,1 | 0,082892 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9728078 | 0,0000031 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | ТК-1 | ТК-10 | 0,125 | 0,125 | 67,99 | Надземная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,126652 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0 | 0,0000061 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | ТК-10 | Смена диаметра | 0,125 | 0,125 | 7,5 | Надземная | 2013 | 10 | 7,9 | 0,126652 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | Смена диаметра | ТК-9 | 0,1 | 0,1 | 37,36 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148728 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | 0,0000029 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | ТК-9 | ТК-8 | 0,1 | 0,1 | 42,06 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148728 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | ТК-8 | ТК-7 | 0,069 | 0,069 | 21,7 | Надземная | 2013 | 10 | 5,4 | 0,186392 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | ТК-7 | ж/д ул. Кыштымская, 4 | 0,05 | 0,05 | 19,2 | Надземная | 2013 | 10 | 4,6 | 0,218317 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | Котельная №24 (отоп) | УТ-1 | 0,15 | 0,15 | 5 | Подвальная | 2013 | 10 | 9,1 | 0,109626 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,9999582 | 0,0000005 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | УТ-1 | т.2 (от) | 0,069 | 0,069 | 100 | Надземная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,187582 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0 | 0,0000061 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | т.2 (от) | ТК-1 | 0,069 | 0,069 | 51 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,187582 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | ТК-1 | Магазин, пр. Шахтеров, 20 | 0,05 | 0,05 | 60 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 4,6 | 0,21954 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" | Котельная №26 | Подъем | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,16888 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" | Подъем | Школа №12, ул. Проспектная, 111 | 0,082 | 0,082 | 30 | Надземная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,16888 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Котельная №34 (отоп) | ТК-1 | 0,125 | 0,125 | 9 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 7,9 | 0,126172 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | 0,000001 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-1 | ТК-4 | 0,1 | 0,1 | 59 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,148645 | 0,0000253 | 0,0000015 | 0 | 0,00001 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-4 | ТК-6 | 0,1 | 0,1 | 9,5 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,148645 | 0,0000253 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-6 | ТК-7 | 0,082 | 0,082 | 14 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 5,9 | 0,168524 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-7 | ТК-8 | 0,069 | 0,069 | 40 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 5,3 | 0,186969 | 0,0000253 | 0,000001 | 0 | 0,0000054 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-8 | ТК-9 | 0,069 | 0,069 | 15 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,186969 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-9 | ж/д, Береговая, 14 | 0,069 | 0,069 | 50 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,3 | 0,186969 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,000003 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Котельная №35 | Врезка | 0,1 | 0,1 | 9 | Подвальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,149173 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Врезка | ТК-1 | 0,1 | 0,1 | 49 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,149173 | 0,0000253 | 0,0000012 | 0 | 0,0000083 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-1 | Врезка | 0,1 | 0,1 | 28,4 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,149173 | 0,0000253 | 0,0000007 | 0 | 0,0000048 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Врезка | ТК-3 | 0,1 | 0,1 | 46,1 | Надземная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,149173 | 0,0000253 | 0,0000012 | 0 | 0,0000078 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-4 | 0,05 | 0,05 | 6 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 4,6 | 0,21852 | 0,0000253 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-4 | Врезка | 0,05 | 0,05 | 8 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 4,6 | 0,21852 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Врезка | Полиция, Прокопьевская, 121 | 0,032 | 0,032 | 2,6 | Подвальная | 2003 | 20 | 3,9 | 0,257046 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Котельная №47 (от) | Т.1 | 0,15 | 0,15 | 170 | Надземная | 2013 | 10 | 8,9 | 0,111935 | 0,0000114 | 0,0000019 | 0,9998939 | 0,0000173 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т.1 | Т-2 | 0,15 | 0,15 | 16 | Надземная | 2013 | 10 | 8,9 | 0,111935 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,8931519 | 0,0000016 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т-2 | Т.6 (от) | 0,15 | 0,15 | 146 | Надземная | 2013 | 10 | 8,9 | 0,111935 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0,817291 | 0,0000149 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т.6 (от) | Т-3 | 0,15 | 0,15 | 42 | Надземная | 2013 | 10 | 8,9 | 0,111935 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,7679325 | 0,0000043 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т-3 | Т.4 (от) | 0,15 | 0,15 | 23 | Надземная | 2013 | 10 | 8,9 | 0,111935 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,7620199 | 0,0000023 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т.4 (от) | Врезка на Пож. 21 | 0,082 | 0,082 | 162 | Надземная | 2013 | 10 | 5,8 | 0,172269 | 0,0000114 | 0,0000018 | 0 | 0,0000107 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Врезка на Пож. 21 | ТК-1 | 0,082 | 0,082 | 76 | Надземная | 2013 | 10 | 5,8 | 0,172269 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0 | 0,000005 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ТК-1 | смена диаметра | 0,082 | 0,082 | 210 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,8 | 0,172269 | 0,0000114 | 0,0000024 | 0 | 0,0000139 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Врезка Филиал | Детский сад №3 | 0,082 | 0,082 | 1 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,168423 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | смена диаметра | Врезка Филиал | 0,025 | 0,025 | 28 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 3,6 | 0,274876 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Котельная №50 | ТК-1 | 0,207 | 0,207 | 8,5 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 12,1 | 0,082673 | 0,0000253 | 0,0000002 | 0,9767923 | 0,0000026 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ТК-1 | Врезка на школу | 0,15 | 0,15 | 54 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 9,1 | 0,110135 | 0,0000253 | 0,0000014 | 0,6227474 | 0,0000124 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Врезка на школу | ТК-2 | 0,15 | 0,15 | 83 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 9,1 | 0,110135 | 0,0000253 | 0,0000021 | 0,3091642 | 0,0000191 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ТК-2 | ТК-3 (от) | 0,1 | 0,1 | 15 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,149075 | 0,0000253 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ТК-3 (от) | ТК-4 (от) | 0,1 | 0,1 | 49,6 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,149075 | 0,0000253 | 0,0000013 | 0 | 0,0000084 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ТК-4 (от) | ж.д. ул. Институтская, 35 (от) | 0,1 | 0,1 | 60,1 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,7 | 0,149075 | 0,0000253 | 0,0000015 | 0 | 0,0000102 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | Котельная №53м (от) | УТ-1 | 0,259 | 0,259 | 57 | Надземная | 2011 | 12 | 14,9 | 0,067306 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,9455729 | 0,0000097 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-1 | УТ-2 (от) | 0,259 | 0,259 | 18 | Подземная канальная | 2011 | 12 | 14,9 | 0,067306 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,6818471 | 0,000003 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-2 (от) | УТ-5 (от) | 0,15 | 0,15 | 88,7 | Подземная канальная | 2009 | 14 | 9,0 | 0,110597 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,3616896 | 0,0000091 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-5 (от) | УТ-6 (от) | 0,15 | 0,15 | 84,13 | Подземная канальная | 2009 | 14 | 9,0 | 0,110597 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,3616896 | 0,0000087 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-6 (от) | УТ-7 (от) | 0,15 | 0,15 | 31,71 | Подземная канальная | 2009 | 14 | 9,0 | 0,110597 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,1775062 | 0,0000033 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-7 (от) | Переход диаметра | 0,125 | 0,125 | 33,35 | Подземная канальная | 2009 | 14 | 7,9 | 0,126348 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | 0,000003 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | Переход диаметра | УТ-8 (от) | 0,1 | 0,1 | 27,7 | Подземная канальная | 2009 | 14 | 6,7 | 0,148419 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000021 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-8 (от) | ж/д ул. Институская, 69 (от) | 0,1 | 0,1 | 11,2 | Подземная канальная | 2009 | 14 | 6,7 | 0,148419 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | Котельная №55 | ТК-1 | 0,15 | 0,15 | 7,5 | Подземная канальная | 2010 | 13 | 9,1 | 0,109656 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,7316972 | 0,0000008 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-1 | ТК-2 | 0,15 | 0,15 | 12 | Подземная канальная | 2010 | 13 | 9,1 | 0,109656 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,5684477 | 0,0000012 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-2 | ТК-3 | 0,15 | 0,15 | 47 | Подземная канальная | 2010 | 13 | 9,1 | 0,109656 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,3441228 | 0,0000049 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-3а | 0,1 | 0,1 | 6 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148169 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-3а | ТК-4 | 0,05 | 0,05 | 91 | Надземная | 2013 | 10 | 4,6 | 0,21894 | 0,0000114 | 0,000001 | 0 | 0,0000047 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-4 | ж/д ул. Житомирская, 47 | 0,05 | 0,05 | 11 | Подземная канальная | 1989 | 34 | 4,6 | 0,21894 | 0,0000955 | 0,0000011 | 0 | 0,0000048 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Котельная №56 | ТК-1 | 0,15 | 0,15 | 18,8 | Подземная канальная | 1987 | 36 | 8,9 | 0,112069 | 0,0001525 | 0,0000029 | 0,9887926 | 0,0000256 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-1 | ТК-20 | 0,15 | 0,15 | 34,5 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 8,9 | 0,112069 | 0,0000773 | 0,0000027 | 0,5229177 | 0,0000238 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-20 | ТК-21 | 0,15 | 0,15 | 45,5 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 8,9 | 0,112069 | 0,0000773 | 0,0000035 | 0,4839061 | 0,0000314 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-21 | ТК-22 | 0,15 | 0,15 | 26,8 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 8,9 | 0,112069 | 0,0000773 | 0,0000021 | 0,4839061 | 0,0000185 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-22 | ТК-23 | 0,15 | 0,15 | 79,7 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 8,9 | 0,112069 | 0,0000773 | 0,0000062 | 0,4839061 | 0,0000549 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-23 | ТК-24 | 0,15 | 0,15 | 29 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 8,9 | 0,112069 | 0,0000773 | 0,0000022 | 0,454177 | 0,00002 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-24 | ТК-25 | 0,15 | 0,15 | 37 | Надземная | 1990 | 33 | 8,9 | 0,112069 | 0,0000773 | 0,0000029 | 0,4242058 | 0,0000255 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-25 | ТК-25' | 0,15 | 0,15 | 40,5 | Надземная | 2007 | 16 | 8,9 | 0,112069 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,3942342 | 0,0000041 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-25' | ТК-26 | 0,15 | 0,15 | 55 | Надземная | 2007 | 16 | 8,9 | 0,112069 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,3893017 | 0,0000056 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-26 | ТК-27 | 0,1 | 0,1 | 42 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 6,7 | 0,149081 | 0,0000773 | 0,0000032 | 0 | 0,0000218 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-27 | ТК-27' | 0,1 | 0,1 | 16 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 6,7 | 0,149081 | 0,0001975 | 0,0000032 | 0 | 0,0000212 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-27' | УТ-27' | 0,082 | 0,082 | 10 | Подземная канальная | 1987 | 36 | 5,9 | 0,168578 | 0,0001525 | 0,0000015 | 0 | 0,000009 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | УТ-27' | ТК-6 | 0,1 | 0,1 | 50 | Подземная канальная | 2021 | 2 | 6,7 | 0,148504 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0 | 0,0000053 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-6 | УТ-5/1 (ул. Революции, 47) | 0,07 | 0,07 | 130 | Надземная | 2021 | 2 | 5,4 | 0,185691 | 0,0000157 | 0,000002 | 0 | 0,000011 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-5 | ТК-4 | 0,069 | 0,069 | 18 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 5,4 | 0,186753 | 0,0000773 | 0,0000014 | 0 | 0,0000074 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-4 | ТК-3 | 0,069 | 0,069 | 29 | Надземная | 1990 | 33 | 5,4 | 0,186753 | 0,0000773 | 0,0000022 | 0 | 0,000012 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-2* | 0,069 | 0,069 | 17 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 5,4 | 0,186753 | 0,0000773 | 0,0000013 | 0 | 0,000007 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-2* | ТК-2 | 0,069 | 0,069 | 13 | Подземная канальная | 2014 | 9 | 5,4 | 0,186753 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-2 | ж/д, пер. Революции, 7 | 0,04 | 0,04 | 5 | Подземная канальная | 1989 | 34 | 4,2 | 0,238646 | 0,0000955 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | Котельная №64 (отоп) | врезка | 0,082 | 0,082 | 20 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 5,9 | 0,169269 | 0,0000253 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | врезка | ТК-1 (от) | 0,082 | 0,082 | 43 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 5,9 | 0,169269 | 0,0000253 | 0,0000011 | 0 | 0,0000064 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | ТК-1 (от) | Детский дом №2, ул. Парковая, 1 (отоп) | 0,082 | 0,082 | 17 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 5,9 | 0,169269 | 0,0000253 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | Котельная №65 (отоп) | ТК-1 (отоп) | 0,082 | 0,082 | 34 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,169449 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | ТК-1 (отоп) | ТК-2 (отоп) | 0,082 | 0,082 | 10 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,169449 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | ТК-2 (отоп) | врезка | 0,082 | 0,082 | 64 | Надземная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,169449 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0 | 0,0000043 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | врезка | Детский дом №5, ул. Спартаковская, 14 А (отоп) | 0,082 | 0,082 | 14 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,169449 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | Котельная №67 (отоп) | врезка 1 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 165 | Надземная | 2003 | 20 | 11,9 | 0,08374 | 0,0000146 | 0,0000024 | 0 | 0,0000288 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | врезка 1 (отоп) | ТК 2 (отоп) | 0,207 | 0,207 | 30 | Надземная | 2003 | 20 | 11,9 | 0,08374 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | 0,0000052 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ТК 2 (отоп) | ТК-3 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 55 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 9,1 | 0,109579 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0 | 0,0000073 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ТК-3 (отоп) | врезка 2 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 20 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 7,9 | 0,12691 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | 0,0000023 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ТК-5 (отоп) | ТК-6 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 40 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 9,0 | 0,111396 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0 | 0,0000052 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | врезка 2 (отоп) | ТК-5 (отоп) | 0,125 | 0,125 | 90 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 7,9 | 0,12691 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0 | 0,0000104 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ТК-6 (отоп) | врезка 3 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 20 | Надземная | 2003 | 20 | 9,0 | 0,111396 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0 | 0,0000026 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | врезка 3 (отоп) | УТ-столов (отоп) | 0,15 | 0,15 | 30 | Надземная | 2003 | 20 | 9,0 | 0,111396 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | 0,0000039 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | УТ-столов (отоп) | ТК-10 (отоп) | 0,15 | 0,15 | 115 | Надземная | 2003 | 20 | 9,0 | 0,111396 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0 | 0,0000151 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ТК-10 (отоп) | ТК-4 (отоп) | 0,1 | 0,1 | 70 | Надземная | 2013 | 10 | 6,7 | 0,148733 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0 | 0,0000054 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ТК-4 (отоп) | ж/д, ул. Парковая, 280 (отоп) | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная канальная | 2003 | 20 | 5,9 | 0,168725 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0 | 0,0000026 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | Котельная №72 (отоп) | УТ 1 | 0,15 | 0,15 | 173,2 | Надземная | 2015 | 8 | 8,9 | 0,112274 | 0,0000114 | 0,000002 | 0,4586211 | 0,0000176 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | УТ 1 | ТК-2 | 0,15 | 0,15 | 47 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 8,9 | 0,112274 | 0,0001198 | 0,0000056 | 0,4568508 | 0,0000501 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-2 | ТК-3 | 0,15 | 0,15 | 37 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 8,9 | 0,112274 | 0,0001198 | 0,0000044 | 0,4006547 | 0,0000394 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-4 | 0,15 | 0,15 | 23,2 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 8,9 | 0,112274 | 0,0001198 | 0,0000028 | 0,3762745 | 0,0000247 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-4 | УТ-3 | 0,15 | 0,15 | 78 | Надземная | 2010 | 13 | 8,9 | 0,112274 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,2684858 | 0,0000079 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | УТ-3 | ТК-11 | 0,15 | 0,15 | 28 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 8,9 | 0,112274 | 0,0001975 | 0,0000055 | 0,2115313 | 0,0000492 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-11 | ТК-12 | 0,15 | 0,15 | 56,5 | Подземная канальная | 1986 | 37 | 8,9 | 0,112274 | 0,0001975 | 0,0000112 | 0,1863922 | 0,0000993 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-12 | ТК-13 | 0,082 | 0,082 | 17,1 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 5,9 | 0,169816 | 0,0001198 | 0,000002 | 0 | 0,000012 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-13 | ТК-14 | 0,082 | 0,082 | 18 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 5,9 | 0,169816 | 0,0001198 | 0,0000022 | 0 | 0,0000127 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-14 | подъем | 0,082 | 0,082 | 16 | Подземная канальная | 1985 | 38 | 5,9 | 0,169816 | 0,0002602 | 0,0000042 | 0 | 0,0000245 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | подъем | УТТ-18/1 | 0,082 | 0,082 | 9 | Надземная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,169816 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | УТТ-18/1 | ТК-18 | 0,05 | 0,05 | 33 | Надземная | 2013 | 10 | 4,6 | 0,219284 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-18 | ж/д, ул. Революции, 153а | 0,05 | 0,05 | 120,6 | Подземная канальная | 1990 | 33 | 4,6 | 0,219284 | 0,0000773 | 0,0000093 | 0 | 0,0000425 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | Котельная №89 | ТК-1 | 0,125 | 0,125 | 5 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 7,8 | 0,127707 | 0,0000253 | 0,0000001 | 0 | 0,000001 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | ТК-1 | ТК-2 | 0,125 | 0,125 | 215 | Надземная | 1997 | 26 | 7,8 | 0,127707 | 0,0000253 | 0,0000054 | 0 | 0,0000426 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | ТК-2 | Т2 | 0,082 | 0,082 | 57 | Надземная | 1997 | 26 | 5,9 | 0,168857 | 0,0000253 | 0,0000014 | 0 | 0,0000085 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | Т2 | Т3 | 0,05 | 0,05 | 60 | Надземная | 1997 | 26 | 4,6 | 0,218861 | 0,0000253 | 0,0000015 | 0 | 0,0000069 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | Т3 | Т4 | 0,05 | 0,05 | 35 | Надземная | 1997 | 26 | 4,6 | 0,218861 | 0,0000253 | 0,0000009 | 0 | 0,000004 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | Т4 | ж/д, ул. Тихвинская, 1 | 0,04 | 0,04 | 44 | Надземная | 1997 | 26 | 4,2 | 0,238902 | 0,0000253 | 0,0000011 | 0 | 0,0000047 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Котельная №93 (отоп) | Т-1/1(отоп) | 0,125 | 0,125 | 21 | Надземная | 2013 | 10 | 7,8 | 0,127472 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000019 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-1/1(отоп) | Т-2/1(отоп) | 0,125 | 0,125 | 11 | Надземная | 2013 | 10 | 7,8 | 0,127472 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,000001 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-2/1(отоп) | Т-3/1(отоп) | 0,125 | 0,125 | 14 | Надземная | 2013 | 10 | 7,8 | 0,127472 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-3/1(отоп) | Т-4/1(отоп) | 0,125 | 0,125 | 48 | Надземная | 2013 | 10 | 7,8 | 0,127472 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000043 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-4/1(отоп) | врезка | 0,125 | 0,125 | 25 | Надземная | 2013 | 10 | 7,8 | 0,127472 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000022 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | врезка | Т-5/1(отоп) | 0,125 | 0,125 | 55 | Надземная | 2013 | 10 | 7,8 | 0,127472 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000049 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-5/1(отоп) | Т-6/1(отоп) | 0,125 | 0,125 | 10 | Надземная | 2013 | 10 | 7,8 | 0,127472 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-6/1(отоп) | Врезка | 0,082 | 0,082 | 65 | Надземная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,169059 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0 | 0,0000044 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Врезка | Проф центр, Прокопьевская, 54а | 0,082 | 0,082 | 18 | Подземная канальная | 2013 | 10 | 5,9 | 0,169059 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | ТК-1 (от) | 0,259 | 0,259 | 30 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 13,9 | 0,072167 | 0,0001198 | 0,0000036 | 0,1460976 | 0,0000496 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ТК-1 (от) | ТК-10 (от) | 0,259 | 0,259 | 61 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 13,9 | 0,072167 | 0,0001198 | 0,0000073 | 0,1460976 | 0,0001009 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ТК-10 (от) | ТК-11 (от) | 0,259 | 0,259 | 706 | Надземная | 1988 | 35 | 13,9 | 0,072167 | 0,0001198 | 0,0000845 | 0,1460976 | 0,0011682 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ТК-11 (от) | ТК-12 (от) | 0,259 | 0,259 | 195 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 13,9 | 0,072167 | 0,0001198 | 0,0000234 | 0,1460976 | 0,0003227 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ТК-12 (от) | Врезка УП | 0,259 | 0,259 | 40 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 13,9 | 0,072167 | 0,0001198 | 0,0000048 | 0,1460976 | 0,0000662 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Врезка УП | Врезка мех цех | 0,259 | 0,259 | 19 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 13,9 | 0,072167 | 0,0001198 | 0,0000023 | 0,1460976 | 0,0000314 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Врезка мех цех | Врезка строй цех | 0,259 | 0,259 | 33 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 13,9 | 0,072167 | 0,0001198 | 0,000004 | 0,1394422 | 0,0000546 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Врезка строй цех | Врезка склад | 0,259 | 0,259 | 131 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 13,9 | 0,072167 | 0,0001198 | 0,0000157 | 0,1394422 | 0,0002168 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Врезка склад | ТК-13 (от) | 0,259 | 0,259 | 18 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 13,9 | 0,072167 | 0,0001198 | 0,0000022 | 0,1394422 | 0,0000298 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ТК-13 (от) | Врезка ул. Павлова, 9 | 0,15 | 0,15 | 35 | Надземная | 1988 | 35 | 9,1 | 0,110344 | 0,0001198 | 0,0000042 | 0,1394422 | 0,0000379 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Врезка ул. Павлова, 9 | Врезка д/сад №28 | 0,15 | 0,15 | 2 | Надземная | 1988 | 35 | 9,1 | 0,110344 | 0,0001198 | 0,0000002 | 0,1386724 | 0,0000022 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Врезка д/сад №28 | ТК-13' | 0,15 | 0,15 | 9 | Надземная | 1988 | 35 | 9,1 | 0,110344 | 0,0001198 | 0,0000011 | 0,1230522 | 0,0000097 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ТК-13' | Врезка ул. Павлова, 11 | 0,15 | 0,15 | 11 | Надземная | 1988 | 35 | 9,1 | 0,110344 | 0,0001198 | 0,0000013 | 0,1197326 | 0,0000119 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Врезка ул. Павлова, 11 | Врезка ул. Павлова, 12 | 0,15 | 0,15 | 22 | Надземная | 1988 | 35 | 9,1 | 0,110344 | 0,0001198 | 0,0000026 | 0,1191713 | 0,0000238 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Врезка ул. Павлова, 12 | Врезка ул. Павлова, 13 | 0,15 | 0,15 | 20 | Надземная | 1988 | 35 | 9,1 | 0,110344 | 0,0001198 | 0,0000024 | 0,1186581 | 0,0000216 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Врезка ул. Павлова, 13 | ТК-14 (от) | 0,15 | 0,15 | 3 | Надземная | 1988 | 35 | 9,1 | 0,110344 | 0,0001198 | 0,0000004 | 0,1181931 | 0,0000032 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ТК-14 (от) | ТК-15 (от) | 0,15 | 0,15 | 14,7 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 9,1 | 0,110344 | 0,0001198 | 0,0000018 | 0,1181931 | 0,0000159 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ТК-15 (от) | Врезка ул. Павлова, 25, 26 (от) | 0,15 | 0,15 | 28 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 9,1 | 0,110344 | 0,0001198 | 0,0000034 | 0,1170224 | 0,0000303 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Врезка ул. Павлова, 25, 26 (от) | Врезка ул. Павлова, 15 (от) | 0,15 | 0,15 | 23 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 9,1 | 0,110344 | 0,0001198 | 0,0000028 | 0,1152904 | 0,0000249 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Врезка ул. Павлова, 15 (от) | ТК-17 (от) | 0,1 | 0,1 | 31 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,6 | 0,150863 | 0,0000253 | 0,0000008 | 0 | 0,0000052 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ТК-17 (от) | ТК-18 (от) | 0,1 | 0,1 | 20 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,6 | 0,150863 | 0,0000253 | 0,0000005 | 0 | 0,0000033 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ТК-18 (от) | ТК-19 (от) | 0,1 | 0,069 | 28,7 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,6 | 0,150863 | 0,0000253 | 0,0000007 | 0 | 0,0000048 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ТК-19 (от) | ТК-20 (от) | 0,1 | 0,1 | 39,3 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,6 | 0,150863 | 0,0000253 | 0,000001 | 0 | 0,0000066 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ТК-20 (от) | Врезка ул. Павлова, 19 | 0,1 | 0,1 | 34,5 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 6,6 | 0,150863 | 0,0001198 | 0,0000041 | 0 | 0,0000273 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Врезка ул. Павлова, 19 | Врезка ул. Павлова, 6 | 0,1 | 0,1 | 15 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 6,6 | 0,150863 | 0,0001198 | 0,0000018 | 0 | 0,0000119 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Врезка ул. Павлова, 6 | ТК-21 | 0,1 | 0,1 | 19,8 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 6,6 | 0,150863 | 0,0000253 | 0,0000005 | 0 | 0,0000033 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ТК-21 | Врезка ул. Павлова, 5 | 0,082 | 0,05 | 70 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 5,9 | 0,168997 | 0,0000253 | 0,0000018 | 0 | 0,0000105 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | Врезка ул. Павлова, 5 | ТК-23 | 0,05 | 0,05 | 46,8 | Подземная канальная | 1997 | 26 | 4,6 | 0,218587 | 0,0000253 | 0,0000012 | 0 | 0,0000054 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ТК-23 | ж/д ул. Павлова, 22 | 0,05 | 0,05 | 5 | Подземная канальная | 1988 | 35 | 4,6 | 0,218587 | 0,0001198 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |

Таблица 9.2. Результаты расчета показателей надежности потребителей

| Номер источника | Адрес узла ввода | Наименование узла | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-№001 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 10 | ж/д,пер. Институтский,10(отоп) | 1,0 | 0,03784 | 22,5299 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 3 | ж/д, пер. Институтский,3(отоп) | 1,0 | 0,037845 | 18,9632 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 4 | ж/д пер. Институтский,4(отоп) | 1,0 | 0,038615 | 19,5627 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 4 | ж/д, пер. Институтский,4(отоп) | 1,0 | 0,038615 | 19,885 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 5 | ж/д, пер. Институтский,5(отоп) | 1,0 | 0,038614 | 20,799 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 5 | ж/д, пер. Институтский,5(отоп) | 1,0 | 0,038614 | 21,4077 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 6 | ж/д, пер. Институтский,6(отоп) | 1,0 | 0,038614 | 21,7447 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 6 | ж/д, пер. Институтский,6(отоп) | 1,0 | 0,038613 | 21,6522 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 7 | ж/д, пер. Институтский,7(отоп) | 1,0 | 0,03863 | 22,2966 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 7 | ж/д, пер. Институтский,7(отоп) | 1,0 | 0,038183 | 23,1443 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 8 | ж/д, пер. Институтский,8(отоп) | 1,0 | 0,033418 | 22,7973 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 8 | ж/д, пер. Институтский,8(отоп) | 1,0 | 0,038182 | 22,5207 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 9 | ж/д, пер. Институтский,9(отоп) | 1,0 | 0,037176 | 21,4303 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 9 | ж/д, пер. Институтский,9(отоп) | 1,0 | 0,038627 | 22,8095 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 22 | ООО Кинком-инвест (отоп) | 1,0 | 0,03342 | 141,9532 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 24 | ВНИМИ, ООО Горно-Промышленная Компания,ул. Гагарина, 24 (отоп) | 1,0 | 0,033418 | 623,148 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26 | Раскин, Пристройка, пр. Гагарина, 26 (отоп) | 1,0 | 0,033417 | 71,3438 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26 | ООО Торг.компСистема, ОООДЦ Виртукон, Учр-ие юстиции, ОФК гараж, ООО ЦЕх метал.изд., ООО Эльдорадо плюс (отоп) | 1,0 | 0,033417 | 1301,8944 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26/1 | Раскин, пр. Гагарина, 26/1 | 1,0 | 0,033418 | 476,8847 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26/2 | Хоз.блок ИП Раскин пр. Гагарина, 26/2 | 1,0 | 0,033418 | 33,8781 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26а | Раскин, ул. Гагарина, 26а (отоп) | 1,0 | 0,033417 | 657,4219 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 27 | ж/д, ул. Гагарина, 27 (отоп), ФЛ Днепров, ИП Реберт М.С. | 1,0 | 0,033416 | 385,5582 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 29 | ж/д, ул. Гагарина, 29 (отоп), ООО "Инна", ИП Шевчук, ИП Шевчук подв., ФЛ "Шевчук" электроцентр, Лилия, Электрика | 1,0 | 0,033416 | 388,1903 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 29а | ж/д,ул. Гагарина, 29а, Смотровая поликлиника (отоп) | 1,0 | 0,033417 | 409,2729 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 31 | ж/д, ул. Гагарина, 31 (отоп), ИП Глудэ, Библиотека №13, ФЛ Кочеткова, ИП "Легеза", ООО Сладкий мир, ФЛ Клишина, ФЛ Порубова, ФЛ Забавников | 1,0 | 0,033415 | 251,4573 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 31а | ж/д, ул. Гагарина, 31а (отоп), ЧП "Султангараева" | 1,0 | 0,033415 | 310,4945 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 33 | ж/д, ул. Гагарина, 33 (отоп), библиотека №1 | 1,0 | 0,033416 | 392,0404 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 33а | "Орион" пр. Гагарина, 33а (отоп) | 1,0 | 0,064365 | 28,4255 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 33б | КБ Кольцо Урала, (отоп) пр. Гагарина, 33б | 1,0 | 0,064365 | 23,0611 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 14 | ж/д ул. Институтская, 14(отоп) | 1,0 | 0,033416 | 397,1421 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 16 | Гаражи Сибирьтелеком | 1,0 | 0,033416 | 90,9092 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 16 | Сибирьтелеком контора (отоп) | 1,0 | 0,033415 | 323,4059 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 24 | ж/д ул. Институтская,24 (отоп), Комитет по соц.защите | 1,0 | 0,033418 | 958,39 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 25 | ж/д ул. Институтская,25(отоп) | 1,0 | 0,033416 | 863,2927 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 26 | ж/д ул. Институтская,26 (отоп), ГУ УПФ РФ | 1,0 | 0,033415 | 959,1898 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 28 | ООО Дарница (отоп) | 1,0 | 0,081583 | 214,9054 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 29 | ж/д ул. Институтская,29(отоп) | 1,0 | 0,033415 | 900,7183 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 30 | Город станция мед. помощи (отоп) | 1,0 | 0,323907 | 974,4003 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 30 | Гараж,ул.Институтская,30(отоп) | 1,0 | 0,174839 | 465,2304 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 31 | ж/д ул. Институтская,31(отоп), ИП Тишкова | 1,0 | 0,033417 | 929,4165 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 32а | ППЭТ, Проф. уч. №32 переход | 1,0 | 0,033418 | 1165,4007 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 34 | д/с№86 ул.Институтская,34(от) | 1,0 | 0,033418 | 287,6917 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 35 | ж/д,ул. Институтская, 35(отоп), Сибирьтелеком интернет, Мария ра, Филатова | 1,0 | 0,033416 | 592,9709 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 36 | ж/дул. Институтская, 36(отоп) | 1,0 | 0,033415 | 867,4246 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 38 | Гараж ТРК 27 плюс (отоп) | 1,0 | 0,060885 | 65,2352 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 38 | ТРК 27 плюс адм. зд. (отоп) | 1,0 | 0,033418 | 210,8568 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 40 | Мед УПК, Том.гос.универ. (отоп) | 1,0 | 0,213187 | 885,814 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 42 | ж/дул. Институтская, 42(отоп) | 1,0 | 0,033416 | 1173,2746 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 44 | ж/д ул. Институтская, 44(отоп), ООО Стом Надежда | 1,0 | 0,033418 | 1589,2351 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 46 | ж/д ул. Институтская, 46(отоп) | 1,0 | 0,033418 | 657,165 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 48 | ж/д ул. Институтская, 48(отоп), ПОККМ Сервис | 1,0 | 0,033417 | 661,0062 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 50 | ж/д ул. Институтская, 50(отоп) | 1,0 | 0,033416 | 651,6589 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 52 | ж/д ул. Институтская, 52(отоп) | 1,0 | 0,033417 | 904,0416 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 52 | ООО Радость (отоп) | 1,0 | 0,033417 | 223,8304 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская | Кот. 104 (отоп) | 1,0 | 0,033415 | 956,42 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 15а | Сл. занят., ул. Ноградская,15а | 1,0 | 0,136026 | 211,824 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 17а, Институтская, 20 | ФЛ Днепров, ул. Ноградская, 17а, Институтская, 20 | 1,0 | 0,033415 | 83,1906 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 18 | ж/д, ул. Ноградская, 18 (отоп), МКП УЖКК, ИП Понаморева | 1,0 | 0,033417 | 973,3954 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 20 | ж/д, ул. Ноградская, 20 (отоп), ФЛ Воробьева, ООО Ваше здоровье, ФЛ Зверков, ДЮСШ №2, ИП Шевцов | 1,0 | 0,033417 | 895,9188 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 32 | КузГТ,ул. Ноградская,32(отоп) | 1,0 | 0,033416 | 377,6801 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 11а | ООО Лео-М , Центр планир.семьи | 1,0 | 0,188645 | 163,6091 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 23 | Банк,ул. Шишкина, 23 (отоп) | 1,0 | 0,03342 | 246,8864 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 23а | ж/д, ул. Шишкина, 23а (отоп), ИП Хачатрян | 1,0 | 0,033416 | 1080,4034 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 25 | ж/д, ул. Шишкина, 25 (отоп) | 1,0 | 0,033418 | 858,2933 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 3 | ж/д, ул. Шишкина, 3 (отоп), ИП Уголькова | 1,0 | 0,03342 | 357,7559 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 3а | ИП Чрненко Е. И.(отоп) | 1,0 | 0,066725 | 107,7503 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 5 | ж/д, ул. Шишкина, 5 (отоп), ИП Бахчурин, ЧП Калашников | 1,0 | 0,033419 | 320,0089 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 7 | ООО Полиграф-центр ул. Шишкина, 7 | 1,0 | 0,033417 | 102,8264 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 9 | ОАО Горнячка строймаг | 1,0 | 0,033416 | 34,0211 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 16 | ж/д, ул. Яворскго, 16 (отоп), ООО Каспий | 1,0 | 0,033422 | 570,0716 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 18 | ж/д, ул. Яворскго, 18 (отоп) | 1,0 | 0,033419 | 334,4818 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 20 | Детский сад №95 (отоп) | 1,0 | 0,033416 | 304,4294 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 24 | ж/д, ул. Яворскго, 24 (отоп), Стоматология №1 | 1,0 | 0,033416 | 766,1381 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  | ООО "Горно-Прмышленная Компания" слесарно-сборочный цех | 1,0 | 0,033415 | 295,8455 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 1 | АО "Электромашина", Столовая, Кузбасскапитал инвест | 0,9 | 0,997706 | 0,4766 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 11 | ж/д, ИП Лобзин пр. Шахтеров, 11 (отоп) | 0,9 | 0,997732 | 1,8829 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 13 | ж/д, пр. Шахтеров, 13 (отоп) | 0,9 | 0,997726 | 2,5056 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 13а | ж/д, пр. Шахтеров, 13а(отоп) | 0,9 | 0,997707 | 1,7414 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 15 | ж/д, ЧП Чибисова, Аптека, ИП Трофимов пр. Шахтеров, 15 (отоп) | 0,9 | 0,997706 | 4,8631 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 21 | ж/д, офисы пр. Шахтеров, 21 (отоп) | 0,9 | 0,997739 | 2,7128 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 7 | АО "Электромашина", ГОУ СПО ПЭМСТ техникум (откл) | 1,0 | 0,997712 | 0,9869 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 1 | ж/д, ул. Горняцкая, 1 (отоп) (2) | 0,9 | 0,997707 | 0,2746 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 1 | ж/д, ул. Горняцкая, 1 (отоп) (1) | 0,9 | 0,997711 | 0,2744 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 10а | ж/д, ул. Горняцкая, 10а(отоп) | 0,9 | 0,997716 | 0,423 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 11 | ж/д, ул. Горняцкая, 11 (отоп) | 0,9 | 0,997766 | 0,436 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 13 | ж/д, ул. Горняцкая, 13 (отоп) | 0,9 | 0,997713 | 0,4419 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 13а | ж/д, ул. Горняцкая, 13а(отоп) | 0,9 | 0,997712 | 0,4136 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 6 | ж/д, ул. Горняцкая, 6 (отоп) | 0,9 | 0,997717 | 1,8216 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 7а | ж/д, ул. Горняцкая, 7а | 0,9 | 0,997713 | 0,6444 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 9 | ж/д ул. Горняцкая, 9 | 0,9 | 0,997716 | 0,4424 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 1 | ж/д, ул. Комсомольская,1(отоп) | 0,9 | 0,997712 | 0,9785 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 1 | ж/д, ул. Комсомольская,1(отоп) | 0,9 | 0,997714 | 2,0571 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 10 | ж/д, ул. Комсомольская,10 (отоп) | 0,9 | 0,997707 | 0,4116 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 12 | ж/д, ул.Комсомольская,12(отоп) | 0,9 | 0,997706 | 0,4155 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 14 | ж/д,ул.Комсомольская,14(отоп) | 0,9 | 0,99771 | 0,3715 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 14а | ж/д,ул.Комсомольская,14а(отоп) | 0,9 | 0,997709 | 0,3971 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 2 | УВД, ул.Комсомольская,2(отоп) | 0,9 | 0,997711 | 2,8931 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 3 | ж/д, 1000 мелочей ул. Комсомольская, 3(отоп) | 0,9 | 0,997707 | 4,006 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 4 | шк.№1,ул.Комсомольская,4(отоп) | 0,9 | 0,997718 | 1,805 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 5 | ж/д,ул. Комсомольская, 5(отоп) | 0,9 | 0,997712 | 0,795 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 6 | ж/д, ул.Комсомольская, 6 (отоп) | 0,9 | 0,997708 | 0,7498 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 7 | ж/д, офисы ул. Комсомольская, 7(отоп) | 0,9 | 0,997736 | 4,057 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 8 | ж/д, ул.Комсомольская,8 (отоп) | 0,9 | 0,997706 | 0,4032 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 11а | ж/д, ул. Космонавта Волынова, 11а(отоп) | 0,9 | 0,99771 | 0,3525 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 11а | Ред. ШП, ул. Космонавта Волынова, 11а | 0,9 | 0,997707 | 0,5172 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 11б | ж/д, ул. Космонавта Волынова, 11б (отоп) | 0,9 | 0,997713 | 0,5036 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 13 | ж/д, ул. Космонавта Волынова, 13(отоп) | 0,9 | 0,997708 | 2,1741 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 15 | ул. Космонавта Волынова, 15(отоп) | 0,9 | 0,997708 | 0,6462 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 15а | ж/д, ул. Космонавта Волынова, 15а (отоп) | 0,9 | 0,997721 | 0,0706 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 17а | ж/д ул. Космонавта Волынова, 17а (от) | 0,9 | 0,997726 | 0,7084 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 10 | ж/д,ул. Менжинского, 10 (отоп) | 0,9 | 0,997739 | 0,3802 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 11 | ж/д, ул. Менжинского, 11 (отоп) | 0,9 | 0,997743 | 1,755 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 12 | д/с №68,ул.Менжинского, 12 (отоп) | 0,9 | 0,997755 | 0,8825 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 2 | ДОО, ул. Менжинского, 2 | 0,9 | 0,997727 | 0,6121 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 3 | ж/д, ул. Менжинского, 3 (отоп) | 0,9 | 0,997721 | 0,4025 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 4 | ж/д,ул. Менжинского, 4 (отоп) | 0,9 | 0,997708 | 0,3885 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 6 | ж/д, ул. Менжинского, 6 (отоп) | 0,9 | 0,997709 | 1,3909 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 8 | ж/д,ул. Менжинского, 8 (отоп) | 0,9 | 0,997713 | 0,4055 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  | Гаражи | 0,9 | 0,997744 | 0,0816 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Звенигородская, 1 | ж/д ул. Звенигородская,1(отоп), станц.перел.крови, кабинет общеврач.практики | 1,0 | 0,9999 | 0,0384 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Зыкова, 1 | Дв.дет.тв., сбербанк | 1,0 | 0,999906 | 0,0394 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Зыкова, 2 | Гараж, ул. Зыкова, 2 | 1,0 | 0,999913 | 0,0019 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Луначарского, 10 | ж/д,ул. Луначарского, 10(отоп), центр соц.обслуж.нас. | 1,0 | 0,999914 | 0,0412 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Луначарского, 11 | ж/д,ул. Луначарского, 11(отоп) | 1,0 | 0,999915 | 0,0259 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Луначарского, 9 | шк.№29,ул.Луначарского,9 | 1,0 | 0,999928 | 0,0439 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 27 | ж/д, ул. Российская, 27 (отоп) | 1,0 | 0,999899 | 0,009 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 27 | ж/д, ул. Российская, 27 (отоп) | 1,0 | 0,9999 | 0,0214 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 29 | ж/д, ул. Российская, 29 (отоп) | 1,0 | 0,999899 | 0,0348 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 31 | ж/д, ул. Российская, 31 (отоп) | 1,0 | 0,999899 | 0,0405 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 36 | ж/д, ул. Российская, 36 (отоп), ИП Ековец, Шарыпов О.Н., ИП Гладких | 1,0 | 0,999899 | 0,0413 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 38 | ж/д, ул. Российская, 38 (отоп) | 1,0 | 0,999924 | 0,0534 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 38 | ж/д, ул. Российская, 38 (отоп) | 1,0 | 0,999908 | 0,0536 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 40 | ж/д, ул. Российская, 40 (отоп) | 1,0 | 0,999925 | 0,0552 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 42 | ж/д, ул. Российская, 42 (отоп) | 1,0 | 0,999906 | 0,0375 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 44 | ж/д, ул. Российская, 44 (отоп) | 1,0 | 0,9999 | 0,0202 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 46 | ж/д, ул. Российская, 46 (отоп) | 1,0 | 0,999899 | 0,0373 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 48 | ж/д, ул. Российская, 48 (отоп) | 1,0 | 0,999901 | 0,0347 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 50 | ж/д, ул. Российская, 50 (отоп) | 1,0 | 0,99991 | 0,0555 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 52 | ж/д, ул. Российская, 52 (отоп), комната милици | 1,0 | 0,999899 | 0,0413 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 14 | ж/д ул. Вокзальная, 14 (отоп) | 1,0 | 0,999622 | 0,2798 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 15 | ж/д ул. Вокзальная, 15 (отоп) | 1,0 | 0,999615 | 0,2839 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 17 | ж/д ул. Вокзальная, 17 (отоп) | 1,0 | 0,999614 | 0,2769 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 17а | ж/д ул. Вокзальная, 17а (отоп) | 1,0 | 0,999619 | 0,1367 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 17б | ж/д ул. Вокзальная, 17б(отоп) | 1,0 | 0,999619 | 0,0966 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 21 | Школа №4 ул. Вокзальная, 21 (отоп) | 1,0 | 0,999617 | 0,1968 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 25 | ж/д Вокзальная, 25 (отоп) | 1,0 | 0,999627 | 0,079 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 27 | ж/д Вокзальная, 27 (отоп) | 1,0 | 0,999622 | 0,1024 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 29 | ж/д Вокзальная, 29 (отоп) | 1,0 | 0,999622 | 0,0796 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 30 | ж/д Вокзальная, 30 (отоп) | 1,0 | 0,999631 | 0,1043 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 31 | Шк. искусств, Вокзальная, 31 | 1,0 | 0,999617 | 0,1535 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 32 | ж/д Вокзальная, 32 | 1,0 | 0,99963 | 0,1317 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 33 | ж/д Вокзальная, 33 (отоп) | 1,0 | 0,999625 | 0,361 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 35 | ж/д № 2 р-н Вокзальная, 35 (отоп) | 1,0 | 0,999615 | 0,2618 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 35 | ж/д № 1 р-н Вокзальная, 35 (отоп) | 1,0 | 0,999616 | 0,3009 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 36 | ж/д Вокзальная, 36 | 1,0 | 0,999618 | 0,316 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 36 (от) | Магазин р-н Вокзальная, 36 (от) | 1,0 | 0,999622 | 0,1821 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 37а | ж/д Вокзальная, 37а (отоп) | 1,0 | 0,999613 | 0,1733 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 38 | ж/д Вокзальная, 38 | 1,0 | 0,999641 | 0,2773 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 39 | ж/д Вокзальная, 39 (отоп) | 1,0 | 0,999616 | 0,4559 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 40 | Вокзал | 1,0 | 0,999643 | 0,0899 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 40 | Автовокзал | 1,0 | 0,999642 | 0,0814 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 41 | ж/д Вокзальная, 41 (отоп) | 1,0 | 0,999614 | 0,429 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 44 | ж/д Вокзальная, 44 (отоп) | 1,0 | 0,999615 | 0,2868 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 45 | ж/д, Вокзальная, 45 | 1,0 | 0,999614 | 0,0318 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 46 | Центр связи ул. Вокзальная, 46 | 1,0 | 0,999634 | 0,078 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 46 | Товарная контора | 1,0 | 0,99964 | 0,0765 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 46/1 | Гараж, Тов.контора, Вокзальная | 1,0 | 0,999631 | 0,0384 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 47 | ж/д, Вокзальная, 47 | 1,0 | 0,999614 | 0,0563 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 49 | ж/д Вокзальная, 49 | 1,0 | 0,99962 | 0,3157 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 50 | ж/д Вокзальная, 50 | 1,0 | 0,999615 | 0,2133 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 52 | ж/д Вокзальная, 52, офисы (отоп) | 1,0 | 0,999629 | 0,1859 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 54 | ж/д Вокзальная, 54, офисы (отоп) | 1,0 | 0,999633 | 0,3762 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Радищева, 10 | Д/сад №168, Радищева, 10 | 1,0 | 0,999642 | 0,0987 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Радищева, 11 | ж/д Радищева, 11 | 1,0 | 0,999618 | 0,0534 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 13 | ж/д Томская, 13 (отоп) | 1,0 | 0,999616 | 0,0697 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 13а | ж/д Томская, 13а | 1,0 | 0,999614 | 0,093 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 14 | ж/д Томская, 14 (от) | 1,0 | 0,999614 | 0,0014 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 15 | ж/д Томская, 15 | 1,0 | 0,999617 | 0,0728 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 22 | ж/д Томская, 22 | 1,0 | 0,999625 | 0,0956 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 24 | ж/д Томская, 24 | 1,0 | 0,999619 | 0,0966 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 26 | Ж.д. больница , Томская, 26 | 1,0 | 0,999615 | 0,1151 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 33 | ж/д Томская, 33, 25, аптека (отоп) | 1,0 | 0,999616 | 0,1853 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | пер. Цесовский, 37-2 | ж/д пер. Цесовский, 37-2 | 1,0 | 0,999528 | 0,0049 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 18 | ж/д 40 лет Октября, 18 | 1,0 | 0,999568 | 0,0364 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 20 | ж/д 40 лет Октября, 20 | 1,0 | 0,99957 | 0,0628 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 26 | ж/д 40 лет Октября, 26 | 1,0 | 0,99958 | 0,0402 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 27 | ж/д 40 лет Октября, 27 | 1,0 | 0,999576 | 0,0433 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 29 | ж/д 40 лет Октября, 29 | 1,0 | 0,999576 | 0,043 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 3 | Д/сад №28 40 лет Октября, 3 | 1,0 | 0,999555 | 0,0511 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 5 | ж/д 40 лет Октября, 5 | 1,0 | 0,999549 | 0,0083 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 51 | ж/д,ул. Вокзальная,51(отоп) | 1,0 | 0,999877 | 0,127 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 53 | ж/д,ул. Вокзальная,53(отоп) | 1,0 | 0,999867 | 0,1448 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 55 | ЛОВД (отоп) | 1,0 | 0,999867 | 0,008 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 55 | ж/д,ул. Вокзальная,55(отоп) | 1,0 | 0,999865 | 0,119 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 65 | ГК,ул. Вокзальная, 65(отоп) | 1,0 | 0,999864 | 0,5492 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 65 | Прачечная, ул. Вокзальная,65(отоп) | 1,0 | 0,999873 | 0,0155 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 65 | Гараж, слесарные мастерсикие, столярный цех,ул. Вокзальная, 65 | 1,0 | 0,999868 | 0,0345 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 65 | ГБУЗ КОКБСМЭ (морг), ул. Вокзальная, 65(отоп) | 1,0 | 0,999867 | 0,0157 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 65 | Бухгалтерия,ул. Вокзальная, 65(отоп) | 1,0 | 0,999869 | 0,0132 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 1 | ж/д Транспортная, 1 | 1,0 | 0,999531 | 0,1669 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 1 | ж/д Транспортная, 1 | 1,0 | 0,999529 | 0,1673 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 1 | ж/д Транспортная, 1 (от), ООО Радость | 1,0 | 0,999531 | 0,1993 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 13 | Школа №50 Транспортная, 13 | 1,0 | 0,999527 | 0,2208 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 15 | ж/д Транспортная, 15 | 1,0 | 0,999533 | 0,3257 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 21 | ж/д Транспортная, 21 | 1,0 | 0,999533 | 0,2605 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 23 | ж/д Транспортная, 23 | 1,0 | 0,999536 | 0,1815 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 30 | ж/д Транспортная, 30 | 1,0 | 0,999529 | 0,5889 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 32 | ж/д ул. Транспортная, 32 | 1,0 | 0,999538 | 0,1563 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 10 | ж/д Юрэсовская, 10 | 1,0 | 0,999532 | 0,0522 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 11 | ж/д Юрэсовская, 11 | 1,0 | 0,999529 | 0,0624 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 12а | ж/д Юрэсовская, 12а | 1,0 | 0,999531 | 0,1439 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 13 | ж/д Юрэсовская, 13 | 1,0 | 0,999532 | 0,2959 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 32 | ж/д Юрэсовская, 32 | 1,0 | 0,999532 | 0,0214 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 33 | ж/д Юрэсовская, 33 | 1,0 | 0,99953 | 0,022 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 34 | ж/д Юрэсовская, 34 | 1,0 | 0,999528 | 0,0228 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 35 | ж/д Юрэсовская, 35 | 1,0 | 0,999532 | 0,021 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 36 | ж/д Юрэсовская, 36 | 1,0 | 0,999535 | 0,0205 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 37 | ж/д Юрэсовская, 37 | 1,0 | 0,999539 | 0,02 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 8 | ж/д Юрэсовская, 8 | 1,0 | 0,99953 | 0,1533 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | К. Либкнехта, 10 | ж/д К. Либкнехта, 10 (от) | 1,0 | 0,999225 | 0,3624 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пер. Болотный, 16а | ж/д пер. Болотный, 16а | 1,0 | 0,999232 | 0,0132 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 37 | ж/д пр. Шахтеров, 37 | 1,0 | 0,999224 | 0,8963 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 39 | ж/д пр. Шахтеров, 39 | 1,0 | 0,999226 | 0,3124 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 41 | Администрация пр. Шахтеров, 41 | 1,0 | 0,999225 | 0,7049 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 43 | АБК пр. Шахтеров, 43 | 1,0 | 0,999222 | 0,8814 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 45 | ж/д пр. Шахтеров, 45 | 1,0 | 0,999221 | 0,3541 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 47 | ж/д пр. Шахтеров, 47 (от) | 1,0 | 0,99922 | 0,2914 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 51 | ж/д пр. Шахтеров, 51 | 1,0 | 0,99922 | 1,2356 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 63 | ж/д пр. Шахтеров, 63 | 1,0 | 0,999225 | 0,7307 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 65 | ж/д пр. Шахтеров, 65 | 1,0 | 0,999219 | 0,5923 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Кирпичная, 5 | ж/д 2я Кирпичная, 5 | 1,0 | 0,999227 | 0,469 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Кирпичная, 7 | ж/д 2я Кирпичная, 7 | 1,0 | 0,999228 | 0,4362 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Кирпичная, 7а | ж/д 2я Кирпичная, 7а | 1,0 | 0,999232 | 0,4693 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема 18/1 | ж/д ул. Артема 18/1 (отоп) | 1,0 | 0,999235 | 0,3535 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема 18/2 | ж/д ул. Артема 18/2 (отоп) | 1,0 | 0,99924 | 0,3078 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 10 | ж/д,ул. Артема, 10 (отоп) | 1,0 | 0,999234 | 0,0959 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 11 | ж/д, ул. Артема, 11, гор.совет депутатов | 1,0 | 0,999216 | 0,4844 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 13 | ж/д, ул. Артема, 13(отоп) | 1,0 | 0,999229 | 0,2283 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 17 | ж/д,ул.Артема, 17(отоп) | 1,0 | 0,999226 | 0,0734 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 4 | Детский сад №12 (отоп) | 1,0 | 0,999218 | 0,2239 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 4 | ж/д Артема, 4 | 1,0 | 0,999218 | 0,6397 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 6а | Магазин Артема, 6а | 1,0 | 0,999216 | 0,0123 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 8 | Дворец творчества Артема, 8 | 1,0 | 0,999216 | 0,6642 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 8/1 | Гараж Артема, 8/1 | 1,0 | 0,999218 | 0,0275 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 9 | МКП УЖКК Артема, 9 | 1,0 | 0,999216 | 0,6666 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Волгоградская, 4 | ж/д Волгоградская, 4 | 1,0 | 0,999241 | 0,0945 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 1 | Муз школа №10 Калинина, 1 | 1,0 | 0,999244 | 0,8586 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 2 | ж/д Калинина, 2 | 1,0 | 0,99922 | 0,2657 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 3 | Прокопьевский колледж искусств Калинина, 3 | 1,0 | 0,999217 | 0,4564 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 4 | Детск. псих. диспансер Калинина, 4 | 1,0 | 0,99922 | 0,3366 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 5 | ООО КЭК АБК, КЭК гараж ул. Калинина, 5 | 1,0 | 0,999248 | 0,3638 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 6 | Д/сад №7 Калинина, 6 | 1,0 | 0,999219 | 0,115 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 3 | Школа №2 К. Либкнехта, 3 | 1,0 | 0,99922 | 0,4505 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 4 | УФМС К. Либкнехта, 4 | 1,0 | 0,999221 | 0,8098 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 5 | ж/д К. Либкнехта, 5 | 1,0 | 0,999218 | 0,1879 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 5 | ж/д К. Либкнехта, 5 | 1,0 | 0,999219 | 0,188 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 5 | ж/д К. Либкнехта, 5 | 1,0 | 0,999219 | 0,1878 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 6 | ж/д К. Либкнехта, 6 | 1,0 | 0,999219 | 0,2764 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 7 | ж/д К. Либкнехта, 7 | 1,0 | 0,999223 | 0,5575 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 7а | ж/д К. Либкнехта, 7а | 1,0 | 0,999217 | 0,3471 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 8 | ж/д К. Либкнехта, 8 | 1,0 | 0,999221 | 0,5907 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 8б | ООО "ПТД" К. Либкнехта, 8б | 1,0 | 0,999221 | 0,3983 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 9 | Суд К. Либкнехта, 9 | 1,0 | 0,999223 | 0,6486 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 9/1 | Гаражи К. Либкнехта, 9/1 | 1,0 | 0,999223 | 0,0117 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Кирпичная, 2 | ж/д Кирпичная, 2 | 1,0 | 0,999217 | 0,0916 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Кирпичная, 3 | ж/д Кирпичная, 3 | 1,0 | 0,999221 | 0,8093 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Кирпичная, 4 | ж/д Кирпичная, 4 | 1,0 | 0,999216 | 0,1035 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Кирпичная, 5 | ж/д Кирпичная, 5 | 1,0 | 0,999224 | 0,4431 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Кирпичная, 72 | Д/сад №72, Кирпичная, 72 | 1,0 | 0,99922 | 0,0833 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Клиническая, 1, пр.Шахтеров, 61 | ж/д ул. Клиническая, 1, пр.Шахтеров, 61 | 1,0 | 0,999217 | 0,1201 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Клиническая, 3 | ж/д Клиническая, 3 | 1,0 | 0,999217 | 0,0988 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Клиническая, 4 | ж/д Клиническая, 4 | 1,0 | 0,999218 | 0,1752 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Клиническая, 6 | ж/д Клиническая, 6 | 1,0 | 0,999218 | 0,179 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 1 | ж/д Коммунальная, 1 | 1,0 | 0,999223 | 0,4837 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 2 | ж/д Коммунальная, 2 | 1,0 | 0,999223 | 0,401 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 3 | ж/д Коммунальная, 3 | 1,0 | 0,999217 | 0,5032 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 4 | ж/д Коммунальная, 4 | 1,0 | 0,99922 | 0,3703 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 5 | ж/д Коммунальная, 5 | 1,0 | 0,99922 | 0,2732 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 5а | ж/д Коммунальная, 5а | 1,0 | 0,999217 | 0,2695 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 6 | ж/д Коммунальная, 6 | 1,0 | 0,999217 | 0,0283 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 7 | ж/д Коммунальная, 7 | 1,0 | 0,999217 | 0,3134 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 8 | ж/д Коммунальная, 8, Григоренко (Болотная №27) | 1,0 | 0,999219 | 0,0798 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 9 | УПРФ Коммунальная, 9 | 1,0 | 0,999219 | 0,3758 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Никитинская, 2, пр.Шахтеров, 59 | ж/д ул. Никитинская, 2, пр.Шахтеров, 59 | 1,0 | 0,999216 | 0,1204 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Никитинская, 4 | ж/д Никитинская, 4 | 1,0 | 0,999217 | 0,089 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 15 | Д/с №80, ул.Пролетарская, 15 | 1,0 | 0,999225 | 0,1917 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 4 | ж/д, ул. Пролетарская, 4(отоп) | 1,0 | 0,999217 | 0,377 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 5 | ж/д, ул. Пролетарская, 5(отоп) | 1,0 | 0,999223 | 0,1103 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 6 | ул. Пролетарская, 6 | 1,0 | 0,999224 | 0,0177 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 8 | ул.Пролетарская, 8 | 1,0 | 0,999223 | 0,0121 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 9 | ОАО "Ростелеком",ул. Пролетарская,9 | 1,0 | 0,999227 | 0,1207 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Рудничная, 10 | ж/д, ул. Рудничная, 10(отоп) | 1,0 | 0,999226 | 0,0388 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Рудничная, 12 | ж/д, ул. Рудничная, 12(отоп) | 1,0 | 0,999223 | 0,1453 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Рудничная, 8 | ж/д, ул. Рудничная, 8(отоп) | 1,0 | 0,999226 | 0,1931 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Шахтостроевская, 1 | ж/д Шахтостроевская, 1 | 1,0 | 0,999217 | 0,1826 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  | ОАО "ПО Волоканал" АБК-1 | 1,0 | 0,999234 | 0,1451 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  | ОАО "ПО Волоканал" мехцех | 1,0 | 0,999234 | 0,0818 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  | ОАО "ПО Волоканал" гараж | 1,0 | 0,999233 | 0,1578 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  | ОАО "ПО Волоканал" АБК-2 | 1,0 | 0,999237 | 0,1383 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | пер. Стартовый, 14 | ж/д, пер. Стартовый, 14 (от) | 1,0 | 0,999771 | 0,0721 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | пер. Стартовый, 14а | ж/д, пер. Стартовый, 14а (от) | 1,0 | 0,999773 | 0,1107 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | пер. Стартовый, 16а | ж/д, пер. Стартовый, 16а (от) | 1,0 | 0,999775 | 0,0767 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | пер. Стартовый, 9 | ж/д, пер. Стартовый, 9 (от) | 1,0 | 0,99977 | 0,0703 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Космическая, 1 | Магазин, ул. Космическая, 1 | 1,0 | 0,999766 | 0,0351 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Космическая, 11 | ж/д, ул. Космическая, 11 | 1,0 | 0,999798 | 0,0135 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Космическая, 2а | ж/д, ул. Космическая, 2а (от) | 1,0 | 0,999783 | 0,1025 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Печерская, 4 | Школа №16, спортзал ул. Печерская, 4 | 1,0 | 0,999835 | 0,2322 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 10 | ж/д, ул. Стартовая, 10 (от) | 1,0 | 0,999768 | 0,0535 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 10а | ж/д, ул. Стартовая, 10а | 1,0 | 0,999764 | 0,0705 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 12 | ж/д, ул. Стартовая, 12 (от) | 1,0 | 0,999768 | 0,0574 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 12а | ж/д, ул. Стартовая, 12а | 1,0 | 0,999763 | 0,0795 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 21 | ж/д, ул. Стартовая, 21 (от) | 1,0 | 0,999762 | 0,0033 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 22 | Здание, ул. Стартовая, 22 | 1,0 | 0,999769 | 0,0121 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Дружбы, 27 | шк. №69, ул. Дружбы, 27 | 1,0 | 0,999522 | 0,455 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Дружбы, 28 | ДЮСШ, ул. Дружбы, 28 | 1,0 | 0,999578 | 0,039 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 13 | Мария-Ра ООО "Кузбасс-3", ул. Кучина, 13 | 1,0 | 0,999528 | 0,1474 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Кучина,11 | Дом физ-ка, ул. Кучина,11 | 1,0 | 0,99953 | 0,2586 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Кучина,9 | ДК Ясна поляна,ул. Кучина,9 | 1,0 | 0,999535 | 0,6038 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 18 | ж/д, Латвийская, 18 | 1,0 | 0,999551 | 0,3448 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 20 | ж/д, Латвийская, 20 | 1,0 | 0,999546 | 0,4313 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 20а | ж/д, Д/сад № 78, ул.Латвийская, 20а | 1,0 | 0,999543 | 0,4083 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 22 | ж/д, ул. Латвийская, 22(отоп) | 1,0 | 0,999517 | 0,3411 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 22а | ж/д, Латвийская, 22а | 1,0 | 0,999518 | 0,4321 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 24 | ж/д, ул. Латвийская, 24(отоп) | 1,0 | 0,999513 | 0,3369 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 26 | ж/д, ул. Латвийская, 26(отоп) | 1,0 | 0,999509 | 0,4161 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 28 | ж/д, ул. Латвийская, 28(отоп) | 1,0 | 0,99951 | 0,4231 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 28а | ж/д, Латвийская, 28а | 1,0 | 0,99951 | 0,3636 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 30 | ж/д, ул. Латвийская, 30 | 1,0 | 0,999529 | 0,0951 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 30 | ж/д, ул. Латвийская, 30 | 1,0 | 0,999526 | 0,0936 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 34 | ж/д, ул. Латвийская, 34 | 1,0 | 0,999525 | 0,1195 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 35 | ж/д, ул. Латвийская, 35 | 1,0 | 0,999532 | 0,095 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 35 | ж/д, ул. Латвийская, 35 | 1,0 | 0,999531 | 0,0951 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 36 | ж/д, ул. Латвийская, 36 | 1,0 | 0,999536 | 0,118 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 38 | ж/д, ул. Латвийская, 38 | 1,0 | 0,999537 | 0,1061 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 39 | ж/д, ул. Латвийская, 39 | 1,0 | 0,999527 | 0,1156 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Мурманская, 35 | ж/д, ул. Мурманская, 35 (отоп) | 1,0 | 0,999533 | 0,2901 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Мурманская, 43 | ж/д, ул. Мурманская, 43 (отоп) | 1,0 | 0,999525 | 0,2891 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Мурманская, 47 | ж/д, ул. Мурманская, 47 (отоп) | 1,0 | 0,999521 | 0,1969 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Образцова, 3 | ж/д, ул. Образцова, 3 | 1,0 | 0,999539 | 0,0624 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Образцова, 5 | ж/д, ул. Образцова, 5 | 1,0 | 0,999537 | 0,0635 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Образцова, 7 | ж/д, ул. Образцова, 7 | 1,0 | 0,999535 | 0,0637 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Образцовая, 9, | ж/д, ул. Образцовая, 9 | 1,0 | 0,999533 | 0,1362 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Пензенская, 3 | ж/д, ул. Пензенская, 3 | 1,0 | 0,999527 | 0,0943 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Пензенская, 4 | ж/д, ул. Пензенская, 4 | 1,0 | 0,999542 | 0,0837 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Пензенская, 5 | ж/д, ул. Пензенская, 5 | 1,0 | 0,999522 | 0,0983 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Пензенская, 6 | ж/д, ул. Пензенская, 6 | 1,0 | 0,999533 | 0,0888 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Пензенская, 7 | ж/д, ул. Пензенская, 7 | 1,0 | 0,999517 | 0,065 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Пензенская, 8 | ж/д, ул. Пензенская, 8 | 1,0 | 0,999528 | 0,0647 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 1 | ж/д, ул. Черниговская, 1(отоп) | 1,0 | 0,99953 | 0,1963 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 10 | ж/д, ул.Черниговская, 10 | 1,0 | 0,999512 | 0,1602 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 11 | ж/д, ул. Черниговская,11(отоп) | 1,0 | 0,999514 | 0,165 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 12 | ж/д, Черниговская, 12 | 1,0 | 0,999514 | 0,1693 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 13 | ж/д,ул.Черниговская,13(отоп) | 1,0 | 0,999545 | 0,1653 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 15 | ж/д, ул. Черниговская, 15 (ото) | 1,0 | 0,999542 | 0,1748 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 16 | ж/д,улЧерниговская,16(отоп) | 1,0 | 0,999522 | 0,2235 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 17 | ж/д,улЧерниговская,17(отоп) | 1,0 | 0,999532 | 0,2197 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 18 | ж/д,улЧерниговская,18(отоп) | 1,0 | 0,999526 | 0,2403 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 2 | ССП, ул. Черниговская, 2 | 1,0 | 0,99952 | 0,0582 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 3 | ж/д, ул.Черниговская, 3(отоп) | 1,0 | 0,999527 | 0,2091 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 4 | ж/д, ул. Черниговская, 4(отоп) | 1,0 | 0,999511 | 0,2107 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 5 | ул. Черниговская, 5 | 1,0 | 0,999525 | 0,1384 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 5а | РЫНОК ул. Черниговская, 5а | 1,0 | 0,999526 | 0,0882 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 6 | ж/д, ул. Черниговская,6(отоп) | 1,0 | 0,999513 | 0,1618 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 7 | ж/д, ул.Черниговская,7(отоп) | 1,0 | 0,999511 | 0,1562 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 8 | ж/д, Черниговская, 8 | 1,0 | 0,99951 | 0,1703 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 9 | ж/д,улЧерниговская,9 (отоп) | 1,0 | 0,999511 | 0,1729 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Азовская, 11а | ж/д, ул. Азовская, 11а (отоп) | 1,0 | 0,998145 | 2,1992 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Азовская, 12/1 | ж/д, ул. Азовская, 12/1 (отоп) | 1,0 | 0,998143 | 0,9213 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Азовская, 12/2 | ж/д, ул. Азовская, 12/2 (отоп) | 1,0 | 0,998149 | 0,9158 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Азовская, 12/3 | ж/д, ул. Азовская, 12/3 (отоп) | 1,0 | 0,998149 | 0,9146 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 2 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 2 (отоп) | 1,0 | 0,998105 | 1,173 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 3 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 3 (отоп) | 1,0 | 0,998083 | 1,1345 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 4 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 4 (отоп) | 1,0 | 0,998109 | 1,1467 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 5 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 5 (отоп) | 1,0 | 0,998141 | 1,1029 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 6 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 6 (отоп) | 1,0 | 0,998117 | 1,1897 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 7 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 7 (отоп) | 1,0 | 0,998115 | 1,1947 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 8 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 8 (отоп) | 1,0 | 0,998121 | 1,1723 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Квартал 1 МЖК, 1 | дет. дом. №6 кор.2, гараж, ул. Квартал 1 МЖК, 1 (от) | 1,0 | 0,998105 | 0,7047 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Квартал 1 МЖК, 4 | ж/д,ул. Квартал 1 МЖК, 4 (отоп) | 1,0 | 0,998121 | 2,7223 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Квартал 1 МЖК, 5 | ж/д,ул. Квартал 1 МЖК,5 (вв.1) (отоп) | 1,0 | 0,998144 | 1,6564 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Квартал 1 МЖК, 5 | ж/д,ул. Квартал 1 МЖК,5 (вв.2) (отоп) | 1,0 | 0,998146 | 0,5504 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 1 | ж/д, ул. Оренбургская, 1 (отоп) | 1,0 | 0,998108 | 2,0062 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 10 | ж/д, ул. Оренбургская,10 (отоп) | 1,0 | 0,998115 | 1,5021 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 11 | ж/д, ул. Оренбургская, 11 (отоп) | 1,0 | 0,998107 | 1,1854 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 12 | ж/д, ул. Оренбургская, 12 (отоп) | 1,0 | 0,998081 | 1,4942 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 12 А | ж/д, ул. Оренбургская, 12 А (отоп) | 1,0 | 0,998108 | 1,4883 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 13 | ж/д, ул. Оренбургская, 13 (отоп) | 1,0 | 0,998125 | 1,503 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 14 | ж/д, ул. Оренбургская, 14 (отоп) | 1,0 | 0,998108 | 1,5806 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 15 | ж/д, ул. Оренбургская, 15 (отоп) | 1,0 | 0,998117 | 1,5111 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 16 | ж/д, ул. Оренбургская, 16 (отоп) | 1,0 | 0,99812 | 0,9496 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 16 а | ж/д, ул. Оренбургская, 16 а (отоп) | 1,0 | 0,998144 | 0,9508 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 17 | ж/д, ул. Оренбургская, 17 (отоп) | 1,0 | 0,998114 | 0,8118 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 17 а | ж/д, ул. Оренбургская, 17 а (отоп) | 1,0 | 0,998112 | 0,8105 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 1а | Гараж ЖЭК №3 | 1,0 | 0,998082 | 0,2596 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 1Б | ИП Ванюшин (маг. Мечта) ул. Оренбургская, 1Б | 1,0 | 0,998098 | 0,0757 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 2 | ж/д, ул. Оренбургская, 2 (отоп) | 1,0 | 0,998106 | 0,8961 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 2 а | ж/д, ул. Оренбургская, 2 а (отоп) | 1,0 | 0,998108 | 1,9013 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 | ж/д, ул. Оренбургская, 3 (отоп) | 1,0 | 0,998108 | 1,4349 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.4) (отоп) | 1,0 | 0,998113 | 0,6074 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.3) (отоп) | 1,0 | 0,998115 | 0,6062 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.2) (отоп) | 1,0 | 0,998118 | 0,6039 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.1) (отоп) | 1,0 | 0,998118 | 0,6036 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.5) (отоп) | 1,0 | 0,998113 | 0,6074 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 4 | ж/д, ул. Оренбургская, 4 (отоп) | 1,0 | 0,998121 | 1,4887 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 4 а | ж/д, ул. Оренбургская, 4 а (отоп) | 1,0 | 0,99808 | 1,6535 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 5 | ж/д, ул. Оренбургская, 5 (отоп) | 1,0 | 0,998109 | 1,4685 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 5 а | ж/д, ул. Оренбургская, 5 а (отоп) | 1,0 | 0,998082 | 0,738 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 6 | ж/д, ул. Оренбургская, 6 (отоп) | 1,0 | 0,998108 | 1,2903 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 7 | д/с №9, ул. Оренбургская, 7 | 1,0 | 0,998105 | 0,9265 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 8 | ж/д, ул. Оренбургская, 8 (отоп) | 1,0 | 0,998081 | 1,6291 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 9 | ж/д, ул. Оренбургская, 9 (отоп) | 1,0 | 0,998109 | 1,4829 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Слуцкая, 1 | ж/д ул. Слуцкая, 1 | 1,0 | 0,99812 | 0,2488 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Слуцкая, 3 | Школа №51, лыжн.база., гараж (ОТ) | 1,0 | 0,998129 | 2,204 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Уральская, 1а | ж/д, ул. Уральская, 1а (отоп) | 1,0 | 0,99808 | 1,1722 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Бакинская, 5 | ж/д, ул. Бакинская, 5 (отоп) | 1,0 | 0,998538 | 0,1626 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Бобруйская, 41/1 | ж/д ул. Бобруйская, 41/1 | 1,0 | 0,998597 | 0,0231 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Бобруйская, 41/2 | ж/д ул. Бобруйская, 41/2 | 1,0 | 0,998599 | 0,0288 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Бобруйская, 43 | ж/д ул. Бобруйская, 43 | 1,0 | 0,998597 | 0,0327 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 19 | ж/д, ул. Кавказская, 19 (отоп) | 1,0 | 0,998548 | 0,5255 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 21 | ж/д, ул. Кавказская, 21 (отоп) | 1,0 | 0,998546 | 0,3155 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 29 | ж/д, ул. Кавказская, 29 (от) | 1,0 | 0,998564 | 0,5413 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 29 а | ж/д, ул. Кавказская, 29 а (отоп) | 1,0 | 0,998572 | 0,7621 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 30 | ППЧ, ул. Кавказская, 30 | 1,0 | 0,998548 | 0,1417 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 31 | ж/д ул. Кавказская, 31 | 1,0 | 0,998575 | 0,022 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 32 | ж/д ул. Кавказская, 32 | 1,0 | 0,998533 | 0,0382 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 33 | ж/д ул. Кавказская, 33 | 1,0 | 0,998576 | 0,0253 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 34 | ж/д ул. Кавказская, 34 | 1,0 | 0,998569 | 0,0233 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 38 | ж/д ул. Кавказская, 38/1 | 1,0 | 0,998572 | 0,0233 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 38 | ж/д ул. Кавказская, 38/2 | 1,0 | 0,998572 | 0,0234 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 40 | ж/д ул. Кавказская, 40/1 | 1,0 | 0,998576 | 0,0352 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 40/1 | ж/д ул. Кавказская, 40/1 | 1,0 | 0,998589 | 0,0251 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 42 | ж/д ул. Кавказская, 42 | 1,0 | 0,998591 | 0,0379 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 44 | ж/д ул. Кавказская, 44 | 1,0 | 0,998576 | 0,0209 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Кавкзаская, 27 | д/с №11, ул. Кавкзаская, 27 | 1,0 | 0,998567 | 0,3416 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Красноводская, 2а | ж/д, ул. Красноводская, 2 а (отоп) | 1,0 | 0,998567 | 0,4313 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Молдавская, 6а | ж/д, ул. Молдавская, 6а | 1,0 | 0,998615 | 0,1339 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Профсоюзная, 18 | Больница, ул. Профсоюзная, 18 | 1,0 | 0,998614 | 0,3051 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Профсоюзная, 20 | ж/д, ул. Профсоюзная, 20 (отоп) | 1,0 | 0,99862 | 0,7167 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Профсоюзная, 21 | ж/д, ул. Профсоюзная, 21 (отоп) | 1,0 | 0,99859 | 0,5517 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Профсоюзная, 24 | ж/д, ул. Профсоюзная, 24 (отоп) | 1,0 | 0,998545 | 0,5514 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Профсоюзная, 25 | ж/д, ул. Профсоюзная, 25 (отоп) | 1,0 | 0,998543 | 0,7868 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Товарищеская, 20 | ж/д, ул. Товарищеская, 20 | 1,0 | 0,998624 | 0,4138 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Товарищеская, 22 | ж/д, ул. Товарищеская, 22 | 1,0 | 0,998637 | 0,4732 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Урожайная, 11 | ж/д, ул. Урожайная, 11 (отоп) | 1,0 | 0,998605 | 0,4754 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Урожайная, 13 | Церковь, ул. Урожайная, 13 | 1,0 | 0,998626 | 0,3233 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 13 | ж/д, ул. Цикличная, 13 (отоп) | 1,0 | 0,998535 | 0,733 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 14 | ж/д, ул. Цикличная, 14 (отоп) | 1,0 | 0,998529 | 0,6939 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 15 | ж/д, ул. Цикличная, 15 (отоп) | 1,0 | 0,99853 | 0,424 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 16 | ж/д, ул. Цикличная, 16 (отоп) | 1,0 | 0,998499 | 0,4786 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 16 а | ж/д, ул. Цикличная, 16 а (отоп) | 1,0 | 0,998517 | 0,482 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 17 | ж/д, ул. Цикличная, 17 (отоп) | 1,0 | 0,998533 | 0,3482 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 18 | ж/д, ул. Цикличная, 18 | 1,0 | 0,998512 | 0,1796 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 18 а | ул. Цикличная, 18 а, ИП Захаров Е.А. | 1,0 | 0,998515 | 0,1131 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 19 | ж/д, ул. Цикличная, 19 (отоп) | 1,0 | 0,998612 | 1,6953 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 19 а | ж/д, ул. Цикличная, 19 а | 1,0 | 0,998637 | 0,0486 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 20 | ж/д, ул. Цикличная, 20 | 1,0 | 0,998512 | 0,2051 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 21 | ж/д, ул. Цикличная, 21 (отоп) | 1,0 | 0,998554 | 0,3179 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 22 | ж/д, ул. Цикличная, 22 | 1,0 | 0,998546 | 0,5484 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 23 | ж/д, ул. Цикличная, 23 (отоп) | 1,0 | 0,998582 | 0,4409 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 24 | ж/д, ул. Цикличная, 24 (отоп) | 1,0 | 0,998543 | 0,4772 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 25 | ж/д, ул. Цикличная, 25 (отоп) | 1,0 | 0,99859 | 0,8129 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 26 | ж/д, ул. Цикличная, 26 (отоп) | 1,0 | 0,998502 | 0,314 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 28 | ж/д,ул. Цикличная, 28 (отоп) | 1,0 | 0,998505 | 0,6965 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 30 | ж/д, ул. Цикличная, 30 (отоп) | 1,0 | 0,998553 | 0,9157 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 1 | ж/д, пер. Коксовый, 1 | 1,0 | 0,998464 | 0,5805 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 10 | ж/д, пер. Коксовый, 10 | 1,0 | 0,998458 | 0,2319 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 13 | п. Коксовый, 13 (отоп) | 1,0 | 0,998484 | 0,2268 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 14 | ж/д, пер. Коксовый, 14 | 1,0 | 0,998472 | 0,6169 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 15 | ж/д, пер. Коксовый, 15 | 1,0 | 0,998479 | 0,23 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 16б | ж/д пер. Коксовый, 16б (от) | 1,0 | 0,998479 | 0,3868 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 17 | ж/д, пер. Коксовый, 17 | 1,0 | 0,998479 | 0,2316 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 18 | ж/д, пер. Коксовый, 18 | 1,0 | 0,998499 | 0,2761 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 19 | ж/д, пер. Коксовый, 19 | 1,0 | 0,998481 | 0,2157 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 19а | ж/д, пер. Коксовый, 19а | 1,0 | 0,998483 | 0,2132 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 20 | ж/д, пер. Коксовый, 20 | 1,0 | 0,998496 | 0,2672 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 21 | ж/д, п. Коксовый, 21 (отоп) | 1,0 | 0,998472 | 0,1997 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 21 | ж/д, п. Коксовый, 21 (отоп) | 1,0 | 0,998474 | 0,1991 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 22 | Д/сад №82, пер. Коксовый, 22 | 1,0 | 0,998485 | 0,242 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 26б | ж/д пер.Коксовый, 26б | 1,0 | 0,99847 | 0,5461 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 4 | Дом творчества, пер. Коксовый, 4 | 1,0 | 0,99848 | 0,9489 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 6 | ООО "Элит-персонал", пер. Коксовый, 6 | 1,0 | 0,998459 | 0,0749 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 9 | ж/д, пер. Коксовый, 9 | 1,0 | 0,998466 | 0,2322 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер.Коксовый, 26а | ж/д пер.Коксовый, 26а | 1,0 | 0,998468 | 0,547 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 11 | ж/д,ул.2-я Коксовая,11 (отоп) | 1,0 | 0,998478 | 0,2904 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 12 | ж/д,ул.2-я Коксовая,12 (отоп) | 1,0 | 0,998495 | 0,9801 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 13 | ж/д,ул.2-я Коксовая,13(отоп) | 1,0 | 0,998492 | 0,5113 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 14 | ж/д,ул.2-я Коксовая,14 (отоп) | 1,0 | 0,99846 | 0,3351 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 17 | ж/д,ул.2-яКоксовая,17(отоп) | 1,0 | 0,998459 | 0,397 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 18 | ж/д, ул.2-яКоксовая,18(отоп) | 1,0 | 0,998457 | 0,6769 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 2 | ж/д, 2-я Коксовая, 2 | 1,0 | 0,998462 | 0,3464 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 20б | ж/д,ул.2-я Коксовая,20б(отоп) | 1,0 | 0,998491 | 0,5479 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 22 | ж/д,ул.2-я Коксовая,22 (отоп) | 1,0 | 0,998492 | 0,5316 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 22а | ж/д,ул.2-яКоксовая,22а(отоп) | 1,0 | 0,998481 | 0,7058 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 24 | ж/д,ул.2-я Коксовая,24 (отоп) | 1,0 | 0,998487 | 0,7314 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 28 | ж/д,ул.2-я Коксовая,28 (отоп) | 1,0 | 0,998485 | 0,6441 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 3 | ж/д, 2-я Коксовая, 3 | 1,0 | 0,998459 | 0,5575 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 32 | ж/д, ул. 2-я Коксовая,32(отоп) | 1,0 | 0,998477 | 0,447 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 5а | ж/д ул. 2-я Коксовая, 5а (отоп) | 1,0 | 0,998492 | 0,5693 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 6 | ж/д,ул.2-я Коксовая, 6 (отоп) | 1,0 | 0,99847 | 0,446 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 7 | ж/д, ул. 2-я Коксовая, 7(отоп) | 1,0 | 0,998487 | 0,6298 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Ближняя, 10 | общежитие, Ближняя, 10 | 1,0 | 0,998481 | 1,472 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Ближняя, 35а | ж/д, Ближняя, 35а | 1,0 | 0,998467 | 1,4832 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Ближняя, 39 | ж/д, Ближняя, 39 | 1,0 | 0,998457 | 1,0938 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Ближняя, 72 | АБК, боксы, ул. Ближняя, 72 | 1,0 | 0,998465 | 1,7757 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 1 | ж/д, Волжская, 1 | 1,0 | 0,998476 | 0,2367 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 10 | ж/д, ул. Волжская, 10 (отоп) | 1,0 | 0,998472 | 0,3218 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 11 | шк. №71, ул. Волжская, 11 | 1,0 | 0,998466 | 1,4558 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 12 | МУ Центр соц. реабилитации,ул. Волжская, 12 | 1,0 | 0,99847 | 0,3415 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 12а | ж/д, ул. Волжская, 12а (отоп) | 1,0 | 0,998481 | 0,3365 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 14 | ж/д, ул. Волжская, 14 (отоп) | 1,0 | 0,998469 | 0,161 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 14 | ж/д, ул. Волжская, 14 (отоп) | 1,0 | 0,998468 | 0,161 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 16 | ж/д, ул. Волжская, 16(отоп) | 1,0 | 0,998464 | 0,2789 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 16а | д/с №77,ул. Волжская,16а(отоп) | 1,0 | 0,99846 | 0,2698 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 18 | ж/д, ул. Волжская, 18(отоп) | 1,0 | 0,998457 | 0,2808 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 20 | ж/д, ул. Волжская, 20(отоп) | 1,0 | 0,998458 | 0,2536 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 20а | ж/д, ул. Волжская,20а (отоп) | 1,0 | 0,998463 | 0,4309 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 20б | ж/д, ул. Волжская,20б (отоп) | 1,0 | 0,998465 | 0,4573 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 20в | Голышев ул. Волжская, 20в(отоп) | 1,0 | 0,998458 | 0,0945 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 22 | ж/д, ул. Волжская, 22 (отоп) | 1,0 | 0,998469 | 0,4125 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 3 | ж/д, Волжская, 3 | 1,0 | 0,998475 | 0,238 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 5 | ж/д, Волжская, 5 | 1,0 | 0,998464 | 0,3794 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 7а | ул. Волжская, 7а (отоп) | 1,0 | 0,998484 | 0,3224 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 8 | ж/д, ул. Волжская, 8 (отоп) | 1,0 | 0,998477 | 0,1596 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 8 | ж/д, ул. Волжская, 8 (отоп) | 1,0 | 0,99848 | 0,1584 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 8а | МУ Центр соц. реабилитации ул. Волжская, 8а | 1,0 | 0,998481 | 0,3147 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 9а | ТСЖ "Энергетик, ул. Волжская, 9а | 1,0 | 0,998484 | 0,5959 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кемеровская, 45 | ж/д, Кемеровская, 45 | 1,0 | 0,998461 | 0,0232 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кемеровская, 47 | ж/д, Кемеровская, 47 | 1,0 | 0,998461 | 0,0179 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кемеровская, 49 | ж/д, Кемеровская, 49 | 1,0 | 0,998459 | 0,0218 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 24 | ж/д, Коксовая, 24 | 1,0 | 0,998464 | 0,5414 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 28а | ж/д, Коксовая, 28а | 1,0 | 0,998473 | 1,5759 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 30 | ж/д, Коксовая, 30 | 1,0 | 0,998505 | 0,3985 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 32 | ж/д, ул. Коксовая, 32 (отоп) | 1,0 | 0,998505 | 0,4539 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 34 | ж/д, ул. Коксовая, 34 (отоп) | 1,0 | 0,998503 | 0,4041 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 36 | ж/д, ул. Коксовая, 36 (отоп) | 1,0 | 0,998496 | 0,2893 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 38 | ж/д, ул. Коксовая, 38 (отоп) | 1,0 | 0,998481 | 0,7349 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 38а | ж/д ул. Коксовая, 38а, ФГКУ-13 отряд, гараж | 1,0 | 0,998481 | 0,6747 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 40 | ж/д, ул. Коксовая, 40 (отоп) | 1,0 | 0,998477 | 0,642 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 41 | Школа №3, мастерские, ул. Коксовая, 41 | 1,0 | 0,998458 | 0,775 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 42 | ж/д, ул. Коксовая, 42 (отоп) | 1,0 | 0,998466 | 0,318 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 43 | ж/д, Коксовая, 43 | 1,0 | 0,998473 | 1,6323 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 44 | ж/д, ул. Коксовая, 44 (отоп) | 1,0 | 0,99846 | 0,2973 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 45 | ж/д, Коксовая, 45 | 1,0 | 0,99849 | 1,9398 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 10 | ж/д, ул. Кучина, 10 (отоп) | 1,0 | 0,998516 | 0,5732 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 12 | ж/д, ул. Кучина, 12 (отоп) | 1,0 | 0,998529 | 0,6573 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 14 | ж/д, ул. Кучина, 14 (отоп) | 1,0 | 0,998489 | 0,58 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 16 | ж/д, ул. Кучина, 16 (отоп) | 1,0 | 0,998483 | 0,5259 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 18 | ж/д, ул. Кучина, 18 (отоп) | 1,0 | 0,998473 | 0,4947 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 2 | ж/д, ул. Кучина, 2 (отоп) | 1,0 | 0,998461 | 0,6466 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 20 | ж/д, ул. Кучина, 20 (отоп) | 1,0 | 0,998459 | 1,0598 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 22 | ж/д, ул. Кучина, 22 (отоп) | 1,0 | 0,998459 | 1,7556 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 24 | ж/д, ул. Кучина, 24 (отоп) | 1,0 | 0,998459 | 0,7039 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 24а | общежитие ул. Кучина, 24а (отоп), ОАО Сибирьтелеком | 1,0 | 0,998491 | 1,0591 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 26 | ж/д, ул. Кучина, 26 (отоп) | 1,0 | 0,998473 | 0,4952 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 28 | ж/д, ул. Кучина, 28 (отоп) | 1,0 | 0,998486 | 0,4938 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 30 | ж/д, ул. Кучина, 30 (отоп) | 1,0 | 0,998509 | 0,3968 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 32 | ж/д, ул. Кучина, 32 (отоп) | 1,0 | 0,998511 | 0,5441 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 34 | ж/д, ул. Кучина, 34 (отоп) | 1,0 | 0,998487 | 0,5584 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 36 | Детсад № 63 ул. Кучина, 36(отоп) | 1,0 | 0,998489 | 0,3656 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 4 | ж/д, ул. Кучина, 4 (отоп) | 1,0 | 0,99846 | 0,8327 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 6 | ж/д, ул. Кучина, 6 (отоп) | 1,0 | 0,998464 | 0,8747 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 6а | ж/д, ул. Кучина, 6а (отоп) | 1,0 | 0,99846 | 0,7574 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 8 | ж/д, ул. Кучина, 8 (отоп) | 1,0 | 0,998475 | 0,6822 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Мурманская, 16а | ул. Мурманская, 16а (отоп) | 1,0 | 0,998458 | 0,3173 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  | Гараж, склады | 1,0 | 0,998457 | 0,1782 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Главная, 124 | ж/д, ул. Главная, 124 (отоп) | 1,0 | 0,999734 | 0,4533 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 31 | д/с №18, ул. Углекопская, 31 | 1,0 | 0,999738 | 0,0326 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 33 | ж/д, ул. Углекопская, 33(отоп) | 1,0 | 0,999737 | 0,0927 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 52 | ж/д, ул. Углекопская, 52(отоп) | 1,0 | 0,999738 | 0,0244 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 54 | ж/д, ул. Углекопская, 54(отоп) | 1,0 | 0,999735 | 0,046 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 54 | ж/д, ул. Углекопская, 54(отоп) | 1,0 | 0,999735 | 0,0459 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 1 | ж/д, ул. Черных, 1 (отоп) | 1,0 | 0,999736 | 0,0956 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 10 | ж/д, ул. Черных, 10 (отоп) | 1,0 | 0,999736 | 0,0608 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 11 | ж/д, ул. Черных, 11 (отоп) | 1,0 | 0,999756 | 0,0695 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 13 | ж/д, ул. Черных, 13 (отоп) | 1,0 | 0,999759 | 0,06 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 14 | муз.шк.№41, ул. Черных, 14 | 1,0 | 0,99974 | 0,0211 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 15 | ж/д, ул. Черных, 15 (отоп) | 1,0 | 0,999762 | 0,0668 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 16 | ж/д, ул. Черных, 16 (отоп) | 1,0 | 0,999735 | 0,0801 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 17 | ж/д, ул. Черных, 17 (отоп) | 1,0 | 0,999771 | 0,1062 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 18 | ж/д, ул. Черных, 18 (отоп) | 1,0 | 0,999735 | 0,0801 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 18а | ж/д, ул. Черных, 18а (отоп) | 1,0 | 0,999737 | 0,2564 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 2 | ж/д, ул. Черных, 2 (отоп) | 1,0 | 0,999735 | 0,058 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 2 | ж/д, ул. Черных, 2 (отоп) | 1,0 | 0,999738 | 0,0577 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 20 | ж/д, ул. Черных, 20 (отоп) | 1,0 | 0,999735 | 0,0798 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 22 | ж/д, ул. Черных, 22 (отоп) | 1,0 | 0,999742 | 0,1257 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 22а | ж/д, ул. Черных, 22а (отоп) | 1,0 | 0,999741 | 0,1803 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 3 | шк. №28,ул. Черных, 3 (отоп) | 1,0 | 0,999751 | 0,1272 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 3а | нач.шк., ул. Черных, 3а (от) | 1,0 | 0,999736 | 0,0217 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 4 | ж/д, ул. Черных, 4 (отоп), поликлиника | 1,0 | 0,999735 | 0,0371 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 5 | Храм, ул. Черных, 5 | 1,0 | 0,999736 | 0,0866 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 6 | ж/д, ул. Черных, 6 (отоп) | 1,0 | 0,999735 | 0,0396 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 7-1 | ж/д,ул. Черных, 7-1 (отоп) | 1,0 | 0,999738 | 0,1041 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 7-2 | ж/д, ул. Черных, 7-2 (отоп) | 1,0 | 0,999743 | 0,0777 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 8 | ж/д, ул. Черных, 8 (отоп) | 1,0 | 0,999735 | 0,0613 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 9 | ж/д, ул. Черных, 9 | 1,0 | 0,999751 | 0,0603 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул Тюдениня, 9/2 | ж/д, ул Тюдениня, 9/2 | 1,0 | 0,999663 | 0,1236 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 21а | ж/д, ул. Кустарная, 21а (общежитие) | 1,0 | 0,99967 | 0,2852 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 22 | ж/д, ул. Кустарная, 22(отоп) | 1,0 | 0,999663 | 0,5047 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 22а | ж/д, ул.Кустарная, 22а(отоп) | 1,0 | 0,999662 | 0,2855 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 31 | ж/д, ул.Кустарная, 31 (отоп) | 1,0 | 0,999662 | 0,2656 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 33 | ж/д, ул.Кустарная, 33 (отоп) | 1,0 | 0,999662 | 0,3114 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 35 | ДК ш.Зенк-ая, ул.Кустарная, 35 | 1,0 | 0,999664 | 0,1853 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 1 | ж/д, ул. Тюленина, 1 | 1,0 | 0,999663 | 0,0988 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 1 | Гараж Скор. пом. ул. Тюленина, 1 | 1,0 | 0,999661 | 0,0131 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 11 | ж/д, ул. Тюленина, 11 | 1,0 | 0,999662 | 0,095 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 13 | ж/д, ул. Тюленина, 13 | 1,0 | 0,999665 | 0,1793 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 15 | ж/д, ул. Тюленина, 15 | 1,0 | 0,999661 | 0,082 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 17 | ж/д, ул. Тюленина, 17 | 1,0 | 0,999662 | 0,1747 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 19 | ж/д, ул. Тюленина, 19 | 1,0 | 0,999669 | 0,1704 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 24 | д/с №33, ул. Тюленина, 24 | 1,0 | 0,999666 | 0,0792 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 3 | ж/д, ул. Тюленина, 3 | 1,0 | 0,999661 | 0,1008 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 5 | ж/д, ул. Тюленина, 5 | 1,0 | 0,999668 | 0,1898 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 7 | ж/д, ул. Тюленина, 7 | 1,0 | 0,999661 | 0,0998 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 9 | ж/д, ул. Тюленина, 9 | 1,0 | 0,999668 | 0,1134 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 9/1 | ж/д, ул. Тюленина, 9/1 | 1,0 | 0,999662 | 0,1237 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 33 | ж/д ул. Учительская, 33 | 1,0 | 0,999662 | 0,0068 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 34 | ж/д, ул. Учительская, 34 | 1,0 | 0,999672 | 0,0643 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 37 | ж/д ул. Учительская, 37 | 1,0 | 0,999662 | 0,0077 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 37/1 | ж/д ул. Учительская, 37/1 | 1,0 | 0,999663 | 0,0036 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 37/2 | ж/д ул. Учительская, 37/2 | 1,0 | 0,999663 | 0,0036 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 39 | ж/д ул. Учительская, 39 | 1,0 | 0,999662 | 0,005 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная ,4а | ж/д ул. Центральная ,4а | 1,0 | 0,999669 | 0,0806 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная 7а к1 | ул. Центральная 7а к1 | 1,0 | 0,999678 | 0,1284 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 1 | ж/д, ул. Центральная, 1 | 1,0 | 0,999664 | 0,0139 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 10 | ж/д, ул. Центральная, 10 | 1,0 | 0,9997 | 0,0892 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 2 | шк. №44, ул. Центральная, 2 | 1,0 | 0,999666 | 0,1025 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 2 | шк. №44, ул. Центральная, 2 | 1,0 | 0,999672 | 0,0571 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 3 | ж/д, ул. Центральная, 3 | 1,0 | 0,999672 | 0,0642 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 4 | ж/д, ул. Центральная, 4 | 1,0 | 0,999676 | 0,0878 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 5 | ж/д, ул. Центральная, 5 | 1,0 | 0,999672 | 0,0542 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 6 | ж/д, ул. Центральная, 6 (общежитие) | 1,0 | 0,999679 | 0,0765 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 7а к2 | ж/д ул. Центральная, 7а к2 | 1,0 | 0,999676 | 0,139 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 8 | Гор. бол. №4 (здание, гараж), ИП Ромашевская (аптека), ул. Центральная, 8 | 1,0 | 0,999699 | 0,1036 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 10(от) | ж/д, Грибоедова, 10(от) | 1,0 | 0,999801 | 0,0266 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 12(от) | ж/д, Грибоедова, 12(от) | 1,0 | 0,9998 | 0,0262 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 14(от) | ж/д, Грибоедова, 14(от) | 1,0 | 0,999806 | 0,0193 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 16а(от) | ж/д, Грибоедова, 16а(от) | 1,0 | 0,999811 | 0,0673 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 16б(от) | ж/д, Грибоедова, 16б(от) | 1,0 | 0,999794 | 0,0975 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 16в(от) | ж/д, Грибоедова, 16в(от) | 1,0 | 0,999807 | 0,0107 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 16в(от) | ж/д, Грибоедова, 16в(от) | 1,0 | 0,999806 | 0,0108 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 18(от) | ж/д, Грибоедова, 18(от) | 1,0 | 0,999809 | 0,019 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 2(от) | ж/д, Грибоедова, 2(от) | 1,0 | 0,999795 | 0,0216 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 20(от) | ж/д, Грибоедова, 20(от) | 1,0 | 0,999836 | 0,0236 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 22(от) | ж/д, Грибоедова, 22(от) | 1,0 | 0,999833 | 0,0256 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 22а(от) | ж/д, Грибоедова, 22а(от) | 1,0 | 0,999825 | 0,065 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 22б(от) | ж/д, Грибоедова, 22б(от) | 1,0 | 0,999805 | 0,0974 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 24(от) | ж/д, Грибоедова, 24(от) | 1,0 | 0,999835 | 0,0641 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 26(от) | ж/д, Грибоедова, 26(от) | 1,0 | 0,999842 | 0,0406 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 26а(от) | ж/д, Грибоедова, 26а(от) | 1,0 | 0,999815 | 0,0975 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 28(от) | ж/д, Грибоедова, 28(от) | 1,0 | 0,999839 | 0,064 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 30(от) | ж/д, Грибоедова, 30(от) | 1,0 | 0,999842 | 0,0717 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 32(от) | ж/д, Грибоедова, 32(от) | 1,0 | 0,999843 | 0,022 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 34(от) | ж/д, Грибоедова, 34(от) | 1,0 | 0,999844 | 0,0219 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 4(от) | ж/д, Грибоедова, 4(от) | 1,0 | 0,99979 | 0,0266 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 6(от) | ж/д, Грибоедова, 6(от) | 1,0 | 0,999798 | 0,0215 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 8(от) | ж/д, Грибоедова, 8(от) | 1,0 | 0,999795 | 0,0216 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Нарвская, 1(от) | Д/сад №75, Нарвская, 1(от) | 1,0 | 0,999793 | 0,032 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 34(от) | ж/д, Пионерская, 34(от) | 1,0 | 0,999814 | 0,0467 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. 5я Макаренко, 1 | ж/д, 5я Макаренко, 1 | 1,0 | 0,999804 | 0,0051 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. 5я Макаренко, 1а | ж/д, 5я Макаренко, 1а | 1,0 | 0,999802 | 0,0024 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. 5я Макаренко, 1а | ж/д, 5я Макаренко, 1а | 1,0 | 0,999803 | 0,0024 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. 5я Макаренко, 5 | ж/д, 5я Макаренко, 5 | 1,0 | 0,999814 | 0,0046 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Колпакова, 1 | ж/д, Колпакова, 1 | 1,0 | 0,999807 | 0,0048 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Колпакова, 11 | ж/д, Колпакова, 11 | 1,0 | 0,999822 | 0,0055 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Колпакова, 1а | ж/д, Колпакова, 1а | 1,0 | 0,999806 | 0,0046 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Колпакова, 7 | ж/д, Колпакова, 7 | 1,0 | 0,99982 | 0,0047 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Макаренко, 2(от) | Д/сад №40, Макаренко, 2(от) | 1,0 | 0,999767 | 0,058 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Макаренко, 68а(от) | Школа №31, Макаренко, 68а(от) | 1,0 | 0,999756 | 0,2482 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Макаренко, 7а(от) | ж/д, Макаренко, 7а(от) | 1,0 | 0,999759 | 0,2377 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 51 | ж/д, Пионерская, 51(от) | 1,0 | 0,999761 | 0,1343 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 52 (отоп) | ж/д, Пионерская, 52 (отоп) | 1,0 | 0,999758 | 0,1134 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 54(от) | ж/д, Пионерская, 54(от) | 1,0 | 0,999754 | 0,1134 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 56(от) | ж/д, Пионерская, 56(от) | 1,0 | 0,999754 | 0,1202 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 58(от) | ж/д, Пионерская, 58(от) | 1,0 | 0,99975 | 0,1218 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 60(от) | ж/д, Пионерская, 60(от) | 1,0 | 0,99975 | 0,0933 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 62(от) | ж/д, Пионерская, 62(от) | 1,0 | 0,999751 | 0,1766 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 64(от) | ж/д, Пионерская, 64(от) | 1,0 | 0,999751 | 0,1911 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 66 (отоп) | ж/д, Пионерская, 66 (отоп) | 1,0 | 0,99975 | 0,2083 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 68(от) | ж/д, Пионерская, 68(от) | 1,0 | 0,99975 | 0,1868 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Весенняя, 13 | ж/д ул. Весенняя, 13 | 1,0 | 0,99987 | 0,0022 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Весенняя, 16 | ж/д ул. Весенняя, 16 | 1,0 | 0,999871 | 0,0022 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Весенняя, 18 | ж/д ул. Весенняя, 18 | 1,0 | 0,999872 | 0,0012 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Каховская, 12 | ж/д ул. Каховская, 12 | 1,0 | 0,999875 | 0,0014 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 35 | ж/д, Пионерская, 35 (отоп) | 1,0 | 0,999904 | 0,0375 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 36 | Школа №62, Пионерская, 36 | 1,0 | 0,999884 | 0,0961 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 37 | ж/д, Пионерская, 37 (отоп) | 1,0 | 0,999901 | 0,0315 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 38 | ж/д, Пионерская, 38 (отоп) | 1,0 | 0,999874 | 0,0667 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 39 | ж/д, Пионерская, 39 (отоп) | 1,0 | 0,999896 | 0,0189 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 40 | ж/д, Пионерская, 40 (отоп) | 1,0 | 0,999875 | 0,0373 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 41 | ж/д. Пионерская, 41 (отоп) | 1,0 | 0,999892 | 0,0219 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 42 | ж/д, Пионерская, 42 (отоп) | 1,0 | 0,999874 | 0,0397 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 43 | ж/д, Пионерская, 43 (отоп) | 1,0 | 0,999889 | 0,0219 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 44 | ж/д, Пионерская, 44 (отоп) | 1,0 | 0,999875 | 0,0482 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 45 | Володина Н. И.. ул. Пионерская, 45 (отоп) | 1,0 | 0,999906 | 0,0111 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 46 | ж/д, Пионерская, 46 (отоп) | 1,0 | 0,999872 | 0,0904 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 47 | ж/д, Пионерская, 47 (отоп | 1,0 | 0,999882 | 0,0141 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 48 | ж/д, Пионерская, 48 (отоп) | 1,0 | 0,999877 | 0,0886 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 50 | ж/д, Пионерская, 50 (отоп) | 1,0 | 0,99988 | 0,057 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Юргинская, 2 | ж/д ул. Юргинская, 2 (отоп) | 1,0 | 0,999871 | 0,0033 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" | ул. Юргинская, 6 | ж/д ул. Юргинская, 6 (гвс) | 1,0 | 0,999874 | 0,0031 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 10 | ж/д, пр. Гагарина, 10 (отоп) | 1,0 | 0,995937 | 1,6604 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 12 | ж/д, пр. Гагарина, 12 (отоп) | 1,0 | 0,995945 | 3,1291 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 14 | ж/д, пр. Гагарина, 14 (отоп), Мария-Ра, МУПК "Школьное питание" | 1,0 | 0,995949 | 3,0628 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 14 А | МУП "Комбинат питания", пр. Гагарина, 14 А | 1,0 | 0,995982 | 0,2275 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 16 | ж/д, пр.Гагарина, 16 (отоп), ИП Хабарова, ООО "РИЧ", ИП Баль | 1,0 | 0,99595 | 2,0026 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 18 | ж/д, пр.Гагарина, 18 (отоп), ИП Попов, ООО Двери ПРК | 1,0 | 0,995944 | 1,5575 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 20 | ж/д, пр.Гагарина, 20 (отоп), ЧП "Зырянова" | 1,0 | 0,99601 | 2,3541 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 20 а | ж/д пр.Гагарина, 20 а (отоп), ООО Сибблок | 1,0 | 0,996012 | 0,8925 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 4 | ж/д, пр. Гагарина, 4 (отоп) | 1,0 | 0,995935 | 3,2762 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 6 | пр. Гагарина, 6 Админ. Прокоп. р-на (архив), Ред.газеты "С/Жизнь" (отоп) | 1,0 | 0,995943 | 0,5905 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 8 | пр. Гагарина, 8 Мировые судьи (отоп) | 1,0 | 0,99598 | 0,5568 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Киселевская, 8а | ж/д ул. Киселевская, 8а (от) | 1,0 | 0,995955 | 0,1164 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 1 | ж/д, ул. Мартехова, 1 (отоп), ФЛ Амбурцева | 1,0 | 0,995935 | 1,6165 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 11 | ж/д, ул. Мартехова, 11 (отоп), Муз.школа №11 | 1,0 | 0,995939 | 2,0289 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 11 а | ж/д, ул. Мартехова, 11а (отоп) | 1,0 | 0,996089 | 2,3629 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 13 | ж/д, ул. Мартехова, 13 (отоп) | 1,0 | 0,99601 | 1,6691 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 15 | ж/д, ул. Мартехова, 15 (отоп), ЧП Ерютина | 1,0 | 0,996098 | 1,5619 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 3 | ж/д, ул. Мартехова, 3 (отоп) | 1,0 | 0,995935 | 1,3627 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 4 | ж/д, ул. Мартехова, 4 (отоп), Адм. прокоп.р-на гараж | 1,0 | 0,996006 | 1,5474 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 5 | ж/д, ул. Мартехова, 5 (отоп) | 1,0 | 0,995937 | 1,6277 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 6 | ж/д, ул. Мартехова, 6 (отоп) | 1,0 | 0,995941 | 0,5209 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 6 а | ул. Мартехова, 6 а ООО "СБК" (отоп) | 1,0 | 0,995938 | 0,2924 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 7 | ж/д, ул. Мартехова, 7 (отоп) | 1,0 | 0,995963 | 1,7405 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 8 | Котельная №48 (отоп) | 1,0 | 0,995935 | 2,1583 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 9 | ж/д, ул. Мартехова, 9 (отоп) | 1,0 | 0,995936 | 2,2749 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 1 | ж/д, ул. Ноградская, 1 (отоп), ЗАО "ГРАСС", ООО Стройсвязь | 1,0 | 0,995952 | 2,0952 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 10 | ж/д, ул. Ноградская, 10 (отоп), Центр соц.обсл.нас. | 1,0 | 0,995947 | 1,7779 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 11 | ж/д, ул. Ноградская, 11 (отоп) | 1,0 | 0,995936 | 2,6861 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 13 | ж/д, ул. Ноградская, 13 (отоп), ТсОО "Луч", ФЛ Тихомиров, Тихомирова | 1,0 | 0,996044 | 2,3501 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 15 | ж/д, ул. Ноградская, 15 (отоп), Почтовое отд., ЧП Узлова, ИП Тихомиров, ФЛ Скворцов | 1,0 | 0,996017 | 1,732 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 17 | ул. Ноградская, 17 ООО "Прелестница" | 1,0 | 0,996052 | 0,4782 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 2 | ж/д, ул. Ноградская, 2 (отоп), ИП Байтимирова, ЧП Никульникова | 1,0 | 0,995935 | 3,1262 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 2 а | ж/д, ул. Ноградская, 2 а (отоп) | 1,0 | 0,995937 | 3,0281 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 3 | ж/д, ул. Ноградская, 3 (отоп) | 1,0 | 0,995937 | 1,6672 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 4 | Кожно-венеролог.дисп. (отоп) | 1,0 | 0,995937 | 2,2039 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 5 | ж/д, ул. Ноградская, 5 (отоп), ООО "Семья" | 1,0 | 0,996009 | 1,6336 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 6 | ж/д, ул. Ноградская, 6 (отоп), Аптека №34 | 1,0 | 0,995951 | 1,9487 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 7 | ж/д, ул. Ноградская, 7 (отоп) Центр псих. пом. | 1,0 | 0,995997 | 2,7191 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 8 | ж/д, ул. Ноградская, 8 (отоп), ФЛ Воробьева | 1,0 | 0,995963 | 1,9104 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 9 | ж/д, ул. Ноградская, 9 (отоп) | 1,0 | 0,995941 | 1,3219 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 10 | ж/д ул. Советов, 10 (от) | 1,0 | 0,995963 | 3,0386 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 11 | ж/д, ул. Советов, 11 (отоп), ИП Сироткин, Мировые судьи | 1,0 | 0,995952 | 3,071 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 12 | ж/д ул. Советов, 12 (от) | 1,0 | 0,995962 | 3,5932 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 12а | Детский сад №27 (от) | 1,0 | 0,995975 | 1,0371 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 13 | Частный сектор, ул. Советов, 13 | 1,0 | 0,996169 | 0,3866 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 13 | ул. Советов, 13 (отоп) пож.часть гараж и депо | 1,0 | 0,996166 | 1,1098 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 15 | ул. Советов, 15 ИП Бахчурин | 1,0 | 0,996206 | 0,5557 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 19 | ж/д ул. Советов, 19 (от) | 1,0 | 0,995961 | 2,9104 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 20 | ж/д ул. Советов, 20 (от) | 1,0 | 0,995974 | 4,0856 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 21 | ж/д ул. Советов, 21 (от) | 1,0 | 0,99597 | 3,8841 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 24 | ж/д ул. Советов, 24 (от) | 1,0 | 0,995963 | 3,0616 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 25 | ж/д, ул. Советов, 25 (отоп 3) | 1,0 | 0,995963 | 3,5315 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 25 | ж/д, ул. Советов, 25 (отоп 2) | 1,0 | 0,99598 | 3,5334 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 25 | ж/д, ООО Радость, ФЛ Лукьянчиков, ул. Советов, 25 (отоп 1) | 1,0 | 0,995938 | 4,1677 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 26 | ж/д ул. Советов, 26 (от), МУЗ ГТМО №1 наркол.диспансер | 1,0 | 0,995972 | 4,1991 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 3 | ж/д, ул. Советов, 3 (отоп) | 1,0 | 0,99594 | 3,0671 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 4 | УФМС России, ГУВД | 1,0 | 0,995951 | 0,8443 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 4 | Гаражи, ул. Советов, 4 | 1,0 | 0,99595 | 0,3417 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 5 | ж/д ул. Советов, 5 (от), ФЛ Лалетина | 1,0 | 0,995943 | 4,5423 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 6 | ж/д, ул. Советов, 6 (отоп) | 1,0 | 0,995935 | 1,0912 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 7 | ж/д ул. Советов, 7 (от) | 1,0 | 0,995981 | 2,1813 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 8 | ж/д ул. Советов, 8 (от) | 1,0 | 0,995939 | 4,1888 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 9 | д/с №27, ул. Советов, 9 (отоп) | 1,0 | 0,995959 | 0,81 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 9 А к. 3 | ж/д, ул. Советов, 9 А к.3 (отоп) | 1,0 | 0,995937 | 0,8786 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 9 А к.1, 2 | ж/д, ул. Советов, 9 А к.1, 2 (отоп) | 1,0 | 0,995936 | 1,7618 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 11 | ж/д, ул. Шишкина, 11 (отоп), Губерн.страх.комп., ФЛ Иванов, ФЛ Садриева, Ип Караульщиков | 1,0 | 0,996035 | 3,7153 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 12 | ж/д, ул. Шишкина, 12 (отоп), ФЛ Шашков, ЧП Иванченко, Ростпозитив, Лео-С, ЧП Говоруха | 1,0 | 0,995955 | 3,2983 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 13 | ж/д, ул. Шишкина, 13 (отоп), ИП Беззабава | 1,0 | 0,99597 | 1,7165 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 14 | ж/д, ул. Шишкина, 14 (отоп) | 1,0 | 0,995944 | 1,396 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 15 | ж/д, ул. Шишкина, 15 (отоп) | 1,0 | 0,995956 | 2,1013 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 15 а | ж/д, ул. Шишкина, 15 а (отоп) | 1,0 | 0,995936 | 0,9026 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 16 | ж/д, ул. Шишкина, 16 (отоп) | 1,0 | 0,99606 | 1,6154 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 17 | ж/д, ул. Шишкина, 17 (отоп). ФЛ Шагалова | 1,0 | 0,995984 | 1,5637 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 18 | ж/д, ул. Шишкина, 18 (отоп) | 1,0 | 0,996008 | 1,5141 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 19 | ж/д, ул. Шишкина, 19 (отоп) | 1,0 | 0,99595 | 1,5765 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 22 | ж/д, ул. Шишкина, 22 (отоп), ЧП Сухоцкий, Серебренникова, ООО ломбард Вест | 1,0 | 0,995991 | 1,6329 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 24 | шк. №6, ул. Шишкина, 24(отоп) | 1,0 | 0,995934 | 2,9766 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 26 | О/П ул. Шишкина, 26 | 1,0 | 0,995934 | 13,1546 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 30а | МУЗ ГТМО №1 (от) | 1,0 | 0,996046 | 2,9362 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 10 | ж/д, ул. Вершинина, 10 (отоп) | 1,0 | 0,998493 | 0,7466 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 11 | ж/д, ООО "Дентал", ООО "Здоровье+", ООО КЦ "Киьер-ЛЭНД", ФЛ Часовских ул. Вершинина, 11 (отоп) | 1,0 | 0,99842 | 0,8514 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 6 | ж/д ул. Вершинина, 6 (отоп) | 1,0 | 0,998392 | 0,6518 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 7 | ж/д, ул. Вершинина, 7 (отоп) | 1,0 | 0,99846 | 0,4138 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 8 | ж/д, ул. Вершинина, 8 (отоп) | 1,0 | 0,998427 | 0,7374 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 9 | ж/д, ул. Вершинина, 9 (отоп) | 1,0 | 0,998493 | 0,4348 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 56 | ж/д,ул. Институтская, 56 (отоп) | 1,0 | 0,998416 | 0,4619 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 58 | МКУ Детский дом №7, ул. Институтская, 58 (отоп) | 1,0 | 0,99839 | 1,1342 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 58 | Гараж МКУ Детский дом №7, ул. Институтская, 58 | 1,0 | 0,998405 | 0,0638 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 60 | ж/д,ул. Институтская, 60 (отоп) | 1,0 | 0,998395 | 0,4623 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 62 | ж/д, Клуб "Фаворит" ул. Институтская, 62 (отоп) | 1,0 | 0,998398 | 0,6846 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 64 | ж/д,ул. Институтская, 64 (отоп) | 1,0 | 0,998402 | 0,5521 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 72 | ж/д, ул. Институтская, 72 (отоп) | 1,0 | 0,998391 | 0,3844 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 76 | ж/д,ул. Институтская, 76 (отоп) | 1,0 | 0,998397 | 0,6418 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 78 | ж/д,ул. Институтская, 78 (отоп) | 1,0 | 0,998401 | 0,9017 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 80 | ж/д,ул. Институтская, 80 (отоп) | 1,0 | 0,998403 | 0,5248 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 82 | ж/д,ул. Институтская, 82 (отоп) | 1,0 | 0,998392 | 1,6278 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 84 | ж/д,ул. Институтская, 84 (отоп) | 1,0 | 0,998396 | 1,5988 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 84 а | ж/д, ООО "Элемент-Трейд" ул. Институтская, 84 а (отоп) | 1,0 | 0,99839 | 0,7278 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Краснокамская, 7 | ж/д, ул. Краснокамская, 7 (отоп) | 1,0 | 0,998466 | 2,1794 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 3 | ж/д, ул. Социалист., 3 (отоп) | 1,0 | 0,998389 | 0,4605 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 4 | ж/д, ул. Социалист., 4 (отоп) | 1,0 | 0,99841 | 0,4581 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 5 | ж/д, ул. Социалист., 5 | 1,0 | 0,998394 | 0,457 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 6 | Д/с, ул. Социалист., 6 (отоп) | 1,0 | 0,998391 | 0,2896 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 7 | ж/д, ул. Социалист., 7 (отоп) | 1,0 | 0,998389 | 0,4572 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 8 | ж/д, ул. Социалист., 8 (отоп) | 1,0 | 0,99839 | 0,4266 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шиишкина, 40 | Котельная №49 (отоп) | 1,0 | 0,99839 | 0,6608 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, | Гаражи РЦ "Радуга" по ул. Институтская, 84 Б | 1,0 | 0,998396 | 0,0396 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 25а | Магазин "Мария-Ра" | 1,0 | 0,998428 | 0,4393 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 27 | ж/д, ул. Шишкина, 27 (отоп) | 1,0 | 0,998391 | 0,5695 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 29 | ж/д, ул. Шишкина, 29 (отоп) | 1,0 | 0,998426 | 0,2883 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 31 | ж/д, Сбербанк, ЧП Калашников, ФЛ Рогулина, ИП Крылов ул. Шишкина, 31 (отоп) | 1,0 | 0,99839 | 0,6802 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 32 | ж/д, ул. Шишкина, 32 (отоп) | 1,0 | 0,998407 | 0,255 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 33 | ж/д, ИП Илюшина ул. Шишкина, 33 (отоп) | 1,0 | 0,99842 | 0,6985 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 34 | ЧП Днепров, ул. Шишкина, 34 | 1,0 | 0,998404 | 0,0945 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 35 | ж/д, ул. Шишкина, 35 (отоп) | 1,0 | 0,998394 | 0,4022 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 36 | Днепров, ул. Шишкина, 36 | 1,0 | 0,998407 | 0,0951 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 37 | ж/д, ИП Бахчурин, ООО "Грот" ул. Шишкина, 37 (отоп) | 1,0 | 0,998404 | 0,6863 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 38 | Гаражи МЦ "Лео-М" ул. Шишкина, 38 | 1,0 | 0,998398 | 0,0455 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 38 | МЦ "Лео-М", ул. Шишкина, 38 (отоп) | 1,0 | 0,998406 | 0,1928 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 39 | ООО "УК Жемчужина, ЧП Аннаева ул. Шишкина, 39 | 1,0 | 0,998399 | 0,1309 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 39 | Гаражный бокс СК "Жемчужина" по ул. Шишкина, 39 | 1,0 | 0,998394 | 0,165 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 39 а | ж/д, ул. Шишкина, 39 а (отоп) | 1,0 | 0,998425 | 0,3291 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 40 | ж/д, ул. Шишкина, 40 (отоп) | 1,0 | 0,998404 | 0,2441 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 40 а | Станция по борьбе с болезнями животных Гараж, ул. Шишкина, 40 а | 1,0 | 0,998393 | 0,0923 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 40 а | ООО "Грот" Гараж, ул. Шишкина, 40 а | 1,0 | 0,998394 | 0,041 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 41 | ж/д, ООО Тех-К, ООО Семья, ИП Саунин ул. Шишкина, 41 (отоп) | 1,0 | 0,998401 | 0,7204 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 43 | ж/д, ул. Шишкина, 43 (отоп) | 1,0 | 0,998404 | 0,2874 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 45 | ж/д, ул. Шишкина, 45 | 1,0 | 0,998437 | 0,6989 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 45 а | д/сад №15, ул. Шишкина, 45 а (отоп) | 1,0 | 0,998483 | 0,1298 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 49 | Упр.ср.св,ул. Шишкина, 49 (отоп) | 1,0 | 0,99839 | 0,1782 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 49 | Гаражи Упр. Связи, ул. Шишкина, 49 | 1,0 | 0,99839 | 0,2783 |
| Котельная №5 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 а | УК РРЗ ООО Гараж №1, Гайдара, 1 а | 1,0 | 0,983344 | 0,2653 |
| Котельная №5 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 а | УК РРЗ ООО Гараж №2, Гайдара, 1 а | 1,0 | 0,983346 | 0,1326 |
| Котельная №5 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 а | УК РРЗ ООО, производственный, Гайдара, 1 а | 1,0 | 0,983344 | 2,6525 |
| Котельная №5 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | Стройцех, ул. Институтская, 2 | 1,0 | 0,983389 | 2,6083 |
| Котельная №5 ООО "ТЭР" | ул. Луговая, 18 | Энергосеть г. Прокопьевск ООО "КЭНК" ул. Луговая, 18 | 1,0 | 0,983344 | 98,1661 |
| Котельная №5 ООО "ТЭР" | ул. Луговая, 26 | Гараж ОГИБДД ОМВД | 1,0 | 0,983483 | 2,8912 |
| Котельная №5 ООО "ТЭР" | ул. Луговая, 26 | АБК ОГИБДД ОМВД | 1,0 | 0,983453 | 9,0923 |
| Котельная №5 ООО "ТЭР" | ул. Луговая, 26а | АО "СК "Астро-Волга" ул. Луговая, 26а | 1,0 | 0,983427 | 0,0893 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, | Собств. нужды кот. №78 (отоп) | 1,0 | 0,995369 | 0,4694 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, | Здание котельной №52 | 1,0 | 0,995369 | 0,8438 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 10 | Ф-л КемГУ, ул. Подольская, 10 (отоп) | 1,0 | 0,995373 | 1,7069 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 10/1 | Корпус КемГУ | 1,0 | 0,995369 | 1,3412 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 10/2 | Лаб. эксперим корпус КемГУ | 1,0 | 0,995378 | 1,6188 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 10а | Ф-л КемГУ (гараж), | 1,0 | 0,995386 | 0,6626 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12 | Кислородная (отоп) | 1,0 | 0,995426 | 0,0725 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к1 | Гинекол. отд, гн. хирургия (отоп) | 1,0 | 0,995402 | 2,4922 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к10 | Пищеблок, Медицинская практика, ул. Подольская, 12к10 (отоп) | 1,0 | 0,995393 | 0,4491 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к11 | Пищеблок, прач., ул. Подольская, 12к11 (отоп) | 1,0 | 0,995374 | 0,6706 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12К12 | Прачечная, ул. Подольская, 12К12 (ПАР) (отоп) | 1,0 | 0,995368 | 0,8566 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12К2 | Роддом, прачечная, ул. Подольская, 12К2 (отоп) | 1,0 | 0,995369 | 7,1435 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к3 | Онкология, офтальм. отд., ОАО Кузбасспечать (отоп) | 1,0 | 0,995394 | 2,3502 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к4 | Физио, Рентген. отд., (отоп) | 1,0 | 0,995383 | 1,4101 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к5 | Гл.корпус, переходы, ИП Иванющенко, ИП Богданова (отоп) | 1,0 | 0,995383 | 7,1138 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к6 | Радиолог. отд., (отоп) | 1,0 | 0,995388 | 1,1623 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к7 | Патологоанотом.бюро (отоп) | 1,0 | 0,995376 | 0,3565 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к8 | Поликлиника (отоп) | 1,0 | 0,995416 | 0,5364 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к9 | Терапевт. отд., Урология, аптека (отоп) | 1,0 | 0,995401 | 1,4415 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14 | Корпус №1 инфекц. отд. (отоп) | 1,0 | 0,995368 | 1,1847 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14 | Хлораторная, ул. Подольская, 14 | 1,0 | 0,996942 | 0,0329 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к2 | Нефросовет, Инфекц.отд. (отоп) | 1,0 | 0,995414 | 4,1748 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к3 | Корпус №3 Инфекц.отд. (отоп) | 1,0 | 0,995408 | 1,0058 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к4 | Фил-л обл. центра по борьбе и профилактике СПИДа, Инфекц.отд. (отоп) | 1,0 | 0,995428 | 1,1511 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к5 | Корпус №5 Инфекц.отд. (отоп) | 1,0 | 0,99542 | 1,0505 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к6 | Пищеблок, прачечная (отоп) | 1,0 | 0,99539 | 0,637 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 17 | Наркологический диспансер, Альфа страхование (отоп) | 1,0 | 0,995368 | 2,4771 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 19 | Гараж, Роспотребнадзор (гар.), Санпропускник, ул. Подольская, 19 (отоп) | 1,0 | 0,995387 | 0,6034 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 19 | Гор СЭС, Дез. корп., Роспотребназдор, переход, подсоб. пом., ул. Подольская, 19 (отоп) | 1,0 | 0,995369 | 2,2165 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10 микрорайон, 46а | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон, 46а | 0,0 | 0,894824 | 32,1018 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10 микрорайон, 46а | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон, 46а | 0,0 | 0,894827 | 32,1002 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пер. Строителей, 10 | ж/д пер. Строителей, 10 | 0,0 | 0,899934 | 16,5237 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 32 | ООО Клининг (ТРК "Чайка"), пр. Гагарина, 32 | 0,0 | 0,894814 | 97,8463 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 34 | ГУЗ Дом ребёнка (гараж), пр. Гагарина, 34 | 0,0 | 0,894839 | 3,6243 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 34 | Детская больница, ГУЗ Дом ребенка, пр. Гагарина, 34 (вв.1) | 0,0 | 0,894813 | 96,797 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 34 | Детская больница, ГУЗ Дом ребенка, пр. Гагарина, 34 (вв.2) | 0,0 | 0,894813 | 48,3864 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 34 | Альфастрахование - ОМС (гараж), пр. Гагарина, 34 | 0,0 | 0,894837 | 4,6798 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, ООО "Спецпром", пр. Гагарина, 45 (отоп 3) | 0,0 | 0,89506 | 44,9215 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, ФЛ Ефимова, пр. Гагарина, 45 (отоп 4) | 0,0 | 0,895062 | 44,9103 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, пр. Гагарина, 45 (отоп 5) | 0,0 | 0,895062 | 43,3294 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, пр. Гагарина, 45 (отоп 1) | 0,0 | 0,895057 | 43,3291 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, пр. Гагарина, 45 (отоп 2) | 0,0 | 0,895059 | 43,3591 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, ФЛ Ковалёва, пр. Гагарина, 45 (отоп 6) | 0,0 | 0,895073 | 47,0877 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп 4) | 0,0 | 0,894912 | 42,5474 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп 3) | 0,0 | 0,894908 | 42,5179 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп 6) | 0,0 | 0,894917 | 42,5443 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, лифтовая, ФЛ Петров, пр. Гагарина, 47 (отоп 1) | 0,0 | 0,89491 | 43,7001 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, ФЛ Петров, пр. Гагарина, 47 (отоп 5) | 0,0 | 0,894914 | 44,1572 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп 2) | 0,0 | 0,894907 | 42,5434 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 23 а | ж/д пр Ленина, 23 а (отоп) | 0,0 | 0,89495 | 106,4347 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 23 б | ж/д пр Ленина, 23 б (отоп) | 0,0 | 0,894955 | 111,1434 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей 10 | МУП "СРЦ "Солнечный" пр. Строителей 10 | 0,0 | 0,894829 | 23,9989 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 11 | ж/д, пр. Строителей, 11 (отоп 3) | 0,0 | 0,894846 | 46,596 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 11 | ж/д, пр. Строителей, 11 (отоп 1) | 0,0 | 0,894841 | 37,9212 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 11 | ж/д, пр. Строителей, 11 (отоп 2) | 0,0 | 0,894844 | 37,9182 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 13 | ж/д, Почта отд. №50, пр. Строителей, 13 (отоп 3) | 0,0 | 0,895139 | 48,799 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 13 | ж/д, пр. Строителей, 13 (отоп 2) | 0,0 | 0,895059 | 45,6663 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 13 | ж/д, пр. Строителей, 13 (отоп 1) | 0,0 | 0,894958 | 45,6941 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 13 А | ООО "СемьЯ", Исупова Л, Физк.диспансер, пр. Строителей, 13 А (отоп) | 0,0 | 0,894844 | 35,0184 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15 | ж/д, пр. Строителей, 15 (отоп 1) | 0,0 | 0,894849 | 36,1039 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15 | ж/д, пр. Строителей, 15 (отоп 3) | 0,0 | 0,894847 | 36,1017 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15 | ж/д, пр. Строителей, 15 (отоп 2) | 0,0 | 0,894847 | 36,1013 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15 А | Сбербанк 7387/109, ООО "Самара-Лада", пр. Строителей, 15 А (отоп) | 0,0 | 0,894843 | 33,899 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15/1 | ж/д, пр. Строителей, 15/1 (отоп) | 0,0 | 0,894844 | 123,4937 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 16 | ИП Раткевич А.Ю. (Губернский рынок), пр. Строителей, 16 | 0,0 | 0,894854 | 33,4484 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 4) | 0,0 | 0,895293 | 37,5105 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 2) | 0,0 | 0,895409 | 37,5067 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, Хуснулин , пр. Строителей, 17 (отоп 3) | 0,0 | 0,895415 | 38,8937 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 7) | 0,0 | 0,895059 | 37,5062 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 1) | 0,0 | 0,895412 | 37,5067 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 6) | 0,0 | 0,895065 | 37,5088 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 5) | 0,0 | 0,895294 | 37,5086 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 18 | ТЦ "Лента" пр. Строителей, 18 ТУ № 12/1605 от 12.10.2018 | 0,0 | 0,894812 | 311,9816 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 19 | ж/д, пр. Строителей, 19 (отоп 3) | 0,0 | 0,894842 | 43,6895 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 19 | ж/д, пр. Строителей, 19 (отоп 1) | 0,0 | 0,894846 | 43,6907 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 19 | ж/д, пр. Строителей, 19 (отоп 2) | 0,0 | 0,894845 | 43,6907 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, МП "РУЖКХ" ЖЭК №11, пр. Строителей, 21 (отоп 1) | 0,0 | 0,895311 | 44,8952 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 5) | 0,0 | 0,895312 | 39,024 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 7) | 0,0 | 0,895323 | 39,0227 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 6) | 0,0 | 0,895319 | 39,0263 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 3) | 0,0 | 0,895312 | 39,0255 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 2) | 0,0 | 0,895326 | 39,0271 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 4) | 0,0 | 0,89531 | 39,0203 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 23 | Санаторий противотуб. (больница, овощехранилище), пр. Строителей, 23 (отоп) | 0,0 | 0,89484 | 50,4097 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 25 | Школа №14, пр. Строителей, 25 (отоп) | 0,0 | 0,89487 | 145,0389 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 25Б | Оздоровительный центр (отоп) | 0,0 | 0,894872 | 7,6255 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 5) | 0,0 | 0,894829 | 45,1428 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 7) | 0,0 | 0,894859 | 45,1416 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 2) | 0,0 | 0,894821 | 45,1454 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 4) | 0,0 | 0,894827 | 45,1449 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 3) | 0,0 | 0,894824 | 45,1415 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 1) | 0,0 | 0,894816 | 47,4735 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 6) | 0,0 | 0,894835 | 45,1412 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 8) | 0,0 | 0,894863 | 47,4761 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 29 | ж/д пр. Строителей, 29 (отоп) | 0,0 | 0,894844 | 108,423 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 1) | 0,1 | 0,894822 | 43,6562 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 6) | 0,1 | 0,894899 | 43,6556 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 5) | 0,1 | 0,894889 | 43,6563 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 4) | 0,1 | 0,894864 | 43,6575 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 3) | 0,1 | 0,894848 | 43,656 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 2) | 0,1 | 0,894826 | 43,6542 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 31 | ж/д пр. Строителей, 31 (отоп) | 0,0 | 0,894845 | 108,4212 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 33 | ж/д пр. Строителей, 33 (отоп) | 0,0 | 0,894834 | 108,4232 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 35 | ж/д, ЧП Глудэ, ФЛ Пучихин, пр. Строителей, 35 (отоп 3) | 0,0 | 0,894851 | 54,8809 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 35 | ж/д., ФЛ Петров Н.Н., ЧП Синкина, пр. Строителей, 35 (отоп 2) | 0,0 | 0,894871 | 54,7964 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 35 | ж/д, ЧП Никульникова, ФЛ Давыдов, пр. Строителей, 35 (отоп 1) | 0,0 | 0,894889 | 55,4906 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 35 | ж/д, ООО Эстет, пр. Строителей, 35 (отоп 4) | 0,0 | 0,894818 | 53,6794 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 1) | 0,0 | 0,894822 | 39,8954 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 4) | 0,0 | 0,894881 | 39,8942 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 2) | 0,0 | 0,894818 | 39,892 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 6) | 0,0 | 0,894931 | 39,8959 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 5) | 0,0 | 0,894908 | 39,8927 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 3) | 0,0 | 0,894839 | 39,8919 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 39 | Магазин ООО Эверест-65, пр. Строителей, 39 | 0,0 | 0,894814 | 64,0701 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 39 | ж/д, пр. Строителей, 39 | 0,0 | 0,894814 | 147,6722 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 41 | ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 1) | 0,0 | 0,894859 | 43,6899 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 41 | ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 2) | 0,0 | 0,894907 | 43,6921 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 41 | ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 3) | 0,0 | 0,894937 | 43,6891 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 41 | ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 4) | 0,0 | 0,894988 | 43,6904 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д пр. Строителей, 43 (отоп 2) | 0,0 | 0,894853 | 59,5508 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д, ИП Колосов, пр. Строителей, 43 (отоп 4) | 0,0 | 0,894849 | 61,5379 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д, ЧП "Ахметгалиева", пр. Строителей, 43 (отоп 5) | 0,0 | 0,894846 | 60,5486 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д, ООО Система Гарант, пр. Строителей, 43 (отоп 3) | 0,0 | 0,894854 | 60,4351 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д пр. Строителей, 43 (отоп 1) | 0,0 | 0,894854 | 59,548 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45 | ж/д, Животов, Петрина, пр. Строителей, 45 (отоп 2) | 0,0 | 0,894865 | 26,451 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45 | ж/д, Багаутдинов, пр. Строителей, 45 (отоп 4) | 0,0 | 0,894868 | 25,645 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45 | ж/д, Комаров, Морозов, пр. Строителей, 45 (отоп 1) | 0,0 | 0,894864 | 26,7536 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45 | ж/д, Самошкин, Сударикова, пр. Строителей, 45 (отоп 3) | 0,0 | 0,894868 | 27,667 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45а | Молитвенный дом (Воскр. Христа), пр. Строителей, 45а (отоп) | 0,0 | 0,894842 | 10,4124 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 47 | ж/д пр. Строителей, 47 (отоп) | 0,0 | 0,894854 | 151,4838 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 47/1 | ж/д ул. Строителей, 47/1 (отоп) | 0,0 | 0,894824 | 65,699 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 47/2 | ж/д ул. Строителей, 47/2 (отоп) | 0,0 | 0,894817 | 65,4679 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 49 | ж/д пр. Строит, 49 (отоп 2) | 0,0 | 0,894848 | 138,9327 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 49 | ж/д пр. Строит, 49 (отоп 1) | 0,0 | 0,894828 | 145,6382 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп 1) | 0,1 | 0,894826 | 46,4731 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп 2) | 0,1 | 0,894821 | 46,4768 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп 3) | 0,1 | 0,89482 | 46,4758 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп 4) | 0,1 | 0,894817 | 46,475 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп 5) | 0,1 | 0,894816 | 46,4767 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп 6) | 0,1 | 0,894813 | 46,4765 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 51 | Д/сад №111, пр. Строителей, 51 (отоп) | 0,0 | 0,894821 | 57,7662 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 53 | ООО "Винта", (маг.), пр. Строителей, 53 (отоп) | 0,0 | 0,894814 | 7,0664 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 55 | ИП Лобзин (маг. МАРИЯ-РА), пр. Строителей, 55 (отоп) | 0,0 | 0,894813 | 43,7313 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 57 | ж/д, ФЛ Шарыпова, пр. Строителей, 57 (отоп) | 0,0 | 0,894817 | 49,5691 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 57 А | ж/д, ФЛ Петренко, пр. Строителей, 57 А (отоп) | 0,0 | 0,894819 | 56,6464 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 59 | ж/д пр. Строителей, 59 (63 кв.) (отоп 1) | 0,0 | 0,894824 | 82,121 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 59 | ж/д пр. Строителей, 59 (90 кв.) (отоп 2) | 0,0 | 0,894847 | 117,4032 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 6 | ООО Компания Холидей, пр. Строителей, 6 | 0,0 | 0,894812 | 258,679 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 61 | ж/д пр. Строителей, 61 (отоп 1) | 0,0 | 0,894866 | 50,1688 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 61 | ж/д пр. Строителей, 61 (отоп 3) | 0,0 | 0,894965 | 50,1693 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 61 | ж/д пр. Строителей, 61 (отоп 2) | 0,0 | 0,894926 | 50,1644 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 63 | ж/д пр. Строителей, 63 (отоп) | 0,0 | 0,894839 | 99,2523 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 65 | ж/д пр. Строителей, 65 (отоп) | 0,0 | 0,89483 | 20,9739 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 65 а | ж/д пр. Строителей, 65 а (отоп) | 0,0 | 0,89483 | 20,9759 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 67 | ж/д пр. Строителей, 67 (отоп 2) | 0,0 | 0,894936 | 87,4849 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 67 | ж/д, Стомат.каб. "Дента-Бигль", пр. Строителей, 67 (отоп 1) | 0,0 | 0,894921 | 89,7439 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 67 а | ж/д пр. Строителей, 67 а (отоп) | 0,0 | 0,89484 | 60,8022 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 69 | ж/д, пр. Строителей, 69 (отоп) | 0,0 | 0,894884 | 114,8311 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 69 а | ИП Головизина, (маг.), пр. Строителей, 69 а (отоп) | 0,0 | 0,894832 | 7,6043 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 7 | ДГБ, ООО "МЦ Стрелец", ФЛ Серикова, ФЛ Шеменкова. пр. Строителей, 7 (отоп 2) | 0,0 | 0,89488 | 50,2433 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 7 | Гор.поликл., гор.стом. №1, молочная кухня, пр. Строителей, 7 (отоп 1) | 0,0 | 0,894847 | 291,4519 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 71 | ж/д пр. Строителей, 71 (отоп 1) | 0,0 | 0,894852 | 88,9291 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 71 | ТСО "Фрегат", пр. Строителей, 71 (отоп) | 0,0 | 0,894849 | 20,6592 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 71 | ж/д пр. Строителей, 71 (отоп 2) | 0,0 | 0,894848 | 88,9964 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 71 | ООО "Кора", пр. Строителей, 71 (отоп) | 0,0 | 0,894851 | 25,3556 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 73 | ж/д пр. Строителей, 73 (отоп) | 0,0 | 0,894935 | 101,9401 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 75 | ж/д пр. Строителей, 75 (отоп 2) | 0,0 | 0,895004 | 53,1425 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 75 | ж/д, ИП Резанова, ООО "Остап", ИП Чернышов, пр. Строителей, 75 (отоп 3) | 0,0 | 0,895008 | 63,517 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 75 | ж/д пр. Строителей, 75 (отоп 1) | 0,0 | 0,894977 | 53,1345 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 77 | ж/д пр. Строит, 77 (отоп 2) | 0,0 | 0,894929 | 118,4697 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 77 | ж/д пр. Строит, 77 (отоп 1) | 0,0 | 0,894907 | 118,4722 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 79 | ж/д пр. Строителей, 79 (отоп) | 0,0 | 0,894835 | 86,4989 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 8 | ООО Спорт. арена "Муравей", пр. Строителей, 8 | 0,0 | 0,894813 | 42,3968 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 81 | ж/д пр. Строит, 81 (отоп 2) | 0,0 | 0,894868 | 105,0015 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 81 | ж/д пр. Строит, 81 (отоп 1) | 0,0 | 0,894866 | 105,0046 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 83 | ж/д пр. Строителей, 83 (отоп) | 0,0 | 0,894912 | 88,9521 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 85 | ж/д ул. Строителей, 85 (отоп 1) | 0,0 | 0,894839 | 91,2693 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 85 | ж/д ул. Строителей, 85 (отоп 2) | 0,0 | 0,894842 | 91,2635 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 85 А/1 | ж/д, ООО Супра-плюс, пр. Строителей, 85 А/1 (отоп) | 0,0 | 0,894843 | 74,729 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 85 А/2 | ж/д, ФЛ Герман, ФЛ Габидуллина, пр. Строителей, 85 А/2 (отоп) | 0,0 | 0,894843 | 64,982 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 87 | ж/д ул. Строителей, 87 (отоп 1) | 0,0 | 0,894847 | 96,1381 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 87 | ж/д ул. Строителей, 87 (отоп 2) | 0,0 | 0,894851 | 96,1418 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 89 | ж/д пр. Строителей, 89 (отоп 2) | 0,0 | 0,894838 | 78,6096 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 89 | ж/д пр. Строителей, 89 (отоп 1) | 0,0 | 0,89484 | 78,5833 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 9 | Д/сад №22, пр. Строителей, 9 (отоп) | 0,0 | 0,894865 | 85,2304 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 91 | ж/д пр. Строителей, 91 (отоп) | 0,0 | 0,894844 | 67,0088 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 93 | Школа №45, Д/сад №6, пр. Строителей, 93 (отоп) | 0,0 | 0,894847 | 183,0732 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, | ИП Мельникова, ул. 10-й микрорайон, Бойлерная, 9 | 0,0 | 0,894813 | 7,2294 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 | ж/д 10-й микрорайон, 1 (2-а подъезда, 60кв., ИТП №4) | 0,0 | 0,89486 | 102,5011 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 | ж/д 10-й микрорайон, 1 (1-н подъезд, 30кв., ИТП №2) | 0,0 | 0,894854 | 51,2893 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 | ж/д 10-й микрорайон, 1 (2-а подъезда, 60кв., ИТП №1) | 0,0 | 0,894851 | 102,5011 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 | ж/д 10-й микрорайон, 1 (2-а подъезда, 70кв., ИТП №3) | 0,0 | 0,894857 | 119,6976 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 А | СЧ Недвижимость (аренда МАРИЯ-РА), Текс комп Феникс, ул. 10-й микр-н, 1 А (отоп) | 0,0 | 0,894849 | 9,8765 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 10 | ж/д, 10-й микр-н, 10 (отоп 2) | 0,0 | 0,894843 | 116,5809 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 10 | ж/д, 10-й микр-н, 10 (отоп 1) | 0,0 | 0,894832 | 52,4666 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 11 | ж/д, 10-й микр-н, 11 (отоп 1) | 0,0 | 0,89484 | 135,1631 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 11 | ж/д, 10-й микр-н, 11 (отоп 2) | 0,0 | 0,894829 | 135,1607 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 11 а | ООО "Сальвар" Магазин, 10-й микрорайон, 11а (отоп) | 0,0 | 0,894829 | 18,0773 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 12 | ж/д, 10-й микрорайон, 12 (отоп) | 0,0 | 0,894829 | 69,74 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 12 а | ИП Силина (маг. МАРИЯ-РА), 10-й микр-н, 12 а (отоп) | 0,0 | 0,894848 | 23,3624 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 12 а | ж/д, ИП Силина, ЖЭУ ЖИК, 10-й микр-н, 12 а (отоп 2) | 0,0 | 0,894891 | 118,9808 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 12 а | ж/д, ИП Силина, ЖЭУ ЖИК, 10-й микр-н, 12 а (отоп 1) | 0,0 | 0,89489 | 118,9801 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 13 | ж/д, 10-й микрорайон, 13 (отоп) | 0,0 | 0,894827 | 89,8301 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 14 | ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп 3) | 0,0 | 0,894833 | 44,8959 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 14 | ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп 2) | 0,0 | 0,894823 | 44,893 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 14 | ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп 1) | 0,0 | 0,894825 | 44,8923 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 15 | ж/д, 10-й микр-н, 15 (отоп) | 0,0 | 0,894841 | 76,8243 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 15 а | ЖЭК №12 (офис), филиал библ. №6, 10-й микр-н, 15 а (отоп) | 0,0 | 0,894849 | 16,0131 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 | ж/д, 10-й микрорайон, 16 (1-н подъезд, 100 кв., ИТП №1) | 0,0 | 0,894857 | 175,5597 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 | ж/д, 10-й микрорайон, 16 (1-н подъезд, 30 кв., ИТП №2) | 0,0 | 0,894853 | 54,1939 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 а | ж/д, 10-й микр-н, 16 а (отоп 4) | 0,0 | 0,894867 | 51,1761 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 а | ж/д, 10-й микр-н, 16 а (отоп 3) | 0,0 | 0,894869 | 102,3054 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 а | ж/д, 10-й микр-н, 16 а (отоп 2) | 0,0 | 0,894867 | 102,3015 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 а | ж/д, 10-й микр-н, 16 а (отоп 1) | 0,0 | 0,894868 | 102,3055 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 17 | ж/д ул. 10-й микрорайон, 17 (отоп) | 0,0 | 0,894839 | 91,3976 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 | ж/д ул. 10-й м-р, 18 (отоп 2) | 0,0 | 0,894832 | 125,7823 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 | ж/д ул. 10-й м-р, 18 (отоп 1) | 0,0 | 0,894824 | 125,7827 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 | ИП Рамхен А.В.(маг. "Ярче"), лифтовая, ул. 10-й м-р, 18 (отоп) | 0,0 | 0,894817 | 16,9977 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 а | ж/д ул. 10 м-р, 18 а (отоп 1) | 0,0 | 0,894835 | 106,7855 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 а | ж/д ул. 10 м-р, 18 а (отоп 2) | 0,0 | 0,894814 | 106,7817 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 б | Гор. поликл., молочн.кухня, ул. 10-й микрорайон, 18 б (отоп) | 0,0 | 0,894817 | 23,3132 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 в | ж/д, ФЛ Каменева, ул. 10-й микрорайон, 18 в (отоп 1) | 0,0 | 0,894817 | 90,0631 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 в | ж/д ул. 10-й микрорайон, 18 в (отоп 2) | 0,0 | 0,894817 | 89,1485 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 19 | ж/д ул. 10-й микрорайон, 19 (отоп 1) | 0,0 | 0,894826 | 106,2263 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 19 | ж/д, ФЛ Бугаенко И.С., ул. 10-й микрорайон, 19 (отоп 2) | 0,0 | 0,894817 | 108,0638 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 2 | ж/д, ИП Иванова, ул. 10-й микрорайон, 2 (отоп 2) | 0,0 | 0,894851 | 26,2149 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 2 | ж/д 10-й микрорайон, 2 (отоп 1) | 0,0 | 0,894849 | 20,0072 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 20 | ж/д ул. 10-й м-р, 20 (отоп 2) | 0,0 | 0,89482 | 28,9048 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 20 | ж/д ул. 10-й м-р, 20 (отоп 1) | 0,0 | 0,894822 | 28,9051 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 20 | ж/д ул. 10-й м-р, 20 (отоп 3) | 0,0 | 0,894823 | 28,9059 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 21 | ж/д ул. 10-й м-р, 21 (отоп 3) | 0,0 | 0,894822 | 54,7206 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 21 | ж/д ул. 10-й м-р, 21 (отоп 1) | 0,0 | 0,894824 | 54,7225 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 21 | ж/д ул. 10-й м-р, 21 (отоп 2) | 0,0 | 0,894824 | 54,7207 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 22 | ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп 1) | 0,0 | 0,894833 | 37,1699 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 22 | ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп 3) | 0,0 | 0,894836 | 37,1684 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 22 | ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп 2) | 0,0 | 0,894838 | 37,1704 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 23 | ж/д ул. 10-й м-р, 23 (отоп) | 0,0 | 0,894833 | 76,7383 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 24 | ж/д ул. 10-й м-р, 24 (отоп 3) | 0,0 | 0,894876 | 54,6994 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 24 | ж/д ул. 10-й м-р, 24 (отоп 1) | 0,0 | 0,894853 | 54,7055 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 24 | ж/д ул. 10-й м-р, 24 (отоп 2) | 0,0 | 0,894875 | 54,7048 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 25 | ж/д ул. 10-й м-р, 25 (отоп) | 0,0 | 0,894842 | 101,9417 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 25 а | ж/д ул. 10-й м-р, 25 а (отоп 1) | 0,0 | 0,894836 | 72,8574 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 25 а | ж/д ул. 10-й м-р, 25 а (отоп 2) | 0,0 | 0,894837 | 72,8568 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 26 | ж/д ул. 10-й м-р, 26 (отоп 2) | 0,0 | 0,89486 | 72,8184 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 26 | ж/д, ТД Демо, ул. 10-й м-р, 26 (отоп 1) | 0,0 | 0,894857 | 72,8165 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп 3) | 0,0 | 0,894826 | 55,8446 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп 1) | 0,0 | 0,894824 | 55,8402 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп 4) | 0,0 | 0,894821 | 55,8406 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп 5) | 0,0 | 0,894818 | 55,8412 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп 2) | 0,0 | 0,894823 | 55,8429 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 28 | ж/д ул. 10-й м-р, 28 (отоп) | 0,0 | 0,894815 | 69,3945 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 29 | ж/д ул. 10-й м-р, 29 (отоп) | 0,0 | 0,894835 | 60,1931 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 3 | ж/д, ООО "Батончик, ЧП Писарчук, 10-й микрорайон, 3 (отоп 2) | 0,0 | 0,894817 | 65,9558 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 3 | ж/д, Аптеки 36.6, ФЛ Фисенко, 10-й микрорайон, 3 (отоп 4) | 0,0 | 0,894842 | 66,0217 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 3 | ж/д, ПАО Ростелеком, 10-й микрорайон, 3 (отоп1) | 0,0 | 0,894816 | 65,0978 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 3 | ж/д, ООО Дуцера (стом. каб.), ФЛ Скворцов, ЧП Потанина (парик.), 10-й микрорайон, 3 (отоп 3) | 0,0 | 0,894825 | 66,6934 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 30 | ж/д ул. 10-й м-р, 30 (отоп) | 0,0 | 0,894845 | 59,2885 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 31 | ж/д ул. 10-й м-р, 31 (отоп) | 0,0 | 0,89484 | 59,3285 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 39 | Д/сад №5 (хоз. сарай), ул. 10-й микрорайон, 39 (отоп) | 0,0 | 0,894856 | 4,283 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 39 | Д/сад №5, ул. 10-й микрорайон, 39 (отоп) | 0,0 | 0,894849 | 55,4124 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 | ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп 4) | 0,0 | 0,894892 | 60,4963 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 | ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп 3) | 0,0 | 0,8949 | 52,5811 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 | ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп 1) | 0,0 | 0,894817 | 52,5812 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 | ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп 2) | 0,0 | 0,894818 | 52,5788 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 а | маг. Сирень,10-й мик-н, 4 а (отоп) | 0,0 | 0,894846 | 5,4752 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 Б | Центр доп.обр.детей, ул. 10-й микрорайон, 4 Б (отоп) | 0,0 | 0,894857 | 19,5123 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 41 | Д/сад №10, ул. 10-й микрорайон, 41 (отоп) | 0,0 | 0,894815 | 123,7835 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 45 | Школа №45 (отоп) (2) | 0,0 | 0,894818 | 29,3556 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 45 | Школа №45 (отоп) (1) | 0,0 | 0,894812 | 117,4203 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 48 | АМК-фарма, ул. 10-й микрорайон, 48 (отоп) | 0,0 | 0,894844 | 66,3375 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 5 | ж/д, 10-й микрорайон, 5 (1-н подъезд, 36 кв.. ИТП №3) | 0,0 | 0,89492 | 58,7293 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 5 | ж/д, 10-й микрорайон, 5 (1-н подъезд, 36 кв.. ИТП №2) | 0,0 | 0,894894 | 58,7308 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 5 | ж/д, 10-й микрорайон, 5 (1-н подъезд, 36 кв.. ИТП №1) | 0,0 | 0,894896 | 58,7298 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 5 а | ИП Петров, ЧП "Реш", ул. 10-й микрорайон, 5 а (отоп) | 0,0 | 0,894923 | 4,5815 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 52 | ж/д ул. 10-й м-р, 52 (отоп 1) | 0,0 | 0,894876 | 100,4168 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 52 | ж/д ул. 10-й м-р, 52 (отоп 2) | 0,0 | 0,894877 | 100,4167 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 6 | ж/д, 10-й микрорайон, 6 (отоп 2) | 0,0 | 0,894814 | 103,6043 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 6 | ж/д, 10-й микрорайон, 6 (отоп 1) | 0,0 | 0,894814 | 103,6021 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 6 а | ж/д, 10-й микрорайон, 6 а (отоп 1) | 0,0 | 0,894838 | 72,5358 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 6 а | ж/д, 10-й микрорайон, 6 а (отоп 2) | 0,0 | 0,894838 | 72,5483 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 7 | ж/д, Библиотека №9, ул. 10-й микрорайон, 7 (отоп 2) | 0,0 | 0,894825 | 94,8177 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 7 | ж/д, 10-й микрорайон, 7 (отоп 3) | 0,0 | 0,894822 | 92,8989 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 7 | ж/д, 10-й микрорайон, 7 (отоп 1) | 0,0 | 0,894824 | 92,8973 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 8 | ж/д, 10-й микр-н, 8 (2-а родъезда, 30 кв., ИТП №2) | 0,0 | 0,894883 | 51,0028 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 8 | ж/д, 10-й микр-н, 8 (2-а родъезда, 30 кв., ИТП №1) | 0,0 | 0,894894 | 51,0034 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 8 | ж/д, 10-й микр-н, 8 (2-а родъезда, 30 кв., ИТП №3) | 0,0 | 0,894872 | 51,0012 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 9 | ж/д, 10-й микр-н, 9 (отоп 3) | 0,0 | 0,894851 | 46,4225 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 9 | ж/д, 10-й микр-н, 9 (отоп 2) | 0,0 | 0,894857 | 46,4236 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 9 | ж/д, 10-й микр-н, 9 (отоп 1) | 0,0 | 0,894863 | 46,4239 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 10 | ж/д, ул. Гайдара, 10 | 0,1 | 0,894921 | 101,8811 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 14 | ж/д ул. Гайдара, 14 | 0,1 | 0,894944 | 80,814 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 14 А | ЗАО "Березовый" (админ, рынок), ЧП Панов (склад), ул. Гайдара, 14 А | 0,1 | 0,904128 | 49,2169 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 15 | ж/д, ЧП Ольхов (маг. Продукты), ул. Гайдара, 15 (отоп) | 0,1 | 0,894847 | 104,5266 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп 7) | 0,1 | 0,894844 | 45,2242 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп 5) | 0,1 | 0,894846 | 45,224 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп 8) | 0,1 | 0,894842 | 45,228 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп 3) | 0,1 | 0,894849 | 45,2242 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп 4) | 0,1 | 0,894849 | 45,2292 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д, Сбербанк 7387/107. ул. Гайдара, 16 (отоп 2) | 0,1 | 0,894852 | 46,4763 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д, ЧП Вивсявный, ООО "Базис+", ул. Гайдара, 16 (отоп 1) | 0,1 | 0,894853 | 49,897 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп 6) | 0,1 | 0,894845 | 45,2244 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп 5) | 0,1 | 0,894813 | 43,2243 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп 4) | 0,1 | 0,894813 | 43,228 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп 6) | 0,1 | 0,894813 | 43,2222 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д, РУЖКХ пульт лифт., ул. Гайдара, 18 (отоп 1) | 0,1 | 0,894813 | 44,2914 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп 2) | 0,1 | 0,894813 | 43,2265 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп 3) | 0,1 | 0,894813 | 43,2255 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 20 | ж/д ул Гайдара, 20 (отоп 2) | 0,1 | 0,894843 | 44,8052 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 20 | ж/д ул Гайдара, 20 (отоп 1) | 0,1 | 0,894844 | 44,7978 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 20 | ж/д ул Гайдара, 20 (отоп 3) | 0,1 | 0,894843 | 44,8023 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 24 | ж/д ул. Гайдара, 24 (отоп 1) | 0,1 | 0,894845 | 44,8563 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 24 | ж/д ул. Гайдара, 24 (отоп 2) | 0,1 | 0,894845 | 44,8511 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 24 | ж/д ул. Гайдара, 24 (отоп 3) | 0,1 | 0,894848 | 44,8556 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 26 | ж/д ул. Гайдара, 26 (отоп 4) | 0,1 | 0,894834 | 36,4677 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 26 | ж/д, ООО "АлГа", ул. Гайдара, 26 (отоп 1) | 0,1 | 0,894843 | 41,2147 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 26 | ж/д, ИП Дадашов, ул. Гайдара, 26 (отоп 3) | 0,1 | 0,894835 | 37,1578 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 26 | ж/д ул. Гайдара, 26 (отоп 2) | 0,1 | 0,894839 | 36,4727 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 27а | Д/сад №81, ул. Гайдара, 27а (отоп) | 0,1 | 0,894832 | 45,3511 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 28 | ж/д ул. Гайдара, 28 (36 кв.)(ИТП №2) | 0,1 | 0,894841 | 60,8967 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 28 | ж/д ул. Гайдара, 28, Аптека (27 кв.)(ИТП №1) | 0,1 | 0,894838 | 45,1642 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 28 | ж/д ул. Гайдара, 28, (27 кв.)(ИТП №4) | 0,1 | 0,894846 | 45,1666 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 28 | ж/д ул. Гайдара, 28, (27 кв.)(ИТП №3) | 0,1 | 0,894843 | 45,1655 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 30 | ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп 2) | 0,0 | 0,89488 | 22,0428 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 30 | ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп 1) | 0,0 | 0,894861 | 22,039 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 30 | ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп 3) | 0,0 | 0,8949 | 22,0466 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 32 | ж/д ул. Гайдара, 32 (отоп 2) | 0,1 | 0,894861 | 43,9836 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 32 | ж/д ул. Гайдара, 32 (отоп 1) | 0,1 | 0,894859 | 43,9787 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 32 | ж/д ул. Гайдара, 32 (отоп 3) | 0,1 | 0,894862 | 43,981 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 34 | ж/д ул. Гайдара, 34 (отоп 3) | 0,1 | 0,894845 | 44,8502 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 34 | ж/д ул. Гайдара, 34 (отоп 1) | 0,1 | 0,894845 | 44,8532 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 34 | ж/д ул. Гайдара, 34 (отоп 2) | 0,1 | 0,894843 | 44,8541 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 36 | Детсад №96, ул. Гайдара, 36 (отоп) | 0,1 | 0,894839 | 62,9059 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 38 | ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп 3) | 0,1 | 0,894851 | 44,8542 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 38 | ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп 2) | 0,1 | 0,894845 | 44,8527 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 38 | ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп 1) | 0,1 | 0,894844 | 44,8554 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 40 | Дом ребенка, ул. Гайдара, 40 (отоп) | 0,1 | 0,89539 | 86,4293 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 41 | ООО Винта, ЗАО Тандер, ул. Гайдара, 41 | 0,1 | 0,894812 | 549,1013 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 42 | ж/д, ООО "Семья", ул. Гайдара, 42 (отоп 1) | 0,1 | 0,89484 | 50,9893 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 42 | ж/д ул. Гайдара, 42 (отоп 4) | 0,1 | 0,894843 | 48,079 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 42 | ж/д ул. Гайдара, 42 (отоп 3) | 0,1 | 0,894841 | 48,0794 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 42 | ж/д ул. Гайдара, 42 (отоп 2) | 0,1 | 0,89484 | 48,0803 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 43 | ООО "ОЭСК", Удод, Аско про, ЧОП Алма, ООО Трал, ул. Гайдара, 43 | 0,1 | 0,894858 | 97,8523 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 44 | ж/д, ул. Гайдара, 44 (отоп 1) | 0,1 | 0,894846 | 34,5972 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 44 | ж/д, ул. Гайдара, 44 (отоп 3) | 0,1 | 0,894841 | 28,6148 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 44 | ж/д , ФЛ Николайчук, ул. Гайдара, 44 (отоп 4) | 0,1 | 0,894839 | 32,3475 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 44 | ж/д, ул. Гайдара, 44 (отоп 5) | 0,1 | 0,894837 | 28,614 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 46 | ж/д, ООО "АПС" (парик.), ул. Гайдара, 46 (отоп 3) | 0,1 | 0,89488 | 39,3284 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 46 | ж/д ул. Гайдара, 46 (отоп 2) | 0,1 | 0,894883 | 39,3292 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 46 | ж/д ул. Гайдара, 46 (отоп 1) | 0,1 | 0,894885 | 39,3277 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 48 | ж/д, ул. Гайдара, 48 (отоп 3) | 0,1 | 0,894817 | 44,2377 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 48 | ж/д, ул. Гайдара, 48 (отоп 2) | 0,1 | 0,894816 | 44,2389 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 48 | ж/д, ул. Гайдара, 48 (отоп 1) | 0,1 | 0,894814 | 44,2352 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 50 | ж/д ул .Гайдара, 50 (отоп 1) | 0,1 | 0,894836 | 44,3307 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 50 | ж/д ул .Гайдара, 50 (отоп 2) | 0,1 | 0,894835 | 44,3276 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 50 | ж/д ул .Гайдара, 50 (отоп 3) | 0,1 | 0,894837 | 44,3278 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 50 А | ИП Шмаков (кондит. цех Домино), ул. Гайдара, 50 А | 0,1 | 0,894862 | 7,738 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 51 | ФЛ Гарибов (кафе), ул. Гайдара, 51 | 0,1 | 0,894861 | 5,2202 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 52 | Детсад №2, ул. Гайдара, 52 (отоп) | 0,1 | 0,894818 | 54,3849 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 54 | ж/д ул. Гайдара, 54 (отоп 3) | 0,1 | 0,894843 | 50,9244 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 54 | ж/д ул. Гайдара, 54 (отоп 4) | 0,1 | 0,894846 | 50,9235 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 54 | ж/д ул. Гайдара, 54 (отоп 2) | 0,1 | 0,894841 | 50,9248 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 54 | ж/д, , библиотека №16, ул. Гайдара, 54 (отоп 1) | 0,1 | 0,894841 | 56,0466 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 55 | 13 отряд фед.прот.пож. сл., ул. Гайдара, 55 | 0,1 | 0,894816 | 131,1651 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 56 | ж/д, ул. Гайдара, 56 Бойлерная №10 (гвс) | 0,0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 56 | ж/д, ул. Гайдара, 56 (отоп) | 0,2 | 0,894915 | 58,1739 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 60 | Чумаков (основн. здание, подвал), ул. Гайдара, 60 | 0,1 | 0,894819 | 12,37 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 8 | МБУ "ИМЦ", ул. Гайдара, 8 | 0,1 | 0,8949 | 48,1662 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 9 | ж/д, ООО Комфорт, ФЛ Герман, ул. Гайдара, 9 (отоп) | 0,1 | 0,894886 | 131,0076 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 1 | УФМС России, 2-е отд. милиции, ул. Есенина, 1 | 0,1 | 0,894855 | 43,0772 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп 1) | 0,0 | 0,894813 | 54,8466 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп 6) | 0,0 | 0,894813 | 93,2293 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп 5) | 0,0 | 0,894813 | 54,8456 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп 4) | 0,0 | 0,894813 | 54,8473 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп 3) | 0,0 | 0,894813 | 53,3159 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп 2) | 0,0 | 0,894813 | 54,8496 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 100 | ж/д ул. Есенина, 100 (отоп 1) | 0,0 | 0,894839 | 62,9286 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 100 | ж/д ул. Есенина, 100 (отоп 2) | 0,0 | 0,894839 | 62,9286 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 102 | СберБанк №7387/110, Отд. связи №52, ФЛ Саликов, ФЛ Черневич, ул. Есенина, 102 (отоп) | 0,0 | 0,894868 | 12,2981 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 102 | ж/д ул. Есенина, 102 (отоп) | 0,0 | 0,894866 | 58,0385 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 104 | ж/д ул. Есенина, 104 вв2 (отоп) | 0,0 | 0,894858 | 122,4377 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 104 | ж/д ул. Есенина, 104 вв1(отоп) | 0,0 | 0,894839 | 106,6817 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 106 | ж/д, ПДГУ ПАТП №1, ул. Есенина, 106 (отоп 2) | 0,0 | 0,894879 | 53,9411 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 106 | ж/д ул. Есенина, 106 (отоп 1) | 0,0 | 0,894858 | 53,9411 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 12 | ж/д, ул. Есенина, 12 (отоп 2) | 0,0 | 0,894901 | 36,4849 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 12 | ж/д, ул. Есенина, 12 (отоп 1) | 0,0 | 0,8949 | 36,4827 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/ж, ул. Есенина, 14 (отоп 4) | 0,0 | 0,894852 | 33,0013 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/д, ул. Есенина, 14 (отоп 6) | 0,0 | 0,89487 | 32,9975 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/ж, ул. Есенина, 14 (отоп 3) | 0,0 | 0,894851 | 32,9995 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/д, ул. Есенина, 14 (отоп 1) | 0,0 | 0,894852 | 33 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/ж, ул. Есенина, 14 (отоп 5) | 0,0 | 0,894853 | 39,93 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/ж, ул. Есенина, 14 (отоп 2) | 0,0 | 0,894852 | 39,93 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 16 | ж/д, ул. Есенина, 16 (отоп 1) | 0,0 | 0,894865 | 38,9801 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 16 | ж/д, ул. Есенина, 16 (отоп 2) | 0,0 | 0,89488 | 38,981 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 4) | 0,0 | 0,894841 | 41,2789 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 5) | 0,0 | 0,894822 | 41,2762 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 6) | 0,0 | 0,894826 | 41,2768 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 3) | 0,0 | 0,894842 | 41,2796 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 1) | 0,0 | 0,89487 | 41,2788 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 2) | 0,0 | 0,894857 | 41,2783 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, МП "РУЖКХ" лифтовая, ул. Есенина, 20 (отоп 1) | 0,0 | 0,894856 | 50,4639 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, ИП Никитенко, ул. Есенина, 20 (отоп 2) | 0,0 | 0,894855 | 50,7582 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп 3) | 0,0 | 0,894864 | 49,4598 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп 4) | 0,0 | 0,894856 | 49,4918 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп 5) | 0,0 | 0,894847 | 49,4622 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 22 | ж/д, ул. Есенина, 22 (отоп 3) | 0,0 | 0,894836 | 38,8745 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 22 | ж/д, ул. Есенина, 22 (отоп 2) | 0,0 | 0,894833 | 38,8762 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 22 | ж/д, ул. Есенина, 22 (отоп 1) | 0,0 | 0,894837 | 38,8752 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 24 | ж/д, ул. Есенина, 24 (отоп 2) | 0,0 | 0,89482 | 40,1595 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 24 | ж/д, ул. Есенина, 24 (отоп 3) | 0,0 | 0,894824 | 40,159 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 24 | ж/д, ул. Есенина, 24 (отоп 1) | 0,0 | 0,894815 | 40,1629 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 26 | ж/д ул. Есенина, 26 (отоп 3) | 0,0 | 0,89482 | 98,4231 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 26 | ж/д ул. Есенина, 26 (отоп 2) | 0,0 | 0,894825 | 98,4293 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 26 | ж/д ул. Есенина, 26 (отоп 1) | 0,0 | 0,894829 | 98,4237 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 28 | ж/д ул. Есенина, 28 (отоп) | 0,0 | 0,894849 | 55,4145 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 3 а | ОАО "ПСМУ" (мех. цех, пекарня, бокс, стоянка), ул. Есенина, 3 а | 0,1 | 0,894861 | 54,1127 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 30 | ж/д, ООО АПС, ул. Есенина, 30 (отоп 1) | 0,0 | 0,894817 | 55,8001 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 32 | ж/д ул. Есенина, 32 (отоп) | 0,0 | 0,894818 | 103,9879 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп 7) | 0,0 | 0,894817 | 43,1112 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп 6) | 0,0 | 0,894816 | 43,1099 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп 5) | 0,0 | 0,894814 | 43,1133 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп 4) | 0,0 | 0,894813 | 43,1135 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп 3) | 0,0 | 0,894814 | 43,1105 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп 2) | 0,0 | 0,894815 | 44,2697 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп 1) | 0,0 | 0,894817 | 43,1101 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 5) | 0,0 | 0,894835 | 45,9729 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 4) | 0,0 | 0,89491 | 45,9701 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 3) | 0,0 | 0,895086 | 45,975 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 2) | 0,0 | 0,895007 | 45,9749 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 1) | 0,0 | 0,894914 | 45,9699 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 4 | ж/д, ООО СемьЯ, ул. Есенина, 4 (отоп 3) | 0,1 | 0,894846 | 48,6483 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 4 | ж/д ул. Есенина, 4 (отоп 4) | 0,1 | 0,894846 | 47,5439 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 4 | ж/д ул. Есенина, 4 (отоп 2) | 0,1 | 0,894843 | 47,5487 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 4 | ж/д ул. Есенина, 4 (отоп 1) | 0,1 | 0,894843 | 47,5487 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 40 | ж/д ул. Есенина, 40 (отоп 1) | 0,0 | 0,894816 | 48,6813 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 40 | ж/д ул. Есенина, 40 (отоп 2) | 0,0 | 0,894815 | 48,6846 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 40 | ж/д ул. Есенина, 40 (отоп 3) | 0,0 | 0,894817 | 48,6848 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 42 | ж/д ул. Есенина, 42 (отоп 1) | 0,0 | 0,894818 | 34,3297 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 42 | ж/д ул. Есенина, 42 (отоп 3) | 0,0 | 0,894821 | 34,329 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 42 | ж/д ул. Есенина, 42 (отоп 4) | 0,0 | 0,894842 | 34,3308 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 42 | ж/д ул. Есенина, 42 (отоп 2) | 0,0 | 0,894819 | 34,3311 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №5, 28 кв.(ОТ) | 0,0 | 0,895025 | 41,9534 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №4, 21 кв.(ОТ) | 0,0 | 0,894915 | 31,5042 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №2, 21 кв.(ОТ) | 0,0 | 0,894931 | 31,5004 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №1, 28 кв.(ОТ) | 0,0 | 0,895031 | 41,9499 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №3, 28 кв.(ОТ) | 0,0 | 0,894894 | 41,9499 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 46 | ж/д ул. Есенина, 46 (отоп) | 0,0 | 0,894856 | 29,142 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 48 | ЗАО "Связь", МУ "УКС", ГПКО ЦТИ КО, ФЛ Володина, Комитет по архит., Упр.фед.аген.кад.объектов, Комитет по земельн. рес., ул. Есенина, 48 (отоп) | 0,0 | 0,894834 | 111,5107 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 50 | Д/с №16, ул. Есенина, 50 (отоп) | 0,0 | 0,894818 | 85,1091 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 52 | Д/с №103 (овощехран.), ул. Есенина, 52 (отоп) | 0,0 | 0,894816 | 3,0243 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 52 | Д/с №103, ул. Есенина, 52 (отоп) | 0,0 | 0,894814 | 89,5353 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 54 | ж/д ул. Есенина, 54 (отоп 1) | 0,0 | 0,894871 | 65,5546 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 54 | ж/д ул. Есенина, 54 (отоп 2) | 0,0 | 0,894901 | 65,5565 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 54а | ООО Новокузнецкобувьторг, ул. Есенина, 54а (отоп) | 0,0 | 0,894832 | 20,391 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 56 | ж/д ул. Есенина, 56 (отоп) | 0,0 | 0,894814 | 87,4822 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп 4) | 0,0 | 0,894848 | 69,9021 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп 3) | 0,0 | 0,89485 | 69,9015 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп 5) | 0,0 | 0,894845 | 69,9051 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп 1) | 0,0 | 0,894835 | 69,9006 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп 2) | 0,0 | 0,894931 | 69,9009 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп 3) | 0,0 | 0,894887 | 51,2638 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп 4) | 0,0 | 0,894887 | 51,2622 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп 1) | 0,0 | 0,894891 | 51,2609 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп 2) | 0,0 | 0,894891 | 51,2634 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп 5) | 0,0 | 0,894888 | 51,2659 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 60 | ж/д ул. Есенина, 60 (отоп 2) | 0,0 | 0,89484 | 63,5857 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 60 | ж/д ул. Есенина, 60 (отоп 1) | 0,0 | 0,895628 | 74,3819 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 62 | ж/д ул. Есенина, 62 (отоп 2) | 0,0 | 0,894815 | 87,4784 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 62 | ж/д ул. Есенина, 62 (отоп 1) | 0,0 | 0,894816 | 87,4781 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 64 | Д/с №105, ул. Есенина, 64 (отоп) | 0,0 | 0,894816 | 56,4365 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 66 | Школа №15, ул. Есенина, 66 (отоп) | 0,0 | 0,894839 | 122,8646 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 68 | ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 2) | 0,0 | 0,894939 | 88,5154 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 68 | ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 4) | 0,0 | 0,894842 | 41,6657 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 68 | ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 1) | 0,0 | 0,894981 | 41,6643 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 68 | ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 3) | 0,0 | 0,894872 | 41,6673 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 70 | ж/д ул. Есенина, 70 (отоп 2) | 0,0 | 0,894818 | 43,6922 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 70 | ж/д, лифтовая, ул. Есенина, 70 (отоп 1) | 0,0 | 0,894816 | 44,7082 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 70 А | ФЛ Раткевич А.Ю. (аренда МАРИЯ-РА), ул. Есенина, 70 А (отоп) | 0,0 | 0,894817 | 26,5155 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 72 | ж/д, ФЛ Зубарь, ЧП Саликов, ООО Барс (маг.), ул. Есенина, 72 (отоп) | 0,0 | 0,894816 | 62,8725 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 74 | ж/д ул. Есенина, 74 (отоп 1) | 0,0 | 0,894849 | 67,9587 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 74 | ж/д ул. Есенина, 74 (отоп 3) | 0,0 | 0,894869 | 67,959 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 74 | ж/д ул. Есенина, 74 (отоп 2) | 0,0 | 0,894857 | 67,9604 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 76 | ж/д ул. Есенина, 76 (отоп) | 0,0 | 0,894859 | 131,0996 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 76/1 | ж/д ул. Есенина, 76/1 (отоп) | 0,0 | 0,894823 | 131,097 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 78 | ж/д, ООО "Электрон-сервис", ул. Есенина, 78 (отоп) | 0,0 | 0,894858 | 118,5729 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 | ж/д, ЧП Баркова (аптека), ул. Есенина, 80 (отоп 1) | 0,0 | 0,894849 | 67,4439 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 | ж/д ул. Есенина, 80 (отоп 4) | 0,0 | 0,894842 | 66,1451 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 | ж/д, ул. Есенина, 80 (отоп 3) | 0,0 | 0,894841 | 66,1444 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 | ж/д, ул. Есенина, 80 (отоп 2) | 0,0 | 0,894849 | 66,1432 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 А | Дет. муз.шк. №57, ул. Есенина, 80 А (отоп) | 0,0 | 0,894875 | 8,74 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 82 | ж/д ул. Есенина, 82 (отоп) | 0,0 | 0,894871 | 100,4902 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 84 | ж/д ул. Есенина, 84 (отоп) | 0,0 | 0,894845 | 145,6398 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 88 | ж/д ул. Есенина, 88 (отоп) | 0,0 | 0,894871 | 66,798 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 88 | ООО Элемент-Трейд, ИП Дубешко, ул. Есенина, 88 (отоп) | 0,0 | 0,894872 | 10,2298 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 90 | ж/д ул. Есенина, 90 (отоп 1) | 0,0 | 0,894877 | 44,4213 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 90 | ж/д ул. Есенина, 90 (отоп 2) | 0,0 | 0,894896 | 44,4203 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 92 | ж/д ул. Есенина, 92 (отоп 2) | 0,0 | 0,8949 | 131,9602 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 92 | ж/д ул. Есенина, 92 (отоп 1) | 0,0 | 0,894902 | 131,9575 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 92 | ж/д, РУЖКХ пульт лифт., ул. Есенина, 92 (отоп 3) | 0,0 | 0,894882 | 66,6798 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 94 | ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 2) | 0,0 | 0,894899 | 44,9451 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 94 | ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 3) | 0,0 | 0,89488 | 44,9456 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 94 | ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 4) | 0,0 | 0,894883 | 44,9443 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 94 | ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 1) | 0,0 | 0,894913 | 44,9431 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 96 | ж/д ул. Есенина, 96 (отоп) | 0,0 | 0,894843 | 37,5203 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 98 | Д/сад №110, ул. Есенина, 98 (отоп 2) бассейн | 0,0 | 0,894878 | 34,9606 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 98 | Д/сад №110 (хозблок), ул. Есенина, 98 (отоп) | 0,0 | 0,894894 | 9,2914 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 98 | Д/сад №110, ул. Есенина, 98 (отоп 1) | 0,0 | 0,895106 | 62,7675 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 11 | ж/д ул. Жолтовского, 11 (отоп) | 0,0 | 0,894882 | 157,5579 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 11 | МБФ ветеран. дзю-до, ООО СтройтехРадуга, ДЮСШ №3 (самбист), тепл. инспекция, гаражи, ул. Жолтовского, 11 (отоп) | 0,0 | 0,894818 | 27,2554 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 12/1 | ж/д ул. Жолтовского, 12/1 (отоп) | 0,0 | 0,894838 | 39,6306 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 12/2 | ж/д ул. Жолтовского, 12/2 (отоп) | 0,0 | 0,894837 | 39,6296 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 13 | ж/д Жолтовского, 13 (отоп) | 0,0 | 0,894903 | 115,7856 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 14 | Школа №32, ул. Жолтовского, 14 (отоп) | 0,0 | 0,894859 | 26,1954 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 16 | ж/д, ул. Жолтовского, 16 (отоп) | 0,0 | 0,89494 | 71,4452 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 17 | ж/д, ул. Жолтовского, 17 (отоп) | 0,0 | 0,894843 | 111,9736 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 18 | ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 2) | 0,0 | 0,894925 | 32,8525 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 18 | ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 4) | 0,0 | 0,894843 | 32,8527 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 18 | ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 1) | 0,0 | 0,894953 | 32,8495 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 18 | ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 3) | 0,0 | 0,894887 | 32,8512 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 5) | 0,0 | 0,894917 | 32,1087 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 4) | 0,0 | 0,894879 | 32,1055 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 3) | 0,0 | 0,894851 | 32,1089 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 1) | 0,0 | 0,894833 | 32,1061 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 2) | 0,0 | 0,894819 | 32,1098 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 2 | ж/д ул. Жолтовского, 2 (45 кв.) (отоп 1) | 0,0 | 0,894822 | 41,0983 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 2 | ж/д, ул. Жолтовского, 2 (отоп 3) | 0,0 | 0,894819 | 66,5575 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 2 | ж/д ЧП Шампуров, Жолтовского, 2 (81 кв.) (отоп 2) | 0,0 | 0,894821 | 74,0148 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 20 | ж/д, ООО АПС , ул. Жолтовского, 20 (отоп) | 0,0 | 0,894908 | 103,0097 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 22 | ФКУ "ЦОКР", отдел МВД (по контролю за обор.наркот.), ул. Жолтовского, 22 | 0,0 | 0,894835 | 35,9211 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 24 | ЗАГС, ул. Жолтовского, 24 | 0,0 | 0,894813 | 48,3522 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 3 | ж/д ул. Жолтовского, 3 (отоп 1) | 0,0 | 0,894814 | 136,3771 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 3 | ж/д ул. Жолтовского, 3 (отоп 2) | 0,0 | 0,89484 | 136,3806 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 4 | МП "Прокопьевская береста", Реставр. маст., ул. Жолтовского, 4 (отоп) | 0,0 | 0,89491 | 48,3316 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 42 | ПТФК гараж, ул. Жолтовского, 42 (отоп) | 0,0 | 0,894817 | 15,7537 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 42 | ПТФК спорткомплекс, ул. Жолтовского, 42 (отоп) | 0,0 | 0,894814 | 61,1841 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 42 | НОУ Инстит.откр.образов, ПТФК уч.корпус, ул. Жолтовского, 42 (отоп) | 0,0 | 0,894844 | 67,9144 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 5 | ж/д ул. Жолтовского, 5 (отоп) | 0,0 | 0,89495 | 98,9655 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 5 | Мамаев М.А. ул. Жолтовского, 5 (из сист. отоп. МКД) | 0,0 | 0,89495 | 7,951 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 7 | ж/д, ФЛ Гомжин, КИПиА, ФЛ Кондратова, ТФ ОМС, ул. Жолтовского, 7 (отоп) | 0,0 | 0,894891 | 182,9622 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19 | ООО "Стильный дом", ООО "Автосервис", ул. Ноградская, 19 | 0,0 | 0,894826 | 58,2966 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19 А | КузГТУ, ул. Ноградская, 19 А (1) | 0,0 | 0,894819 | 116,6014 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19 А | КузГТУ, ул. Ноградская, 19 А (3) | 0,0 | 0,894822 | 116,6026 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19 А | КузГТУ, ул. Ноградская, 19 А (2) | 0,0 | 0,894819 | 116,6017 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19в | АвтоМойка | 0,0 | 0,894842 | 6,5289 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 21 | МИ МНС РФ №12 по Кем. обл., ул. Ноградская, 21 | 0,0 | 0,894857 | 7,3448 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 21 | МИ ФНС, ул. Ноградская, 21 | 0,0 | 0,894853 | 160,3392 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 21 | Филиал №12 КРОФСС, ул. Ноградская, 21 | 0,0 | 0,894851 | 96,7249 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 22 | ООО Компания Холидей, ул. Ноградская, 22 | 0,0 | 0,894817 | 119,7358 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 24 | ИП Калашян (торг. центр), ул. Ноградская, 24 | 0,0 | 0,894836 | 425,9522 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 | ж/д, ул. Ноградская, 28 (отоп 4) | 0,0 | 0,894813 | 85,5416 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 | ж/д, лифтовая, ул. Ноградская, 28 (отоп 3) | 0,0 | 0,894815 | 86,5703 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 | ж/д, ул. Ноградская, 28 (отоп 2) | 0,0 | 0,894824 | 85,533 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 | ж/д, ул. Ноградская, 28 (отоп 1) | 0,0 | 0,894818 | 85,5368 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 А | Шевчук Электротехцентр, ООО Тех-к, ул. Ноградская, 28 А | 0,0 | 0,894815 | 22,307 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 30 | ж/д, Водоканал (ПНС), ул. Ноградская, 30 | 0,0 | 0,894815 | 123,6508 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 16 а | ж/д Обручева, 16 а (отоп) | 0,0 | 0,894942 | 71,4781 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 24 а | ж/д Обручева, 24 а (отоп) | 0,0 | 0,894834 | 71,7905 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 31 | ООО Ягодка, Обручева, 31 (отоп) | 0,1 | 0,8949 | 8,3866 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 31 | ж/д, ООО Ягодка, Обручева, 31 (отоп) | 0,1 | 0,894898 | 145,6894 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 35 | ж/д Обручева, 35 (отоп) | 0,1 | 0,894865 | 71,0648 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 37 | ж/д Обручева, 37 (отоп) | 0,1 | 0,894885 | 75,2756 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 40 | ж/д, ул. Обручева, 40 (отоп 3) | 0,0 | 0,894828 | 82,1316 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 40 | ж/д, Дента-Эстетик, ул. Обручева, 40 (отоп 1) | 0,0 | 0,894837 | 83,99 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 40 | ж/д, ул. Обручева, 40 (отоп 2) | 0,0 | 0,894832 | 83,9842 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп 7) | 0,1 | 0,894827 | 40,0455 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп 6) | 0,1 | 0,894824 | 40,0513 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп 5) | 0,1 | 0,894823 | 40,0483 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д, , ИП Гумерова, ул. Обручева, 41 (отоп 2) | 0,1 | 0,894818 | 41,2014 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп 3) | 0,1 | 0,89482 | 40,0476 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д, ИП Гумерова Е.О., ул. Обручева, 41 (отоп 8) | 0,1 | 0,894828 | 41,2072 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д, ООО "ГИП-Энерго", Обручева, 41 (отоп 1) | 0,1 | 0,894816 | 41,4233 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп 4) | 0,1 | 0,894821 | 40,0473 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 42 | ЧП Махианова, Конописцева (парикм.), ООО Аполло, ООО Карачумышский, ул. Обручева, 42 (отоп) | 0,0 | 0,894816 | 7,7604 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 42 | ж/д, лифтовая, НП "Учебноделовой центр", ул. Обручева, 42 (отоп) | 0,0 | 0,894814 | 67,2921 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 43 | ж/д, библиотека №5, ул. Обручева, 43 (отоп 2) | 0,1 | 0,894888 | 47,0429 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 43 | ж/д ул, Обручева, 43, (отоп 1) | 0,1 | 0,894857 | 44,8279 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 44 | ж/д, ул. Обручева, 44 (отоп 1) | 0,0 | 0,894859 | 36,4866 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 44 | ж/д, ул. Обручева, 44 (отоп 2) | 0,0 | 0,894857 | 36,487 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 44-1 | ж/д, ул. Обручева, 44-1 (отоп 2) | 0,0 | 0,894846 | 65,5508 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 44-1 | ж/д, ул. Обручева, 44-1 (отоп 1) | 0,0 | 0,89485 | 65,5488 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 45 | ж/д ул. Обручева, 45 (отоп 2) | 0,1 | 0,894855 | 40,0103 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 45 | ж/д ул. Обручева, 45 (отоп 1) | 0,1 | 0,894857 | 40,0171 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 46 | ж/д, ул. Обручева, 46 (отоп 2) | 0,0 | 0,894837 | 138,4762 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 46 | ж/д, ул. Обручева, 46 (отоп 1) | 0,0 | 0,894823 | 138,4729 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 47 | ж/д , ИП Ключник, лифтовая, Каз.стан. об-во СПАС, ООО Дента, ЧП Кирелеева, ул. Обручева, 47 (отоп) | 0,0 | 0,894844 | 151,8747 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 47б | ООО "Автомаг", ул. Обручева, 47б (отоп) | 0,1 | 0,894881 | 30,6109 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 48 | ж/д, ул. Обручева, 48 (отоп 2) | 0,0 | 0,894889 | 63,8146 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 48 | ж/д, ул. Обручева, 48 (отоп 1) | 0,0 | 0,894879 | 63,8151 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 48/1 | ж/д, ул. Обручева, 48/1 (отоп) | 0,0 | 0,895103 | 90,3439 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 48/1 | ИП Потапова, ИП Андреев, ФЛ Токарев, ООО Экспром, ЧП Гайдамак, ООО Прохорова, ул. Обручева, 48/1(отоп) | 0,0 | 0,895081 | 21,9692 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп 5) | 0,0 | 0,894843 | 34,0537 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп 4) | 0,0 | 0,894841 | 34,0541 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп 2) | 0,0 | 0,89484 | 34,0564 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп 6) | 0,0 | 0,894845 | 34,0544 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп 3) | 0,0 | 0,89484 | 34,0569 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп 1) | 0,0 | 0,894843 | 34,0553 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 А | ж/д, ООО ЖЭУ №16 (лифтовая, офис), ул. Обручева, 49 А (отоп) | 0,0 | 0,894844 | 151,87 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 50к1, 50к2 | Школа-интернат №2, МБУ ДО "Детск. худ. школа №8", ул. Обручева, 50к1, 50к2 (отоп) | 0,0 | 0,894847 | 101,048 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 50к2 | Гараж (ДК Маяковского), гараж (Школа интернат №2), гараж (Детск. худ. школа №8), ул. Обручева, 50к2 (отоп) | 0,0 | 0,894812 | 2,8344 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 51 | ж/д, РУЖКХ ЖЭК №10, ООО ЖЭУ №16 подвал, ул. Обручева, 51 (отоп) | 0,0 | 0,894841 | 285,8601 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 52 | Детский сад №93. ул. Обручева, 52 (отоп) | 0,0 | 0,894833 | 30,7178 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 53 | Школа №11, ул. Обручева, 53 (отоп) | 0,0 | 0,894907 | 115,1232 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 55 | ООО "СЧ Недвижимость", ул. Обручева, 55 (отоп) | 0,0 | 0,894849 | 53,3382 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 55а | ФЛ Дроздова, ул. Обручева, 55а (отоп) | 0,0 | 0,894813 | 2,3487 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 56 | ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 2) | 0,0 | 0,895107 | 37,8452 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 56 | ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 4) | 0,0 | 0,894908 | 37,8452 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 56 | ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 3) | 0,0 | 0,895012 | 37,8473 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 56 | ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 1) | 0,0 | 0,895198 | 37,8439 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 57 | ж/д ул. Обручева, 57 (отоп 3) | 0,0 | 0,894819 | 23,2913 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 57 | ж/д ул. Обручева, 57 (отоп 1) | 0,0 | 0,894814 | 23,2904 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 57 | ж/д ул. Обручева, 57 (отоп 2) | 0,0 | 0,894816 | 23,5799 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 59 | ж/д ул. Обручева, 59 (отоп 1) | 0,0 | 0,894823 | 38,3463 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 59 | ж/д ул. Обручева, 59 (отоп 2) | 0,0 | 0,894828 | 38,3501 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 61 | ж/д ул. Обручева, 61 (отоп 1) | 0,0 | 0,894987 | 44,7604 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 61 | ж/д ул. Обручева, 61 (отоп 2) | 0,0 | 0,894956 | 44,7557 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 2) | 0,0 | 0,894859 | 38,7965 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 5) | 0,0 | 0,894824 | 38,7951 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 1) | 0,0 | 0,8949 | 38,7969 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 3) | 0,0 | 0,894825 | 38,7986 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 4) | 0,0 | 0,894823 | 38,797 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 65 | Упр.образ. (гараж), МУ доп.образ. КДЮСШ (гараж), ул. Обручева, 65 | 0,0 | 0,894819 | 17,8384 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 65 | Центр доп. обр. детей (гараж), ул. Обручева, 65 (отоп) | 0,0 | 0,894816 | 10,1238 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 65 | Центр доп.обр.детей, ул. Обручева, 65 (отоп) | 0,0 | 0,894816 | 122,3246 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 65 А | ИП Юсупов (маг. 777), ИП Горин, ул. Обручева, 65 А (отоп) | 0,0 | 0,894813 | 10,5714 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 67 | ж/д ул. Обручева, 67 (отоп) | 0,0 | 0,894841 | 72,7577 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 69 | ж/д ул. Обручева, 69 (отоп 1) | 0,0 | 0,894863 | 40,9528 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 69 | ж/д ул. Обручева, 69 (отоп 3) | 0,0 | 0,894875 | 40,9492 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 69 | ж/д ул. Обручева, 69 (отоп 2) | 0,0 | 0,89487 | 40,948 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 71 | ж/д ул. Обручева, 71 (отоп 2) | 0,0 | 0,894873 | 38,3479 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 71 | ж/д ул. Обручева, 71 (отоп 1) | 0,0 | 0,894872 | 38,3469 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 73 | ж/д ул. Обручева, 73 (отоп 1) | 0,0 | 0,894882 | 43,9317 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 73 | ООО "ТД Ральф", ул. Обручева, 73 (отоп) | 0,0 | 0,894916 | 8,6291 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 73 | ж/д ул. Обручева, 73 (отоп 2) | 0,0 | 0,894891 | 43,9322 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д ул. Обручева, 75 (отоп 2) | 0,0 | 0,89487 | 53,8858 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д, лифтовая, ул. Обручева, 75 (отоп 1) | 0,0 | 0,89487 | 54,1951 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д ул. Обручева, 75 (отоп 5) | 0,0 | 0,894948 | 53,8868 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д ул. Обручева, 75 (отоп 3) | 0,0 | 0,894903 | 53,888 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д ул. Обручева, 75 (отоп 4) | 0,0 | 0,894942 | 53,8859 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 77 | ж/д ул. Обручева, 77 (отоп) | 0,0 | 0,894843 | 118,465 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 79 | ж/д ул. Обручева, 79 (отоп) | 0,0 | 0,894883 | 72,7495 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Орловская, 34 | ж/д ул. Орловская, 34 | 0,0 | 0,894841 | 6,9151 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Вагоноремонтное депо-ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (СВ) | 0,1 | 0,894812 | 1452,5047 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Вагоноремонтное депо-ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (СО) | 0,1 | 0,894812 | 177,3065 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | АБК-ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (СО) | 0,1 | 0,89484 | 17,4798 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | АБК-ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (СВ) | 0,1 | 0,89484 | 68,5531 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Гараж, ул. Рождественская, 2 | 0,1 | 0,894809 | 26,7105 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (1 оч.) | 0,1 | 0,894814 | 1757,8907 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Быт.комбинат, ул. Рождественская, 2 | 0,1 | 0,894827 | 42,5079 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Очистные сооружения, ул. Рождественская, 2 | 0,1 | 0,894824 | 5,8015 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | ООО Новотранс АБК, ул. Рождественская, 2 | 0,1 | 0,894839 | 80,025 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Склад, ул. Рождественская, 2 | 0,1 | 0,894818 | 23,2642 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Здание отстоя локомотива, ул. Рождественская, 2 | 0,1 | 0,89483 | 105,2655 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 3 | ПО ОАО Водоканал (бассейн), ул. Рождественская, 3 | 0,0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 3 | ПО ОАО Водоканал (очистные), ул. Рождественская, 3 | 0,7 | 0,89484 | 110,46 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 3 | ПО ОАО Водоканал (здание), ул. Рождественская, 3 | 0,7 | 0,894829 | 5,8674 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 7 | РК гл.корпус 1-ая очередь, ул. Рождественская, 7 | 1,0 | 0,894812 | 1771,063 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 8 | ИП Зраев, офис, ул. Рождественская, 8 | 0,7 | 0,894812 | 23,2631 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 1 | ж/д ул. Соборная, 1 | 0,0 | 0,899904 | 9,4356 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 1 а | ж/д ул. Соборная, 1 а | 0,0 | 0,899925 | 3,0871 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 1 б | ж/д ул. Соборная, 1 б | 0,0 | 0,899925 | 16,7781 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 10 | ж/д ул. Соборная, 10 | 0,0 | 0,899934 | 9,4348 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 11 | ж/д ул. Соборная, 11 | 0,0 | 0,899938 | 8,8796 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 12 | ж/д ул. Соборная, 12 | 0,0 | 0,899939 | 8,8797 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 13 | ж/д ул. Соборная, 13 | 0,0 | 0,899941 | 9,435 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 14 | ж/д ул. Соборная, 14 | 0,0 | 0,899944 | 14,0509 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 15 | ж/д ул. Соборная, 15 | 0,0 | 0,899942 | 9,4346 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 17 | ж/д ул. Соборная, 17 | 0,0 | 0,899938 | 9,4347 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 18 | Гараж по ул. Соборная, 18 ПЕРСПЕКТИВА | 0,0 | 0,894812 | 6,6667 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 18 | ж/д ул. Соборная, 18 (Перспектива) | 0,0 | 0,899957 | 8,8805 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 2 а | ж/д ул. Соборная, 2 а | 0,0 | 0,899928 | 36,9098 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 25 | ж/д ул. Соборная, 25 | 0,0 | 0,894865 | 11,1891 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 26 | ж/д ул. Соборная, 26 | 0,0 | 0,894863 | 13,2488 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 28 | ж/д ул. Соборная, 28 | 0,0 | 0,894861 | 9,0332 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 29 | ж/д ул. Соборная, 29 | 0,0 | 0,894856 | 9,0331 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 3 | ж/д ул. Соборная, 3 | 0,0 | 0,899908 | 9,4342 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 32 | ж/д ул. Соборная, 32 | 0,0 | 0,894851 | 3,2157 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 36 | ж/д ул. Соборная, 36 | 0,0 | 0,894851 | 11,9682 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 4 | ж/д ул. Соборная, 4 | 0,0 | 0,89991 | 8,8793 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 5 | ж/д ул. Соборная, 5 | 0,0 | 0,899912 | 9,4354 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 6 а | ж/д ул. Соборная, 6 а | 0,0 | 0,899926 | 13,2188 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 6 б | ж/д ул. Соборная, 6 б | 0,0 | 0,899927 | 13,219 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 8 | ж/д ул. Соборная, 8 | 0,0 | 0,899928 | 9,4355 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 9 | ж/д ул. Соборная, 9 | 0,0 | 0,89993 | 8,7011 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 106 | ж/д, ул. Революции, 106 | 1,0 | 0,999665 | 0,1745 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 108 | ж/д, ул. Революции, 108 | 1,0 | 0,999667 | 0,1748 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 67 | Школа №10 ул. Революции, 67 | 1,0 | 0,999785 | 0,2012 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ул. Революции. 100 | Котельная №62 | 1,0 | 0,99955 | 0,0049 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ул. Революции. 91 | ж/д, ул. Революции. 91 | 1,0 | 0,99966 | 0,0105 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ул. Революции. 93 | ж/д, ул. Революции. 93 | 1,0 | 0,999644 | 0,0214 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 1 | ж/д, Магазин, пер. Заводской, 1 | 0,9 | 0,983345 | 13,5334 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 2 | ДЮСШ №3, МУ "Центр бухг. обр."пер. Заводской, 2 | 0,9 | 0,983349 | 18,592 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 3 | ж/д, пер. Заводской, 3 | 0,9 | 0,983348 | 3,5446 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 4 | ж/д, пер. Заводской, 4 | 0,9 | 0,983349 | 6,2891 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 5 | ж/д, пер. Заводской, 5 | 0,9 | 0,983349 | 4,2824 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 6 | ж/д, пер. Заводской, 6 | 0,9 | 0,983354 | 4,388 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 7 | ж/д, пер. Заводской, 7 | 0,9 | 0,983361 | 3,8099 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пер. Сафоновский, 1 | ИП Караульщиков (маг), пер. Сафоновский, 1 | 0,9 | 0,983347 | 1,1889 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пер. Сафоновский, 3 | ж/д, пер. Сафоновский, 3 | 0,9 | 0,98335 | 0,2874 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пер. Сафоновский, 3 и 5 | гаражи 1 и 2, пер. Сафоновский, 3 и 5 | 0,9 | 0,98335 | 0,4799 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пер. Сафоновский, 5 | ж/д, пер. Сафоновский, 5 | 0,9 | 0,98335 | 0,3846 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 | ж/д, пр. Гагарина, 1 | 0,9 | 0,983402 | 9,9503 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 а | ж/д, пр. Гагарина, 1 а | 0,9 | 0,983406 | 9,8454 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 Б | Админ. Прокоп. р-на, пр. Гагарина, 1 Б | 0,9 | 0,983589 | 6,3695 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 Б | Гараж Админ. Прокоп. р-на, пр. Гагарина, 1 Б | 0,9 | 0,983552 | 2,1199 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 в | Суд, пр. Гагарина, 1 в | 0,9 | 0,983417 | 2,0096 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 11 | ж/д, офисы Гагарина, 11 | 0,9 | 0,983344 | 10,525 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 13 | ж/д, военкомат, ИП Долгих пр. Гагарина, 13 | 0,9 | 0,983369 | 7,8165 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 15 | Д/сад №59, пр. Гагарина, 15 | 0,9 | 0,983359 | 3,3729 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 17 | ж/д, офисы пр. Гагарина, 17 | 0,9 | 0,983357 | 8,9314 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 19 | ж/д, гостиница пр. Гагарина, 19 | 0,9 | 0,983414 | 10,7869 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 21 | ж/д, офисы пр. Гагарина, 21 | 0,9 | 0,983346 | 7,4664 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 23 | ж/д, ИП Караульщиков пр. Гагарина, 23 | 0,9 | 0,983434 | 7,2299 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 25 | ж/д, офисы пр. Гагарина, 25 | 0,9 | 0,983356 | 8,2295 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 25 а | Магазин, Гагарина, 25 а | 0,9 | 0,983344 | 2,6558 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 28 | Сбербанк 7387, пр. Гагарина, 28 | 0,9 | 0,983383 | 2,0385 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 3 | ж/д, сбербанк, пр. Гагарина, 3 | 0,9 | 0,983353 | 7,4335 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 3 а | Магазин, пр. Гагарина, 3 а | 0,9 | 0,98335 | 0,5881 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 37 | ж/д, ООО Книжный дом, ЧП Левшин, ФЛ Васильева, почта пр. Гагарина, 37 | 0,9 | 0,983377 | 18,6876 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 37 а | Салон косметики ЛЕО-С, ИП Иванов, пр. Гагарина, 37 а | 0,9 | 0,983345 | 1,2848 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 39 | ж/д, ЧП Кравченко, Валентина, Модус Лео, Водоканал, пр. Гагарина, 39 | 0,9 | 0,983346 | 12,1201 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 41 | ж/д, офисы пр. Гагарина, 41 | 0,9 | 0,983347 | 13,4353 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 5 | ж/д, пр. Гагарина, 5 | 0,9 | 0,983349 | 8,6805 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 5 а | Магазин, пр. Гагарина, 5 а | 0,9 | 0,983345 | 0,428 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 9 | ж/д, военкомат, ИП Тонакова, пр. Гагарина, 9 | 0,9 | 0,983346 | 7,509 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 1 | ж/д, пр. Ленина, 1 | 0,9 | 0,983344 | 15,135 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 10 | ж/д, ЖЭК, офисы пр. Ленина, 10 | 0,9 | 0,983345 | 28,1975 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 11 | ж/д, офисы пр. Ленина, 11 (отоп) (вв. 1) | 0,9 | 0,983346 | 12,9228 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 11 | ж/д, офисы пр. Ленина, 11 (отоп) (вв. 2) | 0,9 | 0,983352 | 12,9227 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 12 | ж/д, пр. Ленина, 12 | 0,9 | 0,983356 | 12,9778 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 13 | ж/д, пр. Ленина, 13 | 0,9 | 0,983634 | 13,2835 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 14 | ж/д, ЖЭК№9, ЧП Семиколенных, пр. Ленина, 14 | 0,9 | 0,983345 | 15,1266 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 15 | ж/д, пр. Ленина, 15 (отоп) | 0,9 | 0,984023 | 13,7042 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 16 | ж/д, пр. Ленина, 16 | 0,9 | 0,983344 | 13,743 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 17 | Д/клуб "Искорка", пр. Ленина, 17 | 0,9 | 0,983345 | 0,834 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 19 | ж/д, маг. "Юбилейный", пр. Ленина, 19 (отоп) | 0,9 | 0,983345 | 10,5771 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 2 | ж/д, Алексеев, пр. Ленина, 2 | 0,9 | 0,984124 | 13,4637 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 20 | ж/д, офисы пр. Ленина, 20 | 0,9 | 0,983344 | 12,5011 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 21 | ж/д, пр. Ленина, 21 (отоп) | 0,9 | 0,98335 | 22,243 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 22 | ж/д, офисы пр. Ленина, 22 | 0,9 | 0,983344 | 27,9919 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 23 | ж/д, пр. Ленина, 23 (отоп) | 0,9 | 0,983353 | 21,082 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 25 | ж/д, офисы пр. Ленина, 25 (отоп) | 0,9 | 0,983351 | 14,0409 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 26 | ж/д, пр. Ленина, 26 | 0,9 | 0,983345 | 28,604 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 27 | ж/д, пр. Ленина, 27 (отоп) | 0,9 | 0,983345 | 13,1826 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 28 | ж/д, пр. Ленина, 28 | 0,9 | 0,983359 | 13,6671 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 29 | ж/д, пр. Ленина, 29 (отоп) | 0,9 | 0,983348 | 13,2929 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 3 | ж/д, пр. Ленина, 3 | 0,9 | 0,983344 | 21,4831 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 30 | ж/д, ООО Кузбасс пр. Ленина, 30 | 0,9 | 0,983346 | 12,5691 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 31 | ж/д, пр. Ленина, 31 (отоп) | 0,9 | 0,983355 | 13,293 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 33 | ж/д, пр. Ленина, 33 (отоп) | 0,9 | 0,983361 | 12,9179 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 35 | ж/д, пр. Ленина, 35 (вв. 1) (отоп) | 0,9 | 0,983921 | 13,707 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 35 | ж/д, пр. Ленина, 35 (вв. 2) (отоп) | 0,9 | 0,983365 | 13,7033 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 37 | ж/д, пр. Ленина, 37 (отоп) | 0,9 | 0,983344 | 13,0652 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 39 | ж/д, офисы пр. Ленина, 39 | 0,9 | 0,983344 | 19,6967 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 39 А | ООО "Лотос" (маг.), пр. Ленина, 39 А (отоп) | 0,9 | 0,983356 | 0,3425 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 41 | ж/д, пр. Ленина, 41 | 0,9 | 0,98337 | 19,8142 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 43 | ж/д, пр. Ленина, 43 (отоп) | 0,9 | 0,983375 | 16,1785 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 45 | ж/д, ЦБ Здравоохранения, пр. Ленина, 45 (отоп) | 0,9 | 0,983426 | 15,596 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 45 А | ТЦ "Фаворит", пр. Ленина, 45 А | 0,9 | 0,983348 | 0,3637 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 47 | ж/д, Пегас, библиотека пр. Ленина, 47 | 0,9 | 0,983348 | 22,868 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 5 | ООО "Сибирь" (маг.), ИП Дубровин, пр. Ленина, 5 | 0,9 | 0,983377 | 5,383 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 6 | ж/д, пр. Ленина, 6 | 0,9 | 0,983392 | 21,3702 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 7 | ж/д, Упр. суд. департ., пр. Ленина, 7 | 0,9 | 0,983356 | 15,8303 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 8 | ж/д, пр. Ленина, 8 | 0,9 | 0,983361 | 17,5019 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 9 | ж/д, пр. Ленина, 9 | 0,9 | 0,983354 | 10,7996 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Гагарина, 11а | ул. Гагарина, 11а | 0,9 | 0,983344 | 1,9455 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 | ФЛ Долгачёв П.С. (гараж), ул. Гайдара, 1 | 0,9 | 0,983366 | 0,7959 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 | Школа №32, Гайдара, 1 | 0,9 | 0,983348 | 21,0953 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 11 | ж/д, ул. Гайдара, 11 | 0,9 | 0,983366 | 16,245 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 13 | ж/д, ул. Гайдара, 13 | 0,9 | 0,98336 | 16,2175 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 2 | ж/д, Гайдара, 2 | 0,9 | 0,983348 | 14,3168 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 3 | ж/д, Гайдара, 3 | 0,9 | 0,983484 | 15,378 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 3 А | ж/д, ул. Гайдара, 3 А (отоп) | 0,9 | 0,983348 | 8,3156 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 4 | ж/д, ул. Гайдара, 4 | 0,9 | 0,983344 | 26,1888 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 5 | ж/д, ул. Гайдара, 5 | 0,9 | 0,983344 | 22,3213 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 5 А | ж/д, ул. Гайдара, 5 А (отоп) | 0,9 | 0,983345 | 11,0701 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 6 | ж/д, ул. Гайдара, 6 | 0,9 | 0,983356 | 18,5835 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 6 а | ж/д, ул. Гайдара, 6 а | 0,9 | 0,983365 | 14,5824 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 7 | ж/д, ул. Гайдара, 7 | 0,9 | 0,983357 | 21,3378 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 10 | ж/д, ул. Жолтовского, 10 | 0,9 | 0,983371 | 21,6038 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 21 | Д/сад №100, ул. Жолтовского, 21 (вв.1) | 0,9 | 0,983934 | 2,8178 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 21 | Д/сад №100, ул. Жолтовского, 21 (вв.2) | 0,9 | 0,983931 | 2,8178 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 21 | Д/сад №100, ул. Жолтовского, 21 (вв.3) | 0,9 | 0,98393 | 2,8178 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 8 | ж/д, Гайса, ИП Плотников, ул. Жолтовского, 8 | 0,9 | 0,98335 | 19,226 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 9 | ж/д, ул. Жолтовского, 9 | 0,9 | 0,983361 | 22,0419 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Игарская, 23 | ж/д Игарская, 23 | 0,9 | 0,983468 | 8,103 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 1 | ж/д, контора МУ Трамв. упр.", ул. Институтская, 1 | 0,9 | 0,983344 | 25,7817 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 1 А | ж/д, ул. Институтская, 1 А (отоп) | 0,9 | 0,983349 | 2,5741 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 11 | ЖСК №5, ул. Институтская, 11 | 0,9 | 0,98346 | 11,0554 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 11 а | Д/сад №101, ул. Институтская, 11 А | 0,9 | 0,983351 | 7,0637 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 12 | МБУК КВЦ Вернисаж (гараж), ул. Институтская, 12 | 0,9 | 0,983372 | 0,1768 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 12 | МУ Управление по культуре, МБУК КВЦ Вернисаж, ул. Институтская, 12 | 0,9 | 0,983371 | 5,7163 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 13 | ж/д, ООО Прогресс, Ателье, Зенит, Ярославна, ул. Институтская, 13 | 0,9 | 0,983427 | 15,9098 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Интернат №64 (спальн. корп. 2, 3 этаж), МАУ МФЦ, ул. Институтская, 15 | 0,9 | 0,983482 | 18,2789 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Интернат №64 (уч. корп.), ул. Институтская, 15 | 0,9 | 0,983476 | 5,2136 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Гаражи, ФЛ Исупова Ю.В., ул. Институтская, 15 | 0,9 | 0,983469 | 0,3628 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Интернат №64 (столов.), ул. Институтская, 15 | 0,9 | 0,983472 | 2,4908 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Интернат №64 (гараж), ФЛ Кайманин (гараж), ул. Институтская, 15 | 0,9 | 0,983475 | 0,6004 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 А | Женск конс, ул. Институтская, 15 А | 0,9 | 0,983488 | 10,1759 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 17 | ж/д, офисы ул. Институтская, 17 (отоп) | 0,9 | 0,983359 | 12,3222 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 17а | ж/д ул. Институтская, 17а (гвс) | 0,9 | 0,983477 | 5,9107 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 19А | Торговый центр "Айсберг" | 0,8 | 0,983373 | 9,417 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | Гараж ООО "Сибтрак", ул. Институтская, 2 | 0,9 | 0,983344 | 7,1318 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | Котельная №66 (отоп) | 0,9 | 0,983347 | 76,7261 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | МП РУККТС (столовая), ул. Институтская, 2 | 0,9 | 0,983344 | 1,2352 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | Мехцех, гараж, ул. Институтская, 2 | 0,9 | 0,983377 | 6,6416 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2/2 | МП РУККТС АБК, ул. Институтская, 2/2 | 0,9 | 0,983344 | 5,278 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 21 | СК Снежинка, гараж, ул. Институтская, 21 | 0,8 | 0,983344 | 32,1518 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 21 | Гостиница СК Снежинка, кафе-бар "У фонтана" ул. Институтская, 21 | 0,9 | 0,983452 | 9,6573 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 21 А | Продов. маг. "Мария-Ра" , ул. Институтская, 21 А | 0,8 | 0,983368 | 1,5503 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 3 | ж/д, клиника, ООО "Дары моря", молочная кухня, ул. Институтская, 3 | 0,9 | 0,983345 | 12,9812 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 3 а | ж/д, ул. Институтская, 3 а | 0,9 | 0,983344 | 10,7929 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 4 | АБК, ул. Институтская, 4 | 0,9 | 0,983344 | 12,9104 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 4 Б | (гараж), ул. Институтская, 4 Б | 0,9 | 0,983364 | 0,1313 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 5 | ж/д, ООО КиПА ул. Институтская, 5 | 0,9 | 0,983346 | 21,6122 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 5 а | ЖСК №6, ул. Институтская, 5 а | 0,9 | 0,983354 | 14,5908 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 7 | ж/д, ул. Институтская, 7 | 0,9 | 0,983352 | 16,3442 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 9 | ж/д, ул. Институтская, 9 | 0,9 | 0,983358 | 12,4108 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 9 а | ООО Нестеров, ГУ "УПФ РФ в г. Прокопьевске", ул. Институтская, 9 а | 0,9 | 0,98336 | 4,2428 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1 | ОАО "Транссиб-трейд" фруктохранилище, ул. Крупской, 1 (вв.3) | 0,9 | 0,983349 | 0,2778 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1 | ОАО "Транссиб-трейд" фруктохранилище, ул. Крупской, 1 (вв.1) | 0,9 | 0,983348 | 0,2778 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1 | ОАО "Транссиб-трейд" фруктохранилище, ул. Крупской, 1 (вв.2) | 0,9 | 0,983348 | 0,2778 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1 А | ООО "КузбассКапиталИнвест", рынок, маг, офис, гараж, склад, ул. Крупской, 1А | 0,9 | 0,983375 | 22,5936 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 10 | ж/д, ул. Крупской, 10 | 0,9 | 0,983359 | 18,6064 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 12 | ФЛ Котёнков (магазин), ул. Крупской, 12 | 0,9 | 0,983395 | 0,1724 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 12 | ж/д, ул. Крупской, 12 | 0,9 | 0,983345 | 12,6372 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 13 | Муницип службы, ул. Крупской, 13 | 0,9 | 0,983382 | 9,1126 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 14 | ж/д, ЧП Хуснулина, ул. Крупской, 14 | 0,9 | 0,983347 | 12,8138 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 18 | ж/д, ООО "Полет", ул. Крупской, 18 | 0,9 | 0,983358 | 26,1203 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1а | ООО "Дары моря", торговая площадь, склад, гараж, ул. Крупской, 1 | 0,9 | 0,983364 | 3,724 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 20 | ж/д, ИП Рабе, ул. Крупской, 20 | 0,9 | 0,983344 | 22,0595 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 22 | ж/д, ул. Крупской, 22 | 0,9 | 0,983346 | 10,8411 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 4 | ж/д, Талисман ул. Крупской, 4 | 0,9 | 0,983346 | 9,8155 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 6 | ж/д, ул. Крупской, 6 | 0,9 | 0,98335 | 14,2247 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 8 | ж/д, ЗАО НИИЦ ул. Крупской, 8 | 0,9 | 0,983356 | 14,297 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 9 | Д/сад №108, ул. Крупской, 9 | 0,9 | 0,98335 | 11,013 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 10 | Д/сад №97, ул. Обручева, 10 | 0,9 | 0,98348 | 4,4019 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 12 | Прокуратура, ул. Обручева, 12 | 0,9 | 0,98335 | 5,229 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 13 | ж/д, мировые судьи, ул. Обручева, 13 | 0,9 | 0,983346 | 23,4105 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 15 | ж/д, ул. Обручева, 15 | 0,9 | 0,983346 | 16,15 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 15 а | ж/д, ул. Обручева, 15 а | 0,9 | 0,983345 | 11,0399 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 16 | ж/д, ул. Обручева, 16 | 0,9 | 0,983346 | 13,3131 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 17 | ж/д, ул. Обручева, 17 | 0,9 | 0,983353 | 11,0539 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 18 | ж/д, ул. Обручева, 18 (вв.2) (отоп) | 0,9 | 0,983345 | 13,4593 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 18 | ж/д, ул. Обручева, 18 (вв.1) (отоп) | 0,9 | 0,983345 | 13,4607 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 19 | ж/д, ул. Обручева, 19 | 0,9 | 0,983358 | 11,0538 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 19 а | ж/д, ул. Обручева, 19 а | 0,9 | 0,983364 | 13,2045 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 2 а | ж/д, ул. Обручева, 2 а | 0,9 | 0,983352 | 21,1622 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 20 | ж/д, ул. Обручева, 20 | 0,9 | 0,983349 | 22,0738 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 21 | ж/д, ООО "Пять звёзд", ИП Ивашуро, Потапова ул. Обручева, 21 | 0,9 | 0,983353 | 22,6354 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 22 | ж/д, ФЛ Бугаенко, ул. Обручева, 22 | 0,9 | 0,983353 | 15,3867 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 23 | ж/д, ОАО Ростелеком, Северная звезда ул. Обручева, 23 | 0,9 | 0,983469 | 22,9745 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 23 а | Д/сад №4, ул. Обручева, 23 а | 0,9 | 0,983349 | 8,3461 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 24 | ж/д, ул. Обручева, 24 | 0,9 | 0,983346 | 15,1026 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 27 | ж/д, ИП Комбинат ул. Обручева, 27 | 0,9 | 0,983345 | 10,826 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 29 | ж/д, Водоканал ул. Обручева, 29 | 0,9 | 0,983354 | 7,3957 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 3 | ж/д, ул. Обручева, 3 | 0,9 | 0,98342 | 14,0761 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 3 а | ж/д, ул. Обручева, 3 а (отоп) | 0,9 | 0,983348 | 11,0127 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 3/1 | ООО "Мария- РА" (маг. Океан), ул. Обручева, 3/1 | 0,9 | 0,983553 | 3,2494 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 33 | ж/д, ул. Обручева, 33 | 0,9 | 0,983346 | 11,1276 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 34 | ж/д, ул. Обручева, 34 | 0,9 | 0,983352 | 16,2564 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 36 | ж/д, ул. Обручева, 36 | 0,9 | 0,983357 | 16,0876 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 39 | ж/д, ЧП Кулешов ул. Обручева, 39 | 0,9 | 0,98335 | 9,0087 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 4 | ж/д, ул. Обручева, 4 | 0,9 | 0,983351 | 11,0554 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 5 | ж/д, ул. Обручева, 5 | 0,9 | 0,983344 | 17,5211 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 6 | ж/д, ул. Обручева, 6 | 0,9 | 0,983356 | 13,2444 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 7 | ж/д, ул. Обручева, 7 | 0,9 | 0,983344 | 16,9186 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 8 | ж/д, ул. Обручева, 8 | 0,9 | 0,983359 | 15,4776 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 8 а | Д/сад №94, ул. Обручева, 8 а | 0,9 | 0,983353 | 4,3234 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 1 А | ОВО (здание роты), ул. Петренко, 1 А | 0,9 | 0,983358 | 4,4212 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 1 а | ОВО при УВД (адм.здание), ул. Петренко, 1 а | 0,9 | 0,983354 | 1,6881 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 1 А | ОВО при УВД (гараж), ул. Петренко, 1 А | 0,9 | 0,983351 | 0,9245 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 1 а | ОВО при УВД (гараж, рем. боксы), ул. Петренко, 1 а | 0,9 | 0,983353 | 3,6576 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 10 | ж/д, Петренко, 10 | 0,9 | 0,983348 | 13,3188 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 12 | Магазин, Петренко, 12 | 0,9 | 0,983355 | 2,1175 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 13 | ССП, Петренко, 13 | 0,9 | 0,983605 | 3,8409 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 14 | ж/д, Петренко, 14 (отоп) | 0,9 | 0,983372 | 14,7547 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 15 | Магазин, Петренко, 15 | 0,9 | 0,983372 | 1,6242 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 16 | ж/д, Петренко, 16 | 0,9 | 0,983349 | 6,7658 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 2 | ж/д. ул. Петренко, 2 | 0,9 | 0,983351 | 18,847 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 20 | Гараж Петренко, 20 | 0,9 | 0,98336 | 3,4306 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 20 | Кадетский корпус, ул. Петренко, 20 (отоп) | 0,9 | 0,98336 | 6,9498 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 22 | ж/д Петренко, 22 | 0,9 | 0,983438 | 7,1841 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 24 | ж/д Петренко, 24 | 0,9 | 0,983433 | 7,184 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 26 | ж/д Петренко, 26 | 0,9 | 0,983346 | 7,4051 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 28 | ж/д, гараж, ул. Петренко, 28 (отоп) | 0,9 | 0,983364 | 6,8966 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 3 | ж/д, Петренко, 3 | 0,9 | 0,983363 | 20,0761 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 30 | ж/д, Почтамт, ИП Приходько, ул. Петренко, 30 (отоп) | 0,9 | 0,983348 | 20,6547 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 5 | ж/д, ул. Петренко, 5 | 0,9 | 0,983385 | 17,5784 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 5 а | ж/д, ул. Петренко, 5 а | 0,9 | 0,983387 | 14,2745 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 6 | ж/д, Петренко, 6 | 0,9 | 0,983345 | 13,7726 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 7 | ж/д, ул. Петренко, 7 | 0,9 | 0,983345 | 17,5785 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 8 | ж/д, офисы Петренко, 8 | 0,9 | 0,983348 | 16,7782 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9 | Гараж Петренко, 9 | 0,9 | 0,98335 | 5,305 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9 | ВГСО Петренко, 9 | 0,9 | 0,983352 | 8,3983 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9 | ж/д, ул. Петренко, 9 | 0,9 | 0,983355 | 11,651 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9/1 | ВГСО Петренко, 9/1 | 0,9 | 0,983356 | 8,3983 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9а | Днепров Петренко, 9а | 0,9 | 0,983359 | 1,7697 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко,18 (отоп) | Петренко,18 (отоп) | 0,9 | 0,983355 | 6,7658 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Планерная, 10 | ж/д, ул. Планерная, 10 | 0,9 | 0,983401 | 4,095 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Планерная, 14 а | ж/д, ул. Планерная, 14 а | 0,9 | 0,983386 | 0,2588 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Планерная, 21 | Школа №70, ул. Планерная, 21 | 0,9 | 0,983374 | 9,7075 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Планерная, 8 | ж/д, офисы ул. Планерная, 8 | 0,9 | 0,983408 | 7,143 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Сафоновская, 3 | ж/д, ул. Сафоновская, 3 | 0,9 | 0,983344 | 14,3182 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Сафоновская, 4 | ж/д, ул. Сафоновская, 4 | 0,9 | 0,983345 | 1,6524 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 1 | ж/д, ул. Серова, 1 | 0,9 | 0,983346 | 2,4362 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 1 а | ж/д, офисы ул. Серова, 1 а | 0,9 | 0,983366 | 9,0667 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 1 а | ж/д, офисы ул. Серова, 1 а | 0,9 | 0,983378 | 9,0669 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 2 | ООО СДС, ул. Серова, 2 | 0,9 | 0,983344 | 3,3521 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 3 | ж/д, ул. Серова, 3 | 0,9 | 0,983345 | 4,2579 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 4 | ж/д, ул. Серова, 4 | 0,9 | 0,983344 | 2,1751 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 6 | ж/д, ООО "АПС" (парикмах.), ул. Серова, 6 | 0,9 | 0,983353 | 2,3796 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 7 | Карчевский, А.Г., ул. Серова, 7 | 0,9 | 0,983354 | 0,1712 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 2 | Магазин, Шишкина, 2 | 0,9 | 0,983368 | 5,857 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 4 | Д/сад №1, Шишкина, 4 | 0,9 | 0,983402 | 3,5404 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 6 | ФЛ Марченкова, маг, ул. Шишкина, 6 | 0,9 | 0,983344 | 6,6268 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 1 | ж/д, Яворского, 1 | 0,9 | 0,983345 | 14,4808 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 1 А (отоп) | ж/д, ул. Яворского, 1 А (отоп) | 0,9 | 0,983346 | 12,4277 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 10 | ж/д, Яворского, 10 | 0,9 | 0,983367 | 7,243 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 11 | ж/д, ООО Мечта Яворского, 11 | 0,9 | 0,983433 | 11,3974 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 12 | ж/д, Яворского, 12 | 0,9 | 0,983436 | 7,4713 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 12 а | ул. Яворского, 12 а | 0,9 | 0,983349 | 8,0514 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 13 | ж/д, ФЛ Ефремов, ЖЭК №7 Яворского, 13 | 0,9 | 0,983345 | 6,5433 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 15 | ж/д, ТД Троя Яворского, 15 | 0,9 | 0,983384 | 7,0293 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 17 | ж/д, ООО Лео С, Стоматология детская Яворского, 17 | 0,9 | 0,983412 | 14,9605 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 2 | ж/д, Яворского, 2 | 0,9 | 0,98341 | 5,5806 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 22 | ж/д, УК Модус Лео Яворского, 22 | 0,9 | 0,98335 | 15,5798 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 3 | ж/д, Яворского, 3 | 0,9 | 0,983345 | 14,9588 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 4 | ж/д, Яворского, 4 | 0,9 | 0,983361 | 7,4442 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 5 | ЖСК №4, Яворского, 5 | 0,9 | 0,983345 | 7,5159 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 5а | Школа №54, Яворского, 5а | 0,9 | 0,983349 | 16,358 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 6 | ж/д, Яворского, 6 | 0,9 | 0,983367 | 7,1837 |
| Котельная №66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 8 | ж/д, Яворского, 8 | 0,9 | 0,983346 | 6,1561 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Волховская, 17 | ж/д, ул. Волховская, 17 | 1,0 | 0,998886 | 0,0266 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Волховская, 18 | шк. №42, ул. Волховская, 18 | 1,0 | 0,998787 | 0,2099 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Волховская, 19 | ж/д, ул. Волховская, 19 | 1,0 | 0,998878 | 0,0277 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 11 | ж/д, ул. Можайская, 11 | 1,0 | 0,998704 | 0,2006 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 13 | ж/д, ул. Можайская, 13 | 1,0 | 0,998684 | 0,2084 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 15 | ж/д, ул. Можайская, 15 | 1,0 | 0,998656 | 0,3163 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 16 | ж/д, ул. Можайская, 16 | 1,0 | 0,998724 | 0,1717 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 17 | ж/д, ул. Можайская, 17 | 1,0 | 0,998628 | 0,1549 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 18 | ж/д, ул. Можайская, 18 | 1,0 | 0,998709 | 0,2004 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 20 | ж/д, ул. Можайская, 20 | 1,0 | 0,998711 | 0,3126 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 22 | ж/д, ул. Можайская, 22 | 1,0 | 0,998699 | 0,3076 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 24 | ж/д, ул. Можайская, 24 | 1,0 | 0,998781 | 0,1916 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 3 | ж/д, ул. Можайская, 3 | 1,0 | 0,99878 | 0,0276 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 7 | ж/д, ул. Можайская, 7 | 1,0 | 0,998745 | 0,1985 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 9 | ж/д, ул. Можайская, 9 | 1,0 | 0,998741 | 0,1721 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 164 | д/с №62, ул. Революции,164 | 1,0 | 0,998775 | 0,2674 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 168 | ж/д, Революции, 168 | 1,0 | 0,998761 | 0,2733 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 170 | ж/д, ИП Веригина ул. Революции, 170 | 1,0 | 0,99876 | 0,1875 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 172 | ж/д, ул. Революции, 172 | 1,0 | 0,998756 | 0,2199 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 174 | ж/д, ул. Революции, 174 | 1,0 | 0,998701 | 0,1907 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 176 | ж/д, ул. Революции, 176 | 1,0 | 0,998677 | 0,3122 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 178, ул. Горловская, 2 | ж/д, ул. Революции, 178, ул. Горловская, 2 | 1,0 | 0,998658 | 0,2036 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Спасская, 16 | ж/д, ул. Спасская, 16 | 1,0 | 0,998865 | 0,0271 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Спасская, 17 | м-н, ул. Спасская, 17 | 1,0 | 0,998761 | 0,0262 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Спасская, 21 | ж/д, ул. Спасская, 21 | 1,0 | 0,998684 | 0,1721 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Спасская, 23 | ж/д, ул. Спасская, 23 | 1,0 | 0,998672 | 0,1819 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Спасская, 27 | Кот. №71, ул. Спасская, 27 | 1,0 | 0,998622 | 0,118 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  | Буревестник | 1,0 | 0,998771 | 0,1454 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 110 | ж/д ул. Баргузинская, 110 | 0,9 | 0,995395 | 1,8725 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 112 | Больница ул. Баргузинская, 112 | 0,9 | 0,995381 | 2,6315 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 113 | ж/д ул. Баргузинская, 113 | 0,9 | 0,995344 | 0,9306 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 115 | ж/д ул. Баргузинская, 115 | 0,9 | 0,995357 | 1,4885 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 117 | ж/д ул. Баргузинская, 117 | 0,9 | 0,995342 | 0,5886 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 119 | ж/д ул. Баргузинская, 119 | 0,9 | 0,995344 | 1,3056 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 125 | ж/д ул. Баргузинская, 125 | 0,9 | 0,995418 | 0,5172 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 127 | ж/д ул. Баргузинская, 127 | 0,9 | 0,995457 | 1,2259 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 128 | Школа-интернат №32 | 1,0 | 0,99545 | 2,4287 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 128 | Гараж школы-интерната №32 | 1,0 | 0,99539 | 0,9496 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 128а | Скорая мед. помощь | 1,0 | 0,995372 | 0,2112 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 129 | ж/д ул. Баргузинская, 129 | 0,9 | 0,995369 | 1,2612 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 131 | ж/д ул. Баргузинская, 131 | 0,9 | 0,995359 | 1,2444 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 133 | ж/д ул. Баргузинская, 133 | 0,9 | 0,995337 | 1,2442 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Гомельская, 61 | ж/д ул. Гомельская, 61 | 0,9 | 0,995355 | 1,0742 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Гомельская, 63 | ж/д ул. Гомельская, 63 | 0,9 | 0,99535 | 1,0697 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 3 | ж/д ул. Горбунова, 3 | 0,9 | 0,995357 | 1,0558 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 4 | ж/д ул. Горбунова, 4 | 0,9 | 0,995386 | 1,1095 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 6 | Д/сад №34 ул. Горбунова, 6 (2) | 0,9 | 0,995344 | 0,398 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 6 | Д/сад №34 ул. Горбунова, 6 (1) | 0,9 | 0,995343 | 0,398 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 7 | ж/д ул. Горбунова, 7 | 0,9 | 0,995379 | 1,3182 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 8 | ж/д ул. Горбунова, 8 | 0,9 | 0,995371 | 1,0013 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Дежнева, 35/2 | ж/д ул. Дежнева, 35/2 | 0,9 | 0,995401 | 0,3596 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Дежнева, 39/2 | ж/д ул. Дежнева, 39/2 | 0,9 | 0,995398 | 0,082 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 11 | ж/д ул. Международная, 11 | 0,9 | 0,995343 | 0,6523 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 12 | ж/д ул. Международная, 12 | 0,9 | 0,995398 | 1,8446 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 13 | ж/д ул. Международная, 13 | 0,9 | 0,995382 | 1,068 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 14а | ж/д ул. Международная, 14а, МВД, спортзал ОРППС | 0,9 | 0,995411 | 6,8062 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 14а | Гараж ОРППС | 0,9 | 0,995454 | 0,8667 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 16 | ж/д ул. Международная, 16 | 0,9 | 0,995378 | 0,8236 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 17 | ж/д ул. Международная, 17 | 0,9 | 0,995349 | 0,8688 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 18 | ж/д ул. Международная, 18 | 0,9 | 0,995347 | 0,5689 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 19 | ж/д ул. Международная, 19 | 0,9 | 0,995343 | 0,8687 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 2 | ж/д ул. Международная, 2 | 0,9 | 0,995339 | 2,1699 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 20 | ж/д ул. Международная, 20 | 0,9 | 0,99534 | 1,3241 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 21 | ж/д ул. Международная, 21 | 0,9 | 0,99534 | 0,8183 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 22 | ж/д ул. Международная, 22 | 0,9 | 0,995337 | 0,8665 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 3 | ж/д ул. Международная, 3 | 0,9 | 0,995337 | 1,6026 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 35 | ж/д ул. Международная, 35 | 0,9 | 0,995368 | 0,5687 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 36 | ж/д ул. Международная, 36 | 0,9 | 0,995367 | 0,1842 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 38 | ж/д ул. Международная, 38 | 0,9 | 0,995362 | 0,185 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 4 | Павских (частный сектор, раб.каб.), ул. Международная, 4 | 0,9 | 0,995384 | 1,5826 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 5 | ж/д ул. Международная, 5 | 0,9 | 0,995338 | 1,6217 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 6 | ж/д ул. Международная, 6 Ленков | 0,9 | 0,995356 | 1,6734 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 8 | ж/д ул. Международная, 8 | 0,9 | 0,99535 | 1,5678 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 9 | ж/д ул. Международная, 9 | 0,9 | 0,995363 | 0,7554 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 23а-1 |  | 0,9 | 0,995404 | 0,0936 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 23а-2 |  | 0,9 | 0,995403 | 0,0925 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 24-2 |  | 0,9 | 0,995406 | 0,0799 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 24а-1 |  | 0,9 | 0,995402 | 0,0904 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 24а-2 |  | 0,9 | 0,995401 | 0,081 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 25-1 |  | 0,9 | 0,995407 | 0,0799 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 25-2 |  | 0,9 | 0,995407 | 0,0799 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 36 | ж/д ул. Пирогова, 36 | 0,9 | 0,995418 | 0,0936 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 37а | ж/д ул. Пирогова, 37а | 0,9 | 0,995414 | 0,0147 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 37Б | ж/д ул. Пирогова, 37Б | 0,9 | 0,995419 | 0,2996 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 38а | ж/д ул. Пирогова, 38а | 0,9 | 0,995414 | 0,082 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 40 | ж/д ул. Пирогова, 40 | 0,9 | 0,995422 | 0,0841 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 44 | ж/д ул. Пирогова, 44 | 0,9 | 0,995417 | 0,0946 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 49а | ж/д ул. Пирогова, 49а | 0,9 | 0,995418 | 0,2092 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 50 | ж/д ул. Пирогова, 50 | 0,9 | 0,995419 | 0,4941 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 54 | ж/д ул. Пирогова, 54 | 0,9 | 0,995414 | 0,1629 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 54 | ж/д ул. Пирогова, 54 | 0,9 | 0,995413 | 0,1629 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 55 | ж/д ул. Пирогова, 55 | 0,9 | 0,995424 | 0,1104 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 56а | ж/д ул. Пирогова, 56а | 0,9 | 0,995409 | 0,1262 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова,37а | ж/д ул. Пирогова,37а | 0,9 | 0,995414 | 0,0736 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Правды, 28 | ж/д по ул. Правды, 28 | 0,9 | 0,99542 | 0,9359 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Радужная, 33/1 | ж/д ул. Радужная, 33/1 | 0,9 | 0,995373 | 0,2165 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Радужная, 33/2 | ж/д ул. Радужная, 33/2 | 0,9 | 0,995373 | 0,2165 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Солидарная, 40 | Детский сад №35 | 0,9 | 0,995411 | 0,8941 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Солидарная, 46-1 |  | 0,9 | 0,995405 | 0,0894 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Солидарная, 46-2 |  | 0,9 | 0,995406 | 0,0841 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Солидарная, 48-1 |  | 0,9 | 0,995408 | 0,0715 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 1 | Д/сад №66 ул. Союзная, 1 | 0,9 | 0,99535 | 0,9103 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 10 | ж/д ул. Союзная, 10 | 0,9 | 0,995351 | 1,6196 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 11 | ж/д ул. Союзная, 11, Аптека Кузбасса, ООО Спецпром, ФЛ Балодс, ООО ТД Батончик | 0,9 | 0,995341 | 2,6027 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 12 | ж/д ул. Союзная, 12 | 0,9 | 0,995349 | 0,6902 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 13 | ж/д ул. Союзная, 13 | 0,9 | 0,995361 | 1,5629 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 14 | Поликлиника, ул. Союзная, 14 | 0,9 | 0,995424 | 1,715 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 14 | Гараж ул. Союзная, 14 | 0,9 | 0,995445 | 0,242 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 14 | Прачечная ул. Союзная, 14 | 0,9 | 0,995427 | 0,2525 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 15 | ж/д ул. Союзная, 15 | 0,9 | 0,995373 | 1,6763 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 16 | ж/д ул. Союзная, 16 | 0,9 | 0,995349 | 0,6859 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 17 | ж/д ул. Союзная, 17 | 0,9 | 0,995353 | 1,1469 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 18 | ж/д ул. Союзная, 18 | 0,9 | 0,99535 | 0,8595 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 19 | ж/д ул. Союзная, 19 | 0,9 | 0,995363 | 0,5493 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 20 | ж/д ул. Союзная, 20 | 0,9 | 0,995357 | 1,2333 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 21 | ж/д ул. Союзная, 21 | 0,9 | 0,995344 | 0,6609 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 22 | ж/д ул. Союзная, 22 | 0,9 | 0,995351 | 1,3021 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 23 | ж/д ул. Союзная, 23 | 0,9 | 0,995337 | 1,6388 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 24 | ж/д ул. Союзная, 24, ООО Теплоком | 0,9 | 0,995344 | 0,9516 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 25 | ж/д ул. Союзная, 25 | 0,9 | 0,995348 | 1,0556 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 26 | ж/д ул. Союзная, 26, ООО Ларец | 0,9 | 0,995355 | 0,9736 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 27 | ж/д ул. Союзная, 27 | 0,9 | 0,995342 | 1,3929 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 28 | ж/д ул. Союзная, 28 | 0,9 | 0,995337 | 1,2532 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 3 | ж/д ул. Союзная, 3, ИП Калачева | 0,9 | 0,995344 | 2,1352 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 31 | ж/д ул. Союзная, 31 | 0,9 | 0,995358 | 0,7547 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 32 | ж/д ул.Союзная, 32 | 0,9 | 0,995337 | 0,5939 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 33 | ж/д ул. Союзная, 33 | 0,9 | 0,995358 | 1,4107 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 34 | ж/д ул. Союзная, 34 | 0,9 | 0,995339 | 0,9912 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 35 | ж/д ул. Союзная, 35 | 0,9 | 0,995384 | 1,8012 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 37 | ж/д ул. Союзная, 37 | 0,9 | 0,99538 | 0,749 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 39 | ж/д ул. Союзная, 39 | 0,9 | 0,995382 | 0,8872 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 40 | ж/д ул. Союзная, 40 | 0,9 | 0,995339 | 1,2761 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 41 | ж/д ул. Союзная, 41 | 0,9 | 0,995379 | 0,7103 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 42 | ж/д ул. Союзная, 42, ОАО Ростелеком, Прокоп.почтампт | 0,9 | 0,995343 | 1,1902 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 43 | ж/д ул. Союзная, 43 | 0,9 | 0,995374 | 0,8996 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 43а | Д/сад №29 ул. Союзная, 43а | 0,9 | 0,995339 | 0,633 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 44 | ж/д ул. Союзная, 44 | 0,9 | 0,995338 | 0,9522 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 45 | ж/д ул. Союзная, 45 (1) | 0,9 | 0,995369 | 0,4765 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 45 | ж/д ул. Союзная, 45 (2) | 0,9 | 0,995377 | 0,4765 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 46 | ж/д ул. Союзная, 46 | 0,9 | 0,995338 | 0,8976 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 47 | ж/д ул. Союзная, 47 | 0,9 | 0,995368 | 0,7553 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 48 | ж/д ул. Союзная, 48 | 0,9 | 0,995337 | 0,6727 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 49 | ж/д ул. Союзная, 49 | 0,9 | 0,995343 | 0,873 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 5 | ж/д ул. Союзная, 5, ИП Сопина, ИП Каркудинова | 0,9 | 0,995487 | 1,1675 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 50 | ж/д ул. Союзная, 50 | 0,9 | 0,995348 | 0,8776 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 51 | ж/д ул. Союзная, 51, СБ №7387 | 0,9 | 0,995338 | 1,3336 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 52 | ж/д ул. Союзная, 52 | 0,9 | 0,99534 | 0,8062 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 53 | ж/д ул. Союзная, 53 | 0,9 | 0,995341 | 0,8741 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 54 | ж/д ул. Союзная, 54 | 0,9 | 0,995409 | 0,5172 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 56 | ж/д ул. Союзная, 56 | 0,9 | 0,995347 | 1,2529 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 56а | Магазин Марци М.В. | 0,9 | 0,995361 | 0,1051 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 57 | ж/д ул. Союзная, 57 | 0,9 | 0,995337 | 0,8739 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 58 | ж/д ул. Союзная, 58 | 0,9 | 0,995342 | 1,3281 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 59 | Школа №68 ул. Союзная, 59 | 0,9 | 0,995342 | 2,8286 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 6 | Школа №25, Союзная, 6 | 0,9 | 0,995358 | 4,1644 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 60 | ж/д ул. Союзная, 60 | 0,9 | 0,995447 | 1,3922 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 62 | ж/д ул. Союзная, 62 | 0,9 | 0,995355 | 1,2613 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 63 | ж/д ул. Союзная, 63, ЧП "Никулина" | 0,9 | 0,995338 | 2,9536 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 64 | ж/д ул. Союзная, 64 | 0,9 | 0,995359 | 1,2635 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 65 | ж/д ул. Союзная, 65 | 0,9 | 0,995336 | 2,8294 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 65а | ж/д ул. Союзная, 65а | 0,9 | 0,995348 | 4,2608 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 66 | ж/д ул. Союзная, 66, библиотека №7 | 0,9 | 0,995363 | 1,2634 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 67 | ж/д ул. Союзная, 67 | 0,9 | 0,995351 | 5,4858 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 68 | ж/д ул. Союзная, 68, ИП Ерошенко | 0,9 | 0,995364 | 1,787 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 69 | ж/д ул. Союзная, 69, ЧП Гладкова | 0,9 | 0,995339 | 5,9745 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 7 | ж/д ул. Союзная, 7, ООО Холодильник | 0,9 | 0,995368 | 2,1528 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 70 | ГОУ НПО ПУ №12, ул. Союзная, 70 | 0,9 | 0,995426 | 3,0473 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 70 а | Гаражи ул. Союзная, 70 а | 0,9 | 0,995459 | 0,1356 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 71 | ж/д ул. Союзная, 71, ГБ №3 (детская поликл.) | 0,9 | 0,995339 | 3,5051 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 73 | ж/д ул. Союзная, 73 (1) | 0,9 | 0,995337 | 1,42 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 73 | ж/д ул. Союзная, 73 (2) | 0,9 | 0,995337 | 1,4189 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 74 | ж/д ул. Союзная, 74, ООО ПКФ Мария-Ра | 0,9 | 0,995342 | 3,1717 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 75 | ж/д ул. Союзная, 75 (откл.) | 0,9 | 0,995337 | 3,1796 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 76 | ж/д ул. Союзная, 76 | 0,9 | 0,995368 | 1,5299 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 77 (от) | ж/д ул. Союзная, 77 (от) | 0,9 | 0,995341 | 4,6948 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 79 | ул. Союзная, 79 (от) | 0,9 | 0,995344 | 3,2083 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 7а | Радость ул. Союзная, 7а ТУ (2017) | 0,9 | 0,99534 | 0,4398 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 8 | ж/д ул. Союзная, 8, ИП Тупикова, Габриян гараж, ЧП Худяева, ФЛ Изотов | 0,9 | 0,995372 | 2,6306 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 9 | ж/д ул. Союзная, 9, ИП Ерохина, Библиотека №2 | 0,9 | 0,995373 | 2,2295 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная,4 | ДК "Красная горка" | 0,9 | 0,995361 | 3,2629 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  | Гараж, бытовые помещения котельной №76, гараж МП "РУККТС" | 1,0 | 0,995344 | 3,372 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 6 | Туб больница Серова, 6 | 1,0 | 0,999993 | 0,0139 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 6 | Гараж, морг ул. Серова, 6 | 1,0 | 0,99999 | 0,0019 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 6 | Туб больница Серова, 6 | 1,0 | 0,999992 | 0,0139 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  | Котеьная №79 (отоп) | 1,0 | 0,999986 | 0,0007 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 1 | ООО "ПШСУ №2" | 1,0 | 0,999859 | 0,0445 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 16 | ж/д, п. Городской, 16 | 1,0 | 0,999876 | 0,0212 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 24а | ж/д, п. Городской, 24а | 1,0 | 0,999871 | 0,0376 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 25 | ж/д, п. Городской, 25 (отоп) | 1,0 | 0,999863 | 0,0263 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 31 | ГПОУ "Прокоп. электромаш.строй. техн." (корп. 1), пер. Городской, 31 | 1,0 | 0,999876 | 0,1224 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 116 | Гор. больница №3 (стационар), ул. Городская, 116 (отоп) | 1,0 | 0,999854 | 0,0715 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 118 | Гор. больница №3 (поликлин.), (отоп 1) | 1,0 | 0,999855 | 0,021 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 118 | Гор. больница №3 (поликлин.), (отоп 2) | 1,0 | 0,999855 | 0,021 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 124 | ж/д,ул. Городская, 124 (отоп) | 1,0 | 0,999856 | 0,0351 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 126 | ж/д,ул. Городская, 126 (отоп) | 1,0 | 0,999856 | 0,0351 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 128 | ж/д,ул. Городская, 128 (отоп) | 1,0 | 0,999853 | 0,1105 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 130 | ж/д,ул. Городская, 130 (отоп) | 1,0 | 0,999854 | 0,1366 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 134 | ж/д, ул. Городская, 134 (отоп) | 1,0 | 0,999857 | 0,0537 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская,139 | ж/д, ул. Городская, 139 (отоп) | 1,0 | 0,999861 | 0,058 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Комиссарова, 3 | АБК ул. Комиссарова, 3 | 1,0 | 0,999853 | 0,0252 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Комиссарова, 7 | Баня№12,ул.Комиссарова,7(отоп) | 1,0 | 0,999858 | 0,0517 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Комиссаровская, 1 | ж/д, ул. Комиссаровская, 1 (отоп) | 1,0 | 0,999857 | 0,0135 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Прокопьевская, 1а | ж/д,ул.Прокопьевская,1а(отоп) | 1,0 | 0,999861 | 0,0532 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  | Гараж | 1,0 | 0,999853 | 0,0181 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 20 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 20 | 1,0 | 0,999951 | 0,047 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 23 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 23 | 1,0 | 0,999953 | 0,0096 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 24 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 24 | 1,0 | 0,999954 | 0,0171 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 25 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 25 | 1,0 | 0,999978 | 0,0031 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 27 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 27 | 1,0 | 0,999955 | 0,0018 |
| ЕТО-№2 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 31 | Школа №2 пр. Шахтеров, 31 | 1,0 | 0,999967 | 0,0111 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 31/1 | Гаражи, гаражный бокс, склады | 1,0 | 0,999966 | 0,0092 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 33(отоп) | ж/д пр. Шахтеров, 33(отоп) | 1,0 | 0,999966 | 0,0339 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 35 | Драмтеатр пр. Шахтеров, 35 | 1,0 | 0,999967 | 0,0322 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ул. Артема, 3(отоп) | ж/д Артема, 3(отоп) | 1,0 | 0,999962 | 0,0216 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ул. Артема, 5(отоп) | ж/д Артема, 5(отоп) | 1,0 | 0,999975 | 0,0087 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ул. Артема, 7(отоп) | ж/д Артема, 7(отоп) | 1,0 | 0,999975 | 0,0085 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ул. Пролетарская, 1(отоп) | ж/д Пролетарская, 1(отоп) | 1,0 | 0,999972 | 0,008 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ул. Пролетарская, 2(отоп) | ж/д Пролетарская, 2(отоп) | 1,0 | 0,999976 | 0,0079 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ул. Пролетарская, 3(отоп) | ж/д Пролетарская, 3(отоп) | 1,0 | 0,999981 | 0,0084 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 29 | ж/д пр. Шахтеров, 29 (2) | 1,0 | 0,999956 | 0,0191 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 29 | ж/д пр. Шахтеров, 29 (1) | 1,0 | 0,999957 | 0,019 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 1 | ж/д Рудничная, 1 | 1,0 | 0,999966 | 0,009 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 1а | ж/д Рудничная, 1а | 1,0 | 0,999957 | 0,0231 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 2 | ОМВД (гараж), ул. Рудничная, 2 | 1,0 | 0,999978 | 0,0058 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 2 | Отдел МВД | 1,0 | 0,999977 | 0,0205 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 2 | ж/д Селиванова, 2 | 1,0 | 0,999954 | 0,0338 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 9 а | Футб. кл. (гараж), ул. Космонавта Волынова, 9 а (2) | 1,0 | 0,999932 | 0,0033 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 9 а | Футб. кл. (гараж), ул. Космонавта Волынова, 9 а (1) | 1,0 | 0,999932 | 0,0033 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Вольнова, 9 а | Спорт площадка, ул. Космонавта Вольнова, 9 а | 1,0 | 0,999939 | 0,0045 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Вольнова, 9 а | Футб. кл. "Шахтер", ул. Космонавта Вольнова, 9 а | 1,0 | 0,999936 | 0,0118 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 4 | ж/д Рудничная, 4 | 1,0 | 0,999957 | 0,0513 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 5 | ж/д, ул. Рудничная, 5 | 1,0 | 0,999944 | 0,0189 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 6 | МКП УЖКХ Рудничная, 6 | 1,0 | 0,999963 | 0,009 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 7 | ООО "Визит сервис", ул. Рудничная, 7 | 1,0 | 0,999944 | 0,0472 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 3 | ж/д, ул. Селиванова, 3 | 1,0 | 0,999952 | 0,0283 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 4 | ж/д, ул. Селиванова, 4 | 1,0 | 0,999952 | 0,0375 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 5 | ж/д Селиванова, 5 | 1,0 | 0,999934 | 0,0353 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 6 | ж/д, ИП Грук Селиванова, 6 | 1,0 | 0,999928 | 0,0758 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 23 а | ИП Шевчук пр. Шахтеров, 23а | 1,0 | 0,999961 | 0,0079 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 23 а | ООО "Трансиб-трейд" пр. Шахтеров, 23 а (2) | 1,0 | 0,999959 | 0,0083 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 23 а | ООО "Трансиб-трейд" пр. Шахтеров, 23 а (1) | 1,0 | 0,999961 | 0,0082 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Горняцкая, 2 | ж/д Горняцкая, 2 | 1,0 | 0,999947 | 0,0088 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Горняцкая, 3 | ж/д, ул. Горняцкая, 3 | 1,0 | 0,999941 | 0,0433 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Горняцкая, 4 | ж/д Горняцкая, 4 | 1,0 | 0,999941 | 0,0063 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Горняцкая, 5 | ж/д Горняцкая, 5 | 1,0 | 0,999946 | 0,0423 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Горняцкая, 7 | ж/д, ул. Горняцкая, 7 | 1,0 | 0,999948 | 0,0088 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 1 | ж/д Космонавта Волынова, 1 | 1,0 | 0,999954 | 0,0119 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 3 | ж/д Космонавта Волынова, 3 | 1,0 | 0,999952 | 0,0082 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 5 | ж/д Космонавта Волынова, 5 | 1,0 | 0,999947 | 0,0102 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 5 | ж/д Космонавта Волынова, 5 | 1,0 | 0,99995 | 0,0102 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 7 | ж/д Космонавта Волынова, 7 | 1,0 | 0,999945 | 0,0245 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Октябрьская, 9 | Дворец спорта (гараж), ул. Октябрьская, 9 | 1,0 | 0,999937 | 0,002 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Октябрьская, 9 | Дворец спорта, ул. Октябрьская, 9 | 1,0 | 0,999943 | 0,1502 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 20 | Школа-интернат №1 (спальный корпус), ул. Ветеранов, 20 | 1,0 | 0,999924 | 0,0302 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 20 | Школа-интернат №1 (учебный корпус) | 1,0 | 0,999933 | 0,0265 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 20 | Шк-интернат №1 (гараж), Ветеранов, 20 | 1,0 | 0,999926 | 0,0027 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 37 | ж/д, Ветеранов, 37 | 1,0 | 0,999965 | 0,0075 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 41 | ж/д, Ветеранов, 41 | 1,0 | 0,999933 | 0,0047 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 41 | ж/д, Ветеранов, 41 | 1,0 | 0,999936 | 0,0046 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 45 | ж/д, Ветеранов, 45 | 1,0 | 0,999933 | 0,0117 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 47 | ж/д, Ветеранов, 47 | 1,0 | 0,99994 | 0,0123 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 49 | ж/д, Ветеранов, 49 (кв. 2, 6, 7) | 1,0 | 0,999932 | 0,0036 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 55 | ж/д, Ветеранов, 55 | 1,0 | 0,999937 | 0,009 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | ул. Кыштымская, | Котельная №20 | 1,0 | 0,999967 | 0,0009 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | ул. Кыштымская, 10 | ж/д ул. Кыштымская, 10 | 1,0 | 0,999971 | 0,0044 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | ул. Кыштымская, 3 | ж/д ул. Кыштымская, 3 | 1,0 | 0,999968 | 0,0043 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | ул. Кыштымская, 4 | ж/д ул. Кыштымская, 4 | 1,0 | 0,999979 | 0,0043 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | ул. Кыштымская, 5 | ж/д ул. Кыштымская, 5 | 1,0 | 0,999964 | 0,0044 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | ул. Кыштымская, 6 | ж/д ул. Кыштымская, 6 | 1,0 | 0,999978 | 0,0043 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | ул. Кыштымская, 7 | ж/д ул. Кыштымская, 7 | 1,0 | 0,999964 | 0,0044 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" | ул. Кыштымская, 8 | ж/д ул. Кыштымская, 8 | 1,0 | 0,999975 | 0,0044 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 20 | Магазин, пр. Шахтеров, 20 | 1,0 | 0,999975 | 0,0079 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 22 | Магазин, пр. Шахтеров, 22 | 1,0 | 0,999979 | 0,0078 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 24 | ж/д, пр. Шахтеров, 24 | 1,0 | 0,999971 | 0,01 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 28 | ФГКУ "13 отряд" (контора, гаражн. боксы, бассейн-сауна, пристройка), пр. Шахтеров, 28 | 1,0 | 0,999964 | 0,0109 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 28 | ж/д пр. Шахтеров, 28 | 1,0 | 0,999964 | 0,0183 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 28 | Гараж ОГПС13 №2, пр. Шахтеров, 28 | 1,0 | 0,999963 | 0,0041 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 34 | Ст. скорой помощи, МБО УГОЧС, МУП Прокопснаб, пр. Шахтеров, 34 | 1,0 | 0,999968 | 0,0126 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 36 а | ИП Лобзина, пр. Шахтеров, 36 а | 1,0 | 0,99997 | 0,0071 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" | ул. Проспектная, 111 | Школа №12, ул. Проспектная, 111 | 1,0 | 1 | 0,0015 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ул. Закладочная, 2 | ж/д ул. Закладочная, 2 | 1,0 | 0,99991 | 0,0066 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ул. Маганак, 3 | ж/д ул. Маганак, 3 | 1,0 | 0,999897 | 0,0432 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ул. Маганак,17 | ж/д ул. Маганак, 17 | 1,0 | 0,999866 | 0,0428 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ул. Маганак,8 | ж/д ул. Маганак, 8 | 1,0 | 0,999878 | 0,0465 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Столярный цех | 1,0 | 0,999798 | 0,0347 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Гараж-1, вулканизаторная | 1,0 | 0,9998 | 0,0205 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Склад-1 | 1,0 | 0,9998 | 0,0408 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Гараж директорский | 1,0 | 0,999813 | 0,0014 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Гараж Крановый | 1,0 | 0,999816 | 0,0171 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Склад №4 | 1,0 | 0,999806 | 0,0455 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | АБК | 1,0 | 0,999799 | 0,0819 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Мех цех, столовая | 1,0 | 0,999802 | 0,1328 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Комната отдыха | 1,0 | 0,999803 | 0,0724 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Гараж-2 возле склада | 1,0 | 0,999812 | 0,015 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Склад Жигаловой | 1,0 | 0,999812 | 0,0211 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Боксы вахтовочные | 1,0 | 0,99982 | 0,0265 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Боксы кировские | 1,0 | 0,999821 | 0,0366 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Гараж-6 легковых | 1,0 | 0,99981 | 0,005 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Гараж-3 | 1,0 | 0,999813 | 0,0051 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | пер. Молочный, 16 | ОВД, пер. Молочный, 16 | 1,0 | 0,999907 | 0,0339 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | пер. Молочный, 16 | Гараж ОВД, пер. Молочный, 16 | 1,0 | 0,999947 | 0,0052 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 14 | ж/д, Береговая, 14 | 1,0 | 0,999909 | 0,0482 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 18 | СЭС, сауна Береговая, 18 | 1,0 | 0,999902 | 0,0177 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 20 | ж/д, Береговая, 20 | 1,0 | 0,999906 | 0,0231 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 22 | Гаражи СЭС, ул. Береговая, 22 | 1,0 | 0,999903 | 0,003 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 32 | Мечеть, Береговая, 32 | 1,0 | 0,999895 | 0,033 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 33 | Д/с №36, прачечная, Береговая, 33 | 1,0 | 0,999903 | 0,0219 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 121 | Полиция (гараж 2), Прокопьевская, 121 | 1,0 | 0,999995 | 0,0005 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 121 | Полиция, Прокопьевская, 121 | 1,0 | 0,999995 | 0,0043 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 121 | Полиция (гараж 1), Прокопьевская, 121 | 1,0 | 0,999994 | 0,0005 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 125 | ж/д, Прокопьевская, 125 | 1,0 | 0,999997 | 0,0029 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 160 | ж/д, Прокопьевская, 160 | 1,0 | 0,999986 | 0,0101 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 162 | ж/д, Прокопьевская, 162 | 1,0 | 0,999973 | 0,0102 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 71 | ж/д, Прокопьевская, 71 | 1,0 | 0,999903 | 0,0471 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 73 | ж/д, Прокопьевская, 73 | 1,0 | 0,999889 | 0,0272 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 75 | Школа №3, Прокопьевская, 75 | 1,0 | 0,999896 | 0,0622 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 75 | Мастерские, Прокопьевская, 75 | 1,0 | 0,999894 | 0,007 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Захаренко, 33 | Школа №18 | 1,0 | 0,99991 | 0,082 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Захаренко, 68а | Детский сад №3 | 1,0 | 0,999922 | 0,0078 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Молодежная, 1 | ж/д Молодежная, 1 | 1,0 | 0,999911 | 0,0151 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 11 | Гисс А. Ю. "Взрывное дело", ул. Пожарная, 11 | 1,0 | 0,999895 | 0,0124 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 21/1 | ж/д Пожарная, 21/1 | 1,0 | 0,999903 | 0,0013 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 30 | ж/д Пожарная, 30 | 1,0 | 0,999893 | 0,0202 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 31 | ж/д Пожарная, 31 (от) | 1,0 | 0,999899 | 0,0538 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 34 | ул. Пожарная, 34 (отоп) | 1,0 | 0,999894 | 0,0131 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 36-1 | ж/д Пожарная, 36-1 | 1,0 | 0,999893 | 0,0015 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Полеводческая, 22 | ж/д Полеводческая, 22 (отоп) | 1,0 | 0,999894 | 0,0567 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Вершинина, 15 | ж/д ул. Вершинина, 15 | 1,0 | 0,999914 | 0,0167 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 19 | ул. Институтская, 19 | 1,0 | 0,999894 | 0,0025 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 35 | ж.д. ул. Институтская, 35 (от) | 1,0 | 0,99991 | 0,0401 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 37 | ж.д. ул. Институтская, 37 (от), ООО "Сладкий мир", ФЛ Идиятуллин | 1,0 | 0,999901 | 0,0408 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 39 | ж.д. ул. Институтская, 39 (от), ООО Атлас | 1,0 | 0,999893 | 0,0426 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 41 | Школа №57 | 1,0 | 0,99989 | 0,1286 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 45 | Гараж | 1,0 | 0,999909 | 0,0136 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 45 | Поликлиника №1 | 1,0 | 0,999916 | 0,0294 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Студенческая, 44 | ж.д. ул. Студенческая, 44 (от), ИП Петров | 1,0 | 0,999896 | 0,084 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  | Котельная №50 | 1,0 | 0,99989 | 0,0095 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 63 | ж/д ул. Институская, 63 (от) | 1,0 | 0,999854 | 0,1281 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 65/1 | ж/д ул. Институская, 65/1 (от) | 1,0 | 0,999865 | 0,0739 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 65/2 | ж/д ул. Институская, 65/2 (от) | 1,0 | 0,999861 | 0,075 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 67 | ж/д ул. Институская, 67 (от) | 1,0 | 0,999868 | 0,0739 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 69 | ж/д ул. Институская, 69 (от) | 1,0 | 0,999859 | 0,1232 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 49 | ДК Маяковского, МУ "КДЮСШ" | 1,0 | 0,999853 | 0,0616 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 74 | Школа № 35 | 1,0 | 0,999904 | 0,1216 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  | Котельная №53 (от) | 1,0 | 0,999853 | 0,0379 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 47 | ж/д ул. Житомирская, 47 | 1,0 | 0,99998 | 0,0036 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 49 | ж/д ул. Житомирская, 49 | 1,0 | 0,999977 | 0,0036 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 51 | ж/д ул. Житомирская, 51 | 1,0 | 0,999971 | 0,0018 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 53 | ж/д ул. Житомирская, 53 | 1,0 | 0,999975 | 0,006 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 55 | ж/д ул. Житомирская, 55 | 1,0 | 0,99997 | 0,0066 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Осипова, 49а | ж/д ул. Осипова, 49а | 1,0 | 0,999975 | 0,0043 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  | Котельная №55 | 1,0 | 0,99997 | 0,0005 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | пер. Революции | Кот №56, пер. Революции | 1,0 | 0,999048 | 0,0354 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | пер. Революции, 3 | ж/д, пер. Революции, 3 | 1,0 | 0,999125 | 0,1236 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | пер. Революции, 34 | ООО Мир одежды пер. Революции, 34 | 1,0 | 0,999049 | 0,0187 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | пер. Революции, 7 | ж/д, пер. Революции, 7 | 1,0 | 0,999145 | 0,151 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул .Шершневой, 2 | ж/д, ФЛ Кудрин, ул.Шершневой, 2 | 1,0 | 0,999127 | 0,1089 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Геологическая, 2 | СК ПРогресс (эл.свар. цех, гараж), ул. Геологическая, 2 | 1,0 | 0,999153 | 0,1839 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Геологическая, 2 | СК ПРОГРЕСС (раскомандировка), ул. Геологическая, 2 | 1,0 | 0,999152 | 0,0345 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Геологическая, 2 | ФЛ Закурнаев, ул. Геологическая, 2 | 1,0 | 0,999146 | 0,0152 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Геологическая, 43 | ж/д,ул. Геологическая, 43 | 1,0 | 0,999132 | 0,2174 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 16 | ФЛ Кудрин А.В., ул. Революции, 16 | 1,0 | 0,999098 | 0,0252 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 17 | МП "РУЖКХ" ЖЭК№6 (склад), ФЛ Копылов, ул. Революции, 17 | 1,0 | 0,999124 | 0,2748 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 19 | ж/д, ул. .Революции, 19 | 1,0 | 0,999081 | 0,1439 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 20 | ж/д, ул. Революции, 20 | 1,0 | 0,999048 | 0,1296 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 22 | ж/д, ул. .Революции, 22 | 1,0 | 0,999061 | 0,1372 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 24 | ж/д,ул. Революции, 24 | 1,0 | 0,999066 | 0,1478 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 32 | ж/д, ул. Революции, 32 | 1,0 | 0,999052 | 0,1135 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 32 | ж/д, ул. Революции, 32 | 1,0 | 0,999052 | 0,1135 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 37 | д/с №8, ул. Революции, 37 | 1,0 | 0,999091 | 0,1126 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 38 | ж/д, ул. Революции, 38, ООО Лариса | 1,0 | 0,999071 | 0,1623 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 40 | ж/д, ул. Революции, 40, Почтампт отделение №3 | 1,0 | 0,999101 | 0,1318 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 43 | ж/д, ул. Революции, 43 | 1,0 | 0,99911 | 0,1379 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 45 | ж/д, ул. Революции, 45 | 1,0 | 0,999106 | 0,1425 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 49 | ж/д, ул. Революции, 49 | 1,0 | 0,999117 | 0,1289 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Часовая, 1 | ж/д, ул. Часовая, 1 | 1,0 | 0,999101 | 0,1657 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Часовая, 2 | ж/д, ул. Часовая, 2 | 1,0 | 0,999119 | 0,2181 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Шершневой, 1 | ж/д, ул.Шершневой, 1 | 1,0 | 0,999124 | 0,1087 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Шершневой, 21 | ж/д, ул.Шершневой, 21 | 1,0 | 0,999113 | 0,2793 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Шершневой, 4 | ж/д, ул.Шершневой, 4 | 1,0 | 0,99912 | 0,219 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  | Прачечная | 1,0 | 0,999248 | 0,0049 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" | ул. Главная, 274 | Школа №63, ул. Главная, 274 | 1,0 | 1 | 0,0015 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 1 | Детский дом №2 (прачечная), ул. Парковая, 1 (отоп) | 1,0 | 0,999996 | 0,0003 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 1 | Детский дом №2 (гараж), ул. Парковая, 1 | 1,0 | 0,999988 | 0,0006 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 1 | Детский дом №2, ул. Парковая, 1 (отоп) | 1,0 | 0,999996 | 0,0128 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | ул. Спартаковская, 14 А | Дет/дом №5 (прачечная), ул. Спартаковская, 14 А (отоп) | 1,0 | 0,999995 | 0,0002 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | ул. Спартаковская, 14 А | Детский дом №5, ул. Спартаковская, 14 А (отоп) | 1,0 | 0,999999 | 0,0043 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" | ул. 2-я Ярославская, 29 | Школа №66,ул. 2-я Ярославская, 29 | 1,0 | 1 | 0,001 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 278 | ж/д, ул. Парковая, 278 (отоп) | 1,0 | 0,999814 | 0,0166 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 279 | Магазин ООО "Малина", ул. Парковая, 279 (отоп) | 1,0 | 0,999815 | 0,0111 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 | ж/д, ул. Парковая, 280 (отоп) | 1,0 | 0,999816 | 0,0928 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 а | ж/д, ул. Парковая, 280 а (отоп) | 1,0 | 0,999815 | 0,189 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Санат. Прокоп. Корпус №5 (отоп) | 1,0 | 0,999826 | 0,0757 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Админ. здан, поликлинника, (отоп 2) | 1,0 | 0,999817 | 0,0971 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Санат. Прокоп. Прачечная - баня | 1,0 | 0,999813 | 0,0154 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Админ. здан, поликлинника, (отоп 1) | 1,0 | 0,999813 | 0,0975 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Корпус №4 (отоп) | 1,0 | 0,99983 | 0,1288 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Корпус №3 (отоп) | 1,0 | 0,99983 | 0,0797 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Корпус №2 (отоп) | 1,0 | 0,999833 | 0,1441 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Санат. Покоп. (столовая), ул. Парковая, 280 Б | 1,0 | 0,999813 | 0,0708 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Санат. Прокоп. (клуб), ул. Парковая, 280 Б (отоп) | 1,0 | 0,999813 | 0,0358 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Гараж, ул. Парковая, 280 Б | 1,0 | 0,999819 | 0,0295 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Склад продуктовый, ул. Парковая, 280 Б (отоп) | 1,0 | 0,999834 | 0,037 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 282 | ж/д, ул. Парковая, 282 (отоп) | 1,0 | 0,999814 | 0,192 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 14 | ж/д, Каспийская, 14 | 1,0 | 0,998907 | 0,1493 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 16 | ж/д, Каспийская, 16 | 1,0 | 0,998896 | 0,1332 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 18 | ж/д, Каспийская, 18 | 1,0 | 0,998897 | 0,133 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 19 | ж/д, Каспийская, 19 | 1,0 | 0,998937 | 0,2496 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 20 | ж/д, Каспийская, 20 | 1,0 | 0,998942 | 0,1474 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 21 | ж/д, Каспийская, 21 | 1,0 | 0,998905 | 0,2496 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 22 | ж/д, Каспийская, 22 | 1,0 | 0,998944 | 0,141 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 23 | ж/д, Каспийская, 23 | 1,0 | 0,998895 | 0,1289 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 24 | ж/д, Каспийская, 24 | 1,0 | 0,998895 | 0,0064 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 25 | ж/д, Каспийская, 25 | 1,0 | 0,9989 | 0,2972 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 28 | ж/д, Каспийская, 28 | 1,0 | 0,998896 | 0,0064 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 8 | ж/д, Каспийская, 8 | 1,0 | 0,998942 | 0,0059 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Ладожская, 13 | МП "РУЖК" РСУ | 1,0 | 0,999107 | 0,0709 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Ладожская, 25 | ж/д, ул. Ладожская, 25 | 1,0 | 0,998895 | 0,0045 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Ладожская, 29 | ж/д, ул. Ладожская, 29 | 1,0 | 0,998894 | 0,0048 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Ладожсская, 40 | Котельная №72 (отоп) | 1,0 | 0,998892 | 0,0655 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 53 | ж/д, ул. Морозова, 53 (отоп) | 1,0 | 0,998892 | 0,4703 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 55 | ж/д, ФЛ Данькова ул. Морозова, 55 (отоп) | 1,0 | 0,998893 | 0,4684 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 59 | Поликлинника, ул. Морозова, 59 | 1,0 | 0,998903 | 0,2785 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 62 | ДК Шахтеров, ул. Морозова, 62 | 1,0 | 0,998908 | 1,0957 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 66 | ж/д, ИП Черемнова, ФЛ Ожиганов, ул. Морозова, 66 (отоп) | 1,0 | 0,998903 | 0,4583 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 153а | ж/д, ул. Революции, 153а | 1,0 | 0,998985 | 0,1907 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 155 | ж/д, Революции, 155 | 1,0 | 0,998938 | 0,2501 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 157 | ж/д, Революции, 157 | 1,0 | 0,999046 | 0,1327 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 159 | ж/д, Революции, 159 | 1,0 | 0,999104 | 0,1239 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Сафроновой, 43 | Почта России отд. №26, ул. Сафроновой, 43 | 1,0 | 0,998998 | 0,0235 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | ул. Гурьевская, 1 | ж/д, ул. Гурьевская, 1 | 1,0 | 0,999964 | 0,011 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | ул. Гурьевская, 11 | ж/д, ул. Гурьевская, 11 | 1,0 | 0,999951 | 0,01 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | ул. Гурьевская, 13 | ж/д, ул. Гурьевская, 13 | 1,0 | 0,999952 | 0,01 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | ул. Гурьевская, 4 | ж/д, ул. Гурьевская, 4 | 1,0 | 0,999962 | 0,0097 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | ул. Гурьевская, 5 | ж/д, ул. Гурьевская, 5 | 1,0 | 0,999963 | 0,0101 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | ул. Гурьевская, 7 | ж/д, ул. Гурьевская, 7 | 1,0 | 0,999957 | 0,01 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | ул. Гурьевская, 9 | ж/д, ул. Гурьевская, 9 | 1,0 | 0,999952 | 0,0121 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | ул. Тихвинская, 1 | ж/д, ул. Тихвинская, 1 | 1,0 | 0,999974 | 0,0094 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" | ул. Тихвинская, 7 | ж/д, ул. Тихвинская, 7 | 1,0 | 0,999969 | 0,0106 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 10 | ИП Калашян, пр. Шахтеров, 10 (отоп) | 1,0 | 0,999931 | 0,0386 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 12 | Деловой мир, пр. Шахтеров, 12 | 1,0 | 0,999944 | 0,0177 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 14 | ж/д, пр. Шахтеров, 14 | 1,0 | 0,999947 | 0,0302 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 14а | Брусенцев, пр. Шахтеров, 14 а | 1,0 | 0,999946 | 0,0116 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 2 | ж/д,пр. Шахтеров,2(отоп) | 1,0 | 0,99996 | 0,0149 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 4 | ИП Раткевич (гараж), пр. Шахтеров, 4 (отоп) | 1,0 | 0,999953 | 0,0163 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 6 | ж/д, пр. Шахтеров, 6 (отоп) | 1,0 | 0,999946 | 0,0651 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 8 | ООО "Интерьер" | 1,0 | 0,99993 | 0,0137 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 8 | пр. Шахтеров, 8 | 1,0 | 0,99993 | 0,0475 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтёров, 8 | Гараж банка, пр. Шахтёров, 8 | 1,0 | 0,999937 | 0,0011 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 24 | ж/д, Линейная, 24 | 1,0 | 0,999962 | 0,0074 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Гараж, Линейная, 28 | 1,0 | 0,999962 | 0,001 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Свароч цех, Линейная, 28 | 1,0 | 0,999959 | 0,0007 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Гараж тракторный, Линейная, 28 | 1,0 | 0,999958 | 0,0029 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Цех по изг памят, Линейная, 28 | 1,0 | 0,99996 | 0,0007 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | АБК, Линейная, 28 | 1,0 | 0,999958 | 0,0037 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Гараж, Хуснетдинов Р.В. (гараж), Линейная, 28 | 1,0 | 0,999962 | 0,0016 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 3 | ИП Тереньтьев | 1,0 | 0,999977 | 0,0038 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 33 | Стационар, Линейная, 33 | 1,0 | 0,999966 | 0,0114 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 42 | Д/сад №107, Прокопьевская, 42 | 1,0 | 0,999974 | 0,0078 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 54 | Поликл №1, Прокопьевская, 54 | 1,0 | 0,999972 | 0,0109 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 54а | Проф центр, Прокопьевская, 54а | 1,0 | 0,999977 | 0,0095 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | пер. Кутузова, 4 | ж/д пер. Кутузова, 4 (1) | 1,0 | 0,997258 | 0,0542 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | пер. Кутузова, 4 | ж/д пер. Кутузова, 4 (2) | 1,0 | 0,997249 | 0,0542 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Акмолинская, 15 | Школа №26 | 0,9 | 0,997268 | 2,1735 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Кутузова, 6 | ж/д ул. Кутузова, 6, ФЛ Сатлейкин, ИП Косяченок, ООО Нике | 1,0 | 0,99714 | 1,2725 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Кутузова, 8 | ж/д ул. Кутузова, 8 | 1,0 | 0,997159 | 1,0999 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 1 | Детский сад №28 | 0,9 | 0,997162 | 0,6725 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 10а | ж/д ул. Павлова, 10а | 0,9 | 0,997141 | 0,087 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 11 | ж/д ул. Павлова, 11 | 0,9 | 0,99714 | 0,0242 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 12 | ж/д ул. Павлова, 12 | 0,9 | 0,997145 | 0,0221 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 13 | ж/д ул. Павлова, 13 | 0,9 | 0,99714 | 0,02 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 14 | ж/д ул. Павлова, 14 (от) | 0,9 | 0,997145 | 0,0504 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 15 | ж/д ул. Павлова, 15 | 0,9 | 0,997144 | 0,0414 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 17 | ж/д ул. Павлова, 17 (от) | 0,9 | 0,997158 | 0,0649 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 18 | ж/д ул. Павлова, 18 (от) | 0,9 | 0,997165 | 0,0739 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 19 | ж/д ул. Павлова, 19 | 0,9 | 0,997192 | 0,0642 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 20 | ж/д ул. Павлова, 20 | 0,9 | 0,997216 | 0,0621 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 21 | ж/д ул. Павлова, 21 | 0,9 | 0,997219 | 0,0352 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 22 | ж/д ул. Павлова, 22 | 0,9 | 0,997219 | 0,038 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 25 | ж/д ул. Павлова, 25 (от) | 0,9 | 0,997166 | 0,0373 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 26 | ж/д ул. Павлова, 26 (от) | 0,9 | 0,997166 | 0,0373 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 38 | ж/д ул. Павлова, 38 | 0,9 | 0,997143 | 0,0559 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 5 | ж/д ул. Павлова, 5 | 0,9 | 0,997212 | 0,6945 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 6 | ж/д ул. Павлова, 6 | 0,9 | 0,997208 | 0,9072 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 7 | ж/д ул. Павлова, 7 | 0,9 | 0,997156 | 0,7864 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" | ул. Павлова, 9 | ж/д ул. Павлова, 9 | 0,9 | 0,99714 | 0,0331 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  | Киоск Владимир (ФЛ Лашутина) | 0,9 | 0,997237 | 0,0221 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  | Разрезоуправление | 0,9 | 0,997139 | 0,2865 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  | Обобщенный потребитель (Разрезоуправление, ООО Капитал, Ф . Зиминка) | 1,0 | 0,997139 | 34,2635 |

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели работы ООО "ТЭР" приведены в таблице 10.1.

Основные технико-экономические показатели работы МУП "ГТХ" приведены в таблице 10.2.

Основные технико-экономические показатели работы ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" приведены в таблице 10.3.

Таблица 10.1. Основные технико-экономические показатели ООО "ТЭР"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Производственные нужды, Гкал | Реализация (полезный отпуск), Гкал | Срезка, Гкал | Расход топлива, тн. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №48 | 30 610 | 1 664 | 28 946 | 4 476 | - | 24 470 | - | 7515,9 | 5316 |
| 2 | Котельная №59 | 18 390 | 1 528 | 16 862 | 2 266 | - | 14 596 | - | 4711,9 | 5316 |
| 3 | Котельная №79 | 3 176 | 113 | 3 063 | 128 | - | 2 936 | - | 767,9 | 5316 |
| 4 | Котельная №6 | 459 611 | 17 791 | 441 820 | 87 267 | - | 354 553 | - | 98149,6 | 5316 |
| 5 | Котельная №49 | 19 839 | 803 | 19 036 | 3 585 | - | 15 451 | - | 4612,7 | 5316 |
| 6 | Котельная №51 | 20 972 | 1 049 | 19 923 | 2 301 | - | 16 365 | 1 257 | 6055,3 | 5316 |
| 7 | Котельная №52 | 10 624 | 279 | 10 344 | 1 351 | - | 8 993 | - | 3683,7 | 5316 |
| 8 | Котельная №78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная №5, 66 | 161 238 | 4 749 | 156 489 | 23 521 | 925 | 132 042 | - | 42067,2 | 5316 |
| 10 | Котельная №80 | 1 245 | 57 | 1 188 | 247 | - | 941 | - | 378,6 | 5316 |
| 11 | Котельная №62 | 811 | 40 | 771 | 223 | - | 548 | - | 297,1 | 5316 |
| 12 | Котельная №71 | 4 695 | 172 | 4 523 | 754 | - | 3 770 | - | 1417,7 | 5316 |
| 13 | Котельная №74 | 1 891 | 50 | 1 841 | 261 | - | 1 580 | - | 581,5 | 5316 |
| 14 | Котельная №76 | 53 733 | 649 | 53 084 | 9 683 | - | 41 226 | 2 175 | 12165,2 | 5316 |
| 15 | Котельная №105 | 636 | 45 | 592 | 4 | - | 588 | - | 182,8 | 5316 |
| 16 | Котельная №114 | 24 017 | 1 378 | 22 639 | 4 201 | - | 18 438 | - | 7050,6 | 5316 |
| 17 | Котельная №104 | 33 474 | 1 492 | 31 982 | 4 990 | - | 26 992 | - | 7969,1 | 5316 |
| 18 | Котельная №68 | 4 510 | 182 | 4 328 | 647 | - | 3 680 | - | 1334 | 5316 |
| 19 | Котельная №102 | 15 836 | 751 | 15 086 | 1 832 | - | 13 254 | - | 3666,2 | 5316 |
| 20 | Котельная №28 | 5 238 | 210 | 5 028 | 1 071 | - | 3 958 | - | 1413,3 | 5008 |
| 21 | Котельная №29 | 23 092 | 708 | 22 384 | 4 273 | - | 18 111 | - | 5208,7 | 5008 |
| 22 | Котельная №38 | 6 272 | 335 | 5 937 | 1 281 | - | 4 656 | - | 1860,4 | 5008 |
| 23 | Котельная №39 | 41 106 | 1 949 | 39 158 | 7 741 | - | 31 417 | - | 6914,3 | 5008 |
| 24 | Котельная №20 | 8 636 | 345 | 8 290 | 1 435 | - | 6 855 | - | 2560,1 | 5008 |
| 25 | Котельная №22 | 17 735 | 771 | 16 964 | 2 521 | - | 14 443 | - | 4380,6 | 5008 |
| 26 | Котельная №23 | 17 251 | 868 | 16 383 | 3 083 | - | 13 300 | - | 4401,8 | 5008 |
| 27 | Котельная №25 | 29 240 | 1 475 | 27 765 | 4 575 | - | 23 190 | - | 6549,9 | 5008 |
| 28 | Котельная №94 | 5 882 | 222 | 5 660 | 710 | - | 4 949 | - | 2035,3 | 5008 |
| 29 | Котельная №32 | 12 183 | 524 | 11 659 | 2 266 | - | 9 393 | - | 3271,2 | 5008 |
| 30 | Котельная №31 | 36 934 | 1 596 | 35 339 | 5 974 | - | 29 365 | - | 7755,2 | 5008 |
| 31 | Котельная №42 | 11 964 | 407 | 11 557 | 2 129 | - | 9 427 | - | 3766,5 | 5008 |
| 32 | Котельная №43 | 13 541 | 564 | 12 977 | 2 615 | - | 10 362 | - | 4427,4 | 5008 |
| 33 | Котельная №44 | 7 464 | 234 | 7 231 | 2 228 | - | 5 003 | - | 2007,8 | 5008 |
| 34 | Котельная №45 | 9 877 | 352 | 9 525 | 1 814 | - | 7 711 | - | 3067,1 | 5008 |
| 35 | Котельная №46 | 6 628 | 211 | 6 417 | 1 304 | - | 5 113 | - | 1739,7 | 5008 |
| 36 | Котельная №96 | 1 642 | 140 | 1 501 | 237 | - | 1 265 | - | 622,6 | 5008 |
|  | ВСЕГО | 1 119 990 | 43 700 | 1 076 290 | 192 992 | 925 | 878 941 | 3 432 | 264 588,90 |  |
| 2021 г. (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №48 | 35103 | 1908 | 33195 | 4557 | - | 28638 | - | 8924,6 | 4900 |
| 2 | Котельная №59 | 12786 | 894 | 11892 | 1452 | - | 10439 | - | 3947 | 4900 |
| 3 | Котельная №79 | 2995 | 106 | 2889 | 116 | - | 2772 | - | 869,9 | 4900 |
| 4 | Котельная №6 | 485403 | 20692 | 464711 | 84680 | - | 380031 | - | 115019,6 | 4900 |
| 5 | Котельная №49 | 28553 | 1156 | 27397 | 4075 | - | 22393 | 929 | 7200,3 | 4900 |
| 6 | Котельная №51 | 13464 | 673 | 12791 | 1911 | - | 10290 | 590 | 4086,9 | 4900 |
| 7 | Котельная №52 | 14069 | 370 | 13699 | 1621 | - | 12078 | - | 4579,1 | 4900 |
| 9 | Котельная №5, 66 | 185078 | 5451 | 179627 | 23978 | 939 | 154711 | - | 52131,1 | 4900 |
| 11 | Котельная №62 | 845 | 42 | 804 | 152 | - | 652 | - | 449,5 | 4900 |
| 12 | Котельная №71 | 4554 | 166 | 4387 | 609 | - | 3779 | - | 1558,8 | 4900 |
| 14 | Котельная №76 | 58246 | 1175 | 57071 | 10128 | - | 44253 | 2690 | 12708,8 | 4900 |
| 15 | Котельная №105 | 528 | 37 | 491 | 3 | - | 488 | - | 133,1 | 4900 |
| 16 | Котельная №114 | 23194 | 1331 | 21864 | 3428 | - | 18436 | - | 6400,9 | 4900 |
| 17 | Котельная №104 | 32778 | 1461 | 31316 | 4351 | - | 26965 | - | 7376,3 | 4900 |
| 20 | Котельная №28 | 5138 | 206 | 4932 | 844 | - | 4088 | - | 1433,7 | 4900 |
| 21 | Котельная №29 | 23207 | 712 | 22496 | 3624 | - | 18872 | - | 5589,2 | 4900 |
| 22 | Котельная №38 | 5656 | 302 | 5355 | 957 | - | 4398 | - | 2059,8 | 4900 |
| 23 | Котельная №39 | 39447 | 1870 | 37577 | 5967 | - | 31611 | - | 7736 | 4900 |
| 24 | Котельная №20 | 8921 | 357 | 8564 | 1253 | - | 7312 | - | 2853,1 | 4900 |
| 25 | Котельная №22 | 17891 | 778 | 17113 | 2271 | - | 14842 | - | 4900 | 4900 |
| 26 | Котельная №23 | 18112 | 911 | 17201 | 2740 | - | 14461 | - | 4858,9 | 4900 |
| 27 | Котельная №25 | 30212 | 1524 | 28689 | 3971 | - | 24718 | - | 7172,7 | 4900 |
| 28 | Котельная №94 | 6204 | 234 | 5970 | 679 | - | 5290 | - | 2171,7 | 4900 |
| 29 | Котельная №32 | 11594 | 499 | 11095 | 1784 | - | 9311 | - | 3599,4 | 4900 |
| 30 | Котельная №31 | 36970 | 1597 | 35372 | 5272 | - | 30101 | - | 8758,3 | 4900 |
| 31 | Котельная №42 | 12443 | 423 | 12020 | 1933 | - | 10087 | - | 4281,6 | 4900 |
| 32 | Котельная №43 | 13761 | 573 | 13188 | 2197 | - | 10991 | - | 4880,1 | 4900 |
| 33 | Котельная №44 | 6504 | 204 | 6300 | 1178 | - | 5122 | - | 2191,6 | 4900 |
| 34 | Котельная №45 | 10468 | 373 | 10095 | 1672 | - | 8423 | - | 3762,5 | 4900 |
| 35 | Котельная №46 | 6683 | 213 | 6471 | 1085 | - | 5385 | - | 2115,1 | 4900 |
| 36 | Котельная №96 | 1642 | 140 | 1501 | 210 | - | 1292 | - | 702,3 | 4900 |
|  | ВСЕГО | 1152449 | 46377 | 1106072 | 178697 | 939 | 922228 | 4209 | 294 452 |  |
| 2022 г. (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №48 | 46 573 | 2 532 | 44 042 | 6 247 | - | 37 794 | - | 11 439,2 | 4698 |
| 2 | Котельная №79 | 3 016 | 107 | 2 909 | 136 | - | 2 773 | - | 1 016,7 | 4698 |
| 3 | Котельная №6 | 449 352 | 19 534 | 429 818 | 73 506 | - | 356 312 | - | 118 506,4 | 4698 |
| 4 | Котельная №49 | 41 597 | 1 684 | 39 914 | 5 785 | - | 32 423 | 1 706 | 10 228,0 | 4698 |
| 5 | Котельная №52 | 15 143 | 398 | 14 745 | 1 869 | - | 12 876 | - | 5 023,4 | 4698 |
| 6 | Котельная №5, 66 | 181 379 | 5 342 | 176 037 | 24 423 | 951 | 150 664 | - | 55 317,4 | 4698 |
| 7 | Котельная №62 | 1 056 | 52 | 1 004 | 170 | - | 834 | - | 547,3 | 4698 |
| 8 | Котельная №71 | 4 472 | 163 | 4 309 | 573 | - | 3 736 | - | 1 698,8 | 4698 |
| 9 | Котельная №76 | 57 643 | 1 254 | 56 389 | 9 337 | - | 43 979 | 3 074 | 12 920,1 | 4698 |
| 10 | Котельная №114 | 22 812 | 1 309 | 21 503 | 3 233 | - | 18 270 | - | 6 989,8 | 4698 |
| 11 | Котельная №104 | 31 832 | 1 419 | 30 414 | 4 285 | - | 26 128 | - | 7 669,0 | 4698 |
| 12 | Котельная №28 | 4 902 | 196 | 4 705 | 763 | - | 3 942 | - | 1 604,5 | 4698 |
| 13 | Котельная №29 | 23 621 | 724 | 22 896 | 3 553 | - | 19 343 | - | 6 257,6 | 4698 |
| 14 | Котельная №38 | 2 237 | 119 | 2 117 | 358 | - | 1 760 | - | 1 254,4 | 4698 |
| 15 | Котельная №39 | 40 369 | 1 914 | 38 455 | 5 815 | - | 32 641 | - | 8 073,1 | 4698 |
| 16 | Котельная №20 | 8 742 | 350 | 8 392 | 1 172 | - | 7 220 | - | 2 990,8 | 4698 |
| 17 | Котельная №22 | 17 821 | 775 | 17 046 | 2 211 | - | 14 836 | - | 5 087,4 | 4698 |
| 18 | Котельная №23 | 17 681 | 889 | 16 792 | 2 574 | - | 14 217 | - | 5 293,2 | 4698 |
| 19 | Котельная №25 | 29 272 | 1 476 | 27 795 | 3 693 | - | 24 102 | - | 7 524,4 | 4698 |
| 20 | Котельная №94 | 5 893 | 223 | 5 670 | 632 | - | 5 038 | - | 2 272,4 | 4698 |
| 21 | Котельная №32 | 11 479 | 494 | 10 985 | 1 685 | - | 9 301 | - | 3 623,5 | 4698 |
| 22 | Котельная №31 | 34 592 | 1 494 | 33 098 | 4 792 | - | 28 306 | - | 8 724,5 | 4698 |
| 23 | Котельная №42 | 12 227 | 416 | 11 812 | 1 839 | - | 9 972 | - | 4 296,1 | 4698 |
| 24 | Котельная №43 | 13 699 | 571 | 13 128 | 2 083 | - | 11 045 | - | 5 251,8 | 4698 |
| 25 | Котельная №44 | 5 596 | 175 | 5 421 | 854 | - | 4 567 | - | 2 323,4 | 4698 |
| 26 | Котельная №45 | 10 307 | 368 | 9 940 | 1 590 | - | 8 350 | - | 3 784,4 | 4698 |
| 27 | Котельная №46 | 6 586 | 210 | 6 377 | 1 020 | - | 5 357 | - | 2 181,8 | 4698 |
| 28 | Котельная №96 | 1 472 | 126 | 1 346 | 183 | - | 1 163 | - | 782,5 | 4698 |
|  | ВСЕГО | 1 101 370 | 44 312 | 1 057 058 | 164 379 | 951 | 886 949 | 4 779 | 302 681,9 |  |

Таблица 10.2. Основные технико-экономические показатели МУП "ГТХ"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла на источнике, Гкал | Расход тепла на собств. нужды источника , Гкал | Годовой отпуск тепла с источника, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии на потребительском рынке (полезный отпуск) из тепловых сетей, Гкал | Годовой расход натурального топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020г. (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №20 | 1 031,60 | 75,52 | 956,08 | 105,56 | 850,51 | 521,59 | 4 958,00 |
| 2 | Котельная №55 | 948,51 | 34,57 | 913,94 | 60,75 | 853,20 | 466,67 | 4 958,00 |
| 3 | Котельная №56 | 4 360,82 | 132,31 | 4 228,51 | 1 408,93 | 2 819,58 | 1 198,60 | 4 958,00 |
| 4 | Котельная №61 | 1 147,02 | 30,35 | 1 116,67 | 83,79 | 1 032,88 | 440,15 | 4 958,00 |
| 5 | Котельная №72 | 6 062,67 | 123,79 | 5 938,88 | 2 242,91 | 3 695,98 | 1 198,96 | 4 958,00 |
| 6 | Котельная №84 | 375,88 | 23,19 | 352,69 | 77,13 | 275,56 | 238,40 | 4 958,00 |
| 7 | Котельная №109 | 292,36 | 19,36 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 186,21 | 4 958,00 |
| 8 | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 958,00 |
| 9 | Котельная №26 | 310,78 | 29,74 | 281,04 | 15,37 | 265,67 | 170,94 | 4 958,00 |
| 10 | Котельная №50 | 3 970,87 | 110,33 | 3 860,54 | 878,76 | 2 981,78 | 1 239,59 | 4 958,00 |
| 11 | Котельная №53 | 4 612,47 | 243,34 | 4 369,13 | 303,68 | 4 065,46 | 1 430,23 | 4 958,00 |
| 12 | Котельная №65а | 291,19 | 32,25 | 258,94 | 0,00 | 258,95 | 114,01 | 4 958,00 |
| 13 | Котельная №3 | 644,67 | 17,32 | 627,35 | 237,17 | 390,17 | 333,38 | 4 958,00 |
| 14 | Котельная №30а | 64,60 | 14,94 | 49,66 | 2,07 | 47,59 | 43,90 | 4 958,00 |
| 15 | Котельная №36 | 237,30 | 21,30 | 216,00 | 70,01 | 145,98 | 109,52 | 4 958,00 |
| 16 | Котельная №47 | 3 731,67 | 298,08 | 3 433,59 | 709,66 | 2 723,93 | 1 331,31 | 4 958,00 |
| 17 | Котельная №63 | 392,06 | 23,37 | 368,69 | 0,00 | 368,69 | 233,48 | 4 958,00 |
| 18 | Котельная №64 | 828,41 | 129,14 | 699,27 | 73,76 | 625,51 | 396,38 | 4 958,00 |
| 19 | Котельная №65 | 317,03 | 41,49 | 275,54 | 54,52 | 221,02 | 345,49 | 4 958,00 |
| 20 | Котельная №66 | 382,44 | 19,59 | 362,85 | 0,00 | 362,86 | 221,55 | 4 958,00 |
| 21 | Котельная №67 | 5 252,74 | 254,81 | 4 997,93 | 558,33 | 4 439,61 | 2 011,06 | 4 958,00 |
| 22 | Котельная №93 | 1 397,24 | 37,42 | 1 359,82 | 290,83 | 1 068,99 | 674,53 | 4 958,00 |
| 23 | Котельная №1 | 3 490,20 | 106,02 | 3 384,18 | 226,54 | 3 157,64 | 1 432,04 | 4 958,00 |
| 24 | Котельная №9 | 2 536,74 | 49,34 | 2 487,40 | 230,87 | 2 256,53 | 1 027,97 | 4 958,00 |
| 25 | Котельная №14 | 2 441,26 | 93,40 | 2 347,86 | 283,77 | 2 064,09 | 973,47 | 4 958,00 |
| 26 | Котельная №15 | 4 123,84 | 88,27 | 4 035,57 | 339,80 | 3 695,76 | 1 361,40 | 4 958,00 |
| 27 | Котельная №17 | 4 184,60 | 132,61 | 4 051,99 | 364,70 | 3 687,30 | 1 793,14 | 4 958,00 |
| 28 | Котельная №18 | 622,73 | 45,69 | 577,04 | 188,59 | 388,45 | 325,98 | 4 958,00 |
| 29 | Котельная №24 | 1 335,42 | 45,20 | 1 290,22 | 144,10 | 1 146,11 | 600,31 | 4 958,00 |
| 30 | Котельная №34 | 2 718,52 | 90,50 | 2 628,02 | 369,22 | 2 258,80 | 1 101,89 | 4 958,00 |
| 31 | Котельная №35 | 1 090,23 | 22,93 | 1 067,30 | 72,74 | 994,56 | 459,94 | 4 958,00 |
| 32 | Котельная №40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 958,00 |
| 33 | Котельная №89 | 727,19 | 59,68 | 667,51 | 300,91 | 366,60 | 298,53 | 4 958,00 |
|  | Итого | 59 923,08 | 2 445,84 | 57 477,24 | 9 694,47 | 47 782,77 | 22 280,59 | 4 958,00 |
| 2021г. (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №20 | 822,21 | 57,15 | 765,06 | 77,53 | 687,53 | 517,710 | 4 749,00 |
| 2 | Котельная №55 | 807,91 | 28,39 | 779,52 | 47,44 | 732,09 | 439,910 | 4 749,00 |
| 3 | Котельная №56 | 4 068,16 | 131,29 | 3 936,87 | 1 361,97 | 2 574,91 | 1 468,040 | 4 749,00 |
| 4 | Котельная №61 | 725,54 | 20,40 | 705,14 | 53,41 | 651,73 | 292,820 | 4 749,00 |
| 5 | Котельная №72 | 5 142,94 | 104,08 | 5 038,86 | 1 788,05 | 3 250,81 | 1 545,030 | 4 749,00 |
| 6 | Котельная №109 | 214,34 | 13,50 | 200,84 | 0,00 | 200,84 | 111,560 | 4 749,00 |
| 7 | Котельная №26 | 320,83 | 29,52 | 291,31 | 14,53 | 276,78 | 189,370 | 4 749,00 |
| 8 | Котельная №50 | 3 475,58 | 92,55 | 3 383,03 | 735,90 | 2 647,13 | 1 476,760 | 4 749,00 |
| 9 | Котельная №53 | 4 663,63 | 240,68 | 4 422,95 | 281,77 | 4 141,18 | 1 781,340 | 4 749,00 |
| 10 | Котельная №65а | 174,40 | 18,84 | 155,56 | 0,00 | 155,56 | 155,130 | 4 749,00 |
| 11 | Котельная №3 | 504,25 | 13,89 | 490,36 | 172,71 | 317,65 | 389,880 | 4 749,00 |
| 12 | Котельная №30а | 89,85 | 15,55 | 74,30 | 2,80 | 71,51 | 107,000 | 4 749,00 |
| 13 | Котельная №47 | 3 120,55 | 214,37 | 2 906,18 | 503,34 | 2 402,84 | 1 902,355 | 4 749,00 |
| 14 | Котельная №63 | 503,71 | 28,71 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 301,400 | 4 749,00 |
| 15 | Котельная №64 | 560,38 | 82,77 | 477,61 | 46,48 | 431,14 | 356,650 | 4 749,00 |
| 16 | Котельная №65 | 534,98 | 67,74 | 467,24 | 85,30 | 381,94 | 406,913 | 4 749,00 |
| 17 | Котельная №66 | 459,46 | 22,53 | 436,93 | 0,00 | 436,93 | 250,800 | 4 749,00 |
| 18 | Котельная №67 | 5 187,76 | 243,75 | 4 944,01 | 509,19 | 4 434,82 | 2 488,889 | 4 749,00 |
| 19 | Котельная №93 | 1 272,61 | 29,53 | 1 243,08 | 245,62 | 997,46 | 764,513 | 4 749,00 |
| 20 | Котельная №1 | 3 482,08 | 100,35 | 3 381,73 | 207,01 | 3 174,72 | 1 646,796 | 4 749,00 |
| 21 | Котельная №9 | 2 589,58 | 49,14 | 2 540,44 | 215,23 | 2 325,20 | 1 306,949 | 4 749,00 |
| 22 | Котельная №14 | 2 303,91 | 86,54 | 2 217,37 | 246,86 | 1 970,52 | 1 156,949 | 4 749,00 |
| 23 | Котельная №15 | 4 442,31 | 91,14 | 4 351,17 | 336,54 | 4 014,63 | 1 709,872 | 4 749,00 |
| 24 | Котельная №17 | 4 265,70 | 133,39 | 4 132,31 | 342,42 | 3 789,90 | 2 051,745 | 4 749,00 |
| 25 | Котельная №18 | 521,32 | 38,02 | 483,30 | 146,21 | 337,09 | 446,180 | 4 749,00 |
| 26 | Котельная №24 | 1 342,58 | 45,37 | 1 297,21 | 132,14 | 1 165,06 | 720,732 | 4 749,00 |
| 27 | Котельная №34 | 2 669,04 | 83,70 | 2 585,34 | 326,91 | 2 258,44 | 1 246,127 | 4 749,00 |
| 28 | Котельная №35 | 1 343,23 | 27,51 | 1 315,72 | 80,96 | 1 234,77 | 532,140 | 4 749,00 |
| 29 | Котельная №89 | 656,59 | 59,36 | 597,23 | 284,39 | 312,84 | 339,570 | 4 749,00 |
|  | Итого | 56 265,43 | 2 169,76 | 54 095,67 | 8 244,71 | 45 851,02 | 26 103,13 |  |
| 2022г. (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №20 | 1 159,93 | 78,33 | 1 081,60 | 297,09 | 784,51 | 433,28 | 4 690,00 |
| 2 | Котельная №55 | 1 260,79 | 76,04 | 1 184,75 | 285,98 | 898,78 | 376,20 | 4 690,00 |
| 3 | Котельная №56 | 3 721,86 | 194,64 | 3 527,22 | 859,45 | 2 667,78 | 1 252,50 | 4 690,00 |
| 4 | Котельная №72 | 4 760,92 | 260,78 | 4 500,14 | 1 179,27 | 3 320,88 | 1 339,59 | 4 690,00 |
| 5 | Котельная №26 | 456,83 | 43,64 | 413,19 | 129,31 | 283,89 | 181,80 | 4 690,00 |
| 6 | Котельная №50 | 4 111,06 | 202,83 | 3 908,23 | 899,08 | 3 009,15 | 1 262,53 | 4 690,00 |
| 7 | Котельная №53 | 5 397,45 | 268,89 | 5 128,56 | 1 218,48 | 3 910,09 | 1 576,07 | 4 690,00 |
| 8 | Котельная №3 | 1 266,07 | 91,43 | 1 174,64 | 360,40 | 814,25 | 498,87 | 4 690,00 |
| 9 | Котельная №30а | 38,06 | 2,59 | 35,47 | 12,53 | 22,94 | 20,40 | 4 690,00 |
| 10 | Котельная №47 | 4 232,25 | 269,25 | 3 963,00 | 1 220,26 | 2 742,74 | 1 859,33 | 4 690,00 |
| 11 | Котельная №62 |  |  |  |  |  |  | 4 690,00 |
| 12 | Котельная №63 | 683,07 | 54,84 | 628,23 | 183,47 | 444,77 | 253,84 | 4 690,00 |
| 13 | Котельная №64 | 677,37 | 57,59 | 619,78 | 196,77 | 423,00 | 307,68 | 4 690,00 |
| 14 | Котельная №65 | 574,16 | 57,80 | 516,36 | 197,80 | 318,55 | 302,62 | 4 690,00 |
| 15 | Котельная №66 | 646,52 | 57,78 | 588,74 | 197,68 | 391,07 | 268,30 | 4 690,00 |
| 16 | Котельная №67 | 6 345,52 | 346,59 | 5 998,93 | 1 594,10 | 4 404,83 | 2 185,39 | 4 690,00 |
| 17 | Котельная №93 | 1 473,40 | 106,50 | 1 366,90 | 433,30 | 933,59 | 608,12 | 4 690,00 |
| 18 | Котельная №1 | 4 439,16 | 211,28 | 4 227,88 | 939,94 | 3 287,94 | 1 375,30 | 4 690,00 |
| 19 | Котельная №9 | 3 276,18 | 171,40 | 3 104,78 | 747,12 | 2 357,66 | 1 045,90 | 4 690,00 |
| 20 | Котельная №14 | 3 126,95 | 161,58 | 2 965,37 | 699,63 | 2 265,74 | 982,76 | 4 690,00 |
| 21 | Котельная №15 | 5 005,90 | 234,76 | 4 771,14 | 1 053,48 | 3 717,66 | 1 503,33 | 4 690,00 |
| 22 | Котельная №17 | 5 861,25 | 276,46 | 5 584,79 | 1 255,08 | 4 329,71 | 1 826,70 | 4 690,00 |
| 23 | Котельная №18 | 692,63 | 66,66 | 625,97 | 240,62 | 385,36 | 346,90 | 4 690,00 |
| 24 | Котельная №24 | 1 884,56 | 112,46 | 1 772,10 | 462,11 | 1 309,99 | 648,66 | 4 690,00 |
| 25 | Котельная №34 | 3 076,63 | 155,83 | 2 920,80 | 671,82 | 2 248,99 | 975,42 | 4 690,00 |
| 26 | Котельная №35 | 1 438,90 | 94,29 | 1 344,61 | 374,22 | 970,20 | 507,10 | 4 690,00 |
| 27 | Котельная №89 | 571,48 | 51,97 | 519,51 | 169,59 | 349,93 | 236,60 | 4 690,00 |
|  | Итого | 66 178,93 | 3 706,22 | 62 472,69 | 15 878,57 | 46 593,99 | 22 175,19 |  |

Таблица 10.3. Основные технико-экономические показатели ООО "ОФ "Прокопьевскуголь"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 32441,0 | 17618,0 | 14823,0 | - | 14823,0 | - | 6861,9 | 5748 | н/д |

11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Описание динамики утвержденных тарифов

Город Прокопьевск распоряжением Правительства РФ отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

Согласно указаниям ст.23.4 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 01.04.2020 г.) "О теплоснабжении" после окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения к ценам на товары, услуги в сфере теплоснабжения, не подлежащим регулированию, за исключением случаев, указанных в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 указанного Федерального закона, относятся:

1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;

2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по договорам теплоснабжения, заключенным с единой теплоснабжающей организацией в соответствии с частью 2 статьи 23.8 указанного Федерального закона, определяются соглашением сторон договора, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) для систем теплоснабжения городского округа на момент актуализации определен.

Для систем теплоснабжения ЕТО, действующих на территории города, выполнен расчет предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в соответствии с указаниями "Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)" утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2017 г. №1562. Расчетный предельный уровень цен по состоянию на первое полугодие 2022 г. составил (постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 11 ноября 2021 г. №518):

- для систем теплоснабжения ООО "ТЭР" – 2588,88 руб./Гкал без НДС;

- для систем теплоснабжения МУП "ГТХ" – 3391,24 руб./Гкал без НДС.

Согласно указаний частей 1, 2, 3 статьи 23.6 указанного Федерального закона предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

В таблице 11.1 представлены предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения основных теплоснабжающих организаций на тепловую энергию, установленные Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

Таблица 11.1. Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения основных теплоснабжающих организаций на тепловую энергию

| Наименование ЕТО | Система теплоснабжения | Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | С 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (без НДС) |
| ООО "ТЭР" | От котельных №№5, 6, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 62, 66, 71, 76, 79, 94, 96, 104, 114 | 2 588,88 | 3 106,66 | 2 751,44 | 3 301,73 |
| МУП "ГТХ" | От котельных №№1, 3, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 30а, 34, 35, 47, 50, 53, 55, 56, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 72, 89, 93, ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 3 391,24 | 4 069,49 | 3 391,24 | 4 069,49 |

Расчетный предельный уровень цен на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. составил (постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17 ноября 2022 г. №375):

- для систем теплоснабжения ООО "ТЭР" – 4 112,82 руб./Гкал без НДС;

- для систем теплоснабжения МУП "ГТХ" – 4 101,07 руб./Гкал без НДС.

11.2. Описание структуры тарифов

В связи с непредставлением данных по экономическим показателям ООО "ТЭР" за 2021-2022 гг. выполнить описание структуры тарифов установленных на момент актуализации не представляется возможным.

Таблица 11.2. Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии МУП "ГТХ"

| № п/п | Показатели | Ед. нзм. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Количество котельных |  | 32 | 27 |
| 1.2 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 68 642,47 | 61 702,33 |
| 1.3 | Покупная теплоэнергия | Гкал | 4 446,10 | 3 803,22 |
| 1.4 | Полезный отпуск | Гкал | 58 421,57 | 51 082,70 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 58 421,57 | 51 082,70 |
|  | - жилищные организации | Гкал | 36 651,70 | 31 103,54 |
|  | - бюджетные организации | Гкал | 13 574,12 | 14 475,02 |
|  | - прочие потребители | Гкал | 8 195,75 | 5 504,14 |
|  | - производственные нужды | Гкал | - | - |
| 1.5 | Потери, всего | Гкал | 14 667,00 | 14 422,85 |
|  | - на собственные нужды котельной | Гкал | 2 677,00 | 2 643,35 |
|  | - в тепловых сетях | Гкал | 11 990,00 | 11 779,50 |
| 2 | Топливо |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход условного топлива, в т.ч | кг у.т./Гкал | - | 241,86 |
|  | - уголь каменный | кг ./Гкал | - | 241,86 |
| 2.2 | Тепловой эквивалент |  | - | 0,66 |
|  | -уголь каменный |  | - | - |
| 2.3 | Удельный расход натурального топлива, в т. ч | кг/Гкал. | 22 231,83 | 366,22 |
|  | -уголь каменный ССР | кг/Гкал. | 1 386,14 | 366,22 |
| 2.4 | Расход натурального топлива, всего, в т.ч | т | 43,12 | 21 628,70 |
|  | -уголь каменный | т | 32,15 | 21 628,70 |
| 2.5 | Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 0,00 | 0,00 |
|  | -при автоперевозках | % | 0,00 | 0,00 |
|  | -при ж.д. перевозках | % | 0,00 | 0,00 |
|  | -при хранении на складе, перегрузке и подаче в | % | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Расход натурального топлива с учетом естественной убыли и потерь, в т.ч.: | т | 22 363,94 | 21 628,70 |
|  | -уголь каменный | т | 22 363,94 | 21 628,70 |
| 2.7 | Цена топлива | руб./т | 1 308,75 | 1 183,25 |
|  | -уголь каменный | руб./т | 1 308,75 | 1 183,25 |
| 2.8 | Стоимость топлива, всего, в т.ч | тыс. руб. | 29 268,78 | 25 592,05 |
|  | -уголь каменный | тыс. руб. | 29 268,78 | 25 592,05 |
| 2.9 | Стоимость расходов по транспортировке, в т.ч.: | тыс. руб. | 11 665,28 | 10 199,89 |
|  | -железнодорожные перевозки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | -автомобильные перевозки | тыс. руб. | 8 242,34 | 7 917,75 |
|  | -погрузка, разгрузка, буртовка и хранение | тыс. руб. | 3 422,94 | 2 282,15 |
| 2.10 | Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 40 934,07 | 35 791,94 |
| 3 | Электроэнергия |  |  |  |
| 3.1 | Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 4 267,84 | 3 990,00 |
|  | -по СН II | тыс. кВт*ч | 2 493,68 | 2 656,39 |
|  | -по низкому напряжению | тыс. кВт*ч | 1 774,16 | 1 333,61 |
| 3.2 | Средневзвешанный тариф за 1 кВт*ч потреблен. эл. энергии, в т. ч.: | руб. | 5,21 | 4,87 |
|  | -по СН II | руб. | 4,32 | 4,18 |
|  | -по низкому напряжению | руб. | 6,29 | 6,25 |
| 3.3 | Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 62,17 | 64,67 |
| 3.4 | Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 22 231,83 | 19 439,10 |
| 4 | Вода и канализация |  |  |  |
| 4.1 | Общее количество воды, в т.ч.: | тыс. м3 | 43,12 | 39,47 |
|  | АО "ПО Водоканал" | тыс. м3 | 42,00 | 38,76 |
|  | ООО "Киселевский Водоснаб" | тыс. м3 | 1,12 | 0,71 |
| 4.2 | Тариф на холодную воду: | руб./м3 | 32,15 | 30,88 |
|  | АО "ПО Водоканал" | руб./м3 | 32,21 | 30,90 |
|  | ООО "Киселевский Водоснаб" | руб./м3 | 29,79 | 29,79 |
| 4.3 | Стоимость воды для расчета тепловой энергии | тыс. руб. | 1 386,14 | 1 218,79 |
|  | Общее количество стоков | тыс. м3 | 42,00 | 38,76 |
|  | Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | 17,44 | 16,52 |
| 4.4 | Затраты на канализацию | тыс. руб. | 732,28 | 640,45 |
|  | ИТОГО (расходы на энергетические ресурсы) | тыс. руб. | 64 552,03 | 56 449,83 |
| 5. | Операционные расходы |  |  |  |
| 5.1 | Расходы на сырье и материалы, в т.ч.: | тыс. руб. | 2 614,79 | 1 859,51 |
| 5.1.1 | -реагенты | тыс. руб. | 60,59 | 274,82 |
| 5.1.2 | -материалы на содержание и текущую эксплуатацию зданий и оборудование | тыс. руб. | 452,66 | 268,13 |
| 5.1.3 | -вспомогательные материалы - инвентарь | тыс. руб. | 795,91 | 866,30 |
| 5.1.4 | -вспомогательные материалы - транспорт | тыс. руб. | 348,22 | 450,26 |
| 5.1.5 | -вспомогательные материалы - прочие | тыс. руб. | 957,40 | 0,00 |
| 5.2 | Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.: | тыс. руб. | 6 800,66 | 5 946,36 |
| 5.2.1 | -капитальный ремонт | тыс. руб. | 4 486,28 | 3 922,71 |
| 5.2.2 | -текущий ремонт | тыс. руб. | 2 314,38 | 2 023,65 |
| 5.3 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. руб. | 80 102,90 | 70 621,57 |
|  | -численность всего | чел. | 339 | 225,00 |
|  | -ср. зарплата | руб./мес | 23 629,17 | 26 156,14 |
| 5.3.1 | ФОТ ППП | тыс. руб. | 63 708,80 | 52 010,07 |
|  | -численность ппп | чел. | 290 | 177,00 |
|  | -ср. зарплата ппп | руб./мес | 18 307,10 | 24 486,85 |
| 5.3.2 | ФОТ АУП | тыс. руб. | 16 394,10 | 18 611,50 |
|  | -численность АУП на тепловую энергию | чел. | 49 | 48,00 |
|  | -ср. зарплата АУП | руб./мес | 27 881,10 | 32 311,63 |
| 5.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе: | тыс. руб. | 7 298,38 | 4 180,00 |
| 5.4.1 | -выполняемых по договорам со сторонними организациями (УПХ) | тыс. руб. | 3 370,45 | 1 609,02 |
| 5.4.2 | -автоуслуги (кроме услуг по подвозке котельного топлива) | тыс. руб. | 3 927,93 | 2 570,98 |
| 5.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 1 809,72 | 2 834,63 |
| 5.5.1 | -расходы на оплату услуг видеонаблюдения | тыс. руб. | - | 45,01 |
| 5.5.2 | -расходы на оплату услуг диспетчерской службы | тыс. руб. | - | 1 273,76 |
| 5.5.3 | -расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 132,86 | 293,90 |
| 5.5.4 | -расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | тыс. руб. | 508,17 | 354,23 |
| 5.5.5 | -расходы на охрану труда | тыс. руб. | 990,95 | 473,73 |
| 5.5.6 | -расходы на ремонт и эксплуатацию транспорта | тыс. руб. | 98,32 | 314,58 |
| 5.5.7 | -расходы по взвешиванию автотранспорта | тыс. руб. | 79,42 | 79,42 |
| 5.5.8 | -расходы по постановке земельного участка на кадастровый учет | тыс. руб. | - | 0,00 |
| 5.5.9 | -расходы по промывке канализационной сети | тыс. руб. | - | 0,00 |
| 5.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 49,37 | 43,17 |
| 5.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.9 | Арендная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.10 | Другие расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 233,62 | 1 266,35 |
| 5.10.1 | -расходы на канцелярские товары | тыс. руб. | 107,89 | 106,83 |
| 5.10.2 | -почтовые расходы, подписка и бланки | тыс. руб. | 56,64 | 102,20 |
| 5.10.3 | -коммунальные услуги по АБК | тыс. руб. | 613,85 | 385,44 |
| 5.10.4 | -ремонт и обслуживание орг.техники | тыс. руб. | 249,65 | 78,88 |
| 5.10.5 | -обслуживание компьютерного оборудования | тыс. руб. | - | 247,20 |
| 5.10.6 | -расходные материалы для орг. техники | тыс. руб. | - | 128,13 |
| 5.10.7 | -проездные билеты | тыс. руб. | 8,32 | 7,36 |
| 5.10.8 | -хоз. принадлежности и инвентарь(общехозяйственные) | тыс. руб. | 11,50 | 11,50 |
| 5.10.9 | -страхование автотранспорта (ОСАГО) | тыс. руб. | - | 24,33 |
| 5.10.10 | -компенсация за использование легкового автомобиля | тыс. руб. | 35,09 | 12,30 |
| 5.10.11 | -расходы за услуги банка | тыс. руб. | 50,01 | 125,18 |
| 5.10.12 | -расходы за ремонт и обслуживание ККТ | тыс. руб. | - | 4,00 |
| 5.10.13 | -прочие | тыс. руб. | - | 33,00 |
| 5.10.14 | -услуги СМИ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 99 909,44 | 86 751,59 |
| 6. | Неподконтрольные расходы |  |  |  |
| 6.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности: | тыс. руб. | 8 566,25 | 7 490,33 |
| 6.1.1 | покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 7 833,97 | 6 849,86 |
| 6.1.2 | расходы на стоки | тыс. руб. | 732,28 | 640,47 |
| 6.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 44,40 | 612,23 |
| 6.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. | тыс. руб. | 116,30 | 197,94 |
| 6.4.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду | тыс. руб. | 74,40 | 79,42 |
| 6.4.2 | - транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 | - налог на имущество организации | тыс. руб. | 41,90 | 43,18 |
| 6.4.4 | - госпошлина | тыс. руб. | - | 75,34 |
| 6.4.5 | -НДС | тыс. руб. | - | 0,00 |
| 6.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 24 191,08 | 21 363,02 |
| 6.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.8 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.9 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 2 477,31 | 0,00 |
| 6.10 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.11 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.12 | Прибыль (убыток) прошлого периода (население) | тыс. руб. | - | 0,00 |
| 6.13 | Реформация баланса | тыс. руб. | - | 0,00 |
| 6.14 | Штрафы и пени | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. | 35 395,33 | 29 663,52 |
| 7 | Прибыль |  |  |  |
| 7.1 | ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Денежные выплаты социального характера | тыс. руб. | 1 271,00 | 368,81 |
| 7.3 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | Расходы на услуги банков (ценные бумаги, акции и т.п.) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | Инвестиционная программа, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7.6.1 | -источник финансирования - амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7.6.2 | -источник финансирования - привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7.7 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7.8 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх норматива) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7.9 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого прибыль | тыс. руб. | 1 271,00 | 368,81 |
|  | Необоснованно полученная выручка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 201 127,81 | 173 233,76 |
|  | Тариф на тепловую энергию средневзвешенный | руб./Гкал | - | 3 391,24 |

Таблица 11.3. Смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" на 2019-2020 гг.

| № п/п | Показатели |  | Ед. нзм. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество котельных |  |  | 1 | 1 |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  | Гкал | 40 949,43 | 40 949,43 |
|  | Покупная теплоэнергия |  | Гкал | - | - |
|  | Полезный отпуск |  | Гкал | 40 949,43 | 40 949,43 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  | Гкал | 17 236,36 | 17 236,36 |
|  | - жилищные организации |  | Гкал | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации |  | Гкал | 0,00 | 0,00 |
|  | - прочие потребители |  | Гкал | 17 236,36 | 17 236,36 |
|  | - производственные нужды |  | Гкал | 23 713,07 | 23 713,07 |
|  | Потери, всего |  | Гкал | 0,00 | 0,00 |
|  | - на собственные нужды котельной |  | Гкал | 0,00 | 0,00 |
|  | - в тепловых сетях |  | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  | тыс. руб. | 13 286,23 | 13 830,97 |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  | тыс. руб. | 13 286,23 | 13 830,97 |
|  | - уголь каменный |  | тыс. руб. | 13 286,23 | 13 830,97 |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | - уголь каменный |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  | тыс. руб. | 8 744,04 | 9 111,29 |
| 1.3 | Расходы на воду |  | тыс. руб. | 2 719,13 | 2 196,69 |
|  | - объём воды для теплоснабжения (справочно) |  | тыс.м3 | 101840 | 101840 |
|  | - цена воды для теплоснабжения (справочно) |  | руб/м3 | 26,70 | 21,57 |
| 1.4 | Расходы на теплоноситель |  | тысе. руб. | - | - |
| 2.1 | Расходы на сырьё и материалы |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | реагенты |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | материалы на содержание и текущую эксплуатацию зданий и оборудование |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | вспомогательные материалы - инвентарь |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | вспомогательные материалы - транспорт |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.: |  | тыс. руб. | 12 747,53 | 13 049,13 |
| 2.1 | капитальный ремонт |  | тыс. руб. | - | - |
|  | - подрядными организациями |  | тыс. руб. | - | - |
| 2.2 | текущий ремонт |  | тыс. руб. | - | - |
|  | - хоз.способ |  | тыс. руб. | - | - |
| 2.3 | Расходы на оплату труда, всего |  | тыс. руб. | 9 050,44 | 9 264,57 |
|  | численность всего |  | чел. | 30 | 30 |
|  | ср.зарплата |  | руб./мес. | 25 140,10 | 25 734,91 |
| 2.3.1 | ФОТ ППП |  | тыс. руб. | 9 050,44 | 9 264,57 |
|  | численность ппн |  | чел. | 30 | 30 |
|  | ср. зарплата ппн |  | руб./мес. | 25 140,10 | 25 734,91 |
| 2.3.2 | ФОТ АУП |  | тыс. руб. | - | - |
|  | численность АУП на тепловую энергию |  | чсл. | - | - |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе: |  | тыс. руб. | 2 349,10 | 2 404,68 |
| 2.4.1 | - выполняемых по договорам со сторонними организациями |  | тыс. руб. | - | - |
| 2.4.2 | - автоуслуги (кроме услуг по подвозке котельного топлива) |  | тыс. руб. | - | - |
| 2.4.3 | - расходы на ремонт и эксплуатацию собственного транспорта |  | тыс. руб. | - | - |
| 2.4.4 | - проведение технического осмотра транспорта и страхование |  | тыс. руб. | - | - |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | - расходы на оплачу услуг связи |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 | - расходы на оплату услуг охраны |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | - расходы на охрану труда ¦ |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.9 | - расходы на ремонт и эксплуатацию собственного транспорта |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала |  | тыс. руб. | 70,71 | 72,38 |
| 2.8 | Лизинговый платёж |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Арендная плата |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Другие расходы, в т.ч.: |  | тыс. руб. | 5 238,77 | 5 362,72 |
| 2.10.1 | Расходы на канцелярские товары |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.2 | Почтовые расходы, подписка и бланки |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.3 | Коммунальные услуги по АБК |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.4 | Ремонт и заправка картриджей |  | тыс. руб. | - | - |
| 2.10.5 | Компенсация за использование легковых автомобилей |  | тыс. руб. | - | - |
| 3.1 | Очистка стоков, канализация |  | тыс. руб. | 1 377,90 | 1 680,36 |
| 3.2 | Арендная плата, в т.ч. |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | - аренда прочего имущества |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Концессионная плата |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на оплату налогов, сборов н других обязательных платежей, в т.ч. |  | тыс. руб. | 506,00 | 506,00 |
| 3.4.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, |  | тыс. руб. | 8,00 | 8,00 |
| 3.4.2 | - расходы на обязательное страхование |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | - налог на имущество организации |  | тыс. руб. | 498,00 | 498,00 |
| 3.4.4 | - земельный налог |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5 | -транспортный налог |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  | тыс. руб. | 2 896,14 | 2 964,66 |
| 3.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, в т.ч.: |  | тыс. руб. | 2 760,00 | 2 760,00 |
| 3.7 | Расходы на выплаты по договорам займа н кредитным договорам |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Расходы по сомнительным долгам |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Налог на прибыль |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Выпадающие доходы/экономия средств |  | тыс. руб. | - | - |
| 4.1 | ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль) |  | тыс. руб. | - | - |
| 4.2 | Денежные выплаты социального характера |  | тыс. руб. | - | - |
| 4.3 | Расходы связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации |  | тыс. руб. | - | - |
| 4.5 | Расходы на услуги банков (ценные бумаги, акции и т.п.) |  | тыс. руб. | - | - |
| 4.6 | Инвестиционная программа, в т.ч.: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Расходы связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 |  | тыс. руб. | - | - |
| 4.9 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх норматива) |  | тыс. руб. | - | - |
| 4.8 | Прочие расходы из прибыли |  | тыс. руб. | - | - |
|  | ИТОГО (Прибыль) |  | тыс. руб. | - | - |
|  | Необходимая валовая выручка, всего |  | тыс. руб. | 61 746,00 | 63 203,40 |
|  | в том числе на потребительский рынок |  | тыс. руб. | 25 990,00 | 456,70 |
|  | Тариф на тепловую энергию |  | руб./Гкал | 1 507,86 | 1 543,45 |

11.3. Описание платы за подключение

В 2020 г. утверждена плата за подключение к тепловым сетям ООО "ТЭР" потребителей с тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч.

Таблица 11.4. Плата за подключение к системе теплоснабжения ООО "ТЭР" в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на потребительском рынке города Прокопьевска на 2020 год

| № п/п | Наименование | Стоимость, тыс. руб./Гкал/ч (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| ## Плата за подключение объектов заявителей, в том числе: |  |  |
| 1. | Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 10,18 |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в том числе: | 14,11 |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей | - |
| 4. | Налог на прибыль (Н) | 0,00 |

11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В 2021-2022 гг. плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей для теплоснабжающих предприятий городского округа не утверждалась.

12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## 12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

На территории городского округа имеется большое количество малых котельных, расположенных непосредственно внутри жилой и общественной застройки (таблица 12.1). Всего в обслуживании основных теплоснабжающих предприятий находится 55 источников, из которых крупных источников, с суммарной установленной тепловой мощностью (УТМ) более 50 Гкал/ч, только 3 шт., при этом котельных с УТМ до 5 Гкал/ч – 35 шт. (в т.ч. 6 шт. до 1 Гкал/ч). Наличие большого количества малых угольных котельных на территории города отрицательно влияет на его экологию, значительно увеличивает совокупные затраты на производство тепловой энергии.

Таблица 12.1. Сведения об установленной тепловой мощности котельных основных теплоснабжающих предприятий

| Котельные с установленной тепловой мощностью | Количество |  | Суммарная установленная тепловая мощность на 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | % | Гкал/ч | % |
| ООО "ТЭР" | 28 | 100 | 687,14 | 100 |
| УТМ до 1 Гкал/ч | - | - | - | - |
| УТМ от 1 до 5 Гкал/ч | 10 | 35,7 | 31,63 | 4,6 |
| УТМ от 5 до 20 Гкал/ч | 9 | 32,1 | 83,36 | 12,1 |
| УТМ от 20 до 50 Гкал/ч | 6 | 21,4 | 175,15 | 25,5 |
| УТМ свыше 50 Гкал/ч | 3 | 10,7 | 397 | 57,8 |
| ООО "ГТХ" | 26 | 100 | 57,03 | 100 |
| УТМ до 1 Гкал/ч | 6 | 23,1 | 3,94 | 6,9 |
| УТМ от 1 до 5 Гкал/ч | 19 | 73,1 | 47,09 | 82,6 |
| УТМ от 5 до 20 Гкал/ч | 1 | 3,8 | 6 | 10,5 |
| УТМ от 20 до 50 Гкал/ч | - | - | - | - |
| УТМ свыше 50 Гкал/ч | - | - | - | - |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 1 | 100 | 22,54 | 100 |
| УТМ до 1 Гкал/ч | - | - | - | - |
| УТМ от 1 до 5 Гкал/ч | - | - | - | - |
| УТМ от 5 до 20 Гкал/ч | - | - | - | - |
| УТМ от 20 до 50 Гкал/ч | 1 | 100 | 22,54 | 100 |
| УТМ свыше 50 Гкал/ч | - | - | - | - |

На котельных основных теплоснабжающих предприятий из 255 котлоагрегатов 30 котлов имеют срок эксплуатации более 20 лет. Установленная тепловая мощность указанных котлов 377,75 Гкал/ч составляет 49,3 % от общей установленной мощности всех источников (таблица 12.2). Функционирование  котлов, выработавших свой эксплуатационный ресурс, требует значительных затрат на их обслуживание и ремонт.

Таблица 12.2. Сведения о сроке службы котлоагрегатов на котельных основных теплоснабжающих предприятий

| Котлоагрегаты со сроком службы | Количество |  | Суммарная установленная тепловая мощность на 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | % | Гкал/ч | % |
| ООО "ТЭР" | 175 | 100 | 687,14 | 100 |
| до 10 лет | 71 | 40,6 | 181,35 | 26,4 |
| от 10 до 20 лет | 80 | 45,7 | 147,19 | 21,4 |
| свыше 20 лет | 24 | 13,7 | 358,6 | 52,2 |
| ООО "ГТХ" | 76 | 100 | 57,03 | 100 |
| до 10 лет | 23 | 30,3 | 20,19 | 35,4 |
| от 10 до 20 лет | 50 | 65,8 | 34,57 | 60,6 |
| свыше 20 лет | 3 | 3,9 | 2,27 | 4,0 |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 4 | 100 | 22,54 | 100 |
| до 10 лет | 1 | 25 | 5,66 | 25,1 |
| от 10 до 20 лет | - | - | - | - |
| свыше 20 лет | 3 | 75 | 16,88 | 74,9 |

Все малые котельные имеют низкий уровень автоматизации, что также снижает качество теплоснабжения потребителей.

На территории городского округа 178 котлоагрегатов не имеет механизированной подачи топлива (таблица 12.3), на указанных котельных для заброса топлива используется ручной труд. Это также влечет увеличение совокупных затрат на производство тепловой энергии.

Таблица 12.3. Сведения о способе подачи топлива в котлы на котельных основных теплоснабжающих предприятий

| Котельные | Количество |  | Суммарная установленная тепловая мощность на 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | % | Гкал/ч | % |
| ООО "ТЭР" | 175 | 100 | 687,14 | 100 |
| с механизированной подачей топлива | 63 | 36,0 | 584,11 | 85,0 |
| с ручной подачей топлива | 112 | 64,0 | 103,03 | 15,0 |
| ООО "ГТХ" | 76 | 100 | 57,03 | 100 |
| с механизированной подачей топлива | 10 | 13,2 | 12,93 | 22,7 |
| с ручной подачей топлива | 66 | 86,8 | 44,1 | 77,3 |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 4 | 100 | 22,54 | 100 |
| с механизированной подачей топлива | 4 | 100 | 22,54 | 100 |
| с ручной подачей топлива | - | - | - | - |

На ряде котельных отсутствует водоподготовка подпиточной воды.

Протяженность тепловых сетей основных теплоснабжающих предприятий со сроком эксплуатации более 20 лет составляет 99,756 км (40,6% по материальной характеристике от всех сетей). Функционирование тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс, требует значительных затрат на их обслуживание и ремонт.

Таблица 12.4. Сведения о сроке эксплуатации тепловых сетей

| Год (период) прокладки | Протяженность тепловых сетей по оси трассы |  | Материальная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м.п. | % | м2 | % |
| сети ООО "ТЭР": |  |  |  |  |
| до 1989 г. | 9492 | 3,2 | 1608,5 | 2,1 |
| с 1990 по 1997 г. | 72325 | 24,8 | 26632,4 | 35,4 |
| с 1998 по 2003 г. | 17543 | 6,0 | 4167,1 | 5,5 |
| после 2003 г. | 192787 | 66,0 | 42845,7 | 56,9 |
| Итого: | 292147 | 100,0 | 75253,7 | 100,0 |
| сети МУП "ГТХ": |  |  |  |  |
| до 1989 г. | 2789 | 9,1 | 909,3 | 17,2 |
| с 1990 по 1997 г. | 7735 | 2,6 | 1289,1 | 1,7 |
| с 1998 по 2003 г. | 4244 | 1,5 | 638,9 | 0,8 |
| после 2003 г. | 15975 | 5,5 | 2444,3 | 3,2 |
| Итого: | 30743 | 100,0 | 5281,7 | 100,0 |

Регулировка тепловых сетей ООО "ТЭР" с 2019 г. осуществляется с помощью балансировочных клапанов типа "Ballorex", которые установлены силами                   ООО "ТЭР" на тепловых сетях потребителей от всех котельных.

Ряд систем теплоснабжения городского округа - открытого типа. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" с 01 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

## 12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа

Помимо причин указанных в п. 12.1 (значительный возраст основного теплогенерирующего оборудования и сетей, отсутствие, либо недостаточный уровень автоматизации и др.) на надежность теплоснабжения влияют следующие причины:

- невозможность резервирования теплоисточников (каждый источник кроме котельных №5 и 66 ООО "ТЭР" работает в своей изолированной зоне и не имеет связей с соседними зонами (источниками);

- все схемы тепловых сетей имеют лучевую конфигурацию (кольцевые схемы отсутствуют); от каждого источника отходит по одной тепломагистрали (либо несколько, но в разных направлениях). На тепловых сетях отсутствуют резервирующие перемычки. В аварийных условиях данная схема не позволяет обеспечить отключаемых потребителей даже минимальным расходом теплоносителя.

Для обеспечения резервирования тепловых сетей (строительство дублирующих магистралей, резервирующих перемычек и т.п.) требуется привлечение значительных затрат, которые невозможно обеспечить в настоящий момент.

Для обеспечения резервирования систем теплоснабжения от котельных №6 и №5-66 ООО "ТЭР" необходимо восстановить работоспособность перемычки 2Ду700 между указанными системами.

## 12.3. Описание существующих проблем развития теплоснабжения

Основная проблема развития теплоснабжения – необходимость привлечения значительных средств в реконструкцию существующих котельных и тепловых сетей.

При условии отсутствия  разрегулировки систем теплоснабжения и обеспечения расчетных расходов теплоносителя в магистральных сетях, возможно подключение перспективной тепловой нагрузки к основным и наиболее крупным котельным городского округа (№№6, 5,66, 76 ООО "ТЭР").

Необходимо продолжить работу по ликвидации малых котельных с переключением их систем теплоснабжения на более крупные источники.

## 12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Все источники тепла городского округа работают на каменном угле.

Город Прокопьевск расположен в крупнейшем угледобывающем регионе Российской Федерации. Объективные проблемы (кроме финансовых) для обеспечения надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

В настоящее время сбоев в поставках топлива на источники тепловой энергии не выявлено.

В актуализированной схеме теплоснабжения разработан сценарий развития системы теплоснабжение городского округа с переводом котельных на природный газ.

## 12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на без-опасность и надежность систем теплоснабжения ООО "ТЭР", МУП "ГТХ" и прочих теплоснабжающих организаций, согласно данным ТСО, в 2021-2022 гг. выдано не было.