ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения |
| --- | --- |

Кемерово 2023

Содержание

1. Общие положения.	3

2. Результаты расчета показателей надежности.	4

1. Общие положения

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 "Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" в части пунктов 6.25-6.30 раздела "Надежность".

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели ВБР [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели ВБР следует принимать для:

- источника тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

•	готовностью СЦТ к отопительному сезону;

•	достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

•	максимально допустимым числом часов готовности для источника тепловой энергии.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до +12 °С;

- промышленных зданий до +8 °С.

2. Результаты расчета показателей надежности

Расчет надежности тепловых сетей выполнялся в соответствии с "Металлическими указаниями по разработке схем теплоснабжения", утвержденными приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019 г. Расчет выполнялся в программном комплексе "ZuluThermo 8.0".

Расчет надежности теплоснабжения производен для каждого потребителя и для каждого участка тепловой сети.

При расчете показателей надежности теплоснабжения принято (согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология"):

- продолжительность отопительного периода: tот = 223 суток = 5352 ч;

- расчетная температура наружного воздуха: tн.р.=-39°С;

- средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде: tн.ср.=          -6,6°С;

- способ прокладки теплопроводов ТС – по данным теплоснабжающих организаций;

- среднее значение интенсивности отказов 1 км теплопровода: λт = 5,7·10-6, 1/(км·ч);

- среднее значение интенсивности отказов ЗРА: λзра = 2,28∙10-6, 1/ч;

- минимально допустимая температура воздуха в зданиях потребителей: tвн. = 12°С;

- коэффициент тепловой аккумуляции зданий потребителей:  = 60.

С целью оценки надежности теплоснабжения потребителей, расположенных на территории города Прокопьевск, произведен расчет показателей надежности СЦТ по состоянию на конец рассматриваемого периода.

При расчете показателей надежности СЦТ учтены предложения по реконструкции и строительству сетей, приведенные в Главе 8 Обосновывающих материалов, а также запланированные реконструкции тепловых сетей согласно Ремонтным программам ТСО.

Результаты расчета надежности участков тепловых сетей представлены в электроном виде в базах данных электронной модели схемы теплоснабжения городского поселения (карта "Прокопьевск ТЭ 2023" слой "ТС надежность 2034"). В связи с большим объемом информации результаты расчетов по каждому участку не приводятся в данном документе.

Результаты расчета показателей вероятности безотказной работы участков тепловых сетей, наиболее нагруженного направления, приведены в таблице 1. Вероятности безотказной работы по участкам соответствуют нормативным значениям.

Строительство и реконструкция дополнительных участков сети, помимо предусмотренных Главой 8 Обосновывающих материалов не требуется.

Рис. 1. Путь движения теплоносителя от котельной №5, 66 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 2. Путь движения теплоносителя от котельной №6 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 3. Путь движения теплоносителя от котельной №22 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 4. Путь движения теплоносителя от котельной №23 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 5. Путь движения теплоносителя от котельной №25 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 6. Путь движения теплоносителя от котельной №28 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 7. Путь движения теплоносителя от котельной №29 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 8. Путь движения теплоносителя от котельной №31 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 9. Путь движения теплоносителя от котельной №39 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 10. Путь движения теплоносителя от котельной №42 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 11. Путь движения теплоносителя от котельной №43 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 12. Путь движения теплоносителя от котельной №45 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 13. Путь движения теплоносителя от котельной №48 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 14. Путь движения теплоносителя от котельной №49 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 15. Путь движения теплоносителя от котельной №52 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 16. Путь движения теплоносителя от котельной №62 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 17. Путь движения теплоносителя от котельной №71 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 18. Путь движения теплоносителя от котельной №76 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 19. Путь движения теплоносителя от котельной №79 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 20. Путь движения теплоносителя от котельной №94 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 21. Путь движения теплоносителя от котельной №96 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 22. Путь движения теплоносителя от котельной №104 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 23. Путь движения теплоносителя от котельной №114 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 24. Путь движения теплоносителя от котельной №1 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 25. Путь движения теплоносителя от котельной №3 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 26. Путь движения теплоносителя от котельной №9 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 27. Путь движения теплоносителя от котельной №14 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 28. Путь движения теплоносителя от котельной №15 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 29. Путь движения теплоносителя от котельной №17 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 30. Путь движения теплоносителя от котельной №18 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 31. Путь движения теплоносителя от котельной №24 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 32. Путь движения теплоносителя от котельной №26 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 33. Путь движения теплоносителя от котельной №34 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 34. Путь движения теплоносителя от котельной №35 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 35. Путь движения теплоносителя от котельной №47 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 36. Путь движения теплоносителя от котельной №50 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 37. Путь движения теплоносителя от котельной №53 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 38. Путь движения теплоносителя от котельной №55 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 39. Путь движения теплоносителя от котельной №56 ООО "ТЭР" до конечного потребителя

Рис. 40. Путь движения теплоносителя от котельной №64 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 41. Путь движения теплоносителя от котельной №65 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 42. Путь движения теплоносителя от котельной №67 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 43. Путь движения теплоносителя от котельной №72 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 44. Путь движения теплоносителя от котельной №93 МУП "ГТХ" до конечного потребителя

Рис. 45. Путь движения теплоносителя от котельной ОФ "Прокопьевскуголь" до конечного потребителя

Таблица 1. Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов источников тепловой энергии

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Котельная №5 | Стена кот. №5 | 0,408 | 0,408 | 1 | 2030 | Подвальная | 4 | 23,599078 | 0,042375 | 0,0000114 | 0 | 0,9902753 | 0,0000001 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Стена кот. №5 | З/А в ТК-1 | 0,408 | 0,408 | 31,5 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 23,599078 | 0,042375 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,9902753 | 0,0000033 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-1 | УТ-1 | 0,515 | 0,515 | 57,8 | 2030 | Надземная | 4 | 29,720023 | 0,033647 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,9902753 | 0,0000075 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | УТ-1 | Подъем 2.7м | 0,515 | 0,515 | 102,9 | 2030 | Надземная | 4 | 29,720023 | 0,033647 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,9500152 | 0,0000134 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Подъем 2.7м | Узел-кот. №66 | 0,515 | 0,515 | 38,3 | 2030 | Подвальная | 4 | 29,720023 | 0,033647 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,9500152 | 0,000005 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Узел-кот. №66 | Смена диаметра 500 на 300 | 0,515 | 0,515 | 17,9 | 2030 | Надземная | 4 | 29,720023 | 0,033647 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,746795 | 0,0000023 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Смена диаметра 500 на 300 | Смена диаметра 300 на 500 | 0,408 | 0,408 | 3 | 2030 | Надземная | 4 | 23,654144 | 0,042276 | 0,0000114 | 0 | 0,746795 | 0,0000003 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Смена диаметра 300 на 500 | УТ-1Б | 0,515 | 0,515 | 43,77 | 2030 | Надземная | 4 | 28,841179 | 0,034673 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,746795 | 0,0000055 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | УТ-1Б | УТ-2 (отоп.) | 0,515 | 0,515 | 29 | 2030 | Надземная | 4 | 28,841179 | 0,034673 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,7444348 | 0,0000037 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | УТ-2 (отоп.) | ТК-1' (отоп.) | 0,515 | 0,515 | 117 | 2030 | Надземная | 4 | 28,841179 | 0,034673 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,7421202 | 0,0000148 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-1' (отоп.) | ТК-1 | 0,515 | 0,515 | 17 | 2016 | Подземная канальная | 18 | 28,841179 | 0,034673 | 0,000013 | 0,0000002 | 0,7421202 | 0,0000025 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-1 | ТК-1/1 (гвс) | 0,515 | 0,515 | 42,8 | 2014 | Подземная канальная | 20 | 28,841179 | 0,034673 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,5856295 | 0,0000069 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-1/1 (гвс) | ТК-2 | 0,515 | 0,515 | 113 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 28,841179 | 0,034673 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,5856295 | 0,0000143 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,515 | 0,515 | 30,45 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 28,841179 | 0,034673 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,5404581 | 0,0000038 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-4' (отоп.) | 0,515 | 0,515 | 160 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 28,841179 | 0,034673 | 0,0000157 | 0,0000025 | 0,4744237 | 0,0000278 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-4' (отоп.) | ТК-4 | 0,515 | 0,515 | 58 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 28,841179 | 0,034673 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,4744237 | 0,0000101 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-4 | ТК-5 | 0,357 | 0,357 | 146,6 | 2009 | Надземная | 25 | 20,354809 | 0,049128 | 0,0000226 | 0,0000033 | 0,2521236 | 0,0000259 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-5 | ТК-6 | 0,309 | 0,309 | 231,7 | 2009 | Надземная | 25 | 17,466079 | 0,057254 | 0,0000226 | 0,0000052 | 0,1498536 | 0,0000351 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-6 | ТК-7 | 0,259 | 0,259 | 85 | 2008 | Надземная | 26 | 14,628718 | 0,068359 | 0,0000253 | 0,0000022 | 0,1309492 | 0,0000121 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-7 | ТК-7/1 | 0,259 | 0,259 | 112 | 2008 | Надземная | 26 | 14,628718 | 0,068359 | 0,0000253 | 0,0000028 | 0,0333826 | 0,0000159 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-7/1 | ТК-13 | 0,259 | 0,259 | 89,5 | 2008 | Надземная | 26 | 14,628718 | 0,068359 | 0,0000253 | 0,0000023 | 0,033261 | 0,0000127 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-13 | ТК-71 | 0,207 | 0,207 | 105 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,797784 | 0,084762 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,0194676 | 0,0000054 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-71 | ТК-72 | 0,207 | 0,207 | 186 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,797784 | 0,084762 | 0,0000114 | 0,0000021 | 0,0187434 | 0,0000096 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-72 | ТК-72' | 0,207 | 0,207 | 78 | 2007 | Подземная канальная | 27 | 11,797784 | 0,084762 | 0,0000287 | 0,0000022 | 0,0187434 | 0,0000101 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-72' | ТК-74 | 0,259 | 0,259 | 139 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 14,788314 | 0,067621 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,0187434 | 0,000009 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-74 | ТК-74/1 | 0,207 | 0,207 | 137 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,93339 | 0,083798 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,0153134 | 0,0000072 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-74/1 | ТК-74/2 | 0,207 | 0,207 | 57 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,93339 | 0,083798 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0147629 | 0,000003 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | ТК-74/2 | Узел учета ул. Институтская, 21 | 0,082 | 0,082 | 6,3 | 2017 | Подземная канальная | 17 | 5,935973 | 0,168464 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Узел учета ул. Институтская, 21 | СК Снежинка, гараж, ул. Институтская, 21 | 0,0802 | 0,0802 | 36,2 | 2017 | Подвальная | 17 | 5,848584 | 0,170982 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Котельная №6 | Врезка СО Котельной №6 | 0,804 | 0,804 | 2 | 2030 | Подвальная | 4 | 46,917095 | 0,021314 | 0,0000114 | 0 | 0,9957107 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Врезка СО Котельной №6 | УТ Насосная | 0,804 | 0,804 | 174 | 2030 | Надземная | 4 | 46,917095 | 0,021314 | 0,0000114 | 0,000002 | 0,9693953 | 0,000001 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ Насосная | УТ Склад | 0,804 | 0,804 | 74,3 | 2030 | Надземная | 4 | 46,917095 | 0,021314 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,9693953 | 0,0000004 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ Склад | УТ Насосные | 0,804 | 0,804 | 29 | 2030 | Надземная | 4 | 46,917095 | 0,021314 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9693953 | 0,0000002 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ Насосные | УТ-СТО | 0,804 | 0,804 | 82 | 2030 | Надземная | 4 | 46,917095 | 0,021314 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,9693953 | 0,0000005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-СТО | УТ-опуск ж/д кот №6 | 0,804 | 0,804 | 308 | 2030 | Надземная | 4 | 46,917095 | 0,021314 | 0,0000114 | 0,0000035 | 0,9670246 | 0,0000017 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-опуск ж/д кот №6 | УТ-подъем ж/д кот №6 | 0,804 | 0,8 | 233 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 48,482028 | 0,020626 | 0,0000114 | 0,0000027 | 0,9670246 | 0,0000013 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-подъем ж/д кот №6 | УТ-вагоноремонтное | 0,804 | 0,804 | 331 | 2030 | Надземная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000038 | 0,9670246 | 0,0000015 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-вагоноремонтное | УТ-ремонтное депо | 0,804 | 0,804 | 645 | 2030 | Надземная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000074 | 0,9670246 | 0,0000028 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | УТ-ремонтное депо | Врезка | 0,804 | 0,804 | 125,5 | 2030 | Надземная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000014 | 0,9245043 | 0,0000006 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Врезка | Т.1. | 0,804 | 0,804 | 31 | 2030 | Надземная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,9245043 | 0,0000001 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Т.1. | ТК-1 | 0,804 | 0,804 | 177 | 2030 | Надземная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,000002 | 0,649447 | 0,0000008 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-1 | ТК-2 | 0,804 | 0,804 | 39 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,6462364 | 0,0000002 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,804 | 0,804 | 61 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,6462364 | 0,0000003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-4 | 0,804 | 0,804 | 77 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,6462364 | 0,0000003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-4 | ТК-7 | 0,804 | 0,804 | 174 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,000002 | 0,6462364 | 0,0000008 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-7 | ТК-9 | 0,804 | 0,804 | 70 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,6462364 | 0,0000003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-9 | ТК-11 | 0,804 | 0,804 | 32 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,6462364 | 0,0000001 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-11 | ТК-12(отоп.) | 0,804 | 0,804 | 168 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000019 | 0,6462364 | 0,0000007 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-12(отоп.) | ТК-13 | 0,804 | 0,804 | 43 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,6462364 | 0,0000002 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-13 | ТК-14 | 0,804 | 0,804 | 157,6 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000018 | 0,6462364 | 0,0000007 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-14 | ТК-15 | 0,804 | 0,804 | 175 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,000002 | 0,6462364 | 0,0000008 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-15 | ТК-16 | 0,804 | 0,804 | 90,25 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,6462364 | 0,0000004 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-16 | ТК-17 | 0,804 | 0,804 | 177,78 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,000002 | 0,6462364 | 0,0000008 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-17 | Врезка в ТК-18 | 0,804 | 0,804 | 112,74 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,6462364 | 0,0000005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Врезка в ТК-18 | ТК-18 | 0,804 | 0,804 | 1,45 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0 | 0,0003944 | 0 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-18 | ТК-19 | 0,804 | 0,804 | 105,34 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,4009888 | 0,0000005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-19 | ТК-20 | 0,804 | 0,804 | 107,41 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,4009888 | 0,0000005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-20 | ТК-21 | 0,804 | 0,804 | 265,99 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,000003 | 0,4009888 | 0,0000012 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-21 | ТК-22 | 0,804 | 0,804 | 40,89 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,4009888 | 0,0000002 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-22 | ТК-23 | 0,804 | 0,804 | 183,17 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000021 | 0,3292029 | 0,0000008 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-23 | ТК-24 | 0,804 | 0,804 | 56,04 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,3292029 | 0,0000002 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-24 | ТК-25 | 0,804 | 0,804 | 31,86 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,3292029 | 0,0000001 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-25 | ТК-26 | 0,804 | 0,804 | 92,87 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,2549874 | 0,0000004 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-26 | ТК-27 | 0,804 | 0,804 | 133,37 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000015 | 0,2549874 | 0,0000006 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-27 | ТК-28 | 0,804 | 0,804 | 88,7 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,2549874 | 0,0000004 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-28 | ТК-27 ' | 0,804 | 0,804 | 79,57 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,2549874 | 0,0000004 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-27 ' | ТК-30 | 0,804 | 0,804 | 64 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 37,098629 | 0,026955 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,2500047 | 0,0000003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-30 | ТК-31 | 0,704 | 0,704 | 235,97 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 40,540969 | 0,024666 | 0,0000114 | 0,0000027 | 0,1973827 | 0,0000011 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-31 | ТК-32 | 0,704 | 0,704 | 113,81 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 40,540969 | 0,024666 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,1964405 | 0,0000005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-32 | ТК-33 | 0,704 | 0,704 | 191,33 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 40,540969 | 0,024666 | 0,0000114 | 0,0000022 | 0,100496 | 0,0000009 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-33 | ТК-34 | 0,704 | 0,704 | 98,46 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 40,540969 | 0,024666 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,100496 | 0,0000005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК-34 | ТК (Персп.) | 0,35 | 0,35 | 400 | 2028 | Подземная канальная | 6 | 19,551701 | 0,051146 | 0,0000114 | 0,0000046 | 0,0262371 | 0,0000009 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ТК (Персп.) | Микрорайон 13 от ЦТП-13/2 | 0,25 | 0,25 | 500 | 2028 | Подземная канальная | 6 | 13,401952 | 0,074616 | 0,0000114 | 0,0000057 | 0,0131186 | 0,0000008 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Котельная №22 (отоп.) | Т-1 | 0,259 | 0,259 | 6 | 2013 | Надземная | 21 | 14,77533 | 0,06768 | 0,0000529 | 0,0000003 | 0,9998924 | 0,0000047 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Стена ул. Вокзальная, 14 | ж/д ул. Вокзальная, 14 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2013 | Подвальная | 21 | 6,712083 | 0,148985 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-1 | Т-6 | 0,207 | 0,207 | 20 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,6109837 | 0,0000036 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-6 | Т-7 | 0,207 | 0,207 | 20 | 2013 | Надземная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,5852912 | 0,0000036 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-7 | Врезка (от) | 0,207 | 0,207 | 8 | 2013 | Надземная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,5613286 | 0,0000014 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Врезка (от) | 0,207 | 0,207 | 107 | 2013 | Надземная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000017 | 0,5195956 | 0,0000194 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Т-8/1 | 0,207 | 0,207 | 56 | 2013 | Надземная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,483299 | 0,0000101 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-8/1 | Т-8 | 0,207 | 0,207 | 9 | 2013 | Надземная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,280279 | 0,0000016 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-8 | ТК-12 | 0,207 | 0,207 | 46 | 2013 | Надземная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,2588712 | 0,0000083 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ТК-12 | Т-9 | 0,207 | 0,207 | 50 | 2013 | Надземная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,2428749 | 0,0000091 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-9 | Т-10 | 0,207 | 0,207 | 30 | 2013 | Надземная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,2428749 | 0,0000054 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-10 | Врезка ОТ дом мил. | 0,207 | 0,207 | 86,5 | 2013 | Надземная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000014 | 0,1790485 | 0,0000157 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Врезка ОТ дом мил. | Т-11 | 0,207 | 0,207 | 14,5 | 2013 | Надземная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,1790485 | 0,0000026 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-11 | Т-13 | 0,207 | 0,207 | 28 | 2013 | Надземная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,1790485 | 0,0000051 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-13 | Т-12 | 0,207 | 0,207 | 31 | 2013 | Надземная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,1788152 | 0,0000056 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-12 | Т-13 | 0,207 | 0,207 | 110 | 2013 | Надземная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000017 | 0,1788152 | 0,0000199 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-13 | Т-14 | 0,207 | 0,207 | 40 | 2013 | Надземная | 21 | 11,560475 | 0,086502 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,1511552 | 0,0000072 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-14 | Т-15 | 0,15 | 0,15 | 55 | 2013 | Надземная | 21 | 9,093273 | 0,109971 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,1511552 | 0,0000078 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Т-15 | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-15 | 0,15 | 0,15 | 57 | 2013 | Надземная | 21 | 9,093273 | 0,109971 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,1511552 | 0,0000081 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-15 | ТК-15 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 1 | 2013 | Надземная | 21 | 9,093273 | 0,109971 | 0,0000157 | 0 | 0,1511552 | 0,0000001 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ТК-15 (отоп.) | ТК-16 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 10 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,712083 | 0,148985 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ТК-16 (отоп.) | ТК-17 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 50 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,712083 | 0,148985 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0 | 0,0000053 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп.) | Стена ул. Вокзальная, 14 | 0,1 | 0,1 | 52 | 2013 | Надземная | 21 | 6,712083 | 0,148985 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0 | 0,0000055 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Котельная №23 "Продмаш" (отоп.) | Врезка на перспективу | 0,259 | 0,259 | 1262 | 2013 | Надземная | 21 | 13,85671 | 0,072167 | 0,0000157 | 0,0000198 | 0,9997651 | 0,0002738 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Врезка на перспективу | Т-4 | 0,259 | 0,259 | 58 | 2013 | Надземная | 21 | 13,85671 | 0,072167 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,9997651 | 0,0000126 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-4 | Т-3 | 0,207 | 0,207 | 118 | 2013 | Надземная | 21 | 11,686158 | 0,085571 | 0,0000157 | 0,0000018 | 0,588132 | 0,0000216 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-3 | Врезка на перспективу | 0,207 | 0,207 | 70 | 2013 | Надземная | 21 | 11,686158 | 0,085571 | 0,0000157 | 0,0000011 | 0,5219489 | 0,0000128 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Врезка на перспективу | Т-2 | 0,207 | 0,207 | 126 | 2013 | Надземная | 21 | 11,686158 | 0,085571 | 0,0000157 | 0,000002 | 0,5176673 | 0,0000231 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-2 | Т-2а | 0,15 | 0,1 | 96 | 2013 | Надземная | 21 | 8,896645 | 0,112402 | 0,0000157 | 0,0000015 | 0,0635579 | 0,0000134 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-2а | Т-11 | 0,15 | 0,1 | 187 | 2013 | Надземная | 21 | 8,896645 | 0,112402 | 0,0000157 | 0,0000029 | 0,0619979 | 0,0000261 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-11 | ТК-10/1 | 0,1 | 0,1 | 283 | 2013 | Надземная | 21 | 6,653372 | 0,1503 | 0,0000157 | 0,0000044 | 0 | 0,0000295 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ТК-10/1 | ТК-10 | 0,069 | 0,069 | 106 | 2013 | Надземная | 21 | 5,340519 | 0,187248 | 0,0000157 | 0,0000017 | 0 | 0,0000089 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ТК-10 | ТК-11 | 0,069 | 0,069 | 35 | 2013 | Надземная | 21 | 5,340519 | 0,187248 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ТК-11 | ТК-12 | 0,082 | 0,082 | 150 | 2013 | Надземная | 21 | 5,888696 | 0,169817 | 0,0000157 | 0,0000024 | 0 | 0,0000138 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ТК-12 | ТК-13 | 0,082 | 0,082 | 30 | 2013 | Надземная | 21 | 5,888696 | 0,169817 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ТК-13 | Т-1 | 0,05 | 0,05 | 150 | 2013 | Надземная | 21 | 4,536033 | 0,220457 | 0,0000157 | 0,0000024 | 0 | 0,0000107 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Т-1 | Стена 40 лет Октября, 26 | 0,05 | 0,05 | 54 | 2013 | Надземная | 21 | 4,536033 | 0,220457 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0 | 0,0000038 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Стена 40 лет Октября, 26 | ж/д 40 лет Октября, 26 | 0,05 | 0,05 | 1 | 2013 | Подвальная | 21 | 4,536033 | 0,220457 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Котельная №25 (отоп.) | Т-1 | 0,309 | 0,309 | 7 | 2013 | Надземная | 21 | 17,76643 | 0,056286 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,9999242 | 0,0000019 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-1 | Т-2 | 0,309 | 0,309 | 50 | 2013 | Надземная | 21 | 16,766152 | 0,059644 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,8129055 | 0,0000131 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-2 | Т-4 | 0,309 | 0,309 | 110 | 2013 | Надземная | 21 | 16,775647 | 0,05961 | 0,0000157 | 0,0000017 | 0,7589687 | 0,0000289 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-4 | ТК-15 | 0,309 | 0,309 | 115 | 2013 | Надземная | 21 | 16,775647 | 0,05961 | 0,0000157 | 0,0000018 | 0,7320642 | 0,0000302 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-15 | ТК-44 | 0,309 | 0,309 | 10 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 16,775647 | 0,05961 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,7177049 | 0,0000026 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-44 | УТ-5 | 0,309 | 0,309 | 71 | 2013 | Надземная | 21 | 16,775647 | 0,05961 | 0,0000157 | 0,0000011 | 0,7165953 | 0,0000186 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | УТ-5 | (.) врезки ул. Калинина, 4 | 0,309 | 0,309 | 19 | 2013 | Надземная | 21 | 16,775647 | 0,05961 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,6095861 | 0,000005 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | (.) врезки ул. Калинина, 4 | ТК-22 | 0,309 | 0,309 | 11 | 2013 | Надземная | 21 | 16,775647 | 0,05961 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,5964882 | 0,0000029 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-22 | Т-6 | 0,309 | 0,309 | 139 | 2013 | Надземная | 21 | 16,775647 | 0,05961 | 0,0000157 | 0,0000022 | 0,5560568 | 0,0000365 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-6 | Т.6-1 | 0,309 | 0,309 | 23 | 2013 | Надземная | 21 | 16,775647 | 0,05961 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,5515423 | 0,000006 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т.6-1 | Т-7 | 0,309 | 0,309 | 71 | 2013 | Надземная | 21 | 16,775647 | 0,05961 | 0,0000157 | 0,0000011 | 0,5230523 | 0,0000186 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-7 | Т-8 | 0,309 | 0,309 | 60 | 2013 | Надземная | 21 | 16,775647 | 0,05961 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,4669723 | 0,0000158 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-8 | ТК-32 | 0,309 | 0,309 | 69 | 2013 | Надземная | 21 | 16,775647 | 0,05961 | 0,0000157 | 0,0000011 | 0,4337205 | 0,0000181 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-32 | Т-10 | 0,259 | 0,259 | 40 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 14,714738 | 0,067959 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,3641352 | 0,0000092 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-10 | Т-11 | 0,259 | 0,259 | 57 | 2013 | Надземная | 21 | 14,714738 | 0,067959 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,3641352 | 0,0000131 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-11 | Т-12 | 0,259 | 0,259 | 10 | 2013 | Надземная | 21 | 14,714738 | 0,067959 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,2743795 | 0,0000023 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-12 | ТК-36 | 0,259 | 0,259 | 40 | 2013 | Надземная | 21 | 14,714738 | 0,067959 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,2609119 | 0,0000092 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-36 | Т-14 | 0,259 | 0,259 | 60 | 2013 | Надземная | 21 | 14,714738 | 0,067959 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,2389468 | 0,0000138 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-14 | УТ-14/1 | 0,207 | 0,207 | 62 | 2013 | Надземная | 21 | 11,997099 | 0,083353 | 0,0000157 | 0,000001 | 0,1620026 | 0,0000116 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | УТ-14/1 | Т-18 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 30 | 2013 | Надземная | 21 | 11,997099 | 0,083353 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,1615189 | 0,0000056 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-18 (отоп.) | Стена Артема, 8 | 0,207 | 0,207 | 17 | 2013 | Надземная | 21 | 11,997099 | 0,083353 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,1353245 | 0,0000032 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена Артема, 8 | Т-19 | 0,207 | 0,207 | 18,95 | 2013 | Подвальная | 21 | 11,997099 | 0,083353 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,1353245 | 0,0000036 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Т-19 | Стена Артема, 8 | 0,15 | 0,15 | 15,34 | 2013 | Подвальная | 21 | 9,007554 | 0,111018 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,1083896 | 0,0000022 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена Артема, 8 | Стена Артема, 9 | 0,15 | 0,15 | 82 | 2013 | Надземная | 21 | 9,007554 | 0,111018 | 0,0000157 | 0,0000013 | 0,1083896 | 0,0000116 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена Артема, 9 | Врезка | 0,15 | 0,15 | 6,13 | 2013 | Подвальная | 21 | 9,007554 | 0,111018 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,1083896 | 0,0000009 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Врезка | Стена Артема, 9 | 0,15 | 0,15 | 10,57 | 2013 | Подвальная | 21 | 9,007554 | 0,111018 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0824135 | 0,0000015 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена Артема, 9 | Стена ж/д, ул. Артема, 11 | 0,15 | 0,15 | 80,5 | 2013 | Надземная | 21 | 9,007554 | 0,111018 | 0,0000157 | 0,0000013 | 0,0824135 | 0,0000114 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, ул. Артема, 11 | Врезка | 0,15 | 0,15 | 6,36 | 2013 | Подвальная | 21 | 9,007554 | 0,111018 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0824135 | 0,0000009 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Врезка | Стена ж/д, ул. Артема, 11 | 0,15 | 0,15 | 5,68 | 2013 | Подвальная | 21 | 9,007554 | 0,111018 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,063493 | 0,0000008 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, ул. Артема, 11 | ТК-46 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 55 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 9,007554 | 0,111018 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,063493 | 0,0000078 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-46 (отоп.) | ТК-47 (отоп.) | 0,125 | 0,125 | 7 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 7,926573 | 0,126158 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-47 (отоп.) | ТК-50 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 50 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,70863 | 0,149062 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0 | 0,0000053 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-50 (отоп.) | ТК-51 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 15 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,70863 | 0,149062 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-51 (отоп.) | ТК-53 | 0,082 | 0,082 | 30 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,929522 | 0,168648 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-53 | ТК-54 | 0,069 | 0,069 | 55 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,359547 | 0,186583 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0 | 0,0000046 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ТК-54 | ОАО "Ростелеком",ул. Пролетарская,9 | 0,04 | 0,04 | 10 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 4,189729 | 0,238679 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | Котельная №28 (отоп.) | ТК-7 (отоп.) | 0,2 | 0,2 | 9 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 11,674101 | 0,08566 | 0,0001975 | 0,0000018 | 0,998233 | 0,0000207 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-7 (отоп.) | ТК-6 (от) | 0,2 | 0,2 | 63 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 11,674101 | 0,08566 | 0,0000157 | 0,000001 | 0,8891637 | 0,0000115 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-6 (от) | ТК-6/1 | 0,15 | 0,15 | 53 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 9,073049 | 0,110217 | 0,0001975 | 0,0000105 | 0,7680995 | 0,0000947 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-6/1 | ТК-5 (от) | 0,15 | 0,15 | 50 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 9,073049 | 0,110217 | 0,0001975 | 0,0000099 | 0,7680995 | 0,0000893 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-5 (от) | ТК-4 (от) | 0,15 | 0,15 | 46 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 9,073049 | 0,110217 | 0,0050047 | 0,0002302 | 0,4460828 | 0,0020826 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-4 (от) | ТК-3 (от) | 0,1 | 0,1 | 72 | 2019 | Подземная канальная | 15 | 6,700676 | 0,149239 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0 | 0,0000055 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-3 (от) | ТК-1 (от) | 0,1 | 0,1 | 50 | 2019 | Подземная канальная | 15 | 6,700676 | 0,149239 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000038 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ТК-1 (от) | Стена ж/д, пер. Стартовый, 14а | 0,1 | 0,1 | 9 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 6,700676 | 0,149239 | 0,0001975 | 0,0000018 | 0 | 0,0000119 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, пер. Стартовый, 14а | врезка (от) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1997 | Подвальная | 37 | 6,700676 | 0,149239 | 0,0001975 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | врезка (от) | Стена ж/д, пер. Стартовый, 16а | 0,1 | 0,1 | 11,93 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 6,700676 | 0,149239 | 0,0001975 | 0,0000024 | 0 | 0,0000157 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, пер. Стартовый, 16а | ж/д, пер. Стартовый, 16а (от) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1997 | Подвальная | 37 | 6,700676 | 0,149239 | 0,0001975 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Котельная №29 (отоп.) | Кот. №29 вых. отоп.. | 0,309 | 0,309 | 5 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 17,759877 | 0,056307 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,9997536 | 0,0000014 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Кот. №29 вых. отоп.. | ТК-51 (отоп.) | 0,309 | 0,309 | 7 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 17,759877 | 0,056307 | 0,0001975 | 0,0000014 | 0 | 0,0000245 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-51 (отоп.) | ТК-18 (отоп.) | 0,2 | 0,2 | 42 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 11,691557 | 0,085532 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000056 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-18 (отоп.) | ТК-15 | 0,2 | 0,2 | 8 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 11,691557 | 0,085532 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-15 | Врезка | 0,125 | 0,125 | 40 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 7,909419 | 0,126432 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0 | 0,0000049 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Врезка | ТК-16 | 0,125 | 0,125 | 5 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 7,909419 | 0,126432 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-16 | З/А | 0,069 | 0,069 | 15,72 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,361392 | 0,186519 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | З/А | ТК-56 (отоп.) | 0,069 | 0,069 | 0,94 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,36487 | 0,186398 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-56 (отоп.) | ТК-4/1 | 0,069 | 0,069 | 30 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,36487 | 0,186398 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0 | 0,0000025 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-4/1 | Т.1 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 193 | 2013 | Надземная | 21 | 11,850703 | 0,084383 | 0,0000157 | 0,000003 | 0 | 0,0000358 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Т.1 (отоп.) | ТК-26 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 20 | 2013 | Надземная | 21 | 11,850703 | 0,084383 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,3682617 | 0,0000037 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-26 (отоп.) | УТ (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 73 | 2013 | Надземная | 21 | 8,976903 | 0,111397 | 0,0000157 | 0,0000011 | 0,2274052 | 0,0000103 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | УТ (отоп.) | Врезка ж/д, Латвийская, 28а | 0,15 | 0,15 | 73 | 2013 | Надземная | 21 | 8,976903 | 0,111397 | 0,0000157 | 0,0000011 | 0,1847047 | 0,0000103 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Врезка ж/д, Латвийская, 28а | ТК-2 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 13,14 | 2013 | Надземная | 21 | 8,976903 | 0,111397 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,1509588 | 0,0000018 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп.) | Стена ж/д, Латвийская, 22а | 0,15 | 0,15 | 25 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 8,976903 | 0,111397 | 0,0001975 | 0,0000049 | 0,1509588 | 0,0000442 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Латвийская, 22а | Врезка ж/д, Латвийская, 22а | 0,125 | 0,125 | 33 | 1997 | Подвальная | 37 | 7,848029 | 0,127421 | 0,0001975 | 0,0000065 | 0 | 0,0000511 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Врезка ж/д, Латвийская, 22а | Стена ж/д, Латвийская, 22а | 0,125 | 0,125 | 39 | 1997 | Подвальная | 37 | 7,848029 | 0,127421 | 0,0001975 | 0,0000077 | 0 | 0,0000603 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Латвийская, 22а | ТК-1 (отоп.) | 0,125 | 0,125 | 73 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 7,848029 | 0,127421 | 0,0001975 | 0,0000144 | 0 | 0,0001129 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп.) | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-1 | 0,082 | 0,082 | 1 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 5,923535 | 0,168818 | 0,0001975 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-1 | Стена ж/д, Латвийская, 20 | 0,082 | 0,082 | 50 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 5,923535 | 0,168818 | 0,0001975 | 0,0000099 | 0 | 0,0000584 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Латвийская, 20 | ж/д, Латвийская, 20 | 0,082 | 0,082 | 1 | 1997 | Подвальная | 37 | 5,923535 | 0,168818 | 0,0001975 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Котельная №31 (отоп.) | Выход из котельной | 0,309 | 0,309 | 5 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 17,75854 | 0,056311 | 0,0000529 | 0,0000003 | 0,999712 | 0,0000047 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Выход из котельной | Кот. №31 вых.отоп. | 0,309 | 0,309 | 8 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 17,75854 | 0,056311 | 0,0000529 | 0,0000004 | 0 | 0,0000075 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Кот. №31 вых.отоп. | УП-5 | 0,25 | 0,25 | 478,7 | 2023 | Надземная | 11 | 13,401952 | 0,074616 | 0,0000114 | 0,0000055 | 0,2709884 | 0,0000728 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | УП-5 | УП-8 | 0,25 | 0,25 | 180,2 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 13,401952 | 0,074616 | 0,0000114 | 0,0000021 | 0,2709884 | 0,0000274 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | УП-8 | Опуск | 0,25 | 0,25 | 460,3 | 2023 | Надземная | 11 | 13,401952 | 0,074616 | 0,0000114 | 0,0000052 | 0,2709884 | 0,00007 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Опуск | Подъем | 0,25 | 0,25 | 55,4 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 13,401952 | 0,074616 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2709884 | 0,0000084 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Подъем | ТК-8 (отоп.) | 0,25 | 0,25 | 44,1 | 2023 | Надземная | 11 | 13,401952 | 0,074616 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2709884 | 0,0000067 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп.) | ТК-6 (отоп.) | 0,125 | 0,125 | 75 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 7,863332 | 0,127173 | 0,0000157 | 0,0000012 | 0 | 0,0000092 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-6 (отоп.) | ТК-50 (отоп.) | 0,125 | 0,125 | 72 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 7,863377 | 0,127172 | 0,0000157 | 0,0000011 | 0 | 0,0000088 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-50 (отоп.) | Смена диаметра с Ду125 на Ду 100 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,731009 | 0,148566 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Смена диаметра с Ду125 на Ду 100 | ТК 5 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 58 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,731009 | 0,148566 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0 | 0,0000061 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК 5 (отоп.) | КШ Ду100 в ТК 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,727728 | 0,148639 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | КШ Ду100 в ТК 5 | ТК-5' (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,727728 | 0,148639 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-5' (отоп.) | ТК-49 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 7 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,747828 | 0,148196 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-49 (отоп.) | Смена диаметра с Ду100 на Ду80 в ТК-5'' | 0,082 | 0,082 | 0,1 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,907177 | 0,169286 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Смена диаметра с Ду100 на Ду80 в ТК-5'' | ТК-48' /2 (отоп.) (перспектива) | 0,082 | 0,082 | 20 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,907177 | 0,169286 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-48' /2 (отоп.) (перспектива) | ТК-48' (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 26 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,907177 | 0,169286 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-48' (отоп.) | ТК-48 (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 4 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,907177 | 0,169286 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-48 (отоп.) | ТК-47 (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 19 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,907177 | 0,169286 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-47 (отоп.) | ТК-46 (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 24,5 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,907177 | 0,169286 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-46 (отоп.) | ТК-38' (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 18,5 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,907177 | 0,169286 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-38' (отоп.) | ТК-38 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 4 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 6,640594 | 0,150589 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-38 (отоп.) | ТК-39 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 50 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 6,640594 | 0,150589 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000038 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-39 (отоп.) | ТК-39/1 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 16 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 6,640594 | 0,150589 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-39/1 (отоп.) | ТК-2 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 210 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 6,640594 | 0,150589 | 0,0000114 | 0,0000024 | 0 | 0,0000158 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп.) | КШ Ду 80 в ТК-1/1 | 0,1 | 0,1 | 40 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 6,64056 | 0,15059 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | КШ Ду 80 в ТК-1/1 | ТК-1/1 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 6,64056 | 0,15059 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-1/1 (отоп.) | Перемычка по с/о Ду50 вТК-1/1 с КШ Ду25 | 0,082 | 0,082 | 0,1 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 5,934394 | 0,168509 | 0,0000529 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Перемычка по с/о Ду50 вТК-1/1 с КШ Ду25 | ТК-1 (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 3,5 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 5,934394 | 0,168509 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп.) | Стена здания ул. Товарищеская, 22 | 0,082 | 0,082 | 7,5 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,934394 | 0,168509 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Стена здания ул. Товарищеская, 22 | ж/д, ул. Товарищеская, 22 | 0,082 | 0,082 | 1 | 2013 | Подвальная | 21 | 5,934394 | 0,168509 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Котельная №39 (отоп.) | Кот. №39 вых. отоп. | 0,309 | 0,309 | 2 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 17,77325 | 0,056264 | 0,0000157 | 0 | 0,9997599 | 0,0000006 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Кот. №39 вых. отоп. | ТК-1 (отоп.) | 0,408 | 0,408 | 158 | 2018 | Подземная канальная | 16 | 23,364814 | 0,042799 | 0,0000114 | 0,0000018 | 0,5667039 | 0,0000419 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп.) | Шаровый кран в ТК-1 (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 0,1 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 14,437561 | 0,069264 | 0,0000157 | 0 | 0,2520218 | 0 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Шаровый кран в ТК-1 (отоп.) | ТК-2 (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 54,12 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,437561 | 0,069264 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2520218 | 0,0000089 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп.) | ТК-7 (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 71,3 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,437669 | 0,069263 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,230697 | 0,0000117 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-7 (отоп.) | ТК-4 (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 43,1 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,437669 | 0,069263 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2030842 | 0,0000071 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-4 (отоп.) | ТК-5 (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 103,2 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,437669 | 0,069263 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,2030842 | 0,0000169 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-5 (отоп.) | ТК-4В | 0,259 | 0,259 | 102,45 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,437669 | 0,069263 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,1808127 | 0,0000168 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-4В | ТК-4Г | 0,259 | 0,259 | 28,3 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,437669 | 0,069263 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,1632483 | 0,0000046 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-4Г | ТК-4Б | 0,259 | 0,259 | 60,5 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 14,437669 | 0,069263 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,1632483 | 0,0000099 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-4Б | УТ-1 | 0,259 | 0,259 | 3,7 | 2022 | Надземная | 12 | 14,934709 | 0,066958 | 0,0000114 | 0 | 0,1632483 | 0,0000006 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | УТ-1 | ТК-6 | 0,207 | 0,207 | 30 | 2013 | Надземная | 21 | 11,917679 | 0,083909 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,1186311 | 0,0000056 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-6 | Точка №1 (от) | 0,207 | 0,207 | 48 | 1997 | Надземная | 37 | 11,917679 | 0,083909 | 0,0001975 | 0,0000095 | 0,1082945 | 0,0001126 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Точка №1 (от) | Т-1 | 0,207 | 0,207 | 35 | 1997 | Надземная | 37 | 11,917679 | 0,083909 | 0,0001975 | 0,0000069 | 0,1082945 | 0,0000821 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Т-1 | Т-2 | 0,207 | 0,207 | 35 | 2003 | Надземная | 31 | 11,917679 | 0,083909 | 0,0000529 | 0,0000018 | 0,1068862 | 0,000022 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Т-2 | Врезка пер. Кокосвый, 10 (от) | 0,207 | 0,207 | 10 | 2013 | Надземная | 21 | 11,917679 | 0,083909 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,1004006 | 0,0000019 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Врезка пер. Кокосвый, 10 (от) | Врезка (от) | 0,125 | 0,125 | 34 | 2003 | Надземная | 31 | 7,898134 | 0,126612 | 0,0000529 | 0,0000018 | 0 | 0,0000141 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Врезка (от) | 0,15 | 0,15 | 50 | 2013 | Надземная | 21 | 9,128666 | 0,109545 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,0662457 | 0,0000071 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Т-8 | 0,125 | 0,125 | 35 | 1997 | Надземная | 37 | 7,906711 | 0,126475 | 0,0001975 | 0,0000069 | 0 | 0,0000545 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Т-8 | ТК-17 | 0,1 | 0,1 | 15 | 2013 | Надземная | 21 | 6,720026 | 0,148809 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-17 | ТК-16 | 0,1 | 0,1 | 60 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,720026 | 0,148809 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0 | 0,0000063 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-16 | ТК-10 | 0,1 | 0,1 | 15 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,720026 | 0,148809 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-10 | Т-5 | 0,082 | 0,082 | 100 | 2013 | Надземная | 21 | 5,896589 | 0,16959 | 0,0000157 | 0,0000016 | 0 | 0,0000092 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Т-5 | ТК-27 | 0,082 | 0,082 | 15 | 2013 | Надземная | 21 | 5,896589 | 0,16959 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-27 | ТК-28 | 0,082 | 0,082 | 30 | 2013 | Надземная | 21 | 5,896589 | 0,16959 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ТК-28 | Смена диаметра | 0,1 | 0,1 | 100 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 6,716573 | 0,148885 | 0,0000529 | 0,0000053 | 0 | 0,0000354 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Смена диаметра | Стена пер. Коксовый, 20 | 0,069 | 0,069 | 3,5 | 1997 | Подвальная | 37 | 5,353247 | 0,186802 | 0,0001975 | 0,0000007 | 0 | 0,0000037 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Стена пер. Коксовый, 20 | Врезка пер. Коксовый, 20 | 0,069 | 0,069 | 10 | 2003 | Подвальная | 31 | 5,353247 | 0,186802 | 0,0000529 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Врезка пер. Коксовый, 20 | Стена пер. Коксовый, 20 | 0,069 | 0,069 | 3,97 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,353247 | 0,186802 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Стена пер. Коксовый, 20 | Стена пер. Коксовый, 18 | 0,069 | 0,069 | 55 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,353247 | 0,186802 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0 | 0,0000046 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | Стена пер. Коксовый, 18 | ж/д, пер. Коксовый, 18 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2013 | Подвальная | 21 | 5,353247 | 0,186802 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | Котельная №42 (отоп.) | Кот. №42 вых. отоп. | 0,309 | 0,309 | 10 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 17,762552 | 0,056298 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,9997307 | 0,0000028 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | Кот. №42 вых. отоп. | ТК-10 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 25 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 12,082225 | 0,082766 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,631005 | 0,0000047 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-10 (отоп.) | ТК-11 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 5 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 8,81364 | 0,113461 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,6075412 | 0,0000007 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-11 (отоп.) | ТК-12 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 58,75 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 8,81364 | 0,113461 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,289228 | 0,0000059 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-12 (отоп.) | ТК-14 (отоп.) | 0,125 | 0,125 | 50 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 7,894523 | 0,12667 | 0,0001975 | 0,0000099 | 0 | 0,0000779 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-14 (отоп.) | ТК-15 (отоп.) | 0,125 | 0,125 | 28 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 7,894523 | 0,12667 | 0,0001975 | 0,0000055 | 0 | 0,0000436 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-15 (отоп.) | ТК-16 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 40 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,667332 | 0,149985 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-16 (отоп.) | ТК-17 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 15 | 2013 | Надземная | 21 | 6,667332 | 0,149985 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп.) | ТК-18 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 45 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,667332 | 0,149985 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0 | 0,0000047 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-18 (отоп.) | ТК-19 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 57 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,667332 | 0,149985 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0 | 0,0000059 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-19 (отоп.) | ТК-20 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 65,4 | 2021 | Надземная | 13 | 6,667332 | 0,149985 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0 | 0,000005 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ТК-20 (отоп.) | ж/д, ул. Черных, 17 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 20,18 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 6,667332 | 0,149985 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000015 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | Котельная №43 (отоп.) | Кот. №43 вых. отоп.. | 0,259 | 0,259 | 6 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 14,900842 | 0,06711 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,9998175 | 0,0000014 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | Кот. №43 вых. отоп.. | ТК-2 | 0,207 | 0,207 | 120 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 11,634727 | 0,08595 | 0,0000157 | 0,0000019 | 0,3684824 | 0,0000219 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,207 | 0,207 | 100 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 11,634727 | 0,08595 | 0,0000157 | 0,0000016 | 0,3656171 | 0,0000182 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-4 | 0,207 | 0,207 | 105 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 11,634727 | 0,08595 | 0,0000157 | 0,0000016 | 0,3656171 | 0,0000191 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-4 | ТК-5 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 62,7 | 2022 | Подземная канальная | 12 | 11,634727 | 0,08595 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,3627028 | 0,0000083 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-5 (отоп.) | ТК-6 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 37 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 11,634727 | 0,08595 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,3627028 | 0,0000067 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-6 (отоп.) | ТК-9 | 0,207 | 0,207 | 29,5 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 11,634727 | 0,08595 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,2733194 | 0,0000054 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-9 | ТК-10 | 0,207 | 0,207 | 20 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 11,634727 | 0,08595 | 0,0000529 | 0,0000011 | 0,2509485 | 0,0000123 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-10 | ТК-11 | 0,207 | 0,207 | 55 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 11,634727 | 0,08595 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,2287813 | 0,00001 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-11 | ТК-12 | 0,15 | 0,15 | 29 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 9,109565 | 0,109775 | 0,0000529 | 0,0000015 | 0,1527234 | 0,0000139 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-12 | ТК-13 | 0,15 | 0,15 | 20 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 9,109565 | 0,109775 | 0,0000529 | 0,0000011 | 0,112813 | 0,0000096 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-13 | ТК-16 | 0,15 | 0,15 | 10 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 9,109565 | 0,109775 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0945827 | 0,0000014 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-16 | ТК-15 | 0,1 | 0,1 | 21 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,743856 | 0,148283 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0 | 0,0000022 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ТК-15 | Стена ж/д, ул. Тюленина, 19 | 0,069 | 0,069 | 90 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 5,351581 | 0,186861 | 0,0000529 | 0,0000048 | 0 | 0,0000254 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, ул. Тюленина, 19 | ж/д, ул. Тюленина, 19 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2003 | Подвальная | 31 | 5,351581 | 0,186861 | 0,0000529 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Котельная №45 (отоп.) | Ответвл. на кот. №46 (отоп.) | 0,25 | 0,25 | 930 | 2023 | Надземная | 11 | 13,474545 | 0,074214 | 0,0000114 | 0,0000106 | 0,5519295 | 0,0001425 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Ответвл. на кот. №46 (отоп.) | ПНС в кот. №46 | 0,2 | 0,2 | 75 | 2023 | Надземная | 11 | 11,135367 | 0,089804 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0 | 0,0000095 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ПНС в кот. №46 | ТК-1 | 0,25 | 0,25 | 1 | 2023 | Надземная | 11 | 14,437957 | 0,069262 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-1 | Ответвл. на кот. №46 (отоп.) | 0,2 | 0 | 75 | 2023 | Надземная | 11 | 11,135367 | 0,089804 | 0,0000057 | 0,0000004 | 0 | 0,0000047 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Ответвл. на кот. №46 (отоп.) | Котельная выход (от) | 0,2 | 0,2 | 600 | 2023 | Надземная | 11 | 11,135367 | 0,089804 | 0,0000114 | 0,0000068 | 0,2611302 | 0,000076 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Котельная выход (от) | Т-1 | 0,15 | 0,15 | 27 | 1997 | Надземная | 37 | 9,111812 | 0,109748 | 0,0001975 | 0,0000053 | 0,1673557 | 0,0000485 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Т-1 | ТК-2 | 0,125 | 0,125 | 150 | 1997 | Надземная | 37 | 7,814626 | 0,127965 | 0,0001975 | 0,0000296 | 0 | 0,0002309 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,125 | 0,125 | 18 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 7,814626 | 0,127965 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0 | 0,0000022 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-3/1 | 0,125 | 0,125 | 56 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 7,814626 | 0,127965 | 0,0001975 | 0,0000111 | 0 | 0,0000862 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-3/1 | Стена ж/д, Грибоедова, 22а | 0,125 | 0,125 | 5 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 7,814626 | 0,127965 | 0,0001975 | 0,000001 | 0 | 0,0000077 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Грибоедова, 22а | УТ-3/1(от) | 0,125 | 0,125 | 9 | 1997 | Подвальная | 37 | 7,814626 | 0,127965 | 0,0001975 | 0,0000018 | 0 | 0,0000139 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | УТ-3/1(от) | Стена ж/д, Грибоедова, 22а | 0,125 | 0,125 | 9 | 1997 | Подвальная | 37 | 7,814626 | 0,127965 | 0,0001975 | 0,0000018 | 0 | 0,0000139 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Грибоедова, 22а | ТК-4 | 0,125 | 0,125 | 8 | 1997 | Надземная | 37 | 7,814626 | 0,127965 | 0,0001975 | 0,0000016 | 0 | 0,0000123 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-4 | Т.11 | 0,1 | 0,1 | 27 | 2013 | Надземная | 21 | 6,706212 | 0,149115 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0 | 0,0000028 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Т.11 | Т-2 | 0,1 | 0,1 | 40 | 2013 | Надземная | 21 | 6,706212 | 0,149115 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Т-2 | ТК-7 | 0,1 | 0,1 | 63 | 2013 | Надземная | 21 | 6,706212 | 0,149115 | 0,0000157 | 0,000001 | 0 | 0,0000066 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ТК-7 | Стена ж/д, Грибоедова, 30 | 0,069 | 0,069 | 65 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,335209 | 0,187434 | 0,0000157 | 0,000001 | 0 | 0,0000054 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Грибоедова, 30 | ж/д, Грибоедова, 30(от) | 0,069 | 0,069 | 1 | 2013 | Подвальная | 21 | 5,335209 | 0,187434 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Котельная №48 (отоп.) | Врезка на СН Котельная №48 (отоп.) | 0,309 | 0,309 | 1 | 2030 | Подвальная | 4 | 17,734469 | 0,056387 | 0,0000114 | 0 | 0,9904744 | 0,0000002 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Врезка на СН Котельная №48 (отоп.) | Врезка в котельной | 0,309 | 0,309 | 30 | 2030 | Подвальная | 4 | 17,734469 | 0,056387 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,977979 | 0,000005 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Врезка в котельной | Врезка в котельной | 0,408 | 0,408 | 1 | 2021 | Подвальная | 13 | 23,657877 | 0,042269 | 0,0000114 | 0 | 0,977979 | 0,0000002 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Врезка в котельной | УТ-1 (отоп.) | 0,325 | 0,325 | 27 | 2019 | Подвальная | 15 | 18,66583 | 0,053574 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,977979 | 0,0000048 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | УТ-1 (отоп.) | ТК-3г (от) | 0,3 | 0,3 | 173 | 2021 | Надземная | 13 | 16,956713 | 0,058974 | 0,0000114 | 0,000002 | 0,2966338 | 0,0000278 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-3г (от) | ТК-3а | 0,3 | 0,3 | 28 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 16,956713 | 0,058974 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,2702713 | 0,0000045 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-3а | ТК-3 (от) | 0,3 | 0,3 | 32,4 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 16,956713 | 0,058974 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,2526556 | 0,0000052 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-3 (от) | Смена диаметра 300 на 250 в ТК-3 (от) | 0,309 | 0,309 | 1 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 17,774587 | 0,05626 | 0,0000114 | 0 | 0,2283385 | 0,0000002 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Смена диаметра 300 на 250 в ТК-3 (от) | ТК-2 (от) (Кот.№59) | 0,25 | 0,25 | 29 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 14,40892 | 0,069401 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,2283385 | 0,000004 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-2 (от) (Кот.№59) | ТК-5 (от) | 0,2 | 0,2 | 133,6 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 11,599837 | 0,086208 | 0,0000114 | 0,0000015 | 0,2283385 | 0,0000147 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-5 (от) | ТК-6 (от) | 0,2 | 0,2 | 32 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 11,599837 | 0,086208 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,2014596 | 0,0000035 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-6 (от) | ТК-7 (от) | 0,207 | 0,207 | 67 | 2013 | Надземная | 21 | 12,047497 | 0,083005 | 0,0000157 | 0,000001 | 0,1887204 | 0,0000105 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-7 (от) | ТК-8 (от) | 0,2 | 0,2 | 80,6 | 2018 | Подземная канальная | 16 | 11,577145 | 0,086377 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,1650003 | 0,0000089 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-8 (от) | ТК-8' (от) | 0,2 | 0,2 | 40 | 2018 | Подземная канальная | 16 | 11,577145 | 0,086377 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,1228372 | 0,0000044 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-8' (от) | ТК-8а (от) | 0,2 | 0,2 | 73,6 | 2018 | Подземная канальная | 16 | 11,577145 | 0,086377 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,1228372 | 0,0000081 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-8а (от) | Перемычка СО Ду32мм в Советов, 25 | 0,207 | 0,207 | 92,3 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 12,026494 | 0,08315 | 0,0000226 | 0,0000021 | 0,1221371 | 0,0000208 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Перемычка СО Ду32мм в Советов, 25 | З/А в Советов, 25 (от) | 0,207 | 0,207 | 0,1 | 2013 | Подвальная | 21 | 12,025667 | 0,083155 | 0,0000157 | 0 | 0,1221371 | 0 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | З/А в Советов, 25 (от) |  | 0,207 | 0,207 | 1 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 12,025667 | 0,083155 | 0,0000226 | 0 | 0,1221371 | 0,0000002 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | ТК-9 (от) | 0,15 | 0,15 | 42 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 9,071363 | 0,110237 | 0,0020751 | 0,0000872 | 0,0979139 | 0,000658 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-9 (от) | ТК-9а (от) | 0,15 | 0,15 | 27 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 9,071363 | 0,110237 | 0,0020751 | 0,000056 | 0,0753185 | 0,000423 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-9а (от) | ТК-10 (от) | 0,15 | 0,15 | 27 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 9,071363 | 0,110237 | 0,0020751 | 0,000056 | 0,0753185 | 0,000423 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-10 (от) | ТК-11 (от) | 0,15 | 0,15 | 56 | 2018 | Подземная канальная | 16 | 9,071363 | 0,110237 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0547468 | 0,0000048 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-11 (от) | ТК-12 (от) | 0,1 | 0,1 | 30 | 2019 | Подземная канальная | 15 | 6,69927 | 0,14927 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000019 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-12 (от) | Переход диаметра (от) | 0,1 | 0,1 | 120 | 2019 | Подземная канальная | 15 | 6,709631 | 0,149039 | 0,0000114 | 0,0000014 | 0 | 0,0000076 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Переход диаметра (от) | ТК-13 (от) | 0,125 | 0,125 | 26 | 2019 | Подземная канальная | 15 | 7,917996 | 0,126295 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ТК-13 (от) | МУЗ ГТМО №1 (от) | 0,1 | 0,1 | 45,5 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 6,735395 | 0,148469 | 0,0050047 | 0,0002277 | 0 | 0,0012765 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Котельная №49 (отоп.) | ТК-1 (отоп.) | 0,309 | 0,309 | 13 | 2030 | Подвальная | 4 | 17,75854 | 0,056311 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,9688658 | 0,0000025 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп.) | ТК-2' (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 20 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 14,816879 | 0,067491 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,9688658 | 0,0000032 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-2' (отоп.) | ТК-2 (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 92,6 | 2030 | Надземная | 4 | 14,816879 | 0,067491 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,8598656 | 0,0000147 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп.) | ТК-3 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 38 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,811841 | 0,084661 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,3718021 | 0,0000048 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-3 (отоп.) | ТК-4 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 46,6 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,811841 | 0,084661 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,3577466 | 0,0000059 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-4 (отоп.) | ТК-17 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 75 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,811841 | 0,084661 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,3175055 | 0,0000095 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп.) | ТК-6 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 56 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,811841 | 0,084661 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,312791 | 0,0000071 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-6 (отоп.) | ТК-7 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 26 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,811841 | 0,084661 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,312791 | 0,0000033 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-7 (отоп.) | ТК-8 (отоп.) | 0,2 | 0,2 | 33 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 11,604677 | 0,086172 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,3009071 | 0,0000041 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп.) | ТК-9 (отоп.) | 0,2 | 0,2 | 20,5 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 11,604677 | 0,086172 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,2874293 | 0,0000026 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-9 (отоп.) | ТК-10 (отоп.) | 0,2 | 0,2 | 9 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 11,604677 | 0,086172 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,2621946 | 0,0000011 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-10 (отоп.) | ТК-11 (отоп.) | 0,2 | 0,2 | 64 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 11,604677 | 0,086172 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,1734805 | 0,000008 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-11 (отоп.) | ТК-12 (отоп.) | 0,2 | 0,2 | 33 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 11,604677 | 0,086172 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,163393 | 0,0000041 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-12 (отоп.) | ТК-13 (отоп.) | 0,309 | 0,309 | 32 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 17,733132 | 0,056392 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,1388736 | 0,0000061 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-13 (отоп.) | ТК-14 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 68,46 | 1989 | Подземная канальная | 45 | 12,046289 | 0,083013 | 0,0031801 | 0,0002177 | 0,081825 | 0,0024663 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-14 (отоп.) | ТК-15 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 61,32 | 1989 | Подземная канальная | 45 | 9,122307 | 0,109621 | 0,0031801 | 0,000195 | 0,0256831 | 0,0016729 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ТК-15 (отоп.) | Стена ул. Институтская, 84 а | 0,1 | 0,1 | 12,3 | 2015 | Подземная канальная | 19 | 6,746515 | 0,148225 | 0,0000138 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Стена ул. Институтская, 84 а | ж/д, ООО "Элемент-Трейд" ул. Институтская, 84 а (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2015 | Подвальная | 19 | 6,746515 | 0,148225 | 0,0000138 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Котельная №52 (отоп.) | УТ (от) | 0,259 | 0,259 | 1 | 2030 | Подвальная | 4 | 14,922482 | 0,067013 | 0,0000114 | 0 | 0,8771312 | 0,0000001 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | УТ (от) | ТК-1 (от) | 0,259 | 0,259 | 14 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 14,922482 | 0,067013 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,4860399 | 0,000001 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ТК-1 (от) | ТК-1' (от) | 0,15 | 0,15 | 50 | 1980 | Подземная канальная | 54 | 8,927544 | 0,112013 | 0,5935023 | 0,0296751 | 0,1881114 | 0,1080799 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ТК-1' (от) | ТК-2 (от) | 0,15 | 0,15 | 30 | 1980 | Подземная канальная | 54 | 8,927544 | 0,112013 | 0,5935023 | 0,0178051 | 0,1781498 | 0,0648479 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ТК-2 (от) | ТК-3 (от) | 0,15 | 0,15 | 100 | 1980 | Подземная канальная | 54 | 8,927544 | 0,112013 | 0,5935023 | 0,0593502 | 0,1489192 | 0,2161598 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ТК-3 (от) | ТК-4 (от) | 0,1 | 0,1 | 34 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 6,67064 | 0,149911 | 0,0020751 | 0,0000706 | 0 | 0,000192 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ТК-4 (от) | Врезка (от) | 0,1 | 0,1 | 34 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 6,67064 | 0,149911 | 0,0020751 | 0,0000706 | 0 | 0,000192 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Врезка (от) | Фил-л обл. центра по борьбе и профилактике СПИДа, Инфекц.отд. (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 55 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 5,922718 | 0,168841 | 0,0020751 | 0,0001141 | 0 | 0,0002758 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Котельная №62 | Врезка СО Котельная №62 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1988 | Подвальная | 46 | 6,749002 | 0,14817 | 0,0050047 | 0,000005 | 0 | 0,0000332 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Врезка СО Котельная №62 | Стена Котельная №62 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1988 | Подвальная | 46 | 6,749002 | 0,14817 | 0,0050047 | 0,000005 | 0 | 0,0000332 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Стена Котельная №62 | ТК-1 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 6,749002 | 0,14817 | 0,0050047 | 0,0000125 | 0 | 0,0000831 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ТК-1 | УТ (ТК-8) | 0,069 | 0,069 | 25 | 1985 | Подземная канальная | 49 | 5,350033 | 0,186915 | 0,023218 | 0,0005804 | 0 | 0,0030545 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | УТ (ТК-8) | ТК-7 | 0,069 | 0,069 | 20 | 1985 | Подземная канальная | 49 | 5,350033 | 0,186915 | 0,023218 | 0,0004644 | 0 | 0,0024436 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ТК-7 | ТК-6 | 0,069 | 0,069 | 53 | 1985 | Подземная канальная | 49 | 5,350033 | 0,186915 | 0,023218 | 0,0012306 | 0 | 0,0064755 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ТК-6 | Подъем | 0,08 | 0,08 | 4 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 5,848308 | 0,17099 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Подъем | ТК-9 | 0,1 | 0,1 | 285,7 | 2021 | Надземная | 13 | 6,621807 | 0,151016 | 0,0000114 | 0,0000033 | 0 | 0,0000212 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ТК-9 | Стена Котельная №105 | 0,1 | 0,1 | 88,7 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 6,621807 | 0,151016 | 0,0000114 | 0,000001 | 0 | 0,0000066 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Стена Котельная №105 | Врезка на школу | 0,108 | 0,082 | 1 | 2013 | Подвальная | 21 | 7,122118 | 0,140408 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | Врезка на школу | Школа №10 ул. Революции, 67 | 0,082 | 0,082 | 5 | 2013 | Подвальная | 21 | 5,936327 | 0,168454 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | Котельная №71 | Врезка СО Котельная №71 | 0,207 | 0,207 | 2 | 2014 | Подвальная | 20 | 12,033192 | 0,083103 | 0,0000146 | 0 | 0,9566139 | 0,0000003 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | Врезка СО Котельная №71 | Стена Котельная №71 | 0,207 | 0,207 | 2 | 2014 | Подвальная | 20 | 12,033192 | 0,083103 | 0,0000146 | 0 | 0,9012053 | 0,0000003 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | Стена Котельная №71 | УП | 0,207 | 0,207 | 10 | 2014 | Надземная | 20 | 12,033192 | 0,083103 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,9012053 | 0,0000017 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | УП | ТК-1 | 0,207 | 0,207 | 70,3 | 2014 | Надземная | 20 | 12,033192 | 0,083103 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,9012053 | 0,000012 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-1 | ТК-3 | 0,15 | 0,15 | 29,3 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 9,140239 | 0,109406 | 0,0020751 | 0,0000608 | 0,9012053 | 0,0005403 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-3 | ТК-6 | 0,1 | 0,1 | 33 | 1985 | Подземная канальная | 49 | 6,698752 | 0,149282 | 0,023218 | 0,0007662 | 0 | 0,0049899 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-6 | ТК-7 | 0,1 | 0,1 | 59,5 | 2004 | Надземная | 30 | 6,698752 | 0,149282 | 0,0000446 | 0,0000027 | 0 | 0,0000173 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-7 | ТК-8 | 0,1 | 0,1 | 25 | 2004 | Подземная канальная | 30 | 6,698752 | 0,149282 | 0,0000446 | 0,0000011 | 0 | 0,0000073 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-8 | ТК-9 | 0,1 | 0,1 | 20,5 | 2004 | Подземная канальная | 30 | 6,698752 | 0,149282 | 0,0000446 | 0,0000009 | 0 | 0,0000059 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-9 | ТК-10 | 0,1 | 0,1 | 13,4 | 2004 | Подземная канальная | 30 | 6,698752 | 0,149282 | 0,0000446 | 0,0000006 | 0 | 0,0000039 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-10 | ТК-11 | 0,1 | 0,1 | 80 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 6,72348 | 0,148733 | 0,0020751 | 0,000166 | 0 | 0,0010851 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-11 | Врезка ул. Можайская, 3 | 0,069 | 0,069 | 9,77 | 2009 | Надземная | 25 | 5,369554 | 0,186235 | 0,0000226 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | Врезка ул. Можайская, 3 | ТК-12 | 0,076 | 0,076 | 110,13 | 2013 | Надземная | 21 | 5,646687 | 0,177095 | 0,0000157 | 0,0000017 | 0 | 0,0000095 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ТК-12 | УП | 0,1 | 0,1 | 24,41 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,728557 | 0,14862 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | УП | Стена ул. Революции,164 | 0,1 | 0,1 | 40,89 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,728557 | 0,14862 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | Стена ул. Революции,164 | д/с №62, ул. Революции,164 | 0,076 | 0,076 | 1 | 2013 | Подвальная | 21 | 5,673801 | 0,176249 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Котельная №76 | Врезка | 0,408 | 0,408 | 5 | 2030 | Подвальная | 4 | 20,984007 | 0,047655 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,9970321 | 0,0000011 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Врезка | Стена Котельная №76 | 0,408 | 0,408 | 15 | 2030 | Подвальная | 4 | 20,984007 | 0,047655 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,9786723 | 0,0000034 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Стена Котельная №76 | т. 1' | 0,408 | 0,408 | 912 | 2030 | Надземная | 4 | 20,984007 | 0,047655 | 0,0000114 | 0,0000104 | 0,9786723 | 0,0002076 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 1' | ТК | 0,408 | 0,408 | 188,5 | 2030 | Надземная | 4 | 20,984007 | 0,047655 | 0,0000114 | 0,0000021 | 0,9591334 | 0,0000429 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК | т. 2' | 0,408 | 0,408 | 225,4 | 2030 | Надземная | 4 | 20,984007 | 0,047655 | 0,0000114 | 0,0000026 | 0,6427759 | 0,0000513 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 2' | т. 3' | 0,408 | 0,408 | 62,15 | 2030 | Надземная | 4 | 20,984007 | 0,047655 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,6255218 | 0,0000141 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 3' | т. 4' | 0,408 | 0,408 | 25,4 | 2030 | Надземная | 4 | 20,984007 | 0,047655 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,5116478 | 0,0000058 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 4' | т. 5' | 0,309 | 0,309 | 111 | 2030 | Надземная | 4 | 16,701429 | 0,059875 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,4941889 | 0,0000201 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 5' | т. 6' | 0,309 | 0,309 | 47 | 2030 | Надземная | 4 | 16,701429 | 0,059875 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,4686432 | 0,0000085 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 6' | Врезка 65а (т. 7') | 0,309 | 0,309 | 119 | 2003 | Надземная | 31 | 16,701429 | 0,059875 | 0,0000529 | 0,0000063 | 0,4160258 | 0,0001 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Врезка 65а (т. 7') | Врезка 67 (т. 8') | 0,309 | 0,309 | 180 | 2003 | Надземная | 31 | 16,701429 | 0,059875 | 0,0000529 | 0,0000095 | 0,3928466 | 0,0001512 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Врезка 67 (т. 8') | т. 32' | 0,309 | 0,309 | 220 | 2003 | Надземная | 31 | 16,701429 | 0,059875 | 0,0000529 | 0,0000116 | 0,3630091 | 0,0001848 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 32' | т. 32 | 0,309 | 0,309 | 74,5 | 2003 | Надземная | 31 | 16,701429 | 0,059875 | 0,0000529 | 0,0000039 | 0,2663985 | 0,0000626 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 32 | т. 33 | 0,309 | 0,309 | 52 | 2003 | Надземная | 31 | 16,701429 | 0,059875 | 0,0000529 | 0,0000027 | 0,2663985 | 0,0000437 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 33 | т. 49 | 0,259 | 0,259 | 134 | 2030 | Надземная | 4 | 14,422272 | 0,069337 | 0,0000114 | 0,0000015 | 0,262069 | 0,000021 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 49 | т. 35 | 0,259 | 0,259 | 57 | 2030 | Надземная | 4 | 14,422272 | 0,069337 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2521457 | 0,0000089 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 35 | т. 50 | 0,259 | 0,259 | 231,3 | 2030 | Надземная | 4 | 14,422272 | 0,069337 | 0,0000114 | 0,0000026 | 0,1974974 | 0,0000362 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 50 | З/А | 0,259 | 0,259 | 54 | 2011 | Надземная | 23 | 14,364818 | 0,069615 | 0,0000185 | 0,000001 | 0,1521028 | 0,0000136 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | З/А | т. 55 | 0,259 | 0,259 | 53 | 2011 | Надземная | 23 | 14,881258 | 0,067199 | 0,0000185 | 0,000001 | 0,1521028 | 0,0000139 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 55 | З/А в Точке 55 | 0,259 | 0,259 | 0,1 | 2016 | Надземная | 18 | 14,853775 | 0,067323 | 0,000013 | 0 | 0,1143618 | 0 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | З/А в Точке 55 | т. 57 | 0,259 | 0,259 | 25,4 | 2016 | Надземная | 18 | 14,853775 | 0,067323 | 0,000013 | 0,0000003 | 0,1143618 | 0,0000047 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 57 | т. 59 | 0,207 | 0,207 | 41 | 2030 | Надземная | 4 | 11,916191 | 0,083919 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,110255 | 0,0000053 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 59 | ТК-30 | 0,207 | 0,207 | 84 | 2030 | Надземная | 4 | 11,916191 | 0,083919 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,1017372 | 0,0000109 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-30 | ТК-31 | 0,207 | 0,207 | 44,3 | 2014 | Подземная канальная | 20 | 11,916191 | 0,083919 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0838277 | 0,0000073 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-31 | ТК-32' | 0,207 | 0,207 | 56,5 | 2014 | Подземная канальная | 20 | 11,916191 | 0,083919 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0814369 | 0,0000094 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-32' | ТК-33 | 0,15 | 0,15 | 32 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 9,09215 | 0,109985 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0370595 | 0,0000032 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-33 | т. 63 | 0,15 | 0,15 | 30 | 2020 | Надземная | 14 | 9,09215 | 0,109985 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0283481 | 0,000003 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 63 | т. 64 | 0,1 | 0,1 | 41 | 2020 | Надземная | 14 | 6,734877 | 0,148481 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | т. 64 | ТК-35 | 0,08 | 0,08 | 107,9 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 5,818212 | 0,171874 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0 | 0,0000068 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ТК-35 | Стена Д/сада №66 ул. Союзная, 1 | 0,08 | 0,08 | 10 | 2020 | Подземная канальная | 14 | 5,818212 | 0,171874 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Стена Д/сада №66 ул. Союзная, 1 | Д/сад №66 ул. Союзная, 1 | 0,082 | 0,082 | 1 | 1989 | Подвальная | 45 | 5,937415 | 0,168423 | 0,0031801 | 0,0000032 | 0 | 0,000018 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Котельная №79 (отоп.) | УТ-Котеьная №79 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2004 | Надземная | 30 | 6,723445 | 0,148733 | 0,0000446 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | УТ-Котеьная №79 (отоп.) | Стена Котельной №79 | 0,082 | 0,082 | 5 | 2004 | Надземная | 30 | 5,915505 | 0,169047 | 0,0000446 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Стена Котельной №79 | Стена Серова, 6 (ОТ) | 0,082 | 0,082 | 75,5 | 2004 | Надземная | 30 | 5,915505 | 0,169047 | 0,0000446 | 0,0000034 | 0 | 0,0000199 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | Стена Серова, 6 (ОТ) | Туб больница Серова, 6 | 0,082 | 0,082 | 1 | 2004 | Подвальная | 30 | 5,915505 | 0,169047 | 0,0000446 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Котельная №94 (отоп.) | УТ-1 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 10 | 2013 | Подвальная | 21 | 12,082225 | 0,082766 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,657747 | 0,0000019 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | УТ-1 (отоп.) | ТК-1 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 15 | 2013 | Надземная | 21 | 12,082225 | 0,082766 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,6325007 | 0,0000028 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп.) | Т-12 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 42 | 2013 | Надземная | 21 | 8,797207 | 0,113672 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,6325007 | 0,0000058 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т-12 (отоп.) | Т.2 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 107 | 2013 | Надземная | 21 | 8,797207 | 0,113672 | 0,0000157 | 0,0000017 | 0,6186511 | 0,0000147 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.2 (отоп.) | Т.3 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 97 | 2013 | Надземная | 21 | 8,797207 | 0,113672 | 0,0000157 | 0,0000015 | 0,6005032 | 0,0000134 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.3 (отоп.) | Т.4 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 49 | 2013 | Надземная | 21 | 8,797207 | 0,113672 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,5287471 | 0,0000068 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.4 (отоп.) | Т.6 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 100 | 2013 | Надземная | 21 | 8,797207 | 0,113672 | 0,0000157 | 0,0000016 | 0,5287471 | 0,0000138 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.6 (отоп.) | Т.8 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 15 | 2013 | Надземная | 21 | 8,797207 | 0,113672 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,4864104 | 0,0000021 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.8 (отоп.) | Т.9 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 148 | 2013 | Надземная | 21 | 8,797207 | 0,113672 | 0,0000157 | 0,0000023 | 0,4157733 | 0,0000204 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т.9 (отоп.) | ТК-8 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 13 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 8,797207 | 0,113672 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,3045326 | 0,0000018 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп.) | ТК-9 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 63 | 2013 | Надземная | 21 | 8,797207 | 0,113672 | 0,0000157 | 0,000001 | 0,3045326 | 0,0000087 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ТК-9 (отоп.) | ТК-10 (отоп.) | 0,125 | 0,125 | 30 | 2013 | Надземная | 21 | 7,91619 | 0,126323 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0 | 0,0000037 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ТК-10 (отоп.) | Т-10 | 0,1 | 0,1 | 37 | 2013 | Надземная | 21 | 6,73833 | 0,148405 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0 | 0,0000039 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Т-10 | Стена ул. Городская, 139 | 0,069 | 0,069 | 51,3 | 2018 | Надземная | 16 | 5,351958 | 0,186848 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | Стена ул. Городская, 139 | ж/д, ул. Городская, 139 (отоп.) | 0,069 | 0,069 | 1 | 2018 | Подвальная | 16 | 5,351958 | 0,186848 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | Котельная №96 (отоп.) | УТ-1 | 0,1 | 0,1 | 5 | 2013 | Подвальная | 21 | 6,749382 | 0,148162 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | УТ-1 | УТ-2 | 0,082 | 0,082 | 5 | 2013 | Надземная | 21 | 5,899311 | 0,169511 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | УТ-2 | Т.1 (от) | 0,1 | 0,1 | 177 | 2013 | Надземная | 21 | 6,68998 | 0,149477 | 0,0000157 | 0,0000028 | 0 | 0,0000186 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | Т.1 (от) | ТК-2 | 0,069 | 0,069 | 55 | 2013 | Надземная | 21 | 5,345807 | 0,187063 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0 | 0,0000046 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ТК-2 | ТК-3 | 0,05 | 0,05 | 12 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 4,58083 | 0,218301 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ТК-3 | Т-3 | 0,069 | 0,069 | 15 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,363972 | 0,186429 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | Т-3 | ТК-4 | 0,069 | 0,069 | 10 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 5,363972 | 0,186429 | 0,0001975 | 0,000002 | 0 | 0,0000106 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ТК-4 | Стена ж/д, Пл. Мясокомбината, 27 | 0,069 | 0,069 | 5 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,363972 | 0,186429 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | Стена ж/д, Пл. Мясокомбината, 27 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 27 | 0,069 | 0,069 | 5 | 2013 | Подвальная | 21 | 5,363972 | 0,186429 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Котельная №104 (отоп.) | Смена диаметра | 0,408 | 0,408 | 17,8 | 1990 | Подвальная | 44 | 23,626517 | 0,042325 | 0,0020751 | 0,0000369 | 0,9042948 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Смена диаметра | Кот. №104 вых. отоп.. | 0,357 | 0,357 | 24 | 1990 | Надземная | 44 | 20,512723 | 0,04875 | 0,0020751 | 0,0000498 | 0,9042948 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Кот. №104 вых. отоп.. | ТК-1 (отоп.) | 0,357 | 0,357 | 22,8 | 2005 | Надземная | 29 | 20,512723 | 0,04875 | 0,000038 | 0,0000009 | 0,6130642 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп.) | ТК-2 (отоп.) (Персп. (.) врезки пр. Гагарина, 26) | 0,309 | 0,309 | 84,7 | 2012 | Надземная | 22 | 17,153693 | 0,058296 | 0,0000169 | 0,0000014 | 0,6130642 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп.) (Персп. (.) врезки пр. Гагарина, 26) | Подъем (ОТ) | 0,309 | 0,309 | 16 | 2005 | Подземная канальная | 29 | 17,153693 | 0,058296 | 0,000038 | 0,0000006 | 0,6106208 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Подъем (ОТ) | УТ (от) | 0,309 | 0,309 | 60,3 | 2005 | Надземная | 29 | 17,153693 | 0,058296 | 0,000038 | 0,0000023 | 0,6096119 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | УТ (от) | УТ-1(отоп.) | 0,309 | 0,309 | 15 | 2005 | Надземная | 29 | 17,153693 | 0,058296 | 0,000038 | 0,0000006 | 0,5550454 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | УТ-1(отоп.) | УТ-1'(отоп.) | 0,309 | 0,309 | 12 | 2005 | Надземная | 29 | 17,153693 | 0,058296 | 0,000038 | 0,0000005 | 0,5550454 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | УТ-1'(отоп.) | Врезка '(отоп.) | 0,309 | 0,309 | 57,8 | 2005 | Надземная | 29 | 17,153693 | 0,058296 | 0,000038 | 0,0000022 | 0,5440328 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Врезка '(отоп.) | ТК-5 (отоп.) | 0,309 | 0,309 | 85 | 2005 | Надземная | 29 | 17,153693 | 0,058296 | 0,000038 | 0,0000032 | 0,4957361 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-5 (отоп.) | ТК-6 (отоп.) | 0,309 | 0,309 | 40,5 | 2008 | Надземная | 26 | 17,153693 | 0,058296 | 0,0000253 | 0,000001 | 0,46779 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-6 (отоп.) | ТК-8 (отоп.) | 0,309 | 0,309 | 94 | 2008 | Надземная | 26 | 17,153693 | 0,058296 | 0,0000253 | 0,0000024 | 0,4398117 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп.) | Опуск 2,3 м (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 51 | 2011 | Надземная | 23 | 14,688694 | 0,06808 | 0,0000185 | 0,0000009 | 0,3455824 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Опуск 2,3 м (отоп.) | ТК-9 (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 83,9 | 2011 | Подземная канальная | 23 | 14,688694 | 0,06808 | 0,0000185 | 0,0000015 | 0,3455824 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-9 (отоп.) | ТК-10 (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 96,17 | 2001 | Подземная канальная | 33 | 14,688694 | 0,06808 | 0,0000773 | 0,0000074 | 0,3035122 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-10 (отоп.) | ТК-11 (отоп.) | 0,2 | 0,2 | 47 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 11,6622 | 0,085747 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2635205 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-11 (отоп.) | ТК-12 (отоп.) | 0,2 | 0,2 | 40 | 2021 | Подземная канальная | 13 | 11,6622 | 0,085747 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2616049 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-12 (отоп.) | ТК-13 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 94,3 | 2009 | Надземная | 25 | 11,962909 | 0,083592 | 0,0000226 | 0,0000021 | 0,1549679 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-13 (отоп.) | ТК-14 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 75 | 2010 | Подземная канальная | 24 | 11,962909 | 0,083592 | 0,0000203 | 0,0000015 | 0,1549679 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-14 (отоп.) | ТК-15 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 47,15 | 1987 | Надземная | 47 | 9,130267 | 0,109526 | 0,0080997 | 0,0003819 | 0,1163621 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-15 (отоп.) | ТК-16 (отоп.) | 0,125 | 0,125 | 85,75 | 2012 | Надземная | 22 | 7,868455 | 0,12709 | 0,0000169 | 0,0000015 | 0 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-16 (отоп.) | ТК-17 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 44 | 1985 | Подземная канальная | 49 | 6,735913 | 0,148458 | 0,023218 | 0,0010216 | 0 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп.) | ТК-18 (отоп.) | 0,06 | 0,06 | 110,6 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 4,971318 | 0,201154 | 0,0050047 | 0,0005535 | 0 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ТК-18 (отоп.) | Банк,ул. Шишкина, 23 (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 6 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 5,936055 | 0,168462 | 0,0050047 | 0,00003 | 0 | 0 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Котельная №114 (отоп.) | УТ Котельная № 114 | 0,515 | 0,515 | 1 | 2030 | Подвальная | 4 | 30,347028 | 0,032952 | 0,0000114 | 0 | 0,997521 | 0,0000003 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ Котельная № 114 | Врезка на Агрегатную | 0,357 | 0,357 | 96 | 2030 | Надземная | 4 | 19,726017 | 0,050694 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,7386062 | 0,000021 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Врезка на Агрегатную | УТ-1 | 0,357 | 0,357 | 77 | 2030 | Надземная | 4 | 19,726017 | 0,050694 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,7386062 | 0,0000168 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-1 | УТ-2 | 0,357 | 0,357 | 69 | 2030 | Надземная | 4 | 19,726017 | 0,050694 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,7386062 | 0,0000151 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-2 | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 (от) | 0,357 | 0,357 | 16 | 2030 | Надземная | 4 | 19,726017 | 0,050694 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,7386062 | 0,0000035 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 (от) | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | 0,357 | 0,357 | 109 | 2030 | Надземная | 4 | 19,726017 | 0,050694 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,7243918 | 0,0000238 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | 0,357 | 0,357 | 22 | 2030 | Надземная | 4 | 19,726017 | 0,050694 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,7243918 | 0,0000048 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | 0,357 | 0,357 | 49 | 2030 | Надземная | 4 | 19,726017 | 0,050694 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,7243918 | 0,0000107 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Корпус №9 | 0,357 | 0,357 | 104 | 2030 | Надземная | 4 | 19,726017 | 0,050694 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,7243918 | 0,0000227 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Корпус №9 | УП (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 88 | 2016 | Подземная канальная | 18 | 14,792858 | 0,0676 | 0,000013 | 0,0000011 | 0,7243918 | 0,0000165 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УП (отоп.) | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Кузбасскапитал инвест | 0,259 | 0,259 | 18 | 2016 | Подземная канальная | 18 | 14,792858 | 0,0676 | 0,000013 | 0,0000002 | 0,7243918 | 0,0000034 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Кузбасскапитал инвест | УТ-6 (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 28,8 | 2016 | Подземная канальная | 18 | 14,792858 | 0,0676 | 0,000013 | 0,0000004 | 0,7175183 | 0,0000054 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-6 (отоп.) | УТ-2 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 45,3 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 11,917018 | 0,083914 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,000006 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-2 (отоп.) | УТ-3 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 21,5 | 2030 | Надземная | 4 | 11,917018 | 0,083914 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000028 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-3 (отоп.) | УТ-4 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 6,5 | 2030 | Надземная | 4 | 11,917018 | 0,083914 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | УТ-4 (отоп.) | Вр. Менж.,10 (отоп.) | 0,207 | 0,207 | 45 | 2030 | Надземная | 4 | 11,917018 | 0,083914 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000059 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Вр. Менж.,10 (отоп.) | Т.А | 0,207 | 0,207 | 6 | 2030 | Надземная | 4 | 11,917018 | 0,083914 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Т.А | ПНС Кот. №114 вх. отоп.. | 0,207 | 0,259 | 90 | 2030 | Надземная | 4 | 11,917018 | 0,083914 | 0,0000114 | 0,000001 | 0 | 0,0000119 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ПНС Кот. №114 вх. отоп.. | ПНС Кот. №114 вых. отоп.. | 0,207 | 0,259 | 10 | 2030 | Надземная | 4 | 11,917018 | 0,083914 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000013 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ПНС Кот. №114 вых. отоп.. | ПНС Кот. №114 вых. отоп.. | 0,207 | 0,259 | 0,5 | 2030 | Надземная | 4 | 11,917018 | 0,083914 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ПНС Кот. №114 вых. отоп.. | ТК-1 (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 85,4 | 2030 | Надземная | 4 | 14,73324 | 0,067874 | 0,0000114 | 0,000001 | 0,3536167 | 0,0000139 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-1 (отоп.) | ТК-2 (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 24 | 2016 | Подземная канальная | 18 | 14,73324 | 0,067874 | 0,000013 | 0,0000003 | 0,3536167 | 0,0000045 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-2 (отоп.) | т.1' (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 49 | 2030 | Подземная канальная | 4 | 14,73324 | 0,067874 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,2949584 | 0,000008 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | т.1' (отоп.) | ТК-8 (отоп.) | 0,259 | 0,259 | 31,5 | 2018 | Подземная канальная | 16 | 14,73324 | 0,067874 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,2477052 | 0,0000051 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-8 (отоп.) | ТК-15(отоп.) | 0,15 | 0,15 | 23 | 2018 | Подземная канальная | 16 | 8,889566 | 0,112491 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,1382492 | 0,0000023 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-15(отоп.) | ТК-16 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 65,5 | 2018 | Подземная канальная | 16 | 8,889566 | 0,112491 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,1322942 | 0,0000064 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-16 (отоп.) | ТК-17 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 29 | 2018 | Подземная канальная | 16 | 8,889566 | 0,112491 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,1264574 | 0,0000029 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-17 (отоп.) | ТК-17' (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 45 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 8,889566 | 0,112491 | 0,0020751 | 0,0000934 | 0,1155997 | 0,0008064 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-17' (отоп.) | ТК-18 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 43 | 2019 | Надземная | 15 | 8,889566 | 0,112491 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,1155997 | 0,0000042 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-18 (отоп.) | Вр.1 Горн. 1, (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 35 | 2004 | Надземная | 30 | 8,889566 | 0,112491 | 0,0000446 | 0,0000016 | 0,0894211 | 0,0000135 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Вр.1 Горн. 1, (отоп.) | Врезка Гаражи (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 15,8 | 1990 | Надземная | 44 | 8,889566 | 0,112491 | 0,0020751 | 0,0000328 | 0,0854365 | 0,0002831 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Врезка Гаражи (отоп.) | Вр.2 Горн. 1, (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 15,8 | 1990 | Надземная | 44 | 8,889566 | 0,112491 | 0,0020751 | 0,0000328 | 0,0854365 | 0,0002831 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Вр.2 Горн. 1, (отоп.) | ТК-19 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 23 | 1990 | Надземная | 44 | 8,889566 | 0,112491 | 0,0020751 | 0,0000477 | 0,0814502 | 0,0004122 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-19 (отоп.) | ТК-20 (отоп.) | 0,15 | 0,15 | 8,5 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 8,889566 | 0,112491 | 0,0020751 | 0,0000176 | 0,0814502 | 0,0001523 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-20 (отоп.) | Стена дома | 0,125 | 0,1 | 18 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 7,904454 | 0,126511 | 0,0020751 | 0,0000374 | 0 | 0,0002868 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Стена дома | Стена дома | 0,125 | 0,1 | 15 | 1990 | Подвальная | 44 | 7,904454 | 0,126511 | 0,0020751 | 0,0000311 | 0 | 0,000239 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Стена дома | ТК-21(отоп.) | 0,125 | 0,1 | 6 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 7,904454 | 0,126511 | 0,0020751 | 0,0000125 | 0 | 0,0000956 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-21(отоп.) | ТК-22 (отоп.) | 0,125 | 0,1 | 15 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 7,904454 | 0,126511 | 0,0020751 | 0,0000311 | 0 | 0,000239 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ТК-22 (отоп.) | Стена дома пр.Шахтеров 21 | 0,125 | 0,1 | 1 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 7,904454 | 0,126511 | 0,0020751 | 0,0000021 | 0 | 0,0000159 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Стена дома пр.Шахтеров 21 | ж/д, офисы пр. Шахтеров, 21 (отоп.) | 0,125 | 0,1 | 1 | 1990 | Подвальная | 44 | 7,904454 | 0,126511 | 0,0020751 | 0,0000021 | 0 | 0,0000159 |
| ЕТО №002 – МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | Котельная №1 (отоп.) | Т-1/1 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 15 | 2013 | Подвальная | 21 | 6,719336 | 0,148824 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | Т-1/1 (отоп.) | Т-1 | 0,1 | 0,1 | 32 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,719336 | 0,148824 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | Т-1 | Т-3 | 0,1 | 0,1 | 35 | 2013 | Надземная | 21 | 6,719336 | 0,148824 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0 | 0,0000037 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | Т-3 | ТК-3 | 0,082 | 0,082 | 28 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 5,896589 | 0,16959 | 0,0001975 | 0,0000055 | 0 | 0,0000326 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-4 | 0,082 | 0,082 | 3 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,896589 | 0,16959 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ТК-4 | ТК-5 | 0,082 | 0,082 | 54 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,896589 | 0,16959 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0 | 0,000005 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ТК-5 | ТК-6 | 0,082 | 0,082 | 66 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,896589 | 0,16959 | 0,0000157 | 0,000001 | 0 | 0,0000061 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ТК-6 | ж/д Пролетарская, 3(отоп.) | 0,05 | 0,05 | 16 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 4,580981 | 0,218294 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | Котельная №3 (отоп.) | ТК-1 | 0,15 | 0,15 | 15 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 9,055633 | 0,110429 | 0,0000529 | 0,0000008 | 0,998976 | 0,0000072 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ТК-1 | Подъем | 0,1 | 0,1 | 40 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 6,533533 | 0,153057 | 0,0000529 | 0,0000021 | 0 | 0,0000138 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | Подъем | ТК-3 | 0,1 | 0,1 | 410 | 1997 | Надземная | 37 | 6,533533 | 0,153057 | 0,0001975 | 0,000081 | 0 | 0,0005283 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ТК-3 | врезка | 0,1 | 0,1 | 70 | 2003 | Надземная | 31 | 6,533533 | 0,153057 | 0,0000529 | 0,0000037 | 0 | 0,0000241 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | врезка | ТК-4 | 0,1 | 0,1 | 30 | 2003 | Надземная | 31 | 6,533533 | 0,153057 | 0,0000529 | 0,0000016 | 0 | 0,0000103 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ТК-4 | Т-25 | 0,1 | 0,1 | 4 | 1997 | Надземная | 37 | 6,533533 | 0,153057 | 0,0001975 | 0,0000008 | 0 | 0,0000052 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | Т-25 | ТК-9 | 0,1 | 0,1 | 60 | 1997 | Надземная | 37 | 6,533533 | 0,153057 | 0,0001975 | 0,0000118 | 0 | 0,0000773 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ТК-9 | ТК-8 | 0,1 | 0,1 | 16 | 2013 | Надземная | 21 | 6,533533 | 0,153057 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ТК-8 | ТК-10 | 0,05 | 0,05 | 155 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 4,553321 | 0,21962 | 0,0001975 | 0,0000306 | 0 | 0,0001392 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ТК-10 | ж/д ул. Закладочная, 2 | 0,05 | 0,05 | 45 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 4,553321 | 0,21962 | 0,0001975 | 0,0000089 | 0 | 0,0000404 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | Котельная №9 (отоп.) | Кот.9 вых.отоп.. | 0,15 | 0,15 | 11 | 2013 | Подвальная | 21 | 9,089902 | 0,110012 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,9999362 | 0,0000016 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | Кот.9 вых.отоп.. | Кот.9 гребенка | 0,15 | 0,15 | 11 | 2013 | Подвальная | 21 | 9,089902 | 0,110012 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,8173394 | 0,0000016 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | Кот.9 гребенка | ТК-1(отоп.) | 0,15 | 0,15 | 27 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 9,089902 | 0,110012 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,8173394 | 0,0000038 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | ТК-1(отоп.) | Врезка | 0,125 | 0,125 | 79 | 2013 | Надземная | 21 | 7,86428 | 0,127157 | 0,0000157 | 0,0000012 | 0 | 0,0000097 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | Врезка | Т1 (отоп.) | 0,125 | 0,125 | 66 | 2013 | Надземная | 21 | 7,86428 | 0,127157 | 0,0000157 | 0,000001 | 0 | 0,0000081 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | Т1 (отоп.) | Т2 (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 165 | 2013 | Надземная | 21 | 5,876176 | 0,170179 | 0,0000157 | 0,0000026 | 0 | 0,0000152 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | Т2 (отоп.) | ж/д,пр. Шахтеров,2(отоп.) | 0,069 | 0,069 | 105 | 2013 | Надземная | 21 | 5,348484 | 0,186969 | 0,0000157 | 0,0000016 | 0 | 0,0000088 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | Котельная №14 (отоп.) | УТ-1 | 0,15 | 0,15 | 4 | 1997 | Подвальная | 37 | 9,126981 | 0,109565 | 0,0001975 | 0,0000008 | 0,9998781 | 0,0000072 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | УТ-1 | Т-1(отоп.) | 0,15 | 0,15 | 49 | 2013 | Надземная | 21 | 9,126981 | 0,109565 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,7424906 | 0,000007 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | Т-1(отоп.) | ТК-4 | 0,1 | 0,1 | 40 | 2013 | Надземная | 21 | 6,726934 | 0,148656 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | ТК-4 | Врезка | 0,069 | 0,069 | 42 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,355564 | 0,186722 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0 | 0,0000035 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | Врезка | ж/д пр. Шахтеров, 29 (1) | 0,069 | 0,069 | 18 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,355564 | 0,186722 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | Котельная №15 (отоп.) | УТ-1 | 0,207 | 0,207 | 5 | 1997 | Подвальная | 37 | 12,098762 | 0,082653 | 0,0001975 | 0,000001 | 0,9998048 | 0,0000119 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | УТ-1 | Врезка | 0,125 | 0,125 | 75 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 7,873308 | 0,127011 | 0,0000157 | 0,0000012 | 0 | 0,0000092 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | Врезка | ТК-1 | 0,125 | 0,125 | 50 | 2013 | Надземная | 21 | 7,873308 | 0,127011 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0 | 0,0000062 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ТК-1 | ТК-7 | 0,1 | 0,1 | 30 | 1997 | Надземная | 37 | 6,71381 | 0,148947 | 0,0001975 | 0,0000059 | 0 | 0,0000398 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ТК-7 | ТК-3 | 0,1 | 0,1 | 78 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 6,71381 | 0,148947 | 0,0001975 | 0,0000154 | 0 | 0,0001034 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ТК-3 | МКП УЖКХ Рудничная, 6 | 0,05 | 0,05 | 55 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 4,575118 | 0,218574 | 0,0001975 | 0,0000109 | 0 | 0,0000497 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | Котельная №17 (отоп.) | Врезка | 0,15 | 0,15 | 2,5 | 2013 | Подвальная | 21 | 9,152543 | 0,109259 | 0,0000157 | 0 | 0,999855 | 0,0000004 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | Врезка | Врезка | 0,125 | 0,125 | 50 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 7,907162 | 0,126468 | 0,0001975 | 0,0000099 | 0 | 0,0000781 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | Врезка | ТК-5 | 0,1 | 0,1 | 16 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,740402 | 0,148359 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ТК-5 | ТК-6 | 0,1 | 0,1 | 15 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,740402 | 0,148359 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ТК-6 | ТК-7 | 0,082 | 0,082 | 20 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 5,928161 | 0,168686 | 0,0001975 | 0,0000039 | 0 | 0,0000234 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ТК-7 | ТК-8 | 0,082 | 0,082 | 15 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 5,928161 | 0,168686 | 0,0000529 | 0,0000008 | 0 | 0,0000047 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ТК-8 | ТК-11 | 0,05 | 0,05 | 12 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 4,559334 | 0,21933 | 0,0000529 | 0,0000006 | 0 | 0,0000029 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ТК-11 | Т-1 | 0,05 | 0,05 | 95 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 4,559334 | 0,21933 | 0,0000529 | 0,000005 | 0 | 0,0000229 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | Т-1 | ТК-10 | 0,069 | 0,069 | 30 | 2003 | Надземная | 31 | 5,365078 | 0,186391 | 0,0000529 | 0,0000016 | 0 | 0,0000085 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ТК-10 | ИП Шевчук пр. Шахтеров, 23а | 0,05 | 0,05 | 5 | 2013 | Надземная | 21 | 4,581131 | 0,218287 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | Котельная №18 | ТК-6 | 0,1 | 0,1 | 44 | 1997 | Надземная | 37 | 6,735913 | 0,148458 | 0,0001975 | 0,0000087 | 0 | 0,0000585 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-6 | ТК-5 | 0,069 | 0,069 | 38 | 1997 | Надземная | 37 | 5,3549 | 0,186745 | 0,0001975 | 0,0000075 | 0 | 0,0000402 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-5 | Т-5 | 0,069 | 0,069 | 5 | 1997 | Надземная | 37 | 5,3549 | 0,186745 | 0,0001975 | 0,000001 | 0 | 0,0000053 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | Т-5 | ТК-4 | 0,069 | 0,069 | 23 | 1997 | Надземная | 37 | 5,3549 | 0,186745 | 0,0001975 | 0,0000045 | 0 | 0,0000243 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-4 | ТК-3 | 0,05 | 0,05 | 45 | 1997 | Надземная | 37 | 4,545053 | 0,220019 | 0,0001975 | 0,0000089 | 0 | 0,0000404 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-2 | 0,05 | 0,05 | 210 | 1997 | Надземная | 37 | 4,545053 | 0,220019 | 0,0001975 | 0,0000415 | 0 | 0,0001884 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ТК-2 | ж/д, Ветеранов, 37 | 0,04 | 0,04 | 14 | 1997 | Надземная | 37 | 4,189269 | 0,238705 | 0,0001975 | 0,0000028 | 0 | 0,0000116 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | Котельная №24 (отоп.) | УТ-1 | 0,15 | 0,15 | 5 | 2013 | Подвальная | 21 | 9,096082 | 0,109937 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,9999497 | 0,0000007 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | УТ-1 | т.2 (от) | 0,069 | 0,069 | 70 | 2026 | Надземная | 8 | 5,337643 | 0,187349 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0 | 0,0000043 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | т.2 (от) | ТК-1 | 0,069 | 0,069 | 51 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,337643 | 0,187349 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0 | 0,0000043 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | ТК-1 | Магазин, пр. Шахтеров, 20 | 0,05 | 0,05 | 60 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 4,554974 | 0,21954 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0 | 0,0000043 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" | Котельная №26 | Подъем | 0,082 | 0,082 | 8 | 2026 | Подземная канальная | 8 | 5,930067 | 0,168632 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" | Подъем | Школа №12, ул. Проспектная, 111 | 0,082 | 0,082 | 20 | 2026 | Надземная | 8 | 5,930067 | 0,168632 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Котельная №34 (отоп.) | ТК-1 | 0,125 | 0,125 | 9 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 7,92567 | 0,126172 | 0,0000529 | 0,0000005 | 0 | 0,0000038 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-1 | ТК-4 | 0,1 | 0,1 | 50 | 2025 | Подземная канальная | 9 | 6,711738 | 0,148993 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000038 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-4 | ТК-6 | 0,1 | 0,1 | 15 | 2025 | Подземная канальная | 9 | 6,711738 | 0,148993 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-6 | ТК-7 | 0,1 | 0,1 | 9 | 2025 | Подземная канальная | 9 | 6,711738 | 0,148993 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-7 | ТК-8 | 0,1 | 0,1 | 40 | 2025 | Подземная канальная | 9 | 6,711738 | 0,148993 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-8 | ТК-9 | 0,069 | 0,069 | 15 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,357334 | 0,18666 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ТК-9 | ж/д, Береговая, 14 | 0,069 | 0,069 | 50 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,357334 | 0,18666 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0 | 0,0000042 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | Котельная №35 | Врезка | 0,1 | 0,1 | 9 | 2013 | Подвальная | 21 | 6,703622 | 0,149173 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | Врезка | ТК-1 | 0,1 | 0,1 | 49 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 6,703622 | 0,149173 | 0,0001975 | 0,0000097 | 0 | 0,0000649 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ТК-1 | Врезка | 0,1 | 0,1 | 28,4 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 6,703622 | 0,149173 | 0,0001975 | 0,0000056 | 0 | 0,0000376 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | Врезка | ТК-3 | 0,1 | 0,1 | 46,1 | 1997 | Надземная | 37 | 6,703622 | 0,149173 | 0,0001975 | 0,0000091 | 0 | 0,000061 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-4 | 0,05 | 0,05 | 6 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 4,576245 | 0,21852 | 0,0001975 | 0,0000012 | 0 | 0,0000054 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ТК-4 | Врезка | 0,05 | 0,05 | 8 | 2003 | Подземная канальная | 31 | 4,576245 | 0,21852 | 0,0000529 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | Врезка | Полиция, Прокопьевская, 121 | 0,032 | 0,032 | 2,6 | 2003 | Подвальная | 31 | 3,89035 | 0,257046 | 0,0000529 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Котельная №47 (от) | Т.1 | 0,15 | 0,15 | 170 | 2013 | Надземная | 21 | 8,933723 | 0,111935 | 0,0000157 | 0,0000027 | 0,9998542 | 0,0000238 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т.1 | Т-2 | 0,15 | 0,15 | 16 | 2013 | Надземная | 21 | 8,933723 | 0,111935 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,8932609 | 0,0000022 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т-2 | Т.6 (от) | 0,15 | 0,15 | 146 | 2013 | Надземная | 21 | 8,933723 | 0,111935 | 0,0000157 | 0,0000023 | 0,8173898 | 0,0000204 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т.6 (от) | Т-3 | 0,15 | 0,15 | 42 | 2013 | Надземная | 21 | 8,933723 | 0,111935 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,7680234 | 0,0000059 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т-3 | Т.4 (от) | 0,15 | 0,15 | 23 | 2013 | Надземная | 21 | 8,933723 | 0,111935 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,7621099 | 0,0000032 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Т.4 (от) | Врезка на Пож. 21 | 0,082 | 0,082 | 162 | 2013 | Надземная | 21 | 5,804867 | 0,172269 | 0,0000157 | 0,0000025 | 0 | 0,0000147 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Врезка на Пож. 21 | ТК-1 | 0,082 | 0,082 | 76 | 2013 | Надземная | 21 | 5,804867 | 0,172269 | 0,0000157 | 0,0000012 | 0 | 0,0000069 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ТК-1 | смена диаметра | 0,082 | 0,082 | 210 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,804867 | 0,172269 | 0,0000157 | 0,0000033 | 0 | 0,0000191 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | смена диаметра | Врезка Филиал | 0,025 | 0,025 | 28 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 3,637997 | 0,274876 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | Врезка Филиал | Детский сад №3 | 0,082 | 0,082 | 1 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,937415 | 0,168423 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Котельная №50 | ТК-1 | 0,207 | 0,207 | 8,5 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 12,095868 | 0,082673 | 0,0001975 | 0,0000017 | 0,9805433 | 0,0000203 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ТК-1 | Врезка на школу | 0,15 | 0,15 | 54 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 9,07979 | 0,110135 | 0,0001975 | 0,0000107 | 0,5151994 | 0,0000968 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Врезка на школу | ТК-2 | 0,15 | 0,15 | 83 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 9,07979 | 0,110135 | 0,0001975 | 0,0000164 | 0,2557713 | 0,0001487 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ТК-2 | ТК-3 (от) | 0,1 | 0,1 | 15 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 6,708043 | 0,149075 | 0,0001975 | 0,000003 | 0 | 0,0000199 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ТК-3 (от) | ТК-4 (от) | 0,1 | 0,1 | 49,6 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 6,708043 | 0,149075 | 0,0001975 | 0,0000098 | 0 | 0,0000657 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ТК-4 (от) | ж.д. ул. Институтская, 35 (от) | 0,1 | 0,1 | 60,1 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 6,708043 | 0,149075 | 0,0001975 | 0,0000119 | 0 | 0,0000796 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | Котельная №53 (от) | УТ-1 | 0,259 | 0,259 | 57 | 2011 | Надземная | 23 | 14,857562 | 0,067306 | 0,0000185 | 0,0000011 | 0,9444846 | 0,0000156 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-1 | УТ-2 (от) | 0,259 | 0,259 | 18 | 2011 | Подземная канальная | 23 | 14,857562 | 0,067306 | 0,0000185 | 0,0000003 | 0,6810598 | 0,0000049 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-2 (от) | УТ-5 (от) | 0,15 | 0,15 | 88,7 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 9,041846 | 0,110597 | 0,0000226 | 0,000002 | 0,3612754 | 0,0000181 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-5 (от) | УТ-6 (от) | 0,15 | 0,15 | 84,13 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 9,041846 | 0,110597 | 0,0000226 | 0,0000019 | 0,3612754 | 0,0000171 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-6 (от) | УТ-7 (от) | 0,15 | 0,15 | 31,71 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 9,041846 | 0,110597 | 0,0000226 | 0,0000007 | 0,1773031 | 0,0000065 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-7 (от) | Переход диаметра | 0,125 | 0,125 | 33,35 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 7,914678 | 0,126348 | 0,0000226 | 0,0000008 | 0 | 0,0000059 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | Переход диаметра | УТ-8 (от) | 0,1 | 0,1 | 27,7 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 6,737674 | 0,148419 | 0,0000226 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | УТ-8 (от) | ж/д ул. Институская, 69 (от) | 0,1 | 0,1 | 11,2 | 2009 | Подземная канальная | 25 | 6,737674 | 0,148419 | 0,0000226 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | Котельная №55 | ТК-1 | 0,15 | 0,15 | 7,5 | 2010 | Подземная канальная | 24 | 9,119397 | 0,109656 | 0,0000203 | 0,0000002 | 0,7307011 | 0,0000014 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-1 | ТК-2 | 0,15 | 0,15 | 12 | 2010 | Подземная канальная | 24 | 9,119397 | 0,109656 | 0,0000203 | 0,0000002 | 0,5676761 | 0,0000022 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-2 | ТК-3 | 0,15 | 0,15 | 47 | 2010 | Подземная канальная | 24 | 9,119397 | 0,109656 | 0,0000203 | 0,000001 | 0,3436354 | 0,0000087 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-3а | 0,1 | 0,1 | 6 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 6,749036 | 0,148169 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-3а | ТК-4 | 0,05 | 0,05 | 91 | 2013 | Надземная | 21 | 4,567451 | 0,21894 | 0,0000157 | 0,0000014 | 0 | 0,0000065 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ТК-4 | ж/д ул. Житомирская, 47 | 0,05 | 0,05 | 11 | 1989 | Подземная канальная | 45 | 4,567451 | 0,21894 | 0,0031801 | 0,000035 | 0 | 0,0001597 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | Котельная №56 | ТК-1 | 0,15 | 0,15 | 18,8 | 1987 | Подземная канальная | 47 | 8,953948 | 0,111683 | 0,0080997 | 0,0001523 | 0,9462464 | 0,0013154 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-1 | ТК-2 | 0,15 | 0,15 | 3,7 | 1987 | Подземная канальная | 47 | 8,953948 | 0,111683 | 0,0080997 | 0,00003 | 0,8150975 | 0,0002589 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-2 | ТК-3 | 0,15 | 0,15 | 18 | 1987 | Подземная канальная | 47 | 8,953948 | 0,111683 | 0,0080997 | 0,0001458 | 0,7517258 | 0,0012594 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-4 | 0,15 | 0,15 | 27,5 | 1987 | Подземная канальная | 47 | 8,953948 | 0,111683 | 0,0080997 | 0,0002227 | 0,38107 | 0,0019241 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-4 | ТК'-5 | 0,125 | 0,125 | 13,4 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 7,914656 | 0,126348 | 0,0020751 | 0,0000278 | 0 | 0,0002123 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК'-5 | ТК-5 | 0,125 | 0,125 | 20 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 7,914656 | 0,126348 | 0,0020751 | 0,0000415 | 0 | 0,0003169 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-5 | ТК-6 | 0,069 | 0,069 | 23,7 | 2005 | Подземная канальная | 29 | 5,366472 | 0,186342 | 0,000038 | 0,0000009 | 0 | 0,0000047 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-6 | ТК-35 | 0,082 | 0,082 | 32,5 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 5,901244 | 0,169456 | 0,0020751 | 0,0000674 | 0 | 0,000384 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-35 | ТК-36 | 0,082 | 0,082 | 12,5 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 5,901244 | 0,169456 | 0,0020751 | 0,0000259 | 0 | 0,0001477 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-36 | ТК-37 | 0,082 | 0,082 | 11,9 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 5,901244 | 0,169456 | 0,0020751 | 0,0000247 | 0 | 0,0001406 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-37 | ТК-38 | 0,082 | 0,082 | 12 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 5,901244 | 0,169456 | 0,0020751 | 0,0000249 | 0 | 0,0001418 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-38 | ТК-18 | 0,069 | 0,069 | 21,6 | 1987 | Подземная канальная | 47 | 5,366936 | 0,186326 | 0,0080997 | 0,000175 | 0 | 0,0009059 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-18 | ТК-9 | 0,05 | 0,05 | 21,6 | 1985 | Подземная канальная | 49 | 4,553561 | 0,219608 | 0,023218 | 0,0005015 | 0 | 0,0022032 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-9 | ТК-37 | 0,05 | 0,05 | 17,5 | 2010 | Подземная канальная | 24 | 4,553561 | 0,219608 | 0,0000203 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ТК-37 | разветвление | 0,05 | 0,05 | 124,9 | 2010 | Надземная | 24 | 4,553561 | 0,219608 | 0,0000203 | 0,0000025 | 0 | 0,0000111 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | разветвление | СК ПРогресс (эл.свар. цех, гараж), ул. Геологическая, 2 | 0,05 | 0,05 | 25 | 2010 | Подземная канальная | 24 | 4,553561 | 0,219608 | 0,0000203 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | Котельная №64 (отоп.) | врезка | 0,082 | 0,082 | 20 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 5,907749 | 0,169269 | 0,0001975 | 0,0000039 | 0 | 0,0000233 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | врезка | ТК-1 (от) | 0,082 | 0,082 | 43 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 5,907749 | 0,169269 | 0,0001975 | 0,0000085 | 0 | 0,0000502 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | ТК-1 (от) | Детский дом №2, ул. Парковая, 1 (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 17 | 1997 | Подземная канальная | 37 | 5,907749 | 0,169269 | 0,0001975 | 0,0000034 | 0 | 0,0000198 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | Котельная №65 (отоп.) | ТК-1 (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 22 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 5,904755 | 0,169355 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | ТК-1 (отоп.) | ТК-2 (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 8 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 5,904755 | 0,169355 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | ТК-2 (отоп.) | т. 1 | 0,082 | 0,082 | 64 | 2013 | Надземная | 21 | 5,904755 | 0,169355 | 0,0000157 | 0,000001 | 0 | 0,0000059 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | т. 1 | Стена Дет. дома №5, ул. Спартаковская, 14 А (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 14 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 5,904755 | 0,169355 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | Стена Дет. дома №5, ул. Спартаковская, 14 А (отоп.) | Детский дом №5, ул. Спартаковская, 14 А (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 2 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,904755 | 0,169355 | 0,0000157 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | Котельная №67 (отоп.) | ТК-11 (отоп.) | 0,125 | 0,125 | 518 | 2013 | Надземная |  | 7,685526 | 0,130115 | 0,0000157 | 0,0000081 | 0 | 0,0000623 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ТК-11 (отоп.) | ТК-12 (отоп.) | 0,125 | 0,125 | 9 | 2013 | Надземная |  | 7,685526 | 0,130115 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ТК-12 (отоп.) | ТК 11 (отоп.) | 0,125 | 0,125 | 5 | 2013 | Надземная |  | 7,685526 | 0,130115 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ТК 11 (отоп.) | ТК-12 (отоп.) | 0,125 | 0,125 | 9 | 2013 | Подземная канальная |  | 7,685526 | 0,130115 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ТК-12 (отоп.) | Врезка | 0,1 | 0,1 | 7 | 2013 | Надземная |  | 6,707248 | 0,149092 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | Врезка | Врезка | 0,1 | 0,1 | 50 | 2013 | Надземная |  | 6,707248 | 0,149092 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0 | 0,0000053 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | Врезка | Задвижка | 0,1 | 0,1 | 50 | 2013 | Надземная |  | 6,67962 | 0,149709 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0 | 0,0000052 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | Задвижка | ТК-4 (отоп.) | 0,1 | 0,1 | 10 | 2013 | Надземная |  | 6,67962 | 0,149709 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ТК-4 (отоп.) | ж/д, ул. Парковая, 280 (отоп.) | 0,082 | 0,082 | 30 | 2003 | Подземная канальная |  | 5,926801 | 0,168725 | 0,0000529 | 0,0000016 | 0 | 0,0000094 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | Котельная №72 (отоп.) | УТ 1 | 0,15 | 0,15 | 173,2 | 2015 | Надземная | 19 | 8,886139 | 0,112535 | 0,0000138 | 0,0000024 | 0,2635407 | 0,00002 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | УТ 1 | т. 4 | 0,15 | 0,15 | 16 | 2015 | Подземная канальная | 19 | 8,886139 | 0,112535 | 0,0000138 | 0,0000002 | 0,2612445 | 0,0000019 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | т. 4 | ТК-2 | 0,15 | 0,15 | 60 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 8,886139 | 0,112535 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,2612445 | 0,0000058 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-2 | ТК-3 | 0,15 | 0,15 | 40 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 8,886139 | 0,112535 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,2612445 | 0,0000038 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-3 | ТК-4 | 0,15 | 0,15 | 24 | 2023 | Подземная канальная | 11 | 8,886139 | 0,112535 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,229622 | 0,0000023 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-4 | УТ-3 | 0,15 | 0,15 | 78 | 2010 | Надземная | 24 | 8,886139 | 0,112535 | 0,0000203 | 0,0000016 | 0,2122362 | 0,0000133 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | УТ-3 | ТК-11 | 0,15 | 0,15 | 28 | 1986 | Подземная канальная | 48 | 8,886139 | 0,112535 | 0,0135016 | 0,000378 | 0,2090871 | 0,0031802 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-11 | ТК-12 | 0,15 | 0,15 | 56,5 | 1986 | Подземная канальная | 48 | 8,886139 | 0,112535 | 0,0135016 | 0,0007628 | 0,2090871 | 0,0064171 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-12 | ТК-13 | 0,082 | 0,082 | 17,1 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 5,888724 | 0,169816 | 0,0050047 | 0,0000856 | 0 | 0,0004771 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-13 | ТК-14 | 0,082 | 0,082 | 18 | 1988 | Подземная канальная | 46 | 5,888724 | 0,169816 | 0,0050047 | 0,0000901 | 0 | 0,0005022 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-14 | подъем | 0,082 | 0,082 | 16 | 1985 | Подземная канальная | 49 | 5,888724 | 0,169816 | 0,023218 | 0,0003715 | 0 | 0,0020709 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | подъем | УТТ-18/1 | 0,082 | 0,082 | 9 | 2013 | Надземная | 21 | 5,888724 | 0,169816 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | УТТ-18/1 | ТК-18 | 0,05 | 0,05 | 33 | 2013 | Надземная | 21 | 4,560296 | 0,219284 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ТК-18 | ж/д, ул. Революции, 153а | 0,05 | 0,05 | 120,6 | 1990 | Подземная канальная | 44 | 4,560296 | 0,219284 | 0,0020751 | 0,0002503 | 0 | 0,0010804 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Котельная №93 (отоп.) | Т-1/1(отоп.) | 0,125 | 0,125 | 21 | 2013 | Надземная | 21 | 7,844869 | 0,127472 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0 | 0,0000026 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-1/1(отоп.) | Т-2/1(отоп.) | 0,125 | 0,125 | 11 | 2013 | Надземная | 21 | 7,844869 | 0,127472 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-2/1(отоп.) | Т-3/1(отоп.) | 0,125 | 0,125 | 14 | 2013 | Надземная | 21 | 7,844869 | 0,127472 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000017 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-3/1(отоп.) | Т-4/1(отоп.) | 0,125 | 0,125 | 48 | 2013 | Надземная | 21 | 7,844869 | 0,127472 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0 | 0,0000059 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-4/1(отоп.) | врезка | 0,125 | 0,125 | 25 | 2013 | Надземная | 21 | 7,844869 | 0,127472 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0 | 0,0000031 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | врезка | Т-5/1(отоп.) | 0,125 | 0,125 | 55 | 2013 | Надземная | 21 | 7,844869 | 0,127472 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0 | 0,0000068 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-5/1(отоп.) | Т-6/1(отоп.) | 0,125 | 0,125 | 10 | 2013 | Надземная | 21 | 7,844869 | 0,127472 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Т-6/1(отоп.) | Врезка | 0,082 | 0,082 | 65 | 2013 | Надземная | 21 | 5,915097 | 0,169059 | 0,0000157 | 0,000001 | 0 | 0,000006 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | Врезка | Проф центр, Прокопьевская, 54а | 0,082 | 0,082 | 18 | 2013 | Подземная канальная | 21 | 5,915097 | 0,169059 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |

Таблица 2. Результаты расчета показателей надежности потребителей

| Наименование источника | Адрес узла ввода | Наименование узла | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | (4) Перспектива 2025 (отоп..) | 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 | 0,965427 | 0,384053 | 240,7751 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | (5) Перспектива 2025 (отоп..) (1 очередь) | 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 | 0,988212 | 0,384042 | 312,1542 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | (6) Перспектива 2026 (отоп..) (2 очередь) | 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 | 0,988212 | 0,384042 | 156,0776 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | (9) Перспектива 2025 (отоп..) | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | 0,983295 | 0,384039 | 356,8083 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | (39) Перспектива 2025 (отоп..) | Нежилое здание по ул. Крупской, 1. строение 5 | 0,985536 | 0,384039 | 80,2612 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 1 | ж/д, Магазин, пер. Заводской, 1 | 0,943366 | 0,38404 | 500,5915 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 2 | ДЮСШ №3, МУ "Центр бухг. обр."пер. Заводской, 2 | 0,943363 | 0,384044 | 687,7265 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 3 | ж/д, пер. Заводской, 3 | 0,943363 | 0,384043 | 131,1183 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 4 | ж/д, пер. Заводской, 4 | 0,943363 | 0,384044 | 232,6421 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 5 | ж/д, пер. Заводской, 5 | 0,943363 | 0,384044 |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пер. Заводской, 7 | ж/д, пер. Заводской, 7 | 0,943363 | 0,384057 | 140,9329 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пер. Сафоновский, 1 | ИП Караульщиков (маг), пер. Сафоновский, 1 | 0,943407 | 0,38404 | 43,9775 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пер. Сафоновский, 3 | ж/д, пер. Сафоновский, 3 | 0,943407 | 0,384043 | 10,6305 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пер. Сафоновский, 3 и 5 | гаражи 1 и 2, пер. Сафоновский, 3 и 5 | 0,943407 | 0,384043 | 17,7518 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пер. Сафоновский, 5 | ж/д, пер. Сафоновский, 5 | 0,943407 | 0,384044 | 14,2284 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 | ж/д, пр. Гагарина, 1 | 0,94969 | 0,384855 | 368,1537 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 Б | Гараж Админ. Прокоп. р-на, пр. Гагарина, 1 Б | 0,950885 | 0,418917 | 78,4288 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 Б | Админ. Прокоп. р-на, пр. Гагарина, 1 Б | 0,94969 | 0,416773 | 235,667 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 а | ж/д, пр. Гагарина, 1 а | 0,94969 | 0,384857 | 364,2549 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 1 в | Суд, пр. Гагарина, 1 в | 0,950885 | 0,396276 | 74,3527 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 3 | ж/д, сбербанк, пр. Гагарина, 3 | 0,964959 | 0,384041 | 274,8956 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 3 а | Магазин, пр. Гагарина, 3 а | 0,964959 | 0,38404 | 21,747 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 5 | ж/д, пр. Гагарина, 5 | 0,964959 | 0,384092 | 320,999 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 5 а | Магазин, пр. Гагарина, 5 а | 0,964959 | 0,384038 | 15,8257 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 9 | ж/д, военкомат, ИП Тонакова, пр. Гагарина, 9 | 0,964959 | 0,384091 | 277,6846 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 11 | ж/д, офисы Гагарина, 11 | 0,965691 | 0,384039 | 389,2201 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 13 | ж/д, военкомат, ИП Долгих пр. Гагарина, 13 | 0,965035 | 0,38494 | 289,0568 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 15 | Д/сад №59, пр. Гагарина, 15 | 0,964941 | 0,384588 | 124,7261 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 17 | ж/д, офисы пр. Гагарина, 17 | 0,964826 | 0,384315 | 330,3041 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 17 а | Магазин, пр. Гагарина, 17 а | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 19 | ж/д, гостиница пр. Гагарина, 19 | 0,964747 | 0,386501 | 398,9113 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 21 | ж/д, офисы пр. Гагарина, 21 | 0,964717 | 0,384069 | 276,1195 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 23 | ж/д, ИП Караульщиков пр. Гагарина, 23 | 0,964747 | 0,387203 | 267,3721 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 25 | ж/д, офисы пр. Гагарина, 25 | 0,964629 | 0,384288 | 304,3452 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 25 а | Магазин, Гагарина, 25 а | 0,964671 | 0,384038 | 98,2136 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 28 | Сбербанк 7387, пр. Гагарина, 28 | 0,977308 | 0,384063 | 75,4165 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 37 | ж/д, ООО Книжный дом, ЧП Левшин, ФЛ Васильева, почта пр. Гагарина, 37 | 0,978741 | 0,384727 | 691,2298 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 37 а | Салон косметики ЛЕО-С, ИП Иванов, пр. Гагарина, 37 а | 0,978803 | 0,38404 | 47,5244 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 39 | ж/д, ЧП Кравченко, Валентина, Модус Лео, Водоканал, пр. Гагарина, 39 | 0,978861 | 0,384041 | 448,307 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 41 | ж/д, офисы пр. Гагарина, 41 | 0,978933 | 0,384044 | 496,9458 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 1 | ж/д, пр. Ленина, 1 | 0,965956 | 0,384038 | 559,7118 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 2 | ж/д, Алексеев, пр. Ленина, 2 | 0,987898 | 0,512173 | 497,8934 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 3 | ж/д, пр. Ленина, 3 | 0,966073 | 0,384038 | 794,4851 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 5 | ООО "Сибирь" (маг.), ИП Дубровин, пр. Ленина, 5 | 0,966276 | 0,384053 | 199,0693 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 6 | ж/д, пр. Ленина, 6 | 0,987959 | 0,384721 | 790,2791 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 7 | ж/д, Упр. суд. департ., пр. Ленина, 7 | 0,981481 | 0,384043 | 585,4255 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 8 | ж/д, пр. Ленина, 8 | 0,987959 | 0,384248 | 647,2335 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 9 | ж/д, пр. Ленина, 9 | 0,981481 | 0,384041 | 399,3897 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 10 | ж/д, ЖЭК, офисы пр. Ленина, 10 | 0,983355 | 0,384042 | 1042,8014 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 11 | ж/д, офисы пр. Ленина, 11 (отоп.) (вв. 2) | 0,983296 | 0,384042 | 477,9007 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 11 | ж/д, офисы пр. Ленина, 11 (отоп.) (вв. 1) | 0,983047 | 0,384039 | 477,9059 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 12 | ж/д, пр. Ленина, 12 | 0,990011 | 0,38405 | 479,9419 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 13 | ж/д, пр. Ленина, 13 | 0,983296 | 0,432112 | 491,2547 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 14 | ж/д, ЖЭК№9, ЧП Семиколенных, пр. Ленина, 14 | 0,983301 | 0,384042 | 559,3956 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 15 | ж/д, пр. Ленина, 15 (отоп.) | 0,983296 | 0,496919 | 506,8113 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 16 | ж/д, пр. Ленина, 16 | 0,98311 | 0,384038 | 508,2398 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 17 | Д/клуб "Искорка", пр. Ленина, 17 | 0,983295 | 0,384039 | 30,8428 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 19 | ж/д, маг. "Юбилейный", пр. Ленина, 19 (отоп.) | 0,983295 | 0,384041 | 391,1476 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 20 | ж/д, офисы пр. Ленина, 20 | 0,983276 | 0,384038 | 462,3036 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 21 | ж/д, пр. Ленина, 21 (отоп.) | 0,983294 | 0,384041 | 822,5868 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 22 | ж/д, офисы пр. Ленина, 22 | 0,979026 | 0,384039 | 1035,3503 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 23 | ж/д, пр. Ленина, 23 (отоп.) | 0,983294 | 0,384043 | 779,6537 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 25 | ж/д, офисы пр. Ленина, 25 (отоп.) | 0,983294 | 0,384041 | 519,2669 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 26 | ж/д, пр. Ленина, 26 | 0,978982 | 0,384046 | 1058,0209 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 27 | ж/д, пр. Ленина, 27 (отоп.) | 0,983294 | 0,384046 | 487,5354 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 28 | ж/д, пр. Ленина, 28 | 0,978933 | 0,384196 | 505,5202 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 29 | ж/д, пр. Ленина, 29 (отоп.) | 0,98019 | 0,384041 | 491,6349 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 30 | ж/д, ООО Кузбасс пр. Ленина, 30 | 0,978969 | 0,38404 | 464,9002 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 31 | ж/д, пр. Ленина, 31 (отоп.) | 0,98019 | 0,384052 | 491,6485 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 33 | ж/д, пр. Ленина, 33 (отоп.) | 0,98019 | 0,384072 | 477,7737 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 35 | ж/д, пр. Ленина, 35 (вв. 2) (отоп.) | 0,98019 | 0,384071 | 506,8007 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 35 | ж/д, пр. Ленина, 35 (вв. 1) (отоп.) | 0,978402 | 0,480347 | 506,9984 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 37 | ж/д, пр. Ленина, 37 (отоп.) | 0,978402 | 0,384038 | 483,2734 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 39 | ж/д, офисы пр. Ленина, 39 | 0,97927 | 0,384038 | 728,5457 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 39 А | ООО "Лотос" (маг.), пр. Ленина, 39 А (отоп.) | 0,978323 | 0,384299 | 12,6682 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 41 | ж/д, пр. Ленина, 41 | 0,978402 | 0,384241 | 732,8875 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 43 | ж/д, пр. Ленина, 43 (отоп.) | 0,978402 | 0,384245 | 598,4224 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 45 | ж/д, ЦБ Здравоохранения, пр. Ленина, 45 (отоп.) | 0,977476 | 0,396294 | 576,9348 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 45 А | ТЦ "Фаворит", пр. Ленина, 45 А | 0,977476 | 0,384043 | 13,4554 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 47 | ж/д, Пегас, библиотека пр. Ленина, 47 | 0,977476 | 0,384043 | 845,9124 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гагарина, 11а | ул. Гагарина, 11а | 0,965691 | 0,384038 | 71,948 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 | ФЛ Долгачёв П.С. (гараж), ул. Гайдара, 1 | 0,980812 | 0,384047 | 29,4317 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 | Школа №32, Гайдара, 1 | 0,980812 | 0,38404 | 780,1359 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 а | УК РРЗ ООО Гараж №1, Гайдара, 1 а | 0,902314 | 0,384038 | 9,8094 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 а | УК РРЗ ООО Гараж №2, Гайдара, 1 а | 0,902314 | 0,384039 | 4,9047 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 1 а | УК РРЗ ООО, производственный, Гайдара, 1 а | 0,902314 | 0,384038 | 98,0967 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 2 | ж/д, Гайдара, 2 | 0,987898 | 0,384105 | 529,4443 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 3 | ж/д, Гайдара, 3 | 0,987898 | 0,405445 | 568,6863 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 3 А | ж/д, ул. Гайдара, 3 А (отоп.) | 0,965956 | 0,38404 | 307,5253 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 4 | ж/д, ул. Гайдара, 4 | 0,96585 | 0,384038 | 968,4852 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 5 | ж/д, ул. Гайдара, 5 | 0,965955 | 0,384038 | 825,4557 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 5 А | ж/д, ул. Гайдара, 5 А (отоп.) | 0,965956 | 0,384039 | 409,3787 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 6 | ж/д, ул. Гайдара, 6 | 0,965648 | 0,38409 | 687,2461 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 6 а | ж/д, ул. Гайдара, 6 а | 0,965648 | 0,384126 | 539,2792 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 7 | ж/д, ул. Гайдара, 7 | 0,965955 | 0,384041 | 789,1038 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 11 | ж/д, ул. Гайдара, 11 | 0,980603 | 0,384057 | 600,7613 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 13 | ж/д, ул. Гайдара, 13 | 0,980603 | 0,384051 | 599,7418 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 8 | ж/д, Гайса, ИП Плотников, ул. Жолтовского, 8 | 0,981812 | 0,384041 | 711,0089 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 9 | ж/д, ул. Жолтовского, 9 | 0,981812 | 0,384081 | 815,142 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 10 | ж/д, ул. Жолтовского, 10 | 0,981812 | 0,384126 | 798,9205 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 21 | Д/сад №100, ул. Жолтовского, 21 (вв.1) | 0,978402 | 0,480365 | 104,2304 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 21 | Д/сад №100, ул. Жолтовского, 21 (вв.2) | 0,978402 | 0,480361 | 104,2295 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 21 | Д/сад №100, ул. Жолтовского, 21 (вв.3) | 0,978402 | 0,480358 | 104,2251 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Игарская, 23 | ж/д Игарская, 23 | 0,943363 | 0,384224 | 299,7411 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 1 | ж/д, контора МУ Трамв. упр.", ул. Институтская, 1 | 0,987942 | 0,384038 | 953,4595 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 1 А | ж/д, ул. Институтская, 1 А (отоп.) | 0,988198 | 0,384041 | 95,194 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | Котельная №66 (отоп.) | 0,996071 | 0,384055 | 2837,3811 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | Стройцех, ул. Институтская, 2 | 1 | 0,384513 | 96,4576 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | МП РУККТС (столовая), ул. Институтская, 2 | 0,995258 | 0,384039 | 45,6832 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | Гараж ООО "Сибтрак", ул. Институтская, 2 | 0,982797 | 0,384038 | 263,725 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2 | Мехцех, гараж, ул. Институтская, 2 | 0,995684 | 0,384104 | 245,6017 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 2/2 | МП РУККТС АБК, ул. Институтская, 2/2 | 0,995258 | 0,384038 | 195,1772 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 3 | ж/д, клиника, ООО "Дары моря", молочная кухня, ул. Институтская, 3 | 0,990009 | 0,384039 | 480,0601 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 3 а | ж/д, ул. Институтская, 3 а | 0,990011 | 0,384038 | 399,122 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 4 | АБК, ул. Институтская, 4 | 0,993249 | 0,384038 | 477,435 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 4 Б | (гараж), ул. Институтская, 4 Б | 0,996704 | 0,384256 | 4,8561 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 5 | ж/д, ООО КиПА ул. Институтская, 5 | 0,990007 | 0,384039 | 799,2526 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 5 а | ЖСК №6, ул. Институтская, 5 а | 0,990011 | 0,384048 | 539,5751 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 7 | ж/д, ул. Институтская, 7 | 0,990007 | 0,384042 | 604,4362 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 9 | ж/д, ул. Институтская, 9 | 0,990007 | 0,384045 | 458,9582 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 9 а | ООО Нестеров, ГУ "УПФ РФ в г. Прокопьевске", ул. Институтская, 9 а | 0,990007 | 0,384255 | 156,9016 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 11 | ЖСК №5, ул. Институтская, 11 | 0,983107 | 0,402716 | 408,8558 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 11 а | Д/сад №101, ул. Институтская, 11 А | 0,983107 | 0,385082 | 261,2348 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 12 | МБУК КВЦ Вернисаж (гараж), ул. Институтская, 12 | 0,958138 | 0,384049 | 6,5396 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 12 | МУ Управление по культуре, МБУК КВЦ Вернисаж, ул. Институтская, 12 | 0,958138 | 0,384049 | 211,4005 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 13 | ж/д, ООО Прогресс, Ателье, Зенит, Ярославна, ул. Институтская, 13 | 0,983107 | 0,394676 | 588,3793 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Гаражи, ФЛ Исупова Ю.В., ул. Институтская, 15 | 0,979026 | 0,38737 | 13,419 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Интернат №64 (гараж), ФЛ Кайманин (гараж), ул. Институтская, 15 | 0,979026 | 0,387379 | 22,2076 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Интернат №64 (столов.), ул. Институтская, 15 | 0,979026 | 0,387375 | 92,1306 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Интернат №64 (уч. корп.), ул. Институтская, 15 | 0,979026 | 0,387386 | 192,8385 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 | Интернат №64 (спальн. корп. 2, 3 этаж), МАУ МФЦ, ул. Институтская, 15 | 0,979026 | 0,387397 | 676,1127 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 15 А | Женск конс, ул. Институтская, 15 А | 0,979026 | 0,38784 | 376,3884 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 17 | ж/д, офисы ул. Институтская, 17 (отоп.) | 0,978741 | 0,384104 | 455,7776 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 17а | ж/д ул. Институтская, 17а (гвс) | 0,979026 | 0,387385 | 218,631 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 19А | Торговый центр "Айсберг" | 0,975749 | 0,384049 | 348,5705 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 21 | Гостиница СК Снежинка, кафе-бар "У фонтана" ул. Институтская, 21 | 0,976082 | 0,398769 | 357,3843 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 21 | СК Снежинка, гараж, ул. Институтская, 21 | 0,97573 | 0,384038 | 1190,0859 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 21 А | Продов. маг. "Мария-Ра" , ул. Институтская, 21 А | 0,975847 | 0,384048 | 57,3752 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1 | ОАО "Транссиб-трейд" фруктохранилище, ул. Крупской, 1 (вв.2) | 0,986071 | 0,384041 | 10,2736 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1 | ОАО "Транссиб-трейд" фруктохранилище, ул. Крупской, 1 (вв.3) | 0,986071 | 0,384041 | 10,2736 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1 | ОАО "Транссиб-трейд" фруктохранилище, ул. Крупской, 1 (вв.1) | 0,986071 | 0,38404 | 10,2736 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1 А | ООО "КузбассКапиталИнвест", рынок, маг, офис, гараж, склад, ул. Крупской, 1А | 0,973958 | 0,384052 | 835,69 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 1а | ООО "Дары моря", торговая площадь, склад, гараж, ул. Крупской, 1 | 0,980724 | 0,384047 | 137,7334 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 4 | ж/д, Талисман ул. Крупской, 4 | 0,958916 | 0,384055 | 363,1571 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 6 | ж/д, ул. Крупской, 6 | 0,959577 | 0,384048 | 526,5945 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 8 | ж/д, ЗАО НИИЦ ул. Крупской, 8 | 0,959577 | 0,38405 | 529,2637 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 9 | Д/сад №108, ул. Крупской, 9 | 0,954345 | 0,384043 | 407,4708 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 10 | ж/д, ул. Крупской, 10 | 0,959577 | 0,38405 | 688,7979 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 12 | ж/д, ул. Крупской, 12 | 0,958916 | 0,38404 | 467,5534 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 12 | ФЛ Котёнков (магазин), ул. Крупской, 12 | 0,958916 | 0,384857 | 6,3797 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 13 | Муницип службы, ул. Крупской, 13 | 0,964959 | 0,384053 | 337,0006 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 14 | ж/д, ЧП Хуснулина, ул. Крупской, 14 | 0,955586 | 0,384043 | 474,0958 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 18 | ж/д, ООО "Полет", ул. Крупской, 18 | 0,954345 | 0,384053 | 966,4096 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 20 | ж/д, ИП Рабе, ул. Крупской, 20 | 0,953906 | 0,384038 | 816,1745 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Крупской, 22 | ж/д, ул. Крупской, 22 | 0,95127 | 0,384041 | 401,1083 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Луговая, 18 | Энергосеть г. Прокопьевск ООО "КЭНК" ул. Луговая, 18 | 0,922625 | 0,384038 | 3630,2188 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Луговая, 26 | АБК ОГИБДД ОМВД | 0,922622 | 0,384081 | 336,2406 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Луговая, 26 | Гараж ОГИБДД ОМВД | 0,922622 | 0,384093 | 106,921 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Луговая, 26а | АО "СК "Астро-Волга" ул. Луговая, 26а | 0,922625 | 0,384071 | 3,2698 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 2 а | ж/д, ул. Обручева, 2 а | 0,990011 | 0,384045 | 782,6109 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 3 | ж/д, ул. Обручева, 3 | 0,98802 | 0,393883 | 520,5526 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 3 а | ж/д, ул. Обручева, 3 а (отоп.) | 0,98802 | 0,384042 | 407,2502 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 3/1 | ООО "Мария- РА" (маг. Океан), ул. Обручева, 3/1 | 0,98802 | 0,415963 | 120,1655 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 4 | ж/д, ул. Обручева, 4 | 0,983296 | 0,384042 | 408,8528 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 5 | ж/д, ул. Обручева, 5 | 0,98816 | 0,384038 | 647,9402 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 6 | ж/д, ул. Обручева, 6 | 0,983296 | 0,384049 | 489,795 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 7 | ж/д, ул. Обручева, 7 | 0,988002 | 0,384041 | 625,6813 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 8 | ж/д, ул. Обручева, 8 | 0,983296 | 0,38405 | 572,39 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 8 а | Д/сад №94, ул. Обручева, 8 а | 0,981813 | 0,384041 | 159,8902 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 10 | Д/сад №97, ул. Обручева, 10 | 0,981813 | 0,406083 | 162,7804 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 12 | Прокуратура, ул. Обручева, 12 | 0,981812 | 0,384049 | 193,3765 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 13 | ж/д, мировые судьи, ул. Обручева, 13 | 0,981481 | 0,384039 | 865,7426 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 15 | ж/д, ул. Обручева, 15 | 0,981364 | 0,384039 | 597,2416 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 15 а | ж/д, ул. Обручева, 15 а | 0,981338 | 0,384044 | 408,2716 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 16 | ж/д, ул. Обручева, 16 | 0,981812 | 0,384043 | 492,3356 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 17 | ж/д, ул. Обручева, 17 | 0,981364 | 0,384041 | 408,7971 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 18 | ж/д, ул. Обручева, 18 (вв.2) (отоп.) | 0,981812 | 0,384038 | 497,7453 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 18 | ж/д, ул. Обручева, 18 (вв.1) (отоп.) | 0,981813 | 0,384043 | 497,7989 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 19 | ж/д, ул. Обручева, 19 | 0,981364 | 0,384043 | 408,7908 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 19 а | ж/д, ул. Обручева, 19 а | 0,981315 | 0,384055 | 488,3084 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 20 | ж/д, ул. Обручева, 20 | 0,981812 | 0,384044 | 816,3045 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 21 | ж/д, ООО "Пять звёзд", ИП Ивашуро, Потапова ул. Обручева, 21 | 0,981315 | 0,384156 | 837,0794 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 22 | ж/д, ФЛ Бугаенко, ул. Обручева, 22 | 0,981812 | 0,384054 | 569,024 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 23 | ж/д, ОАО Ростелеком, Северная звезда ул. Обручева, 23 | 0,981111 | 0,405 | 849,6212 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 23 а | Д/сад №4, ул. Обручева, 23 а | 0,981111 | 0,384046 | 308,656 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 24 | ж/д, ул. Обручева, 24 | 0,981811 | 0,384039 | 558,5089 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 27 | ж/д, ИП Комбинат ул. Обручева, 27 | 0,98095 | 0,384038 | 400,3478 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 29 | ж/д, Водоканал ул. Обручева, 29 | 0,980603 | 0,384082 | 273,492 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 33 | ж/д, ул. Обручева, 33 | 0,98059 | 0,384041 | 411,5149 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 34 | ж/д, ул. Обручева, 34 | 0,981811 | 0,384048 | 601,1911 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 36 | ж/д, ул. Обручева, 36 | 0,981785 | 0,384067 | 594,9371 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 39 | ж/д, ЧП Кулешов ул. Обручева, 39 | 0,98059 | 0,38404 | 333,1487 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 1 А | ОВО (здание роты), ул. Петренко, 1 А | 0,965847 | 0,384048 | 163,5547 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 1 А | ОВО при УВД (гараж), ул. Петренко, 1 А | 0,965847 | 0,384043 | 34,1957 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 1 а | ОВО при УВД (адм.здание), ул. Петренко, 1 а | 0,965847 | 0,384045 | 62,4472 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 1 а | ОВО при УВД (гараж, рем. боксы), ул. Петренко, 1 а | 0,965847 | 0,384044 | 135,3084 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 2 | ж/д. ул. Петренко, 2 | 0,959577 | 0,38405 | 682,843 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 3 | ж/д, Петренко, 3 | 0,976021 | 0,384444 | 742,4058 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 5 | ж/д, ул. Петренко, 5 | 0,962169 | 0,384444 | 650,329 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 5 а | ж/д, ул. Петренко, 5 а | 0,962169 | 0,384445 | 528,0871 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 6 | ж/д, Петренко, 6 | 0,973391 | 0,384039 | 509,2985 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 7 | ж/д, ул. Петренко, 7 | 0,962168 | 0,384039 | 650,3258 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 8 | ж/д, офисы Петренко, 8 | 0,973391 | 0,384039 | 620,444 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9 | ж/д, ул. Петренко, 9 | 0,962168 | 0,384045 | 431,0371 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9 | Гараж Петренко, 9 | 0,979083 | 0,384041 | 196,1925 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9 | ВГСО Петренко, 9 | 0,979083 | 0,384042 | 310,5739 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9/1 | ВГСО Петренко, 9/1 | 0,979083 | 0,384045 | 310,5732 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 9а | Днепров Петренко, 9а | 0,973393 | 0,384045 | 65,4443 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 10 | ж/д, Петренко, 10 | 0,973395 | 0,384051 | 492,5215 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 12 | Магазин, Петренко, 12 | 0,973393 | 0,384272 | 78,3044 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 13 | ССП, Петренко, 13 | 0,980474 | 0,389462 | 142,0317 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 14 | ж/д, Петренко, 14 (отоп.) | 0,973393 | 0,384474 | 545,6324 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 15 | Магазин, Петренко, 15 | 0,985889 | 0,384049 | 60,0648 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 16 | ж/д, Петренко, 16 | 0,973393 | 0,38404 | 250,2061 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 20 | Гараж Петренко, 20 | 0,958138 | 0,384059 | 126,8666 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 20 | Кадетский корпус, ул. Петренко, 20 (отоп.) | 0,958138 | 0,384059 | 257,001 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 22 | ж/д Петренко, 22 | 0,957824 | 0,385714 | 265,6771 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 24 | ж/д Петренко, 24 | 0,957824 | 0,385679 | 265,6652 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 26 | ж/д Петренко, 26 | 0,958132 | 0,384039 | 273,8492 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 28 | ж/д, гараж, ул. Петренко, 28 (отоп.) | 0,958139 | 0,384257 | 255,0451 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко, 30 | ж/д, Почтамт, ИП Приходько, ул. Петренко, 30 (отоп.) | 0,958139 | 0,384079 | 763,8312 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Петренко,18 (отоп.) | Петренко,18 (отоп.) | 0,973393 | 0,384043 | 250,2027 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Планерная, 8 | ж/д, офисы ул. Планерная, 8 | 0,943363 | 0,384215 | 264,2202 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Планерная, 10 | ж/д, ул. Планерная, 10 | 0,943363 | 0,384201 | 151,4739 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Планерная, 14 а | ж/д, ул. Планерная, 14 а | 0,943363 | 0,384133 | 9,5749 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Планерная, 21 | Школа №70, ул. Планерная, 21 | 0,943363 | 0,384065 | 359,0959 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Сафоновская, 3 | ж/д, ул. Сафоновская, 3 | 0,943371 | 0,384038 | 529,6444 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 1 | ж/д, ул. Серова, 1 | 0,944032 | 0,38404 | 90,1329 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 1 а | ж/д, офисы ул. Серова, 1 а | 0,944608 | 0,384086 | 335,4531 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 1 а | ж/д, офисы ул. Серова, 1 а | 0,944608 | 0,38407 | 335,4564 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 2 | ООО СДС, ул. Серова, 2 | 0,944123 | 0,384038 | 124,0287 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 3 | ж/д, ул. Серова, 3 | 0,944288 | 0,384039 | 157,5293 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 6 | ж/д, ООО "АПС" (парикмах.), ул. Серова, 6 | 0,944288 | 0,384048 | 88,036 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 7 | Карчевский, А.Г., ул. Серова, 7 | 0,944288 | 0,384043 | 6,3352 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 2 | Магазин, Шишкина, 2 | 0,96465 | 0,384049 | 216,5951 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 4 | Д/сад №1, Шишкина, 4 | 0,96465 | 0,385754 | 130,9289 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 6 | ФЛ Марченкова, маг, ул. Шишкина, 6 | 0,964629 | 0,384038 | 245,0578 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 1 | ж/д, Яворского, 1 | 0,97339 | 0,384045 | 535,4853 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 1 А (отоп.) | ж/д, ул. Яворского, 1 А (отоп.) | 0,973393 | 0,384039 | 459,5718 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 2 | ж/д, Яворского, 2 | 0,964276 | 0,386351 | 206,3823 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 3 | ж/д, Яворского, 3 | 0,973387 | 0,384039 | 553,1868 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 4 | ж/д, Яворского, 4 | 0,964276 | 0,384609 | 275,2879 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 5 | ЖСК №4, Яворского, 5 | 0,971621 | 0,384039 | 277,9399 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 5а | Школа №54, Яворского, 5а | 0,969485 | 0,384044 | 604,911 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 6 | ж/д, Яворского, 6 | 0,965427 | 0,384868 | 265,6543 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 8 | ж/д, Яворского, 8 | 0,965525 | 0,384098 | 227,6598 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 10 | ж/д, Яворского, 10 | 0,965524 | 0,384868 | 267,8455 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 11 | ж/д, ООО Мечта Яворского, 11 | 0,957824 | 0,385895 | 421,4841 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 12 | ж/д, Яворского, 12 | 0,96465 | 0,387262 | 276,2927 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 12 а | ул. Яворского, 12 а | 0,965981 | 0,384041 | 297,7344 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 13 | ж/д, ФЛ Ефремов, ЖЭК №7 Яворского, 13 | 0,957824 | 0,384038 | 241,9658 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 15 | ж/д, ТД Троя Яворского, 15 | 0,958134 | 0,384899 | 259,9576 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 17 | ж/д, ООО Лео С, Стоматология детская Яворского, 17 | 0,958134 | 0,385858 | 553,2497 |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 22 | ж/д, УК Модус Лео Яворского, 22 | 0,958134 | 0,384052 | 576,1323 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10 микрорайон, 46а | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон, 46а | 0,996938 | 0,010435 | 303,6546 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10 микрорайон, 46а | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон, 46а | 0,996938 | 0,010435 | 303,2449 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (10) Перспектива 2024 (отоп..) | 9 эт. 80 кв. ж/д ул. Жолтовского, 7Б | 0,994914 | 0,010435 | 618,5806 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (36) Перспектива 2025 | ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 | 0,997401 | 0,010435 | 39,0451 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (37) Перспектива 2025 (отоп..) | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 10 микрорайон, 45А (ТУ) | 0,996938 | 0,010435 | 260,6306 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (38) Перспектива 2025 (отоп..) | МБУ "ИМЦ", ул. Гайдара, 8 | 0,995619 | 0,010438 | 651,2187 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (40) Перспектива 2025 (отоп..) | Нежилое здание по адресу пр. Строителей, земельный участок №95 | 0,996989 | 0,010436 | 611,3047 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | (41) Перспектива 2024 | Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | 0,998858 | 0,010435 | 1903,0551 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Перспектива (21-44)+ | Микрорайон 13 от ЦТП-13/1 | 0,997115 | 0,010435 | 7734,585 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Перспектива (21-44)+ | Микрорайон 13 от ЦТП-13/2 | 0,997115 | 0,010435 | 7734,585 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пер. Строителей, 10 | ж/д пер. Строителей, 10 | 0,997401 | 0,010436 | 129,7698 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 32 | ООО Клининг (ТРК "Чайка"), пр. Гагарина, 32 | 0,997755 | 0,010435 | 921,866 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 34 | ГУЗ Дом ребёнка (гараж), пр. Гагарина, 34 | 0,997845 | 0,010436 | 31,9729 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 34 | Детская больница, ГУЗ Дом ребенка, пр. Гагарина, 34 (вв.2) | 0,997845 | 0,010435 | 456,3625 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 34 | Детская больница, ГУЗ Дом ребенка, пр. Гагарина, 34 (вв.1) | 0,997845 | 0,010435 | 912,072 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 34 | Альфастрахование - ОМС (гараж), пр. Гагарина, 34 | 0,997845 | 0,010436 | 43,3033 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, ФЛ Ефимова, пр. Гагарина, 45 (отоп. 4) | 0,997755 | 0,010688 | 423,662 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, ФЛ Ковалёва, пр. Гагарина, 45 (отоп. 6) | 0,997755 | 0,010689 | 445,7141 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, пр. Гагарина, 45 (отоп. 5) | 0,997755 | 0,010688 | 408,8238 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, пр. Гагарина, 45 (отоп. 2) | 0,997755 | 0,010688 | 408,7539 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, пр. Гагарина, 45 (отоп. 1) | 0,997755 | 0,010688 | 408,3784 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 45 | ж/д, ООО "Спецпром", пр. Гагарина, 45 (отоп. 3) | 0,997755 | 0,010688 | 423,6411 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, ФЛ Петров, пр. Гагарина, 47 (отоп. 5) | 0,997755 | 0,010532 | 416,206 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп. 2) | 0,997755 | 0,010532 | 400,749 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, лифтовая, ФЛ Петров, пр. Гагарина, 47 (отоп. 1) | 0,997755 | 0,010532 | 411,992 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп. 4) | 0,997755 | 0,010532 | 400,8994 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп. 3) | 0,997755 | 0,010532 | 400,5372 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 47 | ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп. 6) | 0,997755 | 0,010533 | 401,4098 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 23 а | ж/д пр Ленина, 23 а (отоп.) | 0,994913 | 0,010478 | 1004,7782 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Ленина, 23 б | ж/д пр Ленина, 23 б (отоп.) | 0,994913 | 0,010488 | 1048,821 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей 10 | МУП "СРЦ "Солнечный" пр. Строителей 10 | 0,998144 | 0,010435 | 228,7909 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп. 4) | 0,996324 | 0,01046 | 411,1529 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп. 5) | 0,996324 | 0,010472 | 411,3939 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп. 6) | 0,996324 | 0,010477 | 411,6198 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп. 2) | 0,996324 | 0,010441 | 410,9745 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп. 1) | 0,996324 | 0,010439 | 411,0348 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 3 | ж/д пр. Строителей, 3 (отоп. 3) | 0,996324 | 0,010452 | 411,02 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп. 5) | 0,996324 | 0,010435 | 437,6186 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп. 2) | 0,996324 | 0,010435 | 437,7167 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп. 6) | 0,996324 | 0,010435 | 437,4818 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп. 3) | 0,996324 | 0,010435 | 437,7262 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп. 1) | 0,996324 | 0,010435 | 437,972 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 5 | ж/д пр. Строителей, 5 (отоп. 4) | 0,996324 | 0,010435 | 437,5582 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 6 | ООО Компания Холидей, пр. Строителей, 6 | 0,998163 | 0,010435 | 2422,3076 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 7 | Гор.поликл., гор.стом. №1, молочная кухня, пр. Строителей, 7 (отоп. 1) | 0,939922 | 0,010435 | 2745,5054 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 7 | ДГБ, ООО "МЦ Стрелец", ФЛ Серикова, ФЛ Шеменкова. пр. Строителей, 7 (отоп. 2) | 0,939922 | 0,010436 | 474,1502 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 8 | ООО Спорт. арена "Муравей", пр. Строителей, 8 | 0,998163 | 0,010435 | 398,7511 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 9 | Д/сад №22, пр. Строителей, 9 (отоп.) | 0,997533 | 0,010458 | 800,6081 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 11 | ж/д, пр. Строителей, 11 (отоп. 3) | 0,942169 | 0,010436 | 439,1714 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 11 | ж/д, пр. Строителей, 11 (отоп. 1) | 0,942169 | 0,010435 | 357,0905 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 11 | ж/д, пр. Строителей, 11 (отоп. 2) | 0,942169 | 0,010436 | 357,266 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 13 | ж/д, пр. Строителей, 13 (отоп. 1) | 0,997945 | 0,010649 | 430,3485 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 13 | ж/д, пр. Строителей, 13 (отоп. 2) | 0,997945 | 0,010836 | 430,3713 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 13 | ж/д, Почта отд. №50, пр. Строителей, 13 (отоп. 3) | 0,997945 | 0,010984 | 460,4102 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 13 А | ООО "СемьЯ", Исупова Л, Физк.диспансер, пр. Строителей, 13 А (отоп.) | 0,997945 | 0,010435 | 329,6985 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15 | ж/д, пр. Строителей, 15 (отоп. 2) | 0,942169 | 0,010435 | 340,1499 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15 | ж/д, пр. Строителей, 15 (отоп. 3) | 0,942169 | 0,010435 | 340,2065 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15 | ж/д, пр. Строителей, 15 (отоп. 1) | 0,942169 | 0,010435 | 340,5655 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15 А | Сбербанк 7387/109, ООО "Самара-Лада", пр. Строителей, 15 А (отоп.) | 0,942169 | 0,010435 | 319,0701 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 15/1 | ж/д, пр. Строителей, 15/1 (отоп.) | 0,942169 | 0,010435 | 1162,7551 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 16 | ИП Раткевич А.Ю. (Губернский рынок), пр. Строителей, 16 | 0,997805 | 0,010435 | 315,2954 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп. 4) | 0,942204 | 0,011488 | 353,6643 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп. 5) | 0,942204 | 0,011488 | 353,6562 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп. 1) | 0,942204 | 0,011803 | 353,6701 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, Хуснулин , пр. Строителей, 17 (отоп. 3) | 0,942204 | 0,011804 | 366,8566 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп. 7) | 0,942204 | 0,010891 | 353,282 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп. 2) | 0,942204 | 0,011803 | 353,4077 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 17 | ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп. 6) | 0,942204 | 0,010892 | 353,6935 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 18 | ТЦ "Лента" пр. Строителей, 18 ТУ № 12/1605 от 12.10.2018 | 0,997613 | 0,010435 | 2915,4062 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 19 | ж/д, пр. Строителей, 19 (отоп. 1) | 0,997753 | 0,010436 | 411,7119 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 19 | ж/д, пр. Строителей, 19 (отоп. 3) | 0,997753 | 0,010435 | 411,405 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 19 | ж/д, пр. Строителей, 19 (отоп. 2) | 0,997753 | 0,010436 | 411,601 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп. 2) | 0,942204 | 0,011492 | 364,3087 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп. 5) | 0,942204 | 0,011491 | 365,5284 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп. 3) | 0,942204 | 0,01149 | 365,5784 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп. 7) | 0,942204 | 0,011492 | 364,8096 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, МП "РУЖКХ" ЖЭК №11, пр. Строителей, 21 (отоп. 1) | 0,942204 | 0,01149 | 420,1327 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп. 4) | 0,942204 | 0,01149 | 365,576 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 21 | ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп. 6) | 0,942204 | 0,011492 | 365,1808 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 23 | Санаторий противотуб. (больница, овощехранилище), пр. Строителей, 23 (отоп.) | 0,998095 | 0,010435 | 474,856 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 25 | Школа №14, пр. Строителей, 25 (отоп.) | 0,997753 | 0,01045 | 1365,6335 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 25Б | Оздоровительный центр (отоп.) | 0,997753 | 0,010449 | 72,2425 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп. 2) | 0,997829 | 0,010436 | 425,0385 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп. 7) | 0,997829 | 0,010438 | 425,513 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп. 3) | 0,997829 | 0,010436 | 425,1078 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп. 5) | 0,997829 | 0,010437 | 425,2583 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп. 6) | 0,997829 | 0,010437 | 425,3769 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп. 8) | 0,997829 | 0,010438 | 447,9711 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп. 1) | 0,997829 | 0,010435 | 446,9415 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 27 | ж/д пр. Строителей, 27 (отоп. 4) | 0,997829 | 0,010436 | 425,1829 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 29 | ж/д пр. Строителей, 29 (отоп.) | 0,99783 | 0,010437 | 1022,291 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 31 | ж/д пр. Строителей, 31 (отоп.) | 0,99783 | 0,010438 | 1022,2388 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 33 | ж/д пр. Строителей, 33 (отоп.) | 0,99783 | 0,010437 | 1021,6692 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 35 | ж/д, ЧП Никульникова, ФЛ Давыдов, пр. Строителей, 35 (отоп. 1) | 0,993662 | 0,010494 | 523,3282 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 35 | ж/д., ФЛ Петров Н.Н., ЧП Синкина, пр. Строителей, 35 (отоп. 2) | 0,993662 | 0,01048 | 516,5105 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 35 | ж/д, ЧП Глудэ, ФЛ Пучихин, пр. Строителей, 35 (отоп. 3) | 0,993662 | 0,010464 | 517,0943 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 35 | ж/д, ООО Эстет, пр. Строителей, 35 (отоп. 4) | 0,993662 | 0,010437 | 505,631 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп. 5) | 0,993719 | 0,010511 | 376,043 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп. 1) | 0,993699 | 0,010441 | 375,7117 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп. 6) | 0,993719 | 0,010529 | 376,3578 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп. 2) | 0,993719 | 0,010437 | 375,5474 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп. 4) | 0,993719 | 0,010489 | 375,8738 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 37 | ж/д пр. Строителей, 37 (отоп. 3) | 0,993719 | 0,010456 | 375,6396 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 39 | Магазин ООО Эверест-65, пр. Строителей, 39 | 0,993713 | 0,010435 | 588,1953 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 39 | ж/д, пр. Строителей, 39 | 0,993713 | 0,010435 | 1437,1841 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 41 | ж/д пр. Строителей, 41 (отоп. 3) | 0,993713 | 0,010568 | 411,775 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 41 | ж/д пр. Строителей, 41 (отоп. 2) | 0,993713 | 0,010527 | 411,6274 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 41 | ж/д пр. Строителей, 41 (отоп. 1) | 0,993713 | 0,01046 | 411,5169 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 41 | ж/д пр. Строителей, 41 (отоп. 4) | 0,993713 | 0,010639 | 412,214 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д пр. Строителей, 43 (отоп. 1) | 0,993713 | 0,010454 | 561,8689 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д пр. Строителей, 43 (отоп. 2) | 0,993713 | 0,010454 | 561,5456 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д, ИП Колосов, пр. Строителей, 43 (отоп. 4) | 0,993713 | 0,010436 | 580,2801 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д, ЧП "Ахметгалиева", пр. Строителей, 43 (отоп. 5) | 0,993713 | 0,010436 | 570,8859 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 43 | ж/д, ООО Система Гарант, пр. Строителей, 43 (отоп. 3) | 0,993713 | 0,010436 | 570,5099 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45 | ж/д, Багаутдинов, пр. Строителей, 45 (отоп. 4) | 0,993713 | 0,010436 | 242,1516 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45 | ж/д, Самошкин, Сударикова, пр. Строителей, 45 (отоп. 3) | 0,993713 | 0,010436 | 261,092 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45 | ж/д, Комаров, Морозов, пр. Строителей, 45 (отоп. 1) | 0,993713 | 0,010435 | 252,2175 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45 | ж/д, Животов, Петрина, пр. Строителей, 45 (отоп. 2) | 0,993713 | 0,010435 | 249,3763 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 45а | Молитвенный дом (Воскр. Христа), пр. Строителей, 45а (отоп.) | 0,993713 | 0,010435 | 98,2849 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 47 | ж/д пр. Строителей, 47 (отоп.) | 0,982948 | 0,010479 | 1426,2782 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 47/1 | ж/д ул. Строителей, 47/1 (отоп.) | 0,977351 | 0,010439 | 619,024 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 47/2 | ж/д ул. Строителей, 47/2 (отоп.) | 0,977351 | 0,010435 | 616,7819 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 49 | ж/д пр. Строит, 49 (отоп. 1) | 0,997899 | 0,010448 | 1370,7519 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 49 | ж/д пр. Строит, 49 (отоп. 2) | 0,990659 | 0,010463 | 1308,009 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 51 | Д/сад №111, пр. Строителей, 51 (отоп.) | 0,982948 | 0,010436 | 544,5683 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 53 | ООО "Винта", (маг.), пр. Строителей, 53 (отоп.) | 0,997915 | 0,010435 | 66,6685 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 55 | ИП Лобзин (маг. МАРИЯ-РА), пр. Строителей, 55 (отоп.) | 0,997915 | 0,010435 | 411,5591 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 57 | ж/д, ФЛ Шарыпова, пр. Строителей, 57 (отоп.) | 0,997903 | 0,010435 | 466,7452 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 57 А | ж/д, ФЛ Петренко, пр. Строителей, 57 А (отоп.) | 0,997903 | 0,010435 | 533,9493 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 59 | ж/д пр. Строителей, 59 (90 кв.) (отоп. 2) | 0,997899 | 0,010462 | 1106,1156 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 59 | ж/д пр. Строителей, 59 (63 кв.) (отоп. 1) | 0,997894 | 0,010435 | 774,4994 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 61 | ж/д пр. Строителей, 61 (отоп. 3) | 0,997894 | 0,010552 | 473,5515 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 61 | ж/д пр. Строителей, 61 (отоп. 2) | 0,997894 | 0,010521 | 473,0542 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 61 | ж/д пр. Строителей, 61 (отоп. 1) | 0,997894 | 0,010473 | 472,633 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 63 | ж/д пр. Строителей, 63 (отоп.) | 0,997894 | 0,010448 | 935,121 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 65 | ж/д пр. Строителей, 65 (отоп.) | 0,952348 | 0,010435 | 197,5043 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 65 а | ж/д пр. Строителей, 65 а (отоп.) | 0,952328 | 0,010435 | 197,5168 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 67 | ж/д, Стомат.каб. "Дента-Бигль", пр. Строителей, 67 (отоп. 1) | 0,961434 | 0,010504 | 845,2835 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 67 | ж/д пр. Строителей, 67 (отоп. 2) | 0,961434 | 0,010516 | 824,1374 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 67 а | ж/д пр. Строителей, 67 а (отоп.) | 0,952326 | 0,010435 | 573,5075 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 69 | ж/д, пр. Строителей, 69 (отоп.) | 0,952357 | 0,010474 | 1081,5009 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 69 а | ИП Головизина, (маг.), пр. Строителей, 69 а (отоп.) | 0,953597 | 0,010435 | 71,6568 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 71 | ж/д пр. Строителей, 71 (отоп. 2) | 0,961434 | 0,010435 | 837,7362 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 71 | ТСО "Фрегат", пр. Строителей, 71 (отоп.) | 0,961434 | 0,010435 | 194,5447 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 71 | ж/д пр. Строителей, 71 (отоп. 1) | 0,961434 | 0,010435 | 837,2391 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 71 | ООО "Кора", пр. Строителей, 71 (отоп.) | 0,961434 | 0,010435 | 238,7776 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 73 | ж/д пр. Строителей, 73 (отоп.) | 0,956846 | 0,010469 | 960,9996 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 75 | ж/д пр. Строителей, 75 (отоп. 1) | 0,956846 | 0,010474 | 500,8568 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 75 | ж/д пр. Строителей, 75 (отоп. 2) | 0,956846 | 0,010485 | 501,2396 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 75 | ж/д, ИП Резанова, ООО "Остап", ИП Чернышов, пр. Строителей, 75 (отоп. 3) | 0,956846 | 0,010487 | 599,1979 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 77 | ж/д пр. Строит, 77 (отоп. 2) | 0,956846 | 0,010453 | 1115,9382 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 77 | ж/д пр. Строит, 77 (отоп. 1) | 0,956846 | 0,010459 | 1115,3236 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 79 | ж/д пр. Строителей, 79 (отоп.) | 0,952354 | 0,010435 | 814,1191 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 81 | ж/д пр. Строит, 81 (отоп. 1) | 0,952354 | 0,010452 | 988,8221 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 81 | ж/д пр. Строит, 81 (отоп. 2) | 0,952354 | 0,010453 | 989,0074 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 83 | ж/д пр. Строителей, 83 (отоп.) | 0,952354 | 0,01048 | 838,5894 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 85 | ж/д ул. Строителей, 85 (отоп. 2) | 0,997171 | 0,010435 | 859,4463 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 85 | ж/д ул. Строителей, 85 (отоп. 1) | 0,997171 | 0,010435 | 859,3748 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 85 А/1 | ж/д, ООО Супра-плюс, пр. Строителей, 85 А/1 (отоп.) | 0,997373 | 0,010435 | 703,702 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 85 А/2 | ж/д, ФЛ Герман, ФЛ Габидуллина, пр. Строителей, 85 А/2 (отоп.) | 0,997373 | 0,010435 | 612,0828 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 87 | ж/д ул. Строителей, 87 (отоп. 1) | 0,997171 | 0,010436 | 905,759 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 87 | ж/д ул. Строителей, 87 (отоп. 2) | 0,997171 | 0,010436 | 906,4216 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 89 | ж/д пр. Строителей, 89 (отоп. 1) | 0,997164 | 0,010435 | 740,3186 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 89 | ж/д пр. Строителей, 89 (отоп. 2) | 0,997164 | 0,010435 | 740,3203 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 91 | ж/д пр. Строителей, 91 (отоп.) | 0,997145 | 0,01044 | 631,2209 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | пр. Строителей, 93 | Школа №45, Д/сад №6, пр. Строителей, 93 (отоп.) | 0,995633 | 0,010435 | 1725,8957 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, | ИП Мельникова, ул. 10-й микрорайон, Бойлерная, 9 | 0,99699 | 0,010435 | 68,1225 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 | ж/д 10-й микрорайон, 1 (2-а подъезда, 70кв., ИТП №3) | 0,993431 | 0,010436 | 1128,0811 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 | ж/д 10-й микрорайон, 1 (2-а подъезда, 60кв., ИТП №4) | 0,993431 | 0,010436 | 966,7685 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 | ж/д 10-й микрорайон, 1 (2-а подъезда, 60кв., ИТП №1) | 0,993431 | 0,010435 | 965,3443 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 | ж/д 10-й микрорайон, 1 (1-н подъезд, 30кв., ИТП №2) | 0,993431 | 0,010435 | 483,2266 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 1 А | СЧ Недвижимость (аренда МАРИЯ-РА), Текс комп Феникс, ул. 10-й микр-н, 1 А (отоп.) | 0,993431 | 0,010435 | 93,0624 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 2 | ж/д 10-й микрорайон, 2 (отоп. 1) | 0,993431 | 0,010435 | 188,5854 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 2 | ж/д, ИП Иванова, ул. 10-й микрорайон, 2 (отоп. 2) | 0,993431 | 0,010435 | 247,6221 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 3 | ж/д, ПАО Ростелеком, 10-й микрорайон, 3 (отоп.1) | 0,993359 | 0,010435 | 613,4466 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 3 | ж/д, Аптеки 36.6, ФЛ Фисенко, 10-й микрорайон, 3 (отоп. 4) | 0,993359 | 0,010444 | 623,0978 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 3 | ж/д, ООО "Батончик, ЧП Писарчук, 10-й микрорайон, 3 (отоп. 2) | 0,993359 | 0,010435 | 621,8308 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 3 | ж/д, ООО Дуцера (стом. каб.), ФЛ Скворцов, ЧП Потанина (парик.), 10-й микрорайон, 3 (отоп. 3) | 0,993359 | 0,010438 | 628,8213 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 | ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп. 4) | 0,991861 | 0,010457 | 570,7349 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 | ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп. 2) | 0,991883 | 0,010435 | 496,325 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 | ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп. 1) | 0,991868 | 0,010436 | 495,7686 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 | ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп. 3) | 0,991861 | 0,010461 | 496,9527 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 Б | Центр доп.обр.детей, ул. 10-й микрорайон, 4 Б (отоп.) | 0,991861 | 0,010445 | 183,8332 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 4 а | маг. Сирень,10-й мик-н, 4 а (отоп.) | 0,991883 | 0,010439 | 51,8423 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 5 | ж/д, 10-й микрорайон, 5 (1-н подъезд, 36 кв.. ИТП №1) | 0,991861 | 0,01046 | 554,052 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 5 | ж/д, 10-й микрорайон, 5 (1-н подъезд, 36 кв.. ИТП №2) | 0,991861 | 0,010457 | 553,9221 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 5 | ж/д, 10-й микрорайон, 5 (1-н подъезд, 36 кв.. ИТП №3) | 0,991861 | 0,010457 | 554,6605 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 5 а | ИП Петров, ЧП "Реш", ул. 10-й микрорайон, 5 а (отоп.) | 0,991861 | 0,010461 | 43,3976 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 6 | ж/д, 10-й микрорайон, 6 (отоп. 2) | 0,991859 | 0,010435 | 976,8731 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 6 | ж/д, 10-й микрорайон, 6 (отоп. 1) | 0,991859 | 0,010435 | 976,701 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 6 а | ж/д, 10-й микрорайон, 6 а (отоп. 1) | 0,991869 | 0,010435 | 683,681 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 6 а | ж/д, 10-й микрорайон, 6 а (отоп. 2) | 0,991861 | 0,010435 | 683,7253 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 7 | ж/д, Библиотека №9, ул. 10-й микрорайон, 7 (отоп. 2) | 0,991859 | 0,010436 | 894,5971 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 7 | ж/д, 10-й микрорайон, 7 (отоп. 3) | 0,991859 | 0,010435 | 876,8033 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 7 | ж/д, 10-й микрорайон, 7 (отоп. 1) | 0,991859 | 0,010436 | 876,3649 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 8 | ж/д, 10-й микр-н, 8 (2-а родъезда, 30 кв., ИТП №3) | 0,994688 | 0,010443 | 480,5284 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 8 | ж/д, 10-й микр-н, 8 (2-а родъезда, 30 кв., ИТП №2) | 0,994688 | 0,010447 | 480,6422 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 8 | ж/д, 10-й микр-н, 8 (2-а родъезда, 30 кв., ИТП №1) | 0,994688 | 0,010451 | 480,9913 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 9 | ж/д, 10-й микр-н, 9 (отоп. 3) | 0,996463 | 0,01044 | 437,3894 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 9 | ж/д, 10-й микр-н, 9 (отоп. 2) | 0,996463 | 0,010442 | 437,5349 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 9 | ж/д, 10-й микр-н, 9 (отоп. 1) | 0,996463 | 0,010444 | 437,9057 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 10 | ж/д, 10-й микр-н, 10 (отоп. 2) | 0,996456 | 0,010443 | 1098,7269 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 10 | ж/д, 10-й микр-н, 10 (отоп. 1) | 0,996456 | 0,01044 | 494,3743 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 11 | ж/д, 10-й микр-н, 11 (отоп. 2) | 0,996456 | 0,010435 | 1273,73 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 11 | ж/д, 10-й микр-н, 11 (отоп. 1) | 0,996456 | 0,010438 | 1274,1319 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 11 а | ООО "Сальвар" Магазин, 10-й микрорайон, 11а (отоп.) | 0,996456 | 0,010435 | 170,7163 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 12 | ж/д, 10-й микрорайон, 12 (отоп.) | 0,996463 | 0,010438 | 657,4526 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 12 а | ИП Силина (маг. МАРИЯ-РА), 10-й микр-н, 12 а (отоп.) | 0,996456 | 0,010441 | 220,0903 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 12 а | ж/д, ИП Силина, ЖЭУ ЖИК, 10-й микр-н, 12 а (отоп. 1) | 0,997132 | 0,010454 | 1121,3852 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 12 а | ж/д, ИП Силина, ЖЭУ ЖИК, 10-й микр-н, 12 а (отоп. 2) | 0,997132 | 0,010454 | 1121,522 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 13 | ж/д, 10-й микрорайон, 13 (отоп.) | 0,996463 | 0,010438 | 846,4396 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 14 | ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп. 2) | 0,996456 | 0,010438 | 423,1054 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 14 | ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп. 3) | 0,996456 | 0,010439 | 423,3141 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 14 | ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп. 1) | 0,996463 | 0,010439 | 422,8638 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 15 | ж/д, 10-й микр-н, 15 (отоп.) | 0,993434 | 0,010438 | 724,0911 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 15 а | ЖЭК №12 (офис), филиал библ. №6, 10-й микр-н, 15 а (отоп.) | 0,993434 | 0,01044 | 150,9381 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 | ж/д, 10-й микрорайон, 16 (1-н подъезд, 100 кв., ИТП №1) | 0,993431 | 0,010442 | 1704,0328 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 | ж/д, 10-й микрорайон, 16 (1-н подъезд, 30 кв., ИТП №2) | 0,993431 | 0,01044 | 510,769 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 а | ж/д, 10-й микр-н, 16 а (отоп. 2) | 0,993434 | 0,010435 | 964,0815 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 а | ж/д, 10-й микр-н, 16 а (отоп. 4) | 0,993434 | 0,010435 | 482,795 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 а | ж/д, 10-й микр-н, 16 а (отоп. 3) | 0,993434 | 0,010436 | 964,4226 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 16 а | ж/д, 10-й микр-н, 16 а (отоп. 1) | 0,993434 | 0,010435 | 964,278 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 17 | ж/д ул. 10-й микрорайон, 17 (отоп.) | 0,996324 | 0,010435 | 861,1019 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 | ж/д ул. 10-й м-р, 18 (отоп. 2) | 0,996577 | 0,010438 | 1186,3222 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 | ИП Рамхен А.В.(маг. "Ярче"), лифтовая, ул. 10-й м-р, 18 (отоп.) | 0,996577 | 0,010436 | 160,3127 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 | ж/д ул. 10-й м-р, 18 (отоп. 1) | 0,996577 | 0,010437 | 1185,7528 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 а | ж/д ул. 10 м-р, 18 а (отоп. 1) | 0,996416 | 0,010435 | 1006,108 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 а | ж/д ул. 10 м-р, 18 а (отоп. 2) | 0,996577 | 0,010435 | 1006,1011 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 б | Гор. поликл., молочн.кухня, ул. 10-й микрорайон, 18 б (отоп.) | 0,996577 | 0,010435 | 219,8183 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 в | ж/д, ФЛ Каменева, ул. 10-й микрорайон, 18 в (отоп. 1) | 0,996577 | 0,010435 | 849,121 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 18 в | ж/д ул. 10-й микрорайон, 18 в (отоп. 2) | 0,996577 | 0,010435 | 840,5889 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 19 | ж/д ул. 10-й микрорайон, 19 (отоп. 1) | 0,996162 | 0,010436 | 1002,5894 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 19 | ж/д, ФЛ Бугаенко И.С., ул. 10-й микрорайон, 19 (отоп. 2) | 0,996162 | 0,010435 | 1019,0502 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 20 | ж/д ул. 10-й м-р, 20 (отоп. 1) | 0,996162 | 0,010435 | 272,9739 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 20 | ж/д ул. 10-й м-р, 20 (отоп. 2) | 0,996162 | 0,010435 | 272,8073 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 20 | ж/д ул. 10-й м-р, 20 (отоп. 3) | 0,996162 | 0,010435 | 273,1981 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 21 | ж/д ул. 10-й м-р, 21 (отоп. 1) | 0,996162 | 0,010435 | 516,7014 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 21 | ж/д ул. 10-й м-р, 21 (отоп. 2) | 0,996162 | 0,010435 | 516,7651 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 21 | ж/д ул. 10-й м-р, 21 (отоп. 3) | 0,996162 | 0,010435 | 516,5918 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 22 | ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп. 3) | 0,99616 | 0,010436 | 350,6068 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 22 | ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп. 2) | 0,996159 | 0,010436 | 350,8191 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 22 | ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп. 1) | 0,996159 | 0,010436 | 350,7734 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 23 | ж/д ул. 10-й м-р, 23 (отоп.) | 0,996159 | 0,010436 | 724,0418 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 24 | ж/д ул. 10-й м-р, 24 (отоп. 3) | 0,996989 | 0,010436 | 516,3344 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 24 | ж/д ул. 10-й м-р, 24 (отоп. 2) | 0,996989 | 0,010436 | 515,9631 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 24 | ж/д ул. 10-й м-р, 24 (отоп. 1) | 0,996989 | 0,010435 | 515,6884 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 25 | ж/д ул. 10-й м-р, 25 (отоп.) | 0,996989 | 0,010435 | 961,0749 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 25 а | ж/д ул. 10-й м-р, 25 а (отоп. 1) | 0,99699 | 0,010435 | 686,4956 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 25 а | ж/д ул. 10-й м-р, 25 а (отоп. 2) | 0,99699 | 0,010435 | 686,7272 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 26 | ж/д ул. 10-й м-р, 26 (отоп. 2) | 0,996989 | 0,010435 | 687,5633 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 26 | ж/д, ТД Демо, ул. 10-й м-р, 26 (отоп. 1) | 0,996989 | 0,010435 | 686,9553 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп. 4) | 0,996988 | 0,010435 | 527,0581 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп. 5) | 0,996988 | 0,010435 | 526,631 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп. 3) | 0,996988 | 0,010435 | 527,4121 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп. 2) | 0,996988 | 0,010435 | 526,8597 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 27 | ж/д ул. 10-й м-р, 27 (отоп. 1) | 0,996988 | 0,010435 | 526,9839 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 28 | ж/д ул. 10-й м-р, 28 (отоп.) | 0,996988 | 0,010435 | 654,1751 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 29 | ж/д ул. 10-й м-р, 29 (отоп.) | 0,99616 | 0,010435 | 567,5278 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 30 | ж/д ул. 10-й м-р, 30 (отоп.) | 0,996159 | 0,010435 | 559,1255 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 31 | ж/д ул. 10-й м-р, 31 (отоп.) | 0,996159 | 0,010435 | 560,6913 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 39 | Д/сад №5 (хоз. сарай), ул. 10-й микрорайон, 39 (отоп.) | 0,993368 | 0,010438 | 39,0776 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 39 | Д/сад №5, ул. 10-й микрорайон, 39 (отоп.) | 0,993368 | 0,010437 | 523,2052 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 41 | Д/сад №10, ул. 10-й микрорайон, 41 (отоп.) | 0,996162 | 0,010435 | 1160,5418 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 45 | Школа №45 (отоп.) (2) | 0,991883 | 0,010435 | 277,8697 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 45 | Школа №45 (отоп.) (1) | 0,991883 | 0,010435 | 1106,9478 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 48 | АМК-фарма, ул. 10-й микрорайон, 48 (отоп.) | 0,996938 | 0,010435 | 625,4983 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 52 | ж/д ул. 10-й м-р, 52 (отоп. 2) | 0,996159 | 0,010436 | 947,732 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. 10-й микрорайон, 52 | ж/д ул. 10-й м-р, 52 (отоп. 1) | 0,996159 | 0,010436 | 947,6679 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 8 | МБУ "ИМЦ", ул. Гайдара, 8 | 0,995619 | 0,010438 | 453,758 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 9 | ж/д, ООО Комфорт, ФЛ Герман, ул. Гайдара, 9 (отоп.) | 0,995619 | 0,010438 | 1234,2497 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 10 | ж/д, ул. Гайдара, 10 | 0,995619 | 0,010439 | 960,1354 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 14 | ж/д ул. Гайдара, 14 | 0,995619 | 0,023299 | 760,7945 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 14 А | ЗАО "Березовый" (админ, рынок), ЧП Панов (склад), ул. Гайдара, 14 А | 0,995619 | 0,969957 | 463,6285 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 15 | ж/д, ЧП Ольхов (маг. Продукты), ул. Гайдара, 15 (отоп.) | 0,99562 | 0,010435 | 983,9039 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп. 4) | 0,996333 | 0,010435 | 425,932 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп. 7) | 0,996333 | 0,010435 | 425,8174 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп. 5) | 0,996333 | 0,010435 | 425,8324 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп. 8) | 0,996333 | 0,010435 | 425,6689 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп. 6) | 0,996333 | 0,010435 | 425,8015 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д ул. Гайдара, 16 (отоп. 3) | 0,996333 | 0,010435 | 425,9447 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д, ЧП Вивсявный, ООО "Базис+", ул. Гайдара, 16 (отоп. 1) | 0,996333 | 0,010435 | 470,3344 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 16 | ж/д, Сбербанк 7387/107. ул. Гайдара, 16 (отоп. 2) | 0,996333 | 0,010435 | 437,9053 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп. 2) | 0,995977 | 0,010435 | 406,8775 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп. 4) | 0,995977 | 0,010435 | 406,9605 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп. 5) | 0,995977 | 0,010435 | 407,0373 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп. 6) | 0,995977 | 0,010435 | 407,0799 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д ул. Гайдара, 18 (отоп. 3) | 0,995977 | 0,010435 | 406,9576 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 18 | ж/д, РУЖКХ пульт лифт., ул. Гайдара, 18 (отоп. 1) | 0,995977 | 0,010435 | 416,9341 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 20 | ж/д ул Гайдара, 20 (отоп. 2) | 0,996222 | 0,010435 | 422,1362 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 20 | ж/д ул Гайдара, 20 (отоп. 3) | 0,996222 | 0,010435 | 422,2031 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 20 | ж/д ул Гайдара, 20 (отоп. 1) | 0,996222 | 0,010435 | 422,3027 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 24 | ж/д ул. Гайдара, 24 (отоп. 2) | 0,996198 | 0,010435 | 422,5463 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 24 | ж/д ул. Гайдара, 24 (отоп. 3) | 0,996198 | 0,010435 | 422,8719 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 24 | ж/д ул. Гайдара, 24 (отоп. 1) | 0,996198 | 0,010435 | 422,6952 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 26 | ж/д, ООО "АлГа", ул. Гайдара, 26 (отоп. 1) | 0,996146 | 0,010436 | 388,9436 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 26 | ж/д ул. Гайдара, 26 (отоп. 2) | 0,996146 | 0,010435 | 343,7301 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 26 | ж/д, ИП Дадашов, ул. Гайдара, 26 (отоп. 3) | 0,996146 | 0,010435 | 350,0268 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 26 | ж/д ул. Гайдара, 26 (отоп. 4) | 0,996146 | 0,010435 | 343,5672 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 27а | Д/сад №81, ул. Гайдара, 27а (отоп.) | 0,996198 | 0,010435 | 427,1761 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 28 | ж/д ул. Гайдара, 28, Аптека (27 кв.)(ИТП №1) | 0,996146 | 0,010435 | 425,4068 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 28 | ж/д ул. Гайдара, 28 (36 кв.)(ИТП №2) | 0,996146 | 0,010435 | 573,8867 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 28 | ж/д ул. Гайдара, 28, (27 кв.)(ИТП №3) | 0,996146 | 0,010435 | 425,7712 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 28 | ж/д ул. Гайдара, 28, (27 кв.)(ИТП №4) | 0,996146 | 0,010435 | 426,1812 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 30 | ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп. 1) | 0,996296 | 0,010444 | 207,7423 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 30 | ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп. 3) | 0,996296 | 0,010463 | 208,3818 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 30 | ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп. 2) | 0,996296 | 0,010454 | 207,9526 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 32 | ж/д ул. Гайдара, 32 (отоп. 3) | 0,996137 | 0,010435 | 414,9475 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 32 | ж/д ул. Гайдара, 32 (отоп. 2) | 0,996137 | 0,010435 | 414,5928 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 32 | ж/д ул. Гайдара, 32 (отоп. 1) | 0,996137 | 0,010435 | 414,3808 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 34 | ж/д ул. Гайдара, 34 (отоп. 3) | 0,996127 | 0,010435 | 422,9797 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 34 | ж/д ул. Гайдара, 34 (отоп. 1) | 0,996127 | 0,010435 | 422,9527 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 34 | ж/д ул. Гайдара, 34 (отоп. 2) | 0,996127 | 0,010435 | 422,6646 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 36 | Детсад №96, ул. Гайдара, 36 (отоп.) | 0,996127 | 0,010435 | 593,4158 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 38 | ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп. 2) | 0,996098 | 0,010436 | 422,8457 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 38 | ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп. 3) | 0,996098 | 0,010437 | 423,2921 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 38 | ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп. 1) | 0,996098 | 0,010436 | 422,9312 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 40 | Дом ребенка, ул. Гайдара, 40 (отоп.) | 0,996098 | 0,013178 | 810,9206 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 41 | ООО Винта, ЗАО Тандер, ул. Гайдара, 41 | 0,99819 | 0,010435 | 5155,0196 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 42 | ж/д, ООО "Семья", ул. Гайдара, 42 (отоп. 1) | 0,996071 | 0,010435 | 480,8425 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 42 | ж/д ул. Гайдара, 42 (отоп. 3) | 0,996071 | 0,010435 | 453,4283 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 42 | ж/д ул. Гайдара, 42 (отоп. 2) | 0,996071 | 0,010435 | 453,2998 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 42 | ж/д ул. Гайдара, 42 (отоп. 4) | 0,996071 | 0,010435 | 453,7091 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 43 | ООО "ОЭСК", Удод, Аско про, ЧОП Алма, ООО Трал, ул. Гайдара, 43 | 0,996607 | 0,010437 | 922,7339 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 44 | ж/д, ул. Гайдара, 44 (отоп. 3) | 0,99607 | 0,010436 | 270,004 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 44 | ж/д, ул. Гайдара, 44 (отоп. 5) | 0,99607 | 0,010435 | 269,9134 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 44 | ж/д , ФЛ Николайчук, ул. Гайдара, 44 (отоп. 4) | 0,99607 | 0,010435 | 305,0657 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 44 | ж/д, ул. Гайдара, 44 (отоп. 1) | 0,99607 | 0,010436 | 326,9849 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 46 | ж/д ул. Гайдара, 46 (отоп. 2) | 0,99607 | 0,010436 | 371,5365 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 46 | ж/д ул. Гайдара, 46 (отоп. 1) | 0,99607 | 0,010436 | 372,0032 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 46 | ж/д, ООО "АПС" (парик.), ул. Гайдара, 46 (отоп. 3) | 0,99607 | 0,010436 | 371,3752 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 48 | ж/д, ул. Гайдара, 48 (отоп. 2) | 0,99607 | 0,010435 | 417,3657 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 48 | ж/д, ул. Гайдара, 48 (отоп. 1) | 0,99607 | 0,010435 | 417,2189 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 48 | ж/д, ул. Гайдара, 48 (отоп. 3) | 0,99607 | 0,010435 | 417,6592 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 50 | ж/д ул .Гайдара, 50 (отоп. 3) | 0,99607 | 0,010435 | 418,7769 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 50 | ж/д ул .Гайдара, 50 (отоп. 1) | 0,99607 | 0,010435 | 418,6106 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 50 | ж/д ул .Гайдара, 50 (отоп. 2) | 0,99607 | 0,010435 | 418,328 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 50 А | ИП Шмаков (кондит. цех Домино), ул. Гайдара, 50 А | 0,996607 | 0,010437 | 73,2252 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 51 | ФЛ Гарибов (кафе), ул. Гайдара, 51 | 0,996607 | 0,010437 | 49,394 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 52 | Детсад №2, ул. Гайдара, 52 (отоп.) | 0,99607 | 0,010435 | 513,6928 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 54 | ж/д, , библиотека №16, ул. Гайдара, 54 (отоп. 1) | 0,986583 | 0,010435 | 528,8543 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 54 | ж/д ул. Гайдара, 54 (отоп. 4) | 0,986583 | 0,010435 | 481,011 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 54 | ж/д ул. Гайдара, 54 (отоп. 3) | 0,986583 | 0,010435 | 480,5174 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 54 | ж/д ул. Гайдара, 54 (отоп. 2) | 0,986583 | 0,010435 | 480,4869 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 55 | 13 отряд фед.прот.пож. сл., ул. Гайдара, 55 | 0,995506 | 0,010435 | 1228,9304 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 56 | ж/д, ул. Гайдара, 56 (отоп.) | 0,998461 | 0,010473 | 551,1717 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Гайдара, 60 | Чумаков (основн. здание, подвал), ул. Гайдара, 60 | 0,985634 | 0,010435 | 117,5523 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 1 | УФМС России, 2-е отд. милиции, ул. Есенина, 1 | 0,986583 | 0,010436 | 407,3164 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 3 а | ОАО "ПСМУ" (мех. цех, пекарня, бокс, стоянка), ул. Есенина, 3 а | 0,986583 | 0,010437 | 512,2592 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 4 | ж/д ул. Есенина, 4 (отоп. 1) | 0,986583 | 0,010435 | 448,8854 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 4 | ж/д ул. Есенина, 4 (отоп. 4) | 0,986583 | 0,010435 | 449,1807 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 4 | ж/д, ООО СемьЯ, ул. Есенина, 4 (отоп. 3) | 0,986583 | 0,010435 | 459,5757 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 4 | ж/д ул. Есенина, 4 (отоп. 2) | 0,986583 | 0,010435 | 448,8854 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп. 2) | 0,992715 | 0,010438 | 484,2165 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп. 1) | 0,992715 | 0,010438 | 484,2627 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп. 4) | 0,992715 | 0,010438 | 483,7852 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп. 5) | 0,992715 | 0,010438 | 483,9861 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 6 | ж/д ул. Есенина, 6 (отоп. 3) | 0,992715 | 0,010438 | 483,8354 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп. 4) | 0,991316 | 0,010435 | 517,1408 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп. 3) | 0,991316 | 0,010435 | 502,8109 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп. 5) | 0,991316 | 0,010435 | 516,9915 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп. 6) | 0,991317 | 0,010435 | 878,6316 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп. 2) | 0,991316 | 0,010435 | 517,3407 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 10 | ж/д, ул. Есенина, 10 (отоп. 1) | 0,991316 | 0,010435 | 517,518 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 12 | ж/д, ул. Есенина, 12 (отоп. 1) | 0,997533 | 0,010436 | 344,2213 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 12 | ж/д, ул. Есенина, 12 (отоп. 2) | 0,997533 | 0,010436 | 344,6243 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/ж, ул. Есенина, 14 (отоп. 4) | 0,997533 | 0,010435 | 311,2024 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/ж, ул. Есенина, 14 (отоп. 2) | 0,997533 | 0,010435 | 376,699 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/д, ул. Есенина, 14 (отоп. 6) | 0,997533 | 0,010435 | 311,2456 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/д, ул. Есенина, 14 (отоп. 1) | 0,997533 | 0,010435 | 311,5299 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/ж, ул. Есенина, 14 (отоп. 5) | 0,997533 | 0,010435 | 376,7947 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 14 | ж/ж, ул. Есенина, 14 (отоп. 3) | 0,997533 | 0,010435 | 311,134 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 16 | ж/д, ул. Есенина, 16 (отоп. 2) | 0,997518 | 0,010464 | 367,5847 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 16 | ж/д, ул. Есенина, 16 (отоп. 1) | 0,997518 | 0,010452 | 367,3708 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп. 1) | 0,997606 | 0,010447 | 390,5161 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп. 5) | 0,997607 | 0,010437 | 389,0762 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп. 3) | 0,997606 | 0,010441 | 389,6364 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп. 2) | 0,997606 | 0,010444 | 389,882 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп. 6) | 0,997607 | 0,010438 | 389,3027 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 18 | ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп. 4) | 0,997606 | 0,010441 | 389,5807 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, ИП Никитенко, ул. Есенина, 20 (отоп. 2) | 0,99761 | 0,010438 | 478,443 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, МП "РУЖКХ" лифтовая, ул. Есенина, 20 (отоп. 1) | 0,99761 | 0,010438 | 475,7179 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп. 3) | 0,997612 | 0,010441 | 466,7818 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп. 4) | 0,997612 | 0,010439 | 466,6507 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 20 | ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп. 5) | 0,997612 | 0,010438 | 466,1673 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 22 | ж/д, ул. Есенина, 22 (отоп. 2) | 0,997615 | 0,010435 | 366,2586 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 22 | ж/д, ул. Есенина, 22 (отоп. 3) | 0,997613 | 0,010436 | 366,3235 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 22 | ж/д, ул. Есенина, 22 (отоп. 1) | 0,997615 | 0,010436 | 366,2328 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 24 | ж/д, ул. Есенина, 24 (отоп. 3) | 0,997615 | 0,010435 | 378,9836 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 24 | ж/д, ул. Есенина, 24 (отоп. 2) | 0,997615 | 0,010435 | 378,5337 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 24 | ж/д, ул. Есенина, 24 (отоп. 1) | 0,997615 | 0,010435 | 378,2226 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 26 | ж/д ул. Есенина, 26 (отоп. 2) | 0,993582 | 0,010436 | 927,6408 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 26 | ж/д ул. Есенина, 26 (отоп. 3) | 0,993582 | 0,010435 | 927,3049 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 26 | ж/д ул. Есенина, 26 (отоп. 1) | 0,993582 | 0,010436 | 928,0121 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 28 | ж/д ул. Есенина, 28 (отоп.) | 0,993582 | 0,010436 | 523,3594 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 30 | ж/д, ООО АПС, ул. Есенина, 30 (отоп. 1) | 0,993613 | 0,010435 | 526,2802 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 32 | ж/д ул. Есенина, 32 (отоп.) | 0,993582 | 0,010435 | 979,6667 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп. 5) | 0,993581 | 0,010435 | 406,6397 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп. 7) | 0,993581 | 0,010435 | 407,0128 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп. 6) | 0,993581 | 0,010435 | 406,7773 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп. 1) | 0,993581 | 0,010435 | 406,943 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп. 2) | 0,993581 | 0,010435 | 417,602 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп. 4) | 0,993581 | 0,010435 | 406,4802 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 36 | ж/д ул. Есенина, 36 (отоп. 3) | 0,993581 | 0,010435 | 406,6121 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп. 5) | 0,993582 | 0,010476 | 433,1094 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп. 4) | 0,993613 | 0,010616 | 433,5746 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп. 3) | 0,993646 | 0,01094 | 433,8707 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп. 2) | 0,993646 | 0,010794 | 433,4429 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 38 | ж/д ул. Есенина, 38 (отоп. 1) | 0,993646 | 0,01062 | 433,1441 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 40 | ж/д ул. Есенина, 40 (отоп. 1) | 0,993687 | 0,010435 | 458,5651 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 40 | ж/д ул. Есенина, 40 (отоп. 2) | 0,993687 | 0,010435 | 458,4105 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 40 | ж/д ул. Есенина, 40 (отоп. 3) | 0,993687 | 0,010435 | 458,7655 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 42 | ж/д ул. Есенина, 42 (отоп. 4) | 0,99358 | 0,010435 | 324,7852 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 42 | ж/д ул. Есенина, 42 (отоп. 3) | 0,99358 | 0,010435 | 324,5004 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 42 | ж/д ул. Есенина, 42 (отоп. 1) | 0,99358 | 0,010435 | 324,2576 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 42 | ж/д ул. Есенина, 42 (отоп. 2) | 0,99358 | 0,010435 | 324,3556 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №2, 21 кв.(отоп.) | 0,99327 | 0,010595 | 297,531 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №1, 28 кв.(отоп.) | 0,99327 | 0,01078 | 396,7577 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №5, 28 кв.(отоп.) | 0,99327 | 0,01077 | 396,6903 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №4, 21 кв.(отоп.) | 0,99327 | 0,010565 | 297,4601 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 44 | ж/д ул. Есенина, 44 ИТП №3, 28 кв.(отоп.) | 0,99327 | 0,010527 | 395,9989 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 46 | ж/д ул. Есенина, 46 (отоп.) | 0,993581 | 0,010437 | 276,1021 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 48 | ЗАО "Связь", МУ "УКС", ГПКО ЦТИ КО, ФЛ Володина, Комитет по архит., Упр.фед.аген.кад.объектов, Комитет по земельн. рес., ул. Есенина, 48 (отоп.) | 0,993713 | 0,01044 | 1051,6893 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 50 | Д/с №16, ул. Есенина, 50 (отоп.) | 0,993713 | 0,010435 | 796,7569 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 52 | Д/с №103 (овощехран.), ул. Есенина, 52 (отоп.) | 0,993713 | 0,010435 | 27,6281 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 52 | Д/с №103, ул. Есенина, 52 (отоп.) | 0,993713 | 0,010435 | 841,0777 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 54 | ж/д ул. Есенина, 54 (отоп. 2) | 0,974807 | 0,010505 | 618,3102 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 54 | ж/д ул. Есенина, 54 (отоп. 1) | 0,974807 | 0,010481 | 617,8258 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 54а | ООО Новокузнецкобувьторг, ул. Есенина, 54а (отоп.) | 0,977342 | 0,010435 | 191,9602 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 56 | ж/д ул. Есенина, 56 (отоп.) | 0,974805 | 0,010435 | 823,9635 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп. 2) | 0,974802 | 0,010529 | 660,1561 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп. 4) | 0,974799 | 0,010435 | 659,4772 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп. 1) | 0,974802 | 0,010453 | 658,7257 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп. 3) | 0,974799 | 0,010435 | 659,8221 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 58 | ж/д ул. Есенина, 58 (отоп. 5) | 0,974799 | 0,010435 | 659,1487 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 60 | ж/д ул. Есенина, 60 (отоп. 1) | 0,99837 | 0,011138 | 701,4527 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 60 | ж/д ул. Есенина, 60 (отоп. 2) | 0,99588 | 0,010457 | 598,8854 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 62 | ж/д ул. Есенина, 62 (отоп. 2) | 0,974798 | 0,010435 | 824,7182 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 62 | ж/д ул. Есенина, 62 (отоп. 1) | 0,974798 | 0,010435 | 824,9305 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 64 | Д/с №105, ул. Есенина, 64 (отоп.) | 0,974798 | 0,010435 | 531,9063 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 66 | Школа №15, ул. Есенина, 66 (отоп.) | 0,952302 | 0,010435 | 1162,3407 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 68 | ж/д ул. Есенина, 68 (отоп. 1) | 0,974798 | 0,010539 | 394,4843 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 68 | ж/д ул. Есенина, 68 (отоп. 4) | 0,974798 | 0,010453 | 393,0993 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 68 | ж/д ул. Есенина, 68 (отоп. 3) | 0,974798 | 0,010472 | 393,6705 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 68 | ж/д ул. Есенина, 68 (отоп. 2) | 0,974798 | 0,010513 | 836,0375 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 70 | ж/д ул. Есенина, 70 (отоп. 2) | 0,974798 | 0,010435 | 412,6032 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 70 | ж/д, лифтовая, ул. Есенина, 70 (отоп. 1) | 0,974798 | 0,010435 | 421,7318 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 70 А | ФЛ Раткевич А.Ю. (аренда МАРИЯ-РА), ул. Есенина, 70 А (отоп.) | 0,974798 | 0,010435 | 250,1806 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 72 | ж/д, ФЛ Зубарь, ЧП Саликов, ООО Барс (маг.), ул. Есенина, 72 (отоп.) | 0,974798 | 0,010435 | 593,1559 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 74 | ж/д ул. Есенина, 74 (отоп. 3) | 0,952302 | 0,010447 | 642,0377 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 74 | ж/д ул. Есенина, 74 (отоп. 1) | 0,952302 | 0,010441 | 641,149 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 74 | ж/д ул. Есенина, 74 (отоп. 2) | 0,952302 | 0,010444 | 641,3571 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 76 | ж/д ул. Есенина, 76 (отоп.) | 0,952302 | 0,010439 | 1236,0399 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 76/1 | ж/д ул. Есенина, 76/1 (отоп.) | 0,952302 | 0,010436 | 1235,0327 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 78 | ж/д, ООО "Электрон-сервис", ул. Есенина, 78 (отоп.) | 0,952302 | 0,010452 | 1118,139 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 | ж/д, ЧП Баркова (аптека), ул. Есенина, 80 (отоп. 1) | 0,952302 | 0,010435 | 636,315 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 | ж/д ул. Есенина, 80 (отоп. 4) | 0,952302 | 0,010435 | 623,332 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 | ж/д, ул. Есенина, 80 (отоп. 3) | 0,952302 | 0,010435 | 623,232 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 | ж/д, ул. Есенина, 80 (отоп. 2) | 0,952302 | 0,010435 | 623,8713 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 80 А | Дет. муз.шк. №57, ул. Есенина, 80 А (отоп.) | 0,952302 | 0,010451 | 82,3825 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 82 | ж/д ул. Есенина, 82 (отоп.) | 0,952322 | 0,010452 | 946,9161 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 84 | ж/д ул. Есенина, 84 (отоп.) | 0,952302 | 0,010438 | 1371,2875 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 88 | ООО Элемент-Трейд, ИП Дубешко, ул. Есенина, 88 (отоп.) | 0,952322 | 0,010439 | 96,4667 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 88 | ж/д ул. Есенина, 88 (отоп.) | 0,952322 | 0,010439 | 629,3939 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 90 | ж/д ул. Есенина, 90 (отоп. 2) | 0,952322 | 0,010452 | 419,2121 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 90 | ж/д ул. Есенина, 90 (отоп. 1) | 0,952322 | 0,010442 | 418,698 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 92 | ж/д, РУЖКХ пульт лифт., ул. Есенина, 92 (отоп. 3) | 0,997483 | 0,010457 | 628,69 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 92 | ж/д ул. Есенина, 92 (отоп. 1) | 0,997483 | 0,010457 | 1244,7253 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 92 | ж/д ул. Есенина, 92 (отоп. 2) | 0,997483 | 0,010457 | 1244,3066 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 94 | ж/д ул. Есенина, 94 (отоп. 1) | 0,995611 | 0,010462 | 424,8717 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 94 | ж/д ул. Есенина, 94 (отоп. 2) | 0,995611 | 0,010457 | 424,4164 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 94 | ж/д ул. Есенина, 94 (отоп. 4) | 0,995611 | 0,010451 | 424,2635 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 94 | ж/д ул. Есенина, 94 (отоп. 3) | 0,995611 | 0,01045 | 424,0741 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 96 | ж/д ул. Есенина, 96 (отоп.) | 0,995633 | 0,010435 | 355,8626 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 98 | Д/сад №110 (хозблок), ул. Есенина, 98 (отоп.) | 0,995611 | 0,010456 | 87,936 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 98 | Д/сад №110, ул. Есенина, 98 (отоп. 1) | 0,998063 | 0,010519 | 591,7316 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 98 | Д/сад №110, ул. Есенина, 98 (отоп. 2) бассейн | 0,995611 | 0,01045 | 329,5084 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 100 | ж/д ул. Есенина, 100 (отоп. 2) | 0,995611 | 0,010435 | 593,3103 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 100 | ж/д ул. Есенина, 100 (отоп. 1) | 0,995611 | 0,010435 | 593,3103 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 102 | ж/д ул. Есенина, 102 (отоп.) | 0,995624 | 0,010448 | 547,6097 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 102 | СберБанк №7387/110, Отд. связи №52, ФЛ Саликов, ФЛ Черневич, ул. Есенина, 102 (отоп.) | 0,995624 | 0,010449 | 116,1099 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 104 | ж/д ул. Есенина, 104 вв2 (отоп.) | 0,99563 | 0,010446 | 1153,95 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 104 | ж/д ул. Есенина, 104 вв1(отоп.) | 0,997142 | 0,010435 | 1005,2111 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 106 | ж/д ул. Есенина, 106 (отоп. 1) | 0,995624 | 0,010444 | 508,7722 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Есенина, 106 | ж/д, ПДГУ ПАТП №1, ул. Есенина, 106 (отоп. 2) | 0,995624 | 0,010454 | 509,339 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 2 | ж/д ЧП Шампуров, Жолтовского, 2 (81 кв.) (отоп. 2) | 0,996141 | 0,010435 | 698,1197 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 2 | ж/д ул. Жолтовского, 2 (45 кв.) (отоп. 1) | 0,996141 | 0,010435 | 387,9237 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 2 | ж/д, ул. Жолтовского, 2 (отоп. 3) | 0,996141 | 0,010435 | 627,7092 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 3 | ж/д ул. Жолтовского, 3 (отоп. 1) | 0,996141 | 0,010435 | 1285,1303 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 3 | ж/д ул. Жолтовского, 3 (отоп. 2) | 0,996141 | 0,010435 | 1285,2401 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 4 | МП "Прокопьевская береста", Реставр. маст., ул. Жолтовского, 4 (отоп.) | 0,996145 | 0,010441 | 455,7287 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 5 | Мамаев М.А. ул. Жолтовского, 5 (из сист. отоп.. МКД) | 0,996142 | 0,01045 | 75,0167 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 5 | ж/д ул. Жолтовского, 5 (отоп.) | 0,996142 | 0,01045 | 932,6146 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 7 | ж/д, ФЛ Гомжин, КИПиА, ФЛ Кондратова, ТФ ОМС, ул. Жолтовского, 7 (отоп.) | 0,996142 | 0,010436 | 1724,3283 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 11 | ж/д ул. Жолтовского, 11 (отоп.) | 0,996142 | 0,010437 | 1486,2119 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 11 | МБФ ветеран. дзю-до, ООО СтройтехРадуга, ДЮСШ №3 (самбист), тепл. инспекция, гаражи, ул. Жолтовского, 11 (отоп.) | 0,994914 | 0,010435 | 257,3911 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 12/1 | ж/д ул. Жолтовского, 12/1 (отоп.) | 0,996224 | 0,010435 | 373,4292 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 12/2 | ж/д ул. Жолтовского, 12/2 (отоп.) | 0,996224 | 0,010435 | 373,3657 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 13 | ж/д Жолтовского, 13 (отоп.) | 0,996231 | 0,010529 | 1091,2326 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 14 | Школа №32, ул. Жолтовского, 14 (отоп.) | 0,992835 | 0,010466 | 247,2888 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 16 | ж/д, ул. Жолтовского, 16 (отоп.) | 0,997622 | 0,010496 | 675,1255 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 17 | ж/д, ул. Жолтовского, 17 (отоп.) | 0,997622 | 0,010461 | 1055,6294 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 18 | ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп. 1) | 0,997622 | 0,010579 | 310,3334 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 18 | ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп. 2) | 0,997622 | 0,01055 | 310,0655 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 18 | ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп. 4) | 0,997622 | 0,010465 | 309,7103 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 18 | ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп. 3) | 0,997622 | 0,010511 | 309,8297 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп. 1) | 0,997659 | 0,010457 | 302,6668 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп. 5) | 0,997659 | 0,010543 | 303,1964 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп. 3) | 0,997659 | 0,010475 | 302,6478 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп. 2) | 0,997659 | 0,010442 | 302,4817 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 19 | ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп. 4) | 0,997659 | 0,010504 | 302,7983 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 20 | ж/д, ООО АПС , ул. Жолтовского, 20 (отоп.) | 0,997755 | 0,010532 | 970,6129 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 22 | ФКУ "ЦОКР", отдел МВД (по контролю за обор.наркот.), ул. Жолтовского, 22 | 0,997876 | 0,010443 | 338,867 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 24 | ЗАГС, ул. Жолтовского, 24 | 0,997871 | 0,010435 | 453,358 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 42 | ПТФК спорткомплекс, ул. Жолтовского, 42 (отоп.) | 0,992835 | 0,010435 | 578,4708 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 42 | НОУ Инстит.откр.образов, ПТФК уч.корпус, ул. Жолтовского, 42 (отоп.) | 0,992835 | 0,010435 | 642,5169 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Жолтовского, 42 | ПТФК гараж, ул. Жолтовского, 42 (отоп.) | 0,992835 | 0,010435 | 149,0172 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19 | ООО "Стильный дом", ООО "Автосервис", ул. Ноградская, 19 | 0,997385 | 0,010443 | 549,4567 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19 А | КузГТУ, ул. Ноградская, 19 А (1) | 0,997455 | 0,010435 | 1098,8167 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19 А | КузГТУ, ул. Ноградская, 19 А (2) | 0,997455 | 0,010435 | 1098,8195 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19 А | КузГТУ, ул. Ноградская, 19 А (3) | 0,997455 | 0,010435 | 1099,3211 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 19в | АвтоМойка | 0,997405 | 0,010435 | 61,6672 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 21 | МИ МНС РФ №12 по Кем. обл., ул. Ноградская, 21 | 0,997845 | 0,010439 | 69,7343 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 21 | Филиал №12 КРОФСС, ул. Ноградская, 21 | 0,997845 | 0,010438 | 903,8407 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 21 | МИ ФНС, ул. Ноградская, 21 | 0,997845 | 0,010438 | 1512,1997 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 22 | ООО Компания Холидей, ул. Ноградская, 22 | 0,995647 | 0,010435 | 1127,7213 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 24 | ИП Калашян (торг. центр), ул. Ноградская, 24 | 0,995647 | 0,010436 | 3967,7878 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 | ж/д, ул. Ноградская, 28 (отоп. 4) | 0,99554 | 0,010435 | 806,4887 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 | ж/д, ул. Ноградская, 28 (отоп. 1) | 0,995544 | 0,010436 | 806,0837 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 | ж/д, ул. Ноградская, 28 (отоп. 2) | 0,995544 | 0,010436 | 806,9076 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 | ж/д, лифтовая, ул. Ноградская, 28 (отоп. 3) | 0,99554 | 0,010435 | 816,565 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 28 А | Шевчук Электротехцентр, ООО Тех-к, ул. Ноградская, 28 А | 0,996406 | 0,010435 | 210,5097 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 30 | ж/д, Водоканал (ПНС), ул. Ноградская, 30 | 0,99554 | 0,010435 | 1166,5563 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 16 а | ж/д Обручева, 16 а (отоп.) | 0,994913 | 0,010477 | 674,677 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 24 а | ж/д Обручева, 24 а (отоп.) | 0,996224 | 0,010436 | 676,3187 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 31 | ООО Ягодка, Обручева, 31 (отоп.) | 0,99562 | 0,010451 | 79,1409 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 31 | ж/д, ООО Ягодка, Обручева, 31 (отоп.) | 0,99562 | 0,01045 | 1373,2819 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 35 | ж/д Обручева, 35 (отоп.) | 0,99562 | 0,010437 | 669,5248 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 37 | ж/д Обручева, 37 (отоп.) | 0,99562 | 0,010436 | 709,4059 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 40 | ж/д, Дента-Эстетик, ул. Обручева, 40 (отоп. 1) | 0,939916 | 0,010437 | 792,7496 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 40 | ж/д, ул. Обручева, 40 (отоп. 2) | 0,939916 | 0,010436 | 792,1002 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 40 | ж/д, ул. Обручева, 40 (отоп. 3) | 0,939916 | 0,010436 | 774,6988 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д, ООО "ГИП-Энерго", Обручева, 41 (отоп. 1) | 0,995977 | 0,010435 | 390,1499 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д, ИП Гумерова Е.О., ул. Обручева, 41 (отоп. 8) | 0,995977 | 0,010435 | 388,7123 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д, , ИП Гумерова, ул. Обручева, 41 (отоп. 2) | 0,995977 | 0,010435 | 388,0958 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп. 3) | 0,995977 | 0,010435 | 377,3434 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп. 4) | 0,995977 | 0,010435 | 377,375 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп. 5) | 0,995977 | 0,010435 | 377,4145 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп. 6) | 0,995977 | 0,010435 | 377,4816 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 41 | ж/д ул. Обручева, 41 (отоп. 7) | 0,995977 | 0,010435 | 377,7742 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 42 | ЧП Махианова, Конописцева (парикм.), ООО Аполло, ООО Карачумышский, ул. Обручева, 42 (отоп.) | 0,939916 | 0,010435 | 73,2901 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 42 | ж/д, лифтовая, НП "Учебноделовой центр", ул. Обручева, 42 (отоп.) | 0,939916 | 0,010435 | 634,1372 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 43 | ж/д ул, Обручева, 43, (отоп. 1) | 0,996311 | 0,010448 | 422,2522 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 43 | ж/д, библиотека №5, ул. Обручева, 43 (отоп. 2) | 0,996311 | 0,010462 | 443,7311 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 44 | ж/д, ул. Обручева, 44 (отоп. 2) | 0,939916 | 0,010443 | 343,8979 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 44 | ж/д, ул. Обручева, 44 (отоп. 1) | 0,939916 | 0,010444 | 343,9954 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 44-1 | ж/д, ул. Обручева, 44-1 (отоп. 2) | 0,940607 | 0,010439 | 617,3442 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 44-1 | ж/д, ул. Обручева, 44-1 (отоп. 1) | 0,940607 | 0,01044 | 617,5044 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 45 | ж/д ул. Обручева, 45 (отоп. 2) | 0,996324 | 0,010436 | 377,1517 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 45 | ж/д ул. Обручева, 45 (отоп. 1) | 0,996324 | 0,010436 | 377,422 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 46 | ж/д, ул. Обручева, 46 (отоп. 1) | 0,939916 | 0,010435 | 1305,0518 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 46 | ж/д, ул. Обручева, 46 (отоп. 2) | 0,939916 | 0,010436 | 1306,6396 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 47 | ж/д , ИП Ключник, лифтовая, Каз.стан. об-во СПАС, ООО Дента, ЧП Кирелеева, ул. Обручева, 47 (отоп.) | 0,995299 | 0,010435 | 1431,4348 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 47б | ООО "Автомаг", ул. Обручева, 47б (отоп.) | 0,996324 | 0,010436 | 288,7194 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 48 | ж/д, ул. Обручева, 48 (отоп. 2) | 0,991317 | 0,010526 | 601,8548 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 48 | ж/д, ул. Обручева, 48 (отоп. 1) | 0,991317 | 0,010507 | 601,8412 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 48/1 | ИП Потапова, ИП Андреев, ФЛ Токарев, ООО Экспром, ЧП Гайдамак, ООО Прохорова, ул. Обручева, 48/1(отоп.) | 0,991317 | 0,01067 | 207,7062 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 48/1 | ж/д, ул. Обручева, 48/1 (отоп.) | 0,991317 | 0,010709 | 853,8395 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп. 6) | 0,996274 | 0,010435 | 321,3371 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп. 1) | 0,996274 | 0,010435 | 321,3594 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп. 2) | 0,996274 | 0,010435 | 320,8263 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп. 5) | 0,996274 | 0,010435 | 320,9268 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп. 4) | 0,996274 | 0,010435 | 320,8111 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 | ж/д ул, Обручева, 49 (отоп. 3) | 0,996274 | 0,010435 | 320,7455 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 49 А | ж/д, ООО ЖЭУ №16 (лифтовая, офис), ул. Обручева, 49 А (отоп.) | 0,995299 | 0,010435 | 1430,6933 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 50к1, 50к2 | Школа-интернат №2, МБУ ДО "Детск. худ. школа №8", ул. Обручева, 50к1, 50к2 (отоп.) | 0,991317 | 0,010435 | 953,2082 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 50к2 | Гараж (ДК Маяковского), гараж (Школа интернат №2), гараж (Детск. худ. школа №8), ул. Обручева, 50к2 (отоп.) | 0,991317 | 0,010435 | 30,9979 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 51 | ж/д, РУЖКХ ЖЭК №10, ООО ЖЭУ №16 подвал, ул. Обручева, 51 (отоп.) | 0,992815 | 0,010435 | 2691,93 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 52 | Детский сад №93. ул. Обручева, 52 (отоп.) | 0,991317 | 0,010435 | 289,4733 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 53 | Школа №11, ул. Обручева, 53 (отоп.) | 0,996274 | 0,010483 | 1084,8244 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 55 | ООО "СЧ Недвижимость", ул. Обручева, 55 (отоп.) | 0,992818 | 0,010437 | 502,3231 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 55а | ФЛ Дроздова, ул. Обручева, 55а (отоп.) | 0,992818 | 0,010435 | 21,8354 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 56 | ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп. 3) | 0,991316 | 0,01075 | 357,519 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 56 | ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп. 2) | 0,991316 | 0,010927 | 357,7373 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 56 | ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп. 4) | 0,991316 | 0,010558 | 357,2637 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 56 | ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп. 1) | 0,991316 | 0,011095 | 358,2833 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 57 | ж/д ул. Обручева, 57 (отоп. 2) | 0,992818 | 0,010435 | 222,4331 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 57 | ж/д ул. Обручева, 57 (отоп. 1) | 0,992818 | 0,010435 | 219,4795 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 57 | ж/д ул. Обручева, 57 (отоп. 3) | 0,992818 | 0,010435 | 220,1309 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 59 | ж/д ул. Обручева, 59 (отоп. 1) | 0,992818 | 0,010437 | 361,4828 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 59 | ж/д ул. Обручева, 59 (отоп. 2) | 0,992818 | 0,010439 | 361,6243 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 61 | ж/д ул. Обручева, 61 (отоп. 2) | 0,992818 | 0,010527 | 422,4587 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 61 | ж/д ул. Обручева, 61 (отоп. 1) | 0,992818 | 0,010552 | 422,9715 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп. 2) | 0,992818 | 0,010465 | 365,811 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп. 1) | 0,992818 | 0,010497 | 365,9582 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп. 3) | 0,992818 | 0,010438 | 365,6931 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп. 5) | 0,992818 | 0,010435 | 366,0092 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 63 | ж/д ул. Обручева, 63 (отоп. 4) | 0,992818 | 0,010435 | 365,7987 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 65 | Центр доп.обр.детей, ул. Обручева, 65 (отоп.) | 0,992742 | 0,010435 | 1152,7027 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 65 | Центр доп. обр. детей (гараж), ул. Обручева, 65 (отоп.) | 0,992742 | 0,010435 | 95,4222 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 65 | Упр.образ. (гараж), МУ доп.образ. КДЮСШ (гараж), ул. Обручева, 65 | 0,992742 | 0,010435 | 168,4081 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 65 А | ИП Юсупов (маг. 777), ИП Горин, ул. Обручева, 65 А (отоп.) | 0,992742 | 0,010435 | 99,5724 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 67 | ж/д ул. Обручева, 67 (отоп.) | 0,992793 | 0,010435 | 685,9353 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 69 | ж/д ул. Обручева, 69 (отоп. 3) | 0,992718 | 0,010439 | 386,1611 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 69 | ж/д ул. Обручева, 69 (отоп. 1) | 0,992718 | 0,010436 | 385,9654 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 69 | ж/д ул. Обручева, 69 (отоп. 2) | 0,992718 | 0,010438 | 386,1351 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 71 | ж/д ул. Обручева, 71 (отоп. 1) | 0,992716 | 0,010437 | 361,8573 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 71 | ж/д ул. Обручева, 71 (отоп. 2) | 0,992716 | 0,010437 | 361,9015 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 73 | ж/д ул. Обручева, 73 (отоп. 2) | 0,992718 | 0,010441 | 415,1503 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 73 | ж/д ул. Обручева, 73 (отоп. 1) | 0,992718 | 0,010439 | 414,6362 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 73 | ООО "ТД Ральф", ул. Обручева, 73 (отоп.) | 0,992718 | 0,010442 | 81,589 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д ул. Обручева, 75 (отоп. 5) | 0,992716 | 0,01044 | 509,0174 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д ул. Обручева, 75 (отоп. 4) | 0,992716 | 0,010439 | 508,5765 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д ул. Обручева, 75 (отоп. 3) | 0,992716 | 0,010437 | 508,4019 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д ул. Обручева, 75 (отоп. 2) | 0,992715 | 0,010438 | 508,2996 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 75 | ж/д, лифтовая, ул. Обручева, 75 (отоп. 1) | 0,992715 | 0,010438 | 511,2265 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 77 | ж/д ул. Обручева, 77 (отоп.) | 0,992793 | 0,010435 | 1116,1363 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Обручева, 79 | ж/д ул. Обручева, 79 (отоп.) | 0,992793 | 0,010438 | 686,5423 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Орловская, 34 | ж/д ул. Орловская, 34 | 0,99554 | 0,010435 | 55,748 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Очистные сооружения, ул. Рождественская, 2 | 0,998979 | 0,010435 | 50,3427 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Гараж, ул. Рождественская, 2 | 0,998974 | 0,010434 | 245,203 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | АБК-ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (СО) | 0,998803 | 0,010435 | 163,3953 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Вагоноремонтное депо-ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (СО) | 0,998782 | 0,010435 | 1660,0439 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Вагоноремонтное депо-ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (СВ) | 0,998782 | 0,010435 | 13608,402 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | АБК-ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (СВ) | 0,998803 | 0,010435 | 641,6695 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Склад, ул. Рождественская, 2 | 0,998979 | 0,010435 | 217,5411 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Здание отстоя локомотива, ул. Рождественская, 2 | 0,998979 | 0,010435 | 980,4994 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | ООО Новотранс АБК, ул. Рождественская, 2 | 0,998979 | 0,010435 | 749,5425 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | Быт.комбинат, ул. Рождественская, 2 | 0,998979 | 0,010435 | 403,1707 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 2 | ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" (1 оч.) | 0,998979 | 0,010435 | 27106,0269 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 3 | ПО ОАО Водоканал (здание), ул. Рождественская, 3 | 0,999798 | 0,010436 | 55,4937 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 3 | ПО ОАО Водоканал (очистные), ул. Рождественская, 3 | 0,999798 | 0,010437 | 1042,7647 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 7 | РК гл.корпус 1-ая очередь, ул. Рождественская, 7 | 0,992929 | 0,010435 | 16656,6772 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Рождественская, 8 | ИП Зраев, офис, ул. Рождественская, 8 | 0,999798 | 0,010435 | 192,9304 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 1 | ж/д ул. Соборная, 1 | 0,997401 | 0,010435 | 79,2063 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 1 а | ж/д ул. Соборная, 1 а | 0,997401 | 0,010436 | 27,1345 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 1 б | ж/д ул. Соборная, 1 б | 0,997401 | 0,010436 | 147,3836 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 2 а | ж/д ул. Соборная, 2 а | 0,997401 | 0,010436 | 321,6143 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 3 | ж/д ул. Соборная, 3 | 0,997401 | 0,010435 | 78,3313 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 4 | ж/д ул. Соборная, 4 | 0,997401 | 0,010436 | 73,6223 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 5 | ж/д ул. Соборная, 5 | 0,997401 | 0,010436 | 77,5803 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 6 а | ж/д ул. Соборная, 6 а | 0,997401 | 0,010436 | 112,0483 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 6 б | ж/д ул. Соборная, 6 б | 0,997401 | 0,010436 | 110,302 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 8 | ж/д ул. Соборная, 8 | 0,997401 | 0,010436 | 75,1784 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 9 | ж/д ул. Соборная, 9 | 0,997401 | 0,010436 | 68,0121 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 10 | ж/д ул. Соборная, 10 | 0,997401 | 0,010436 | 71,5634 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 11 | ж/д ул. Соборная, 11 | 0,997401 | 0,010436 | 65,1689 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 12 | ж/д ул. Соборная, 12 | 0,997401 | 0,010436 | 64,4683 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 13 | ж/д ул. Соборная, 13 | 0,997401 | 0,010436 | 65,0382 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 14 | ж/д ул. Соборная, 14 | 0,997401 | 0,010436 | 96,408 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 15 | ж/д ул. Соборная, 15 | 0,997401 | 0,010436 | 66,1669 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 17 | ж/д ул. Соборная, 17 | 0,997401 | 0,010436 | 70,7426 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 25 | ж/д ул. Соборная, 25 | 0,997461 | 0,010436 | 89,1062 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 26 | ж/д ул. Соборная, 26 | 0,997461 | 0,010436 | 110,0818 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 28 | ж/д ул. Соборная, 28 | 0,997461 | 0,010435 | 76,443 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 29 | ж/д ул. Соборная, 29 | 0,997461 | 0,010435 | 79,4245 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 32 | ж/д ул. Соборная, 32 | 0,997461 | 0,010435 | 28,8159 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | ул. Соборная, 36 | ж/д ул. Соборная, 36 | 0,997461 | 0,010435 | 107,3245 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 14 | ж/д ул. Вокзальная, 14 (отоп.) | 0,996305 | 0,999178 | 0,6165 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 15 | ж/д ул. Вокзальная, 15 (отоп.) | 0,996305 | 0,999168 | 0,6217 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 17 | ж/д ул. Вокзальная, 17 (отоп.) | 0,996305 | 0,999168 | 0,6064 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 17а | ж/д ул. Вокзальная, 17а (отоп.) | 0,996305 | 0,999173 | 0,3008 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 17б | ж/д ул. Вокзальная, 17б(отоп.) | 0,996305 | 0,999173 | 0,2129 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 21 | Школа №4 ул. Вокзальная, 21 (отоп.) | 0,996519 | 0,999171 | 0,4316 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 25 | ж/д Вокзальная, 25 (отоп.) | 0,997901 | 0,999184 | 0,1751 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 27 | ж/д Вокзальная, 27 (отоп.) | 0,997901 | 0,999179 | 0,2246 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 29 | ж/д Вокзальная, 29 (отоп.) | 0,997901 | 0,999178 | 0,1758 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 30 | ж/д Вокзальная, 30 (отоп.) | 0,998586 | 0,999194 | 0,2278 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 31 | Шк. искусств, Вокзальная, 31 | 0,998546 | 0,999171 | 0,334 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 32 | ж/д Вокзальная, 32 | 0,998586 | 0,999196 | 0,2872 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 33 | ж/д Вокзальная, 33 (отоп.) | 0,998586 | 0,999191 | 0,7827 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 35 | ж/д № 2 р-н Вокзальная, 35 (отоп.) | 0,998879 | 0,999168 | 0,5663 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 35 | ж/д № 1 р-н Вокзальная, 35 (отоп.) | 0,999428 | 0,99917 | 0,6511 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 36 | ж/д Вокзальная, 36 | 0,998586 | 0,999172 | 0,6839 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 36 (отоп.) | Магазин р-н Вокзальная, 36 (отоп.) | 0,998586 | 0,999178 | 0,3962 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 37а | ж/д Вокзальная, 37а (отоп.) | 0,999469 | 0,999166 | 0,3739 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 38 | ж/д Вокзальная, 38 | 0,998586 | 0,999204 | 0,6103 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 39 | ж/д Вокзальная, 39 (отоп.) | 0,997343 | 0,999177 | 0,9849 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 40 | Автовокзал | 0,998586 | 0,999206 | 0,1796 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 40 | Вокзал | 0,990429 | 0,999335 | 0,2015 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 41 | ж/д Вокзальная, 41 (отоп.) | 0,994423 | 0,999169 | 0,9268 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 44 | ж/д Вокзальная, 44 (отоп.) | 0,990429 | 0,999181 | 0,6227 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 45 | ж/д, Вокзальная, 45 | 0,990436 | 0,999168 | 0,0698 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 46 | Центр связи ул. Вокзальная, 46 | 0,990429 | 0,999329 | 0,1711 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 46 | Товарная контора | 0,990429 | 0,999373 | 0,1694 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 46/1 | Гараж, Тов.контора, Вокзальная | 0,990429 | 0,999204 | 0,0847 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 47 | ж/д, Вокзальная, 47 | 0,990436 | 0,999168 | 0,1228 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 49 | ж/д Вокзальная, 49 | 0,990439 | 0,999175 | 0,6866 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 50 | ж/д Вокзальная, 50 | 0,990429 | 0,999179 | 0,463 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 52 | ж/д Вокзальная, 52, офисы (отоп.) | 0,990429 | 0,999201 | 0,4071 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Вокзальная, 54 | ж/д Вокзальная, 54, офисы (отоп.) | 0,990429 | 0,999208 | 0,8248 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Радищева, 10 | Д/сад №168, Радищева, 10 | 0,991834 | 0,999195 | 0,2142 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Радищева, 11 | ж/д Радищева, 11 | 0,990439 | 0,999185 | 0,1186 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 14 | ж/д Томская, 14 (отоп.) | 0,99724 | 0,999167 | 0,0036 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 22 | ж/д Томская, 22 | 0,997901 | 0,999183 | 0,2102 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 24 | ж/д Томская, 24 | 0,997901 | 0,999174 | 0,2102 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 26 | Ж.д. больница , Томская, 26 | 0,998311 | 0,999174 | 0,2496 |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" | ул. Томская, 33 | ж/д Томская, 33, 25, аптека (отоп.) | 0,999572 | 0,999173 | 0,4009 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | (55) Перспектива 2025 (отоп..) | ж/д расположенный в 15 м. на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 | 0,982131 | 0,999293 | 0,022 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | пер. Цесовский, 37-2 | ж/д пер. Цесовский, 37-2 | 0,981447 | 0,999294 | 0,008 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 3 | Д/сад №28 40 лет Октября, 3 | 0,981444 | 0,999331 | 0,0835 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 5 | ж/д 40 лет Октября, 5 | 0,981444 | 0,999322 | 0,0137 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 26 | ж/д 40 лет Октября, 26 | 0,981444 | 0,999365 | 0,0736 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 27 | ж/д 40 лет Октября, 27 | 0,981444 | 0,999359 | 0,0741 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. 40 лет Октября, 29 | ж/д 40 лет Октября, 29 | 0,981444 | 0,99936 | 0,0741 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 1 | ж/д Транспортная, 1 | 0,983151 | 0,999295 | 0,2551 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 1 | ж/д Транспортная, 1 (отоп.), ООО Радость | 0,983151 | 0,999298 | 0,3044 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 1 | ж/д Транспортная, 1 | 0,983151 | 0,999298 | 0,2551 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 13 | Школа №50 Транспортная, 13 | 0,98218 | 0,999292 | 0,3404 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 15 | ж/д Транспортная, 15 | 0,981447 | 0,9993 | 0,5021 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 21 | ж/д Транспортная, 21 | 0,981447 | 0,999297 | 0,401 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 23 | ж/д Транспортная, 23 | 0,981447 | 0,999302 | 0,2807 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 30 | ж/д Транспортная, 30 | 0,981446 | 0,999295 | 0,9079 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Транспортная, 32 | ж/д ул. Транспортная, 32 | 0,981446 | 0,999304 | 0,2441 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 8 | ж/д Юрэсовская, 8 | 0,98283 | 0,999295 | 0,2349 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 10 | ж/д Юрэсовская, 10 | 0,98283 | 0,999299 | 0,0819 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 11 | ж/д Юрэсовская, 11 | 0,98283 | 0,999294 | 0,0958 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 12а | ж/д Юрэсовская, 12а | 0,982446 | 0,999301 | 0,2233 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 13 | ж/д Юрэсовская, 13 | 0,982422 | 0,999298 | 0,4621 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 32 | ж/д Юрэсовская, 32 | 0,982446 | 0,999305 | 0,034 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 33 | ж/д Юрэсовская, 33 | 0,982446 | 0,999296 | 0,0341 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 34 | ж/д Юрэсовская, 34 | 0,982422 | 0,999293 | 0,0355 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 35 | ж/д Юрэсовская, 35 | 0,982422 | 0,99931 | 0,0335 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 36 | ж/д Юрэсовская, 36 | 0,982422 | 0,999322 | 0,0335 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | ул. Юрэсовская, 37 | ж/д Юрэсовская, 37 | 0,982422 | 0,999334 | 0,0341 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  | ОАО "ПО Волоканал" гараж | 0,973106 | 0,998984 | 0,2145 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  | ОАО "ПО Волоканал" АБК-1 | 0,973106 | 0,998985 | 0,1975 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  | ОАО "ПО Волоканал" АБК-2 | 0,973106 | 0,998989 | 0,1897 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  | ОАО "ПО Волоканал" мехцех | 0,973106 | 0,998986 | 0,1118 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | К. Либкнехта, 10 | ж/д К. Либкнехта, 10 (отоп.) | 0,980794 | 0,998974 | 0,4889 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пер. Болотный, 16а | ж/д пер. Болотный, 16а | 0,992046 | 0,998983 | 0,0179 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 37 | ж/д пр. Шахтеров, 37 | 0,974798 | 0,99897 | 1,2027 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 39 | ж/д пр. Шахтеров, 39 | 0,974798 | 0,998974 | 0,4231 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 41 | Администрация пр. Шахтеров, 41 | 0,976311 | 0,998973 | 0,9424 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 43 | АБК пр. Шахтеров, 43 | 0,985109 | 0,998979 | 1,1757 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 45 | ж/д пр. Шахтеров, 45 | 0,985109 | 0,998966 | 0,4723 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 47 | ж/д пр. Шахтеров, 47 (отоп.) | 0,98955 | 0,998967 | 0,3882 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 51 | ж/д пр. Шахтеров, 51 | 0,999791 | 0,998966 | 1,642 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 63 | ж/д пр. Шахтеров, 63 | 0,999085 | 0,998974 | 0,9831 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 65 | ж/д пр. Шахтеров, 65 | 0,99908 | 0,998964 | 0,8002 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Кирпичная, 5 | ж/д 2я Кирпичная, 5 | 0,992046 | 0,998976 | 0,6249 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Кирпичная, 7 | ж/д 2я Кирпичная, 7 | 0,992046 | 0,998978 | 0,5819 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Кирпичная, 7а | ж/д 2я Кирпичная, 7а | 0,992046 | 0,998983 | 0,6291 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема 18/1 | ж/д ул. Артема 18/1 (отоп.) | 0,972524 | 0,998987 | 0,4798 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема 18/2 | ж/д ул. Артема 18/2 (отоп.) | 0,972524 | 0,998994 | 0,4205 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 4 | ж/д Артема, 4 | 0,974798 | 0,998963 | 0,8563 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 4 | Детский сад №12 (отоп.) | 0,973106 | 0,998964 | 0,3002 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 6а | Магазин Артема, 6а | 0,972714 | 0,998961 | 0,0166 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 8 | Дворец творчества Артема, 8 | 0,972297 | 0,998961 | 0,8879 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 8/1 | Гараж Артема, 8/1 | 0,972297 | 0,99897 | 0,0378 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 9 | МКП УЖКК Артема, 9 | 0,972292 | 0,998961 | 0,8927 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 10 | ж/д,ул. Артема, 10 (отоп.) | 0,972285 | 0,998985 | 0,1336 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 11 | ж/д, ул. Артема, 11, гор.совет депутатов | 0,972287 | 0,998961 | 0,6503 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 13 | ж/д, ул. Артема, 13(отоп.) | 0,972285 | 0,998978 | 0,3106 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Артема, 17 | ж/д,ул.Артема, 17(отоп.) | 0,972285 | 0,998975 | 0,0997 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Волгоградская, 4 | ж/д Волгоградская, 4 | 0,999786 | 0,998995 | 0,1418 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 1 | Муз школа №10 Калинина, 1 | 0,977855 | 0,998989 | 1,1429 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 2 | ж/д Калинина, 2 | 0,985112 | 0,99899 | 0,3547 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 3 | Прокопьевский колледж искусств Калинина, 3 | 0,9792 | 0,998962 | 0,6076 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 4 | Детск. псих. диспансер Калинина, 4 | 0,984688 | 0,998966 | 0,4502 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 5 | ООО КЭК АБК, КЭК гараж ул. Калинина, 5 | 0,980794 | 0,998995 | 0,4902 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Калинина, 6 | Д/сад №7 Калинина, 6 | 0,981311 | 0,998965 | 0,1552 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 3 | Школа №2 К. Либкнехта, 3 | 0,974806 | 0,998966 | 0,6027 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 4 | УФМС К. Либкнехта, 4 | 0,976311 | 0,998968 | 1,0796 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 5 | ж/д К. Либкнехта, 5 | 0,974034 | 0,998965 | 0,2516 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 5 | ж/д К. Либкнехта, 5 | 0,974034 | 0,998965 | 0,2516 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 5 | ж/д К. Либкнехта, 5 | 0,974034 | 0,998964 | 0,2516 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 6 | ж/д К. Либкнехта, 6 | 0,976311 | 0,998965 | 0,3697 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 7 | ж/д К. Либкнехта, 7 | 0,973106 | 0,998971 | 0,7468 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 7а | ж/д К. Либкнехта, 7а | 0,974653 | 0,998962 | 0,4629 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 8 | ж/д К. Либкнехта, 8 | 0,9792 | 0,998968 | 0,7882 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 8б | ООО "ПТД" К. Либкнехта, 8б | 0,9792 | 0,998968 | 0,5316 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 9 | Суд К. Либкнехта, 9 | 0,973106 | 0,998984 | 0,868 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Карла Либкнехта, 9/1 | Гаражи К. Либкнехта, 9/1 | 0,973106 | 0,998983 | 0,016 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Кирпичная, 3 | ж/д Кирпичная, 3 | 0,999786 | 0,998968 | 1,0767 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Кирпичная, 4 | ж/д Кирпичная, 4 | 0,999484 | 0,998961 | 0,1379 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Кирпичная, 5 | ж/д Кирпичная, 5 | 0,999786 | 0,998971 | 0,591 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Кирпичная, 72 | Д/сад №72, Кирпичная, 72 | 0,999091 | 0,998966 | 0,1141 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Клиническая, 1, пр.Шахтеров, 61 | ж/д ул. Клиническая, 1, пр.Шахтеров, 61 | 0,999086 | 0,998962 | 0,1607 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Клиническая, 3 | ж/д Клиническая, 3 | 0,999086 | 0,998962 | 0,1323 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Клиническая, 6 | ж/д Клиническая, 6 | 0,999084 | 0,998963 | 0,2406 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 1 | ж/д Коммунальная, 1 | 0,985109 | 0,998969 | 0,6461 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 2 | ж/д Коммунальная, 2 | 0,98955 | 0,99897 | 0,5365 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 3 | ж/д Коммунальная, 3 | 0,985109 | 0,998962 | 0,6702 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 4 | ж/д Коммунальная, 4 | 0,986947 | 0,998966 | 0,4935 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 5 | ж/д Коммунальная, 5 | 0,98444 | 0,998972 | 0,3651 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 5а | ж/д Коммунальная, 5а | 0,985112 | 0,998962 | 0,3589 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 6 | ж/д Коммунальная, 6 | 0,986721 | 0,998962 | 0,0381 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 7 | ж/д Коммунальная, 7 | 0,98444 | 0,998962 | 0,4166 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 8 | ж/д Коммунальная, 8, Григоренко (Болотная №27) | 0,98444 | 0,998966 | 0,1072 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Коммунальная, 9 | УПРФ Коммунальная, 9 | 0,98444 | 0,998965 | 0,5007 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Никитинская, 2, пр.Шахтеров, 59 | ж/д ул. Никитинская, 2, пр.Шахтеров, 59 | 0,999089 | 0,998961 | 0,1607 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 4 | ж/д, ул. Пролетарская, 4(отоп.) | 0,972285 | 0,998962 | 0,5071 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 5 | ж/д, ул. Пролетарская, 5(отоп.) | 0,972285 | 0,99897 | 0,1493 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 6 | ул. Пролетарская, 6 | 0,972285 | 0,998972 | 0,0241 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 8 | ул.Пролетарская, 8 | 0,972285 | 0,99897 | 0,0166 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 9 | ОАО "Ростелеком",ул. Пролетарская,9 | 0,972285 | 0,998976 | 0,1659 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Пролетарская, 15 | Д/с №80, ул.Пролетарская, 15 | 0,972285 | 0,998974 | 0,2594 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Рудничная, 8 | ж/д, ул. Рудничная, 8(отоп.) | 0,972285 | 0,998975 | 0,2653 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Рудничная, 10 | ж/д, ул. Рудничная, 10(отоп.) | 0,972285 | 0,998975 | 0,0535 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Рудничная, 12 | ж/д, ул. Рудничная, 12(отоп.) | 0,972285 | 0,998971 | 0,1969 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" | ул. Шахтостроевская, 1 | ж/д Шахтостроевская, 1 | 0,99908 | 0,998962 | 0,2468 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | пер. Стартовый, 9 | ж/д, пер. Стартовый, 9 (отоп.) | 0,997832 | 0,997096 | 0,8731 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | пер. Стартовый, 14 | ж/д, пер. Стартовый, 14 (отоп.) | 0,997832 | 0,997089 | 0,8983 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | пер. Стартовый, 14а | ж/д, пер. Стартовый, 14а (отоп.) | 0,997832 | 0,997091 | 1,3761 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | пер. Стартовый, 16а | ж/д, пер. Стартовый, 16а (отоп.) | 0,997832 | 0,997107 | 0,955 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Космическая, 2а | ж/д, ул. Космическая, 2а (отоп.) | 0,99938 | 0,997232 | 1,2811 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Печерская, 4 | Школа №16, спортзал ул. Печерская, 4 | 0,998938 | 0,997429 | 2,9087 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 10 | ж/д, ул. Стартовая, 10 (отоп.) | 0,999035 | 0,997083 | 0,6654 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 10а | ж/д, ул. Стартовая, 10а | 0,998938 | 0,997088 | 0,8734 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 12 | ж/д, ул. Стартовая, 12 (отоп.) | 0,999035 | 0,997084 | 0,715 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 12а | ж/д, ул. Стартовая, 12а | 0,997832 | 0,997068 | 0,9845 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 21 | ж/д, ул. Стартовая, 21 (отоп.) | 0,999035 | 0,997068 | 0,0416 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" | ул. Стартовая, 22 | Здание, ул. Стартовая, 22 | 0,997832 | 0,997075 | 0,1523 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | (43) Перспектива 2025 (отоп..) | Детский сад на 190 мест по ул. Кучина (отоп.) | 0,99987 | 0,998348 | 1,4203 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Дружбы, 27 | шк. №69, ул. Дружбы, 27 | 0,999747 | 0,998349 | 1,4152 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Дружбы, 28 | ДЮСШ, ул. Дружбы, 28 | 0,999634 | 0,998566 | 0,1286 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 13 | Мария-Ра ООО "Кузбасс-3", ул. Кучина, 13 | 0,99987 | 0,998356 | 0,4736 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Кучина,9 | ДК Ясна поляна,ул. Кучина,9 | 0,99987 | 0,998366 | 1,8663 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Кучина,11 | Дом физ-ка, ул. Кучина,11 | 0,99987 | 0,998359 | 0,7971 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 18 | ж/д, Латвийская, 18 | 0,999732 | 0,998637 | 1,0721 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 20 | ж/д, Латвийская, 20 | 0,999732 | 0,998616 | 1,3366 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 20а | ж/д, Д/сад № 78, ул.Латвийская, 20а | 0,999732 | 0,998576 | 1,2636 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 22 | ж/д, ул. Латвийская, 22(отоп.) | 0,999744 | 0,998341 | 1,0534 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 22а | ж/д, Латвийская, 22а | 0,999732 | 0,998399 | 1,3309 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 24 | ж/д, ул. Латвийская, 24(отоп.) | 0,999744 | 0,998336 | 1,0372 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 26 | ж/д, ул. Латвийская, 26(отоп.) | 0,999744 | 0,998331 | 1,2787 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 28 | ж/д, ул. Латвийская, 28(отоп.) | 0,999746 | 0,998332 | 1,299 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 28а | ж/д, Латвийская, 28а | 0,999744 | 0,998332 | 1,1184 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 30 | ж/д, ул. Латвийская, 30 | 0,99987 | 0,998396 | 0,2981 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 30 | ж/д, ул. Латвийская, 30 | 0,99987 | 0,998383 | 0,2929 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 34 | ж/д, ул. Латвийская, 34 | 0,99987 | 0,99837 | 0,3738 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 35 | ж/д, ул. Латвийская, 35 | 0,99987 | 0,998387 | 0,2992 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 35 | ж/д, ул. Латвийская, 35 | 0,99987 | 0,998387 | 0,2992 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 36 | ж/д, ул. Латвийская, 36 | 0,99987 | 0,998443 | 0,3734 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 38 | ж/д, ул. Латвийская, 38 | 0,99987 | 0,99844 | 0,3384 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Латвийская, 39 | ж/д, ул. Латвийская, 39 | 0,99987 | 0,99836 | 0,3633 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Мурманская, 35 | ж/д, ул. Мурманская, 35 (отоп.) | 0,99987 | 0,998363 | 0,8995 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Мурманская, 43 | ж/д, ул. Мурманская, 43 (отоп.) | 0,99987 | 0,99835 | 0,8904 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Мурманская, 47 | ж/д, ул. Мурманская, 47 (отоп.) | 0,99987 | 0,998345 | 0,6042 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Образцова, 3 | ж/д, ул. Образцова, 3 | 0,99987 | 0,998497 | 0,1984 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Образцова, 5 | ж/д, ул. Образцова, 5 | 0,99987 | 0,998499 | 0,1985 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Образцова, 7 | ж/д, ул. Образцова, 7 | 0,99987 | 0,99849 | 0,1976 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Пензенская, 3 | ж/д, ул. Пензенская, 3 | 0,99987 | 0,998406 | 0,2979 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Пензенская, 4 | ж/д, ул. Пензенская, 4 | 0,99987 | 0,998554 | 0,266 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Пензенская, 5 | ж/д, ул. Пензенская, 5 | 0,99987 | 0,998399 | 0,3029 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Пензенская, 6 | ж/д, ул. Пензенская, 6 | 0,99987 | 0,998485 | 0,2749 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 1 | ж/д, ул. Черниговская, 1(отоп.) | 0,99987 | 0,998359 | 0,6059 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 2 | ССП, ул. Черниговская, 2 | 0,99987 | 0,998365 | 0,18 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 3 | ж/д, ул.Черниговская, 3(отоп.) | 0,99987 | 0,998356 | 0,6437 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 4 | ж/д, ул. Черниговская, 4(отоп.) | 0,99987 | 0,998334 | 0,6429 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 5 | ул. Черниговская, 5 | 0,99987 | 0,998359 | 0,4256 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 5а | РЫНОК ул. Черниговская, 5а | 0,99987 | 0,998353 | 0,2734 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 6 | ж/д, ул. Черниговская,6(отоп.) | 0,99987 | 0,998336 | 0,4969 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 7 | ж/д, ул.Черниговская,7(отоп.) | 0,99987 | 0,998333 | 0,4795 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 8 | ж/д, Черниговская, 8 | 0,99987 | 0,998335 | 0,5203 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 9 | ж/д,улЧерниговская,9 (отоп.) | 0,99987 | 0,998333 | 0,5314 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 10 | ж/д, ул.Черниговская, 10 | 0,999634 | 0,998333 | 0,4915 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 11 | ж/д, ул. Черниговская,11(отоп.) | 0,99987 | 0,998344 | 0,5073 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 12 | ж/д, Черниговская, 12 | 0,99987 | 0,998341 | 0,5212 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 13 | ж/д,ул.Черниговская,13(отоп.) | 0,999634 | 0,998494 | 0,5142 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 15 | ж/д, ул. Черниговская, 15 (отоп.) | 0,999634 | 0,998491 | 0,5411 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 16 | ж/д,улЧерниговская,16 (отоп.) | 0,999634 | 0,998394 | 0,6864 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 17 | ж/д,улЧерниговская,17 (отоп.) | 0,999634 | 0,998408 | 0,6762 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | ул. Черниговская, 18 | ж/д,улЧерниговская,18 (отоп.) | 0,999634 | 0,998399 | 0,7374 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | (49) Перспектива 2025 (отоп..) | ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 | 0,992018 | 0,995069 | 2,209 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | (54) Перспектива 2025 (отоп..) | ж/д по ул. Азовская, 7 | 0,993649 | 0,995072 | 0,1751 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Азовская, 11а | ж/д, ул. Азовская, 11а (отоп.) | 0,993649 | 0,995102 | 5,686 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Азовская, 12/1 | ж/д, ул. Азовская, 12/1 (отоп.) | 0,993255 | 0,995103 | 2,3822 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Азовская, 12/2 | ж/д, ул. Азовская, 12/2 (отоп.) | 0,993255 | 0,995111 | 2,3685 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Азовская, 12/3 | ж/д, ул. Азовская, 12/3 (отоп.) | 0,993255 | 0,995111 | 2,3651 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Бакинская, 5 | ж/д, ул. Бакинская, 5 (отоп.) | 0,986166 | 0,995138 | 0,5259 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Бобруйская, 41/1 | ж/д ул. Бобруйская, 41/1 | 0,989661 | 0,995158 | 0,075 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Бобруйская, 41/2 | ж/д ул. Бобруйская, 41/2 | 0,989661 | 0,995161 | 0,0934 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Бобруйская, 43 | ж/д ул. Бобруйская, 43 | 0,989661 | 0,995159 | 0,1061 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 19 | ж/д, ул. Кавказская, 19 (отоп.) | 0,988956 | 0,995104 | 1,7033 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 21 | ж/д, ул. Кавказская, 21 (отоп.) | 0,988956 | 0,995103 | 1,0227 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 29 | ж/д, ул. Кавказская, 29 (отоп.) | 0,989661 | 0,995124 | 1,7545 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 29 а | ж/д, ул. Кавказская, 29 а (отоп.) | 0,98661 | 0,995255 | 2,4701 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 30 | ППЧ, ул. Кавказская, 30 | 0,989661 | 0,995122 | 0,4592 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 31 | ж/д ул. Кавказская, 31 | 0,989661 | 0,995137 | 0,0712 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 32 | ж/д ул. Кавказская, 32 | 0,989661 | 0,995091 | 0,1239 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 33 | ж/д ул. Кавказская, 33 | 0,989661 | 0,995138 | 0,082 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 34 | ж/д ул. Кавказская, 34 | 0,989661 | 0,995129 | 0,0756 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 38 | ж/д ул. Кавказская, 38/2 | 0,989661 | 0,995133 | 0,0759 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 38 | ж/д ул. Кавказская, 38/1 | 0,989661 | 0,995133 | 0,0755 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 40 | ж/д ул. Кавказская, 40/1 | 0,989661 | 0,995139 | 0,114 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 40/1 | ж/д ул. Кавказская, 40/1 | 0,989661 | 0,995151 | 0,0815 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 42 | ж/д ул. Кавказская, 42 | 0,989661 | 0,995153 | 0,1228 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавказская, 44 | ж/д ул. Кавказская, 44 | 0,989661 | 0,995138 | 0,0679 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кавкзаская, 27 | д/с №11, ул. Кавкзаская, 27 | 0,98661 | 0,99521 | 1,1073 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 2 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 2 (отоп.) | 0,992273 | 0,995062 | 3,0359 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 3 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 3 (отоп.) | 0,992886 | 0,99504 | 2,934 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 4 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 4 (отоп.) | 0,993263 | 0,995066 | 2,9646 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 5 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 5 (отоп.) | 0,992268 | 0,9951 | 2,8577 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 6 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 6 (отоп.) | 0,995258 | 0,995118 | 3,0756 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 7 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 7 (отоп.) | 0,995258 | 0,995102 | 3,0887 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Кварт. Северный, 8 | ж/д, ул. Кварт. Северный, 8 (отоп.) | 0,992268 | 0,995081 | 3,0377 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Квартал 1 МЖК, 1 | дет. дом. №6 кор.2, гараж, ул. Квартал 1 МЖК, 1 (отоп.) | 0,999454 | 0,995062 | 1,8218 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Квартал 1 МЖК, 4 | ж/д,ул. Квартал 1 МЖК, 4 (отоп.) | 0,999454 | 0,99508 | 7,0377 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Квартал 1 МЖК, 5 | ж/д,ул. Квартал 1 МЖК,5 (вв.1) (отоп.) | 0,999536 | 0,995102 | 4,2819 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Квартал 1 МЖК, 5 | ж/д,ул. Квартал 1 МЖК,5 (вв.2) (отоп.) | 0,999536 | 0,995104 | 1,4229 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Красноводская, 2а | ж/д, ул. Красноводская, 2 а (отоп.) | 0,98661 | 0,99524 | 1,3979 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Молдавская, 6а | ж/д, ул. Молдавская, 6а | 0,986201 | 0,995391 | 0,4339 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 1 | ж/д, ул. Оренбургская, 1 (отоп.) | 0,993854 | 0,995064 | 5,1854 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 1Б | ИП Ванюшин (маг. Мечта) ул. Оренбургская, 1Б | 0,997433 | 0,995056 | 0,1958 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 1а | Гараж ЖЭК №3 | 0,993691 | 0,995039 | 0,6711 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 2 | ж/д, ул. Оренбургская, 2 (отоп.) | 0,994008 | 0,995066 | 2,3162 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 2 а | ж/д, ул. Оренбургская, 2 а (отоп.) | 0,999454 | 0,995066 | 4,915 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 | ж/д, ул. Оренбургская, 3 (отоп.) | 0,993445 | 0,995065 | 3,709 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.4) (отоп.) | 0,999454 | 0,995072 | 1,5704 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.5) (отоп.) | 0,999454 | 0,995072 | 1,5702 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.1) (отоп.) | 0,999454 | 0,995078 | 1,5605 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.2) (отоп.) | 0,999454 | 0,995079 | 1,5612 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 3 а | ж/д, ул. Оренбургская, 3 а (вв.3) (отоп.) | 0,999454 | 0,995076 | 1,5674 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 4 | ж/д, ул. Оренбургская, 4 (отоп.) | 0,993948 | 0,99515 | 3,848 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 4 а | ж/д, ул. Оренбургская, 4 а (отоп.) | 0,993927 | 0,995041 | 4,2738 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 5 | ж/д, ул. Оренбургская, 5 (отоп.) | 0,993189 | 0,995067 | 3,7961 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 5 а | ж/д, ул. Оренбургская, 5 а (отоп.) | 0,999515 | 0,99504 | 1,9077 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 6 | ж/д, ул. Оренбургская, 6 (отоп.) | 0,990908 | 0,995068 | 3,335 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 7 | д/с №9, ул. Оренбургская, 7 | 0,992844 | 0,995062 | 2,3952 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 8 | ж/д, ул. Оренбургская, 8 (отоп.) | 0,968342 | 0,995038 | 4,2111 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 9 | ж/д, ул. Оренбургская, 9 (отоп.) | 0,992436 | 0,995066 | 3,834 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 10 | ж/д, ул. Оренбургская,10 (отоп.) | 0,989946 | 0,995073 | 3,8825 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 11 | ж/д, ул. Оренбургская, 11 (отоп.) | 0,992028 | 0,995064 | 3,0651 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 12 | ж/д, ул. Оренбургская, 12 (отоп.) | 0,989936 | 0,995038 | 3,8625 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 12 А | ж/д, ул. Оренбургская, 12 А (отоп.) | 0,98994 | 0,995065 | 3,8473 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 13 | ж/д, ул. Оренбургская, 13 (отоп.) | 0,989936 | 0,995087 | 3,8855 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 14 | ж/д, ул. Оренбургская, 14 (отоп.) | 0,992018 | 0,995065 | 4,088 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 15 | ж/д, ул. Оренбургская, 15 (отоп.) | 0,989936 | 0,995077 | 3,9065 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 16 | ж/д, ул. Оренбургская, 16 (отоп.) | 0,989936 | 0,995083 | 2,455 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 16 а | ж/д, ул. Оренбургская, 16 а (отоп.) | 0,989936 | 0,995106 | 2,4582 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 17 | ж/д, ул. Оренбургская, 17 (отоп.) | 0,992018 | 0,995094 | 2,1001 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Оренбургская, 17 а | ж/д, ул. Оренбургская, 17 а (отоп.) | 0,992018 | 0,995071 | 2,0968 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Профсоюзная, 18 | Больница, ул. Профсоюзная, 18 | 0,986201 | 0,995364 | 0,989 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Профсоюзная, 20 | ж/д, ул. Профсоюзная, 20 (отоп.) | 0,986201 | 0,995327 | 2,3229 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Профсоюзная, 21 | ж/д, ул. Профсоюзная, 21 (отоп.) | 0,986201 | 0,995233 | 1,7883 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Профсоюзная, 24 | ж/д, ул. Профсоюзная, 24 (отоп.) | 0,988956 | 0,995098 | 1,7872 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Профсоюзная, 25 | ж/д, ул. Профсоюзная, 25 (отоп.) | 0,988956 | 0,995109 | 2,5503 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Слуцкая, 1 | ж/д ул. Слуцкая, 1 | 0,992018 | 0,995079 | 0,6435 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Слуцкая, 3 | Школа №51, лыжн.база., гараж (отоп.) | 0,992018 | 0,995092 | 5,702 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Товарищеская, 20 | ж/д, ул. Товарищеская, 20 | 0,989661 | 0,995181 | 1,3414 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Товарищеская, 22 | ж/д, ул. Товарищеская, 22 | 0,989661 | 0,995193 | 1,5337 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Уральская, 1а | ж/д, ул. Уральская, 1а (отоп.) | 0,992279 | 0,995037 | 3,0326 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Урожайная, 11 | ж/д, ул. Урожайная, 11 (отоп.) | 0,986201 | 0,99531 | 1,5408 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Урожайная, 13 | Церковь, ул. Урожайная, 13 | 0,986201 | 0,995349 | 1,0477 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 13 | ж/д, ул. Цикличная, 13 (отоп.) | 0,986166 | 0,995127 | 2,3708 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 15 | ж/д, ул. Цикличная, 15 (отоп.) | 0,986166 | 0,995115 | 1,3712 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 16 а | ж/д, ул. Цикличная, 16 а (отоп.) | 0,986166 | 0,995084 | 1,5603 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 17 | ж/д, ул. Цикличная, 17 (отоп.) | 0,986166 | 0,995119 | 1,1262 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 18 | ж/д, ул. Цикличная, 18 | 0,986166 | 0,995068 | 0,5816 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 18 а | ул. Цикличная, 18 а, ИП Захаров Е.А. | 0,986166 | 0,995073 | 0,3661 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 19 | ж/д, ул. Цикличная, 19 (отоп.) | 0,986201 | 0,995315 | 5,4947 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 19 а | ж/д, ул. Цикличная, 19 а | 0,986201 | 0,995427 | 0,1576 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 20 | ж/д, ул. Цикличная, 20 | 0,986166 | 0,995068 | 0,6643 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 21 | ж/д, ул. Цикличная, 21 (отоп.) | 0,986201 | 0,995193 | 1,0304 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 22 | ж/д, ул. Цикличная, 22 | 0,986201 | 0,995112 | 1,7773 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 23 | ж/д, ул. Цикличная, 23 (отоп.) | 0,986201 | 0,995222 | 1,4289 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 24 | ж/д, ул. Цикличная, 24 (отоп.) | 0,986201 | 0,99511 | 1,5465 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 25 | ж/д, ул. Цикличная, 25 (отоп.) | 0,986201 | 0,995232 | 2,6348 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 26 | ж/д, ул. Цикличная, 26 (отоп.) | 0,986208 | 0,99506 | 1,0178 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 28 | ж/д,ул. Цикличная, 28 (отоп.) | 0,986209 | 0,995059 | 2,2575 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | ул. Цикличная, 30 | ж/д, ул. Цикличная, 30 (отоп.) | 0,98661 | 0,995115 | 2,9681 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  | Гараж, склады | 0,976572 | 0,996505 | 0,4035 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 1 | ж/д, пер. Коксовый, 1 | 0,976583 | 0,996515 | 1,3146 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 4 | Дом творчества, пер. Коксовый, 4 | 0,986912 | 0,996534 | 2,1489 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 6 | ООО "Элит-персонал", пер. Коксовый, 6 | 0,975098 | 0,996513 | 0,1695 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 9 | ж/д, пер. Коксовый, 9 | 0,97432 | 0,996535 | 0,5258 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 10 | ж/д, пер. Коксовый, 10 | 0,97432 | 0,996507 | 0,5251 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 13 | п. Коксовый, 13 (отоп.) | 0,982563 | 0,996573 | 0,513 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 14 | ж/д, пер. Коксовый, 14 | 0,974314 | 0,996596 | 1,3969 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 15 | ж/д, пер. Коксовый, 15 | 0,974314 | 0,99659 | 0,5209 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 16б | ж/д пер. Коксовый, 16б (отоп.) | 0,974314 | 0,996589 | 0,8758 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 17 | ж/д, пер. Коксовый, 17 | 0,974314 | 0,996589 | 0,5245 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 18 | ж/д, пер. Коксовый, 18 | 0,974314 | 0,996644 | 0,6253 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 19 | ж/д, пер. Коксовый, 19 | 0,974314 | 0,996593 | 0,4885 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 19а | ж/д, пер. Коксовый, 19а | 0,974314 | 0,996595 | 0,4828 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 20 | ж/д, пер. Коксовый, 20 | 0,974314 | 0,996641 | 0,605 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 21 | ж/д, п. Коксовый, 21 (отоп.) | 0,982563 | 0,996516 | 0,4518 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 21 | ж/д, п. Коксовый, 21 (отоп.) | 0,982563 | 0,996517 | 0,4505 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 22 | Д/сад №82, пер. Коксовый, 22 | 0,974314 | 0,996597 | 0,5481 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер. Коксовый, 26б | ж/д пер.Коксовый, 26б | 0,976583 | 0,996523 | 1,2371 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | пер.Коксовый, 26а | ж/д пер.Коксовый, 26а | 0,976583 | 0,996521 | 1,2386 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 2 | ж/д, 2-я Коксовая, 2 | 0,97438 | 0,996512 | 0,7844 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 3 | ж/д, 2-я Коксовая, 3 | 0,981476 | 0,996508 | 1,2627 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 5а | ж/д ул. 2-я Коксовая, 5а (отоп.) | 0,988006 | 0,996542 | 1,2892 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 6 | ж/д,ул.2-я Коксовая, 6 (отоп.) | 0,97432 | 0,996541 | 1,0101 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 7 | ж/д, ул. 2-я Коксовая, 7(отоп.) | 0,988006 | 0,996537 | 1,4264 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 12 | ж/д,ул.2-я Коксовая,12 (отоп.) | 0,989572 | 0,996572 | 2,2197 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 13 | ж/д,ул.2-я Коксовая,13(отоп.) | 0,989572 | 0,996567 | 1,158 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 14 | ж/д,ул.2-я Коксовая,14 (отоп.) | 0,994393 | 0,996518 | 0,7589 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 17 | ж/д,ул.2-яКоксовая,17(отоп.) | 0,995216 | 0,996521 | 0,8989 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 18 | ж/д, ул.2-яКоксовая,18(отоп.) | 0,994393 | 0,996506 | 1,5328 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 20б | ж/д,ул.2-я Коксовая,20б(отоп.) | 0,99958 | 0,996552 | 1,2408 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 22 | ж/д,ул.2-я Коксовая,22 (отоп.) | 0,99958 | 0,996553 | 1,204 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 22а | ж/д,ул.2-яКоксовая,22а(отоп.) | 0,99958 | 0,996539 | 1,5985 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 24 | ж/д,ул.2-я Коксовая,24 (отоп.) | 0,99958 | 0,996547 | 1,6565 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 28 | ж/д,ул.2-я Коксовая,28 (отоп.) | 0,99958 | 0,996544 | 1,4588 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. 2-я Коксовая, 32 | ж/д, ул. 2-я Коксовая,32(отоп.) | 0,99958 | 0,996533 | 1,0124 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Ближняя, 10 | общежитие, Ближняя, 10 | 0,992791 | 0,996539 | 3,3337 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Ближняя, 35а | ж/д, Ближняя, 35а | 0,992791 | 0,99652 | 3,3591 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Ближняя, 39 | ж/д, Ближняя, 39 | 0,992791 | 0,996506 | 2,4773 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Ближняя, 72 | АБК, боксы, ул. Ближняя, 72 | 0,992792 | 0,996516 | 4,0216 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 1 | ж/д, Волжская, 1 | 0,974314 | 0,996586 | 0,536 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 3 | ж/д, Волжская, 3 | 0,974314 | 0,996596 | 0,539 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 5 | ж/д, Волжская, 5 | 0,974314 | 0,996534 | 0,8593 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 7а | ул. Волжская, 7а (отоп.) | 0,97432 | 0,996674 | 0,7302 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 8 | ж/д, ул. Волжская, 8 (отоп.) | 0,982563 | 0,996537 | 0,3583 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 8 | ж/д, ул. Волжская, 8 (отоп.) | 0,982563 | 0,996532 | 0,361 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 8а | МУ Центр соц. реабилитации ул. Волжская, 8а | 0,982563 | 0,996529 | 0,712 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 9а | ТСЖ "Энергетик, ул. Волжская, 9а | 0,97432 | 0,996681 | 1,3496 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 10 | ж/д, ул. Волжская, 10 (отоп.) | 0,982563 | 0,996526 | 0,7279 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 11 | шк. №71, ул. Волжская, 11 | 0,982573 | 0,996517 | 3,2946 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 12 | МУ Центр соц. реабилитации,ул. Волжская, 12 | 0,982563 | 0,996516 | 0,7725 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 12а | ж/д, ул. Волжская, 12а (отоп.) | 0,982563 | 0,996548 | 0,7612 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 14 | ж/д, ул. Волжская, 14 (отоп.) | 0,982563 | 0,996521 | 0,3642 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 14 | ж/д, ул. Волжская, 14 (отоп.) | 0,982563 | 0,996522 | 0,3641 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 16 | ж/д, ул. Волжская, 16(отоп.) | 0,982563 | 0,996516 | 0,6311 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 16а | д/с №77,ул. Волжская,16а(отоп.) | 0,98257 | 0,996509 | 0,6106 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 20 | ж/д, ул. Волжская, 20(отоп.) | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 20а | ж/д, ул. Волжская,20а (отоп.) | 0,982574 | 0,996523 | 0,9751 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 20б | ж/д, ул. Волжская,20б (отоп.) | 0,982574 | 0,996537 | 1,0349 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 20в | Голышев ул. Волжская, 20в(отоп.) | 0,982567 | 0,996507 | 0,2139 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Волжская, 22 | ж/д, ул. Волжская, 22 (отоп.) | 0,982563 | 0,996513 | 0,9333 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кемеровская, 45 | ж/д, Кемеровская, 45 | 0,992796 | 0,996511 | 0,0525 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кемеровская, 47 | ж/д, Кемеровская, 47 | 0,992796 | 0,996511 | 0,0406 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кемеровская, 49 | ж/д, Кемеровская, 49 | 0,992796 | 0,996509 | 0,0493 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 24 | ж/д, Коксовая, 24 | 0,976583 | 0,996532 | 1,226 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 28а | ж/д, Коксовая, 28а | 0,990963 | 0,996527 | 3,569 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 30 | ж/д, Коксовая, 30 | 0,990963 | 0,996562 | 0,9024 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 32 | ж/д, ул. Коксовая, 32 (отоп.) | 0,990336 | 0,996594 | 1,028 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 34 | ж/д, ул. Коксовая, 34 (отоп.) | 0,990336 | 0,996585 | 0,9151 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 36 | ж/д, ул. Коксовая, 36 (отоп.) | 0,990336 | 0,996574 | 0,6552 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 38 | ж/д, ул. Коксовая, 38 (отоп.) | 0,99958 | 0,996624 | 1,6645 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 38а | ж/д ул. Коксовая, 38а, ФГКУ-13 отряд, гараж | 0,99958 | 0,996625 | 1,5281 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 40 | ж/д, ул. Коксовая, 40 (отоп.) | 0,99958 | 0,996619 | 1,4541 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 41 | Школа №3, мастерские, ул. Коксовая, 41 | 0,990963 | 0,996507 | 1,7551 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 42 | ж/д, ул. Коксовая, 42 (отоп.) | 0,99958 | 0,996537 | 0,7202 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 43 | ж/д, Коксовая, 43 | 0,990963 | 0,996527 | 3,6967 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 44 | ж/д, ул. Коксовая, 44 (отоп.) | 0,99958 | 0,996516 | 0,6732 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Коксовая, 45 | ж/д, Коксовая, 45 | 0,992803 | 0,996542 | 4,3932 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 2 | ж/д, ул. Кучина, 2 (отоп.) | 0,99958 | 0,996517 | 1,4643 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 4 | ж/д, ул. Кучина, 4 (отоп.) | 0,99958 | 0,996515 | 1,8858 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 6 | ж/д, ул. Кучина, 6 (отоп.) | 0,99958 | 0,996515 | 1,9811 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 6а | ж/д, ул. Кучина, 6а (отоп.) | 0,99958 | 0,996511 | 1,7154 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 8 | ж/д, ул. Кучина, 8 (отоп.) | 0,99958 | 0,99653 | 1,545 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 10 | ж/д, ул. Кучина, 10 (отоп.) | 0,986959 | 0,996928 | 1,2979 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 12 | ж/д, ул. Кучина, 12 (отоп.) | 0,986959 | 0,99703 | 1,4885 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 14 | ж/д, ул. Кучина, 14 (отоп.) | 0,987019 | 0,996711 | 1,3133 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 16 | ж/д, ул. Кучина, 16 (отоп.) | 0,987019 | 0,996704 | 1,1908 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 18 | ж/д, ул. Кучина, 18 (отоп.) | 0,987019 | 0,99663 | 1,1203 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 20 | ж/д, ул. Кучина, 20 (отоп.) | 0,987019 | 0,996524 | 2,3999 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 22 | ж/д, ул. Кучина, 22 (отоп.) | 0,98824 | 0,99652 | 3,9756 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 24 | ж/д, ул. Кучина, 24 (отоп.) | 0,986959 | 0,996523 | 1,5939 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 24а | общежитие ул. Кучина, 24а (отоп.), ОАО Сибирьтелеком | 0,99958 | 0,996552 | 2,3986 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 26 | ж/д, ул. Кучина, 26 (отоп.) | 0,986959 | 0,996629 | 1,1213 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 28 | ж/д, ул. Кучина, 28 (отоп.) | 0,986959 | 0,99673 | 1,1182 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 30 | ж/д, ул. Кучина, 30 (отоп.) | 0,986959 | 0,996914 | 0,8987 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 32 | ж/д, ул. Кучина, 32 (отоп.) | 0,986959 | 0,99691 | 1,2321 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 34 | ж/д, ул. Кучина, 34 (отоп.) | 0,987019 | 0,996718 | 1,2645 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Кучина, 36 | Детсад № 63 ул. Кучина, 36(отоп.) | 0,987019 | 0,996734 | 0,8279 |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" | ул. Мурманская, 16а | ул. Мурманская, 16а (отоп.) | 0,98257 | 0,996507 | 0,7179 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Главная, 124 | ж/д, ул. Главная, 124 (отоп.) | 0,999703 | 0,998908 | 1,8644 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 31 | д/с №18, ул. Углекопская, 31 | 0,999569 | 0,998913 | 0,1342 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 33 | ж/д, ул. Углекопская, 33(отоп.) | 0,999569 | 0,998911 | 0,381 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 52 | ж/д, ул. Углекопская, 52(отоп.) | 0,999569 | 0,998912 | 0,1002 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 54 | ж/д, ул. Углекопская, 54(отоп.) | 0,999569 | 0,998908 | 0,1893 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Углекопская, 54 | ж/д, ул. Углекопская, 54(отоп.) | 0,999569 | 0,998908 | 0,1886 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 1 | ж/д, ул. Черных, 1 (отоп.) | 0,999707 | 0,99891 | 0,3933 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 2 | ж/д, ул. Черных, 2 (отоп.) | 0,999737 | 0,998934 | 0,2374 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 2 | ж/д, ул. Черных, 2 (отоп.) | 0,999736 | 0,998908 | 0,2384 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 3 | шк. №28,ул. Черных, 3 (отоп.) | 0,999736 | 0,99903 | 0,5232 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 3а | нач.шк., ул. Черных, 3а (отоп.) | 0,999725 | 0,998917 | 0,0891 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 4 | ж/д, ул. Черных, 4 (отоп.), поликлиника | 0,999738 | 0,998908 | 0,1525 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 5 | Храм, ул. Черных, 5 | 0,999569 | 0,998919 | 0,3562 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 6 | ж/д, ул. Черных, 6 (отоп.) | 0,999738 | 0,998909 | 0,1628 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 7-1 | ж/д,ул. Черных, 7-1 (отоп.) | 0,999569 | 0,998916 | 0,4283 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 7-2 | ж/д, ул. Черных, 7-2 (отоп.) | 0,999569 | 0,998931 | 0,3195 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 8 | ж/д, ул. Черных, 8 (отоп.) | 0,999739 | 0,998908 | 0,252 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 9 | ж/д, ул. Черных, 9 | 0,99957 | 0,99904 | 0,2474 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 10 | ж/д, ул. Черных, 10 (отоп.) | 0,99957 | 0,998909 | 0,2501 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 11 | ж/д, ул. Черных, 11 (отоп.) | 0,99957 | 0,999045 | 0,285 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 14 | муз.шк.№41, ул. Черных, 14 | 0,999569 | 0,998955 | 0,0868 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 16 | ж/д, ул. Черных, 16 (отоп.) | 0,999569 | 0,998908 | 0,3296 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 17 | ж/д, ул. Черных, 17 (отоп.) | 0,99957 | 0,999052 | 0,4332 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 18 | ж/д, ул. Черных, 18 (отоп.) | 0,999569 | 0,998908 | 0,3294 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 18а | ж/д, ул. Черных, 18а (отоп.) | 0,999569 | 0,998911 | 1,0546 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 20 | ж/д, ул. Черных, 20 (отоп.) | 0,999569 | 0,998916 | 0,3283 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 22 | ж/д, ул. Черных, 22 (отоп.) | 0,999569 | 0,998918 | 0,517 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" | ул. Черных, 22а | ж/д, ул. Черных, 22а (отоп.) | 0,999569 | 0,998917 | 0,7417 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул Тюдениня, 9/2 | ж/д, ул Тюдениня, 9/2 | 0,996907 | 0,998996 | 0,3668 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 21а | ж/д, ул. Кустарная, 21а (общежитие) | 0,99923 | 0,998999 | 0,8468 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 22 | ж/д, ул. Кустарная, 22(отоп.) | 0,99923 | 0,999 | 1,4984 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 22а | ж/д, ул.Кустарная, 22а(отоп.) | 0,99923 | 0,998994 | 0,8476 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 31 | ж/д, ул.Кустарная, 31 (отоп.) | 0,999231 | 0,998995 | 0,7885 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 33 | ж/д, ул.Кустарная, 33 (отоп.) | 0,999232 | 0,998994 | 0,9244 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Кустарная, 35 | ДК ш.Зенк-ая, ул.Кустарная, 35 | 0,999232 | 0,998997 | 0,55 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 1 | Гараж Скор. пом. ул. Тюленина, 1 | 0,998161 | 0,998993 | 0,039 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 1 | ж/д, ул. Тюленина, 1 | 0,997719 | 0,998996 | 0,2934 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 3 | ж/д, ул. Тюленина, 3 | 0,997561 | 0,998993 | 0,2992 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 5 | ж/д, ул. Тюленина, 5 | 0,997719 | 0,999018 | 0,5635 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 7 | ж/д, ул. Тюленина, 7 | 0,997201 | 0,998994 | 0,2964 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 9 | ж/д, ул. Тюленина, 9 | 0,997719 | 0,999016 | 0,3366 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 9/1 | ж/д, ул. Тюленина, 9/1 | 0,996907 | 0,998995 | 0,3673 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 11 | ж/д, ул. Тюленина, 11 | 0,996907 | 0,998994 | 0,282 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 13 | ж/д, ул. Тюленина, 13 | 0,996898 | 0,998998 | 0,5323 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 15 | ж/д, ул. Тюленина, 15 | 0,996891 | 0,998994 | 0,2434 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 17 | ж/д, ул. Тюленина, 17 | 0,996888 | 0,998995 | 0,5185 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 19 | ж/д, ул. Тюленина, 19 | 0,99689 | 0,99902 | 0,5057 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Тюленина, 24 | д/с №33, ул. Тюленина, 24 | 0,99689 | 0,999009 | 0,2351 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 33 | ж/д ул. Учительская, 33 | 0,997097 | 0,999005 | 0,0203 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 34 | ж/д, ул. Учительская, 34 | 0,995021 | 0,999007 | 0,1909 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 37 | ж/д ул. Учительская, 37 | 0,999258 | 0,998994 | 0,023 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 37/1 | ж/д ул. Учительская, 37/1 | 0,999802 | 0,998996 | 0,0108 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 37/2 | ж/д ул. Учительская, 37/2 | 0,999802 | 0,998996 | 0,0108 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Учительская, 39 | ж/д ул. Учительская, 39 | 0,999258 | 0,998994 | 0,0148 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная ,4а | ж/д ул. Центральная ,4а | 0,994898 | 0,999041 | 0,239 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная 7а к1 | ул. Центральная 7а к1 | 0,995021 | 0,99901 | 0,381 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 1 | ж/д, ул. Центральная, 1 | 0,994933 | 0,999019 | 0,0414 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 2 | шк. №44, ул. Центральная, 2 | 0,994898 | 0,999037 | 0,3042 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 2 | шк. №44, ул. Центральная, 2 | 0,994898 | 0,999084 | 0,1695 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 3 | ж/д, ул. Центральная, 3 | 0,995021 | 0,999004 | 0,1906 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 4 | ж/д, ул. Центральная, 4 | 0,994898 | 0,999012 | 0,2601 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 5 | ж/д, ул. Центральная, 5 | 0,995021 | 0,999005 | 0,1609 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 7а к2 | ж/д ул. Центральная, 7а к2 | 0,995021 | 0,999008 | 0,4126 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 8 | Гор. бол. №4 (здание, гараж), ИП Ромашевская (аптека), ул. Центральная, 8 | 0,994898 | 0,999168 | 0,3064 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" | ул. Центральная, 10 | ж/д, ул. Центральная, 10 | 0,994898 | 0,999174 | 0,2638 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | (56)Перспектива 2025 (отоп..) | Нежилое помещение, по адресу ул. Пионерская, 49 | 0,999753 | 0,997499 | 0,3643 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. 5я Макаренко, 1 | ж/д, 5я Макаренко, 1 | 0,999905 | 0,997902 | 0,0515 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. 5я Макаренко, 1а | ж/д, 5я Макаренко, 1а | 0,999905 | 0,997886 | 0,0238 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. 5я Макаренко, 1а | ж/д, 5я Макаренко, 1а | 0,999905 | 0,997896 | 0,0238 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. 5я Макаренко, 5 | ж/д, 5я Макаренко, 5 | 0,999905 | 0,997986 | 0,0459 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Весенняя, 13 | ж/д ул. Весенняя, 13 | 0,992237 | 0,997485 | 0,0437 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Весенняя, 16 | ж/д ул. Весенняя, 16 | 0,992241 | 0,997486 | 0,0437 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Весенняя, 18 | ж/д ул. Весенняя, 18 | 0,992241 | 0,997487 | 0,0245 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 2(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 2(отоп.) | 0,990534 | 0,997588 | 0,2494 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 4(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 4(отоп.) | 0,990534 | 0,997547 | 0,3056 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 6(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 6(отоп.) | 0,990534 | 0,997598 | 0,2494 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 8(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 8(отоп.) | 0,990534 | 0,997585 | 0,2494 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 10(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 10(отоп.) | 0,990534 | 0,997609 | 0,3096 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 12(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 12(отоп.) | 0,990534 | 0,997622 | 0,3048 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 14(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 14(отоп.) | 0,990534 | 0,997626 | 0,227 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 16а(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 16а(отоп.) | 0,990534 | 0,997717 | 0,7747 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 16б(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 16б(отоп.) | 0,990512 | 0,997506 | 1,1253 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 16в(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 16в(отоп.) | 0,990534 | 0,99768 | 0,1281 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 16в(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 16в(отоп.) | 0,990534 | 0,99767 | 0,1281 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 18(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 18(отоп.) | 0,990534 | 0,997634 | 0,227 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 20(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 20(отоп.) | 0,990534 | 0,997869 | 0,2778 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 22(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 22(отоп.) | 0,990534 | 0,997857 | 0,2974 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 22а(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 22а(отоп.) | 0,990534 | 0,997825 | 0,7496 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 22б(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 22б(отоп.) | 0,990512 | 0,997548 | 1,1329 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 24(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 24(отоп.) | 0,990534 | 0,997859 | 0,7437 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 26(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 26(отоп.) | 0,990534 | 0,99787 | 0,4751 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 26а(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 26а(отоп.) | 0,990512 | 0,997551 | 1,1533 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 28(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 28(отоп.) | 0,990534 | 0,997866 | 0,7442 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 30(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 30(отоп.) | 0,990534 | 0,99787 | 0,838 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 32(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 32(отоп.) | 0,990534 | 0,997872 | 0,2586 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Грибоедова, 34(отоп.) | ж/д, Грибоедова, 34(отоп.) | 0,990534 | 0,997873 | 0,259 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Каховская, 12 | ж/д ул. Каховская, 12 | 0,99224 | 0,997492 | 0,0289 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Колпакова, 1 | ж/д, Колпакова, 1 | 0,999905 | 0,997925 | 0,0486 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Колпакова, 1а | ж/д, Колпакова, 1а | 0,999905 | 0,997924 | 0,0462 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Колпакова, 7 | ж/д, Колпакова, 7 | 0,999905 | 0,998033 | 0,0474 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Колпакова, 11 | ж/д, Колпакова, 11 | 0,999905 | 0,998043 | 0,0554 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Макаренко, 2(отоп.) | Д/сад №40, Макаренко, 2(отоп.) | 0,998804 | 0,997527 | 0,5837 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Макаренко, 7а(отоп.) | ж/д, Макаренко, 7а(отоп.) | 0,998804 | 0,997496 | 2,3913 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Макаренко, 68а(отоп.) | Школа №31, Макаренко, 68а(отоп.) | 0,99919 | 0,997518 | 2,4964 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Нарвская, 1(отоп.) | Д/сад №75, Нарвская, 1(отоп.) | 0,990567 | 0,997502 | 0,3765 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 34(отоп.) | ж/д, Пионерская, 34(отоп.) | 0,990567 | 0,997537 | 0,5806 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 35 | ж/д, Пионерская, 35 (отоп.) | 0,99224 | 0,997596 | 0,741 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 36 | Школа №62, Пионерская, 36 | 0,99224 | 0,997503 | 1,8762 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 37 | ж/д, Пионерская, 37 (отоп.) | 0,99224 | 0,997592 | 0,6198 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 38 | ж/д, Пионерская, 38 (отоп.) | 0,99224 | 0,99749 | 1,2957 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 39 | ж/д, Пионерская, 39 (отоп.) | 0,99224 | 0,997575 | 0,3713 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 40 | ж/д, Пионерская, 40 (отоп.) | 0,992243 | 0,997505 | 0,7254 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 41 | ж/д. Пионерская, 41 (отоп.) | 0,99224 | 0,997562 | 0,4271 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 42 | ж/д, Пионерская, 42 (отоп.) | 0,992243 | 0,99749 | 0,7705 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 43 | ж/д, Пионерская, 43 (отоп.) | 0,99224 | 0,99755 | 0,4271 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 44 | ж/д, Пионерская, 44 (отоп.) | 0,992237 | 0,997491 | 0,9394 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 45 | Володина Н. И.. ул. Пионерская, 45 (отоп.) | 0,99224 | 0,997556 | 0,2172 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 46 | ж/д, Пионерская, 46 (отоп.) | 0,992233 | 0,997487 | 1,756 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 47 | ж/д, Пионерская, 47 (отоп. | 0,99224 | 0,997524 | 0,275 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 48 | ж/д, Пионерская, 48 (отоп.) | 0,992233 | 0,997493 | 1,7225 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 50 | ж/д, Пионерская, 50 (отоп.) | 0,992233 | 0,997498 | 1,1142 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 51 | ж/д, Пионерская, 51(отоп.) | 0,999753 | 0,997499 | 1,3515 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 52 (отоп.) | ж/д, Пионерская, 52 (отоп.) | 0,99876 | 0,997495 | 1,141 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 54(отоп.) | ж/д, Пионерская, 54(отоп.) | 0,99876 | 0,997489 | 1,141 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 56(отоп.) | ж/д, Пионерская, 56(отоп.) | 0,998766 | 0,997489 | 1,209 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 58(отоп.) | ж/д, Пионерская, 58(отоп.) | 0,998766 | 0,997485 | 1,2257 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 60(отоп.) | ж/д, Пионерская, 60(отоп.) | 0,998794 | 0,997485 | 0,9388 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 62(отоп.) | ж/д, Пионерская, 62(отоп.) | 0,998801 | 0,997486 | 1,7768 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 64(отоп.) | ж/д, Пионерская, 64(отоп.) | 0,998801 | 0,997486 | 1,9224 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 66 (отоп.) | ж/д, Пионерская, 66 (отоп.) | 0,999154 | 0,997485 | 2,0956 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Пионерская, 68(отоп.) | ж/д, Пионерская, 68(отоп.) | 0,999411 | 0,997484 | 1,8787 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Юргинская, 2 | ж/д ул. Юргинская, 2 (отоп.) | 0,992233 | 0,997485 | 0,0641 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | ул. Юргинская, 6 | ж/д ул. Юргинская, 6 (гвс) | 0,992233 | 0,997489 | 0,0641 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 4 | ж/д, пр. Гагарина, 4 (отоп.) | 0,916956 | 0,832305 | 135,1223 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 6 | пр. Гагарина, 6 Админ. Прокоп. р-на (архив), Ред.газеты "С/Жизнь" (отоп.) | 0,917098 | 0,832423 | 24,3538 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 8 | пр. Гагарина, 8 Мировые судьи (отоп.) | 0,916778 | 0,833014 | 22,9626 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 10 | ж/д, пр. Гагарина, 10 (отоп.) | 0,916938 | 0,832325 | 68,4814 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 12 | ж/д, пр. Гагарина, 12 (отоп.) | 0,916938 | 0,832341 | 129,0529 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 14 | ж/д, пр. Гагарина, 14 (отоп.), Мария-Ра, МУПК "Школьное питание" | 0,916938 | 0,832377 | 126,3186 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 14 А | МУП "Комбинат питания", пр. Гагарина, 14 А | 0,907783 | 0,834028 | 9,3836 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 16 | ж/д, пр.Гагарина, 16 (отоп.), ИП Хабарова, ООО "РИЧ", ИП Баль | 0,917676 | 0,832493 | 82,5891 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 18 | ж/д, пр.Гагарина, 18 (отоп.), ИП Попов, ООО Двери ПРК | 0,910945 | 0,832302 | 64,2325 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 20 | ж/д, пр.Гагарина, 20 (отоп.), ЧП "Зырянова" | 0,907783 | 0,837271 | 97,0846 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 20 а | ж/д пр.Гагарина, 20 а (отоп.), ООО Сибблок | 0,907783 | 0,837273 | 36,8068 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Киселевская, 8а | ж/д ул. Киселевская, 8а (отоп.) | 0,987646 | 0,832312 | 4,8029 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 1 | ж/д, ул. Мартехова, 1 (отоп.), ФЛ Амбурцева | 0,994977 | 0,832294 | 66,682 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 3 | ж/д, ул. Мартехова, 3 (отоп.) | 0,997064 | 0,832294 | 56,2141 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 4 | ж/д, ул. Мартехова, 4 (отоп.), Адм. прокоп.р-на гараж | 0,995092 | 0,836656 | 63,8272 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 5 | ж/д, ул. Мартехова, 5 (отоп.) | 0,996838 | 0,832295 | 67,1453 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 6 | ж/д, ул. Мартехова, 6 (отоп.) | 0,995092 | 0,832613 | 21,4846 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 6 а | ул. Мартехова, 6 а ООО "СБК" (отоп.) | 0,998473 | 0,832385 | 12,0599 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 7 | ж/д, ул. Мартехова, 7 (отоп.) | 0,996938 | 0,834471 | 71,7993 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 8 | Котельная №48 (отоп.) | 0,999984 | 0,832321 | 89,0203 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 9 | ж/д, ул. Мартехова, 9 (отоп.) | 0,997236 | 0,832304 | 93,8404 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 11 | ж/д, ул. Мартехова, 11 (отоп.), Муз.школа №11 | 0,997565 | 0,832297 | 83,6985 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 11 а | ж/д, ул. Мартехова, 11а (отоп.) | 0,997565 | 0,846647 | 97,4737 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 13 | ж/д, ул. Мартехова, 13 (отоп.) | 0,997565 | 0,837591 | 68,8511 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Мартехова, 15 | ж/д, ул. Мартехова, 15 (отоп.), ЧП Ерютина | 0,997565 | 0,844123 | 64,4285 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 1 | ж/д, ул. Ноградская, 1 (отоп.), ЗАО "ГРАСС", ООО Стройсвязь | 0,917088 | 0,833521 | 86,3394 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 2 | ж/д, ул. Ноградская, 2 (отоп.), ИП Байтимирова, ЧП Никульникова | 0,916064 | 0,832294 | 128,9322 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 2 а | ж/д, ул. Ноградская, 2 а (отоп.) | 0,916063 | 0,832295 | 124,883 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 3 | ж/д, ул. Ноградская, 3 (отоп.) | 0,917099 | 0,8323 | 68,758 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 4 | Кожно-венеролог.дисп. (отоп.) | 0,918808 | 0,832296 | 90,8946 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 5 | ж/д, ул. Ноградская, 5 (отоп.), ООО "Семья" | 0,916067 | 0,837578 | 67,3727 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 6 | ж/д, ул. Ноградская, 6 (отоп.), Аптека №34 | 0,998287 | 0,832899 | 80,3752 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 7 | ж/д, ул. Ноградская, 7 (отоп.) Центр псих. пом. | 0,916067 | 0,836716 | 112,1428 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 8 | ж/д, ул. Ноградская, 8 (отоп.), ФЛ Воробьева | 0,998287 | 0,833294 | 78,7937 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 9 | ж/д, ул. Ноградская, 9 (отоп.) | 0,91793 | 0,832447 | 54,5154 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 10 | ж/д, ул. Ноградская, 10 (отоп.), Центр соц.обсл.нас. | 0,998281 | 0,832547 | 73,3276 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 13 | ж/д, ул. Ноградская, 13 (отоп.), ТсОО "Луч", ФЛ Тихомиров, Тихомирова | 0,998281 | 0,840148 | 96,9281 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 15 | ж/д, ул. Ноградская, 15 (отоп.), Почтовое отд., ЧП Узлова, ИП Тихомиров, ФЛ Скворцов | 0,998281 | 0,837673 | 71,4339 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 17 | ул. Ноградская, 17 ООО "Прелестница" | 0,998281 | 0,838634 | 19,7213 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 3 | ж/д, ул. Советов, 3 (отоп.) | 0,91793 | 0,832298 | 126,4901 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 4 | УФМС России, ГУВД | 0,916938 | 0,832352 | 34,8221 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 4 | Гаражи, ул. Советов, 4 | 0,916938 | 0,832351 | 14,093 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 5 | ж/д ул. Советов, 5 (отоп.), ФЛ Лалетина | 0,990262 | 0,832298 | 187,3474 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 6 | ж/д, ул. Советов, 6 (отоп.) | 0,9175 | 0,832294 | 45,0039 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 7 | ж/д ул. Советов, 7 (отоп.) | 0,988616 | 0,832338 | 89,9666 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 8 | ж/д ул. Советов, 8 (отоп.) | 0,947972 | 0,83252 | 172,7685 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 9 | д/с №27, ул. Советов, 9 (отоп.) | 0,996344 | 0,833475 | 33,4141 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 9 А к. 3 | ж/д, ул. Советов, 9 А к.3 (отоп.) | 0,996344 | 0,832296 | 36,2466 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 9 А к.1, 2 | ж/д, ул. Советов, 9 А к.1, 2 (отоп.) | 0,996344 | 0,832295 | 72,6779 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 10 | ж/д ул. Советов, 10 (отоп.) | 0,989867 | 0,832328 | 125,3275 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 11 | ж/д, ул. Советов, 11 (отоп.), ИП Сироткин, Мировые судьи | 0,996344 | 0,83233 | 126,6859 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 12 | ж/д ул. Советов, 12 (отоп.) | 0,988717 | 0,832316 | 148,1987 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 12а | Детский сад №27 (отоп.) | 0,988717 | 0,832326 | 42,7742 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 13 | Частный сектор, ул. Советов, 13 | 0,996344 | 0,848346 | 15,9487 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 13 | ул. Советов, 13 (отоп.) пож.часть гараж и депо | 0,996344 | 0,847957 | 45,7816 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 15 | ул. Советов, 15 ИП Бахчурин | 0,996344 | 0,851111 | 22,9237 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 19 | ж/д ул. Советов, 19 (отоп.) | 0,984557 | 0,832361 | 120,0364 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 20 | ж/д ул. Советов, 20 (отоп.) | 0,988248 | 0,833224 | 168,5091 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 21 | ж/д ул. Советов, 21 (отоп.) | 0,984998 | 0,832564 | 160,1998 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 24 | ж/д ул. Советов, 24 (отоп.) | 0,987998 | 0,832317 | 126,2759 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 25 | ж/д, ул. Советов, 25 (отоп. 2) | 0,984559 | 0,832657 | 145,7348 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 25 | ж/д, ул. Советов, 25 (отоп. 3) | 0,984557 | 0,832318 | 145,6573 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 25 | ж/д, ООО Радость, ФЛ Лукьянчиков, ул. Советов, 25 (отоп. 1) | 0,985339 | 0,832386 | 171,8922 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Советов, 26 | ж/д ул. Советов, 26 (отоп.), МУЗ ГТМО №1 наркол.диспансер | 0,987998 | 0,832324 | 173,1929 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 11 | ж/д, ул. Шишкина, 11 (отоп.), Губерн.страх.комп., ФЛ Иванов, ФЛ Садриева, Ип Караульщиков | 0,990166 | 0,846721 | 153,2601 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 12 | ж/д, ул. Шишкина, 12 (отоп.), ФЛ Шашков, ЧП Иванченко, Ростпозитив, Лео-С, ЧП Говоруха | 0,998281 | 0,832728 | 136,0361 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 13 | ж/д, ул. Шишкина, 13 (отоп.), ИП Беззабава | 0,990467 | 0,833906 | 70,8107 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 14 | ж/д, ул. Шишкина, 14 (отоп.) | 0,998281 | 0,832326 | 57,5752 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 15 | ж/д, ул. Шишкина, 15 (отоп.) | 0,990468 | 0,833031 | 86,681 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 15 а | ж/д, ул. Шишкина, 15 а (отоп.) | 0,990467 | 0,832296 | 37,2344 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 16 | ж/д, ул. Шишкина, 16 (отоп.) | 0,995092 | 0,840113 | 66,632 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 17 | ж/д, ул. Шишкина, 17 (отоп.). ФЛ Шагалова | 0,990468 | 0,834011 | 64,5063 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 18 | ж/д, ул. Шишкина, 18 (отоп.) | 0,995092 | 0,835574 | 62,4522 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 19 | ж/д, ул. Шишкина, 19 (отоп.) | 0,990467 | 0,832309 | 65,0334 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 22 | ж/д, ул. Шишкина, 22 (отоп.), ЧП Сухоцкий, Серебренникова, ООО ломбард Вест | 0,994977 | 0,835548 | 67,3585 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 24 | шк. №6, ул. Шишкина, 24(отоп.) | 0,99601 | 0,832293 | 122,7927 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 26 | О/П ул. Шишкина, 26 | 0,995604 | 0,832293 | 542,6473 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 30а | МУЗ ГТМО №1 (отоп.) | 0,984557 | 0,833636 | 121,1007 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | (7)Перспектива 2025 (отоп..) | 4-х эт. ж/д по ул.Шишкина, 29А | 0,971205 | 0,940406 | 37,5021 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | (8) Перспектива 2025 (отоп..) | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | 0,97171 | 0,940405 | 18,0506 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 6 | ж/д ул. Вершинина, 6 (отоп.) | 0,971709 | 0,940408 | 24,1225 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 7 | ж/д, ул. Вершинина, 7 (отоп.) | 0,971711 | 0,94396 | 15,3126 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 8 | ж/д, ул. Вершинина, 8 (отоп.) | 0,970797 | 0,941416 | 27,2997 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 9 | ж/д, ул. Вершинина, 9 (отоп.) | 0,970797 | 0,944071 | 16,0991 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 10 | ж/д, ул. Вершинина, 10 (отоп.) | 0,970797 | 0,944095 | 27,6411 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Вершинина, 11 | ж/д, ООО "Дентал", ООО "Здоровье+", ООО КЦ "Киьер-ЛЭНД", ФЛ Часовских ул. Вершинина, 11 (отоп.) | 0,971457 | 0,941061 | 31,5092 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 56 | ж/д,ул. Институтская, 56 (отоп.) | 0,971457 | 0,941057 | 17,0947 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 58 | Гараж МКУ Детский дом №7, ул. Институтская, 58 | 0,971457 | 0,940808 | 2,3598 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 58 | МКУ Детский дом №7, ул. Институтская, 58 (отоп.) | 0,971457 | 0,940406 | 41,9783 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 60 | ж/д,ул. Институтская, 60 (отоп.) | 0,963205 | 0,940411 | 17,1039 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 62 | ж/д, Клуб "Фаворит" ул. Институтская, 62 (отоп.) | 0,963205 | 0,940414 | 25,3309 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 64 | ж/д,ул. Институтская, 64 (отоп.) | 0,963205 | 0,940419 | 20,4268 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 72 | ж/д, ул. Институтская, 72 (отоп.) | 0,997422 | 0,940407 | 14,232 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 76 | ж/д,ул. Институтская, 76 (отоп.) | 0,997309 | 0,940414 | 23,7602 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 78 | ж/д,ул. Институтская, 78 (отоп.) | 0,997309 | 0,940421 | 33,383 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 80 | ж/д,ул. Институтская, 80 (отоп.) | 0,997309 | 0,940424 | 19,4294 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 82 | ж/д,ул. Институтская, 82 (отоп.) | 0,996399 | 0,940663 | 60,2785 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 84 | ж/д,ул. Институтская, 84 (отоп.) | 0,913239 | 0,940884 | 59,2039 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 84 а | ж/д, ООО "Элемент-Трейд" ул. Институтская, 84 а (отоп.) | 0,912153 | 0,940405 | 26,9529 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Краснокамская, 7 | ж/д, ул. Краснокамская, 7 (отоп.) | 0,999546 | 0,942342 | 80,6274 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 3 | ж/д, ул. Социалист., 3 (отоп.) | 0,971712 | 0,940405 | 17,0421 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 4 | ж/д, ул. Социалист., 4 (отоп.) | 0,967954 | 0,942715 | 16,9487 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 5 | ж/д, ул. Социалист., 5 | 0,97171 | 0,940537 | 16,9118 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 6 | Д/с, ул. Социалист., 6 (отоп.) | 0,963328 | 0,94041 | 10,7156 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 7 | ж/д, ул. Социалист., 7 (отоп.) | 0,971708 | 0,940405 | 16,9205 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Социалист., 8 | ж/д, ул. Социалист., 8 (отоп.) | 0,963205 | 0,940405 | 15,7853 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шиишкина, 40 | Котельная №49 (отоп.) | 1 | 0,940424 | 24,4438 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, | Гаражи РЦ "Радуга" по ул. Институтская, 84 Б | 0,99754 | 0,940454 | 1,4655 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 25а | Магазин "Мария-Ра" | 0,970797 | 0,940804 | 16,2643 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 27 | ж/д, ул. Шишкина, 27 (отоп.) | 0,970797 | 0,940406 | 21,085 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 29 | ж/д, ул. Шишкина, 29 (отоп.) | 0,971205 | 0,947894 | 10,6751 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 31 | ж/д, Сбербанк, ЧП Калашников, ФЛ Рогулина, ИП Крылов ул. Шишкина, 31 (отоп.) | 0,971514 | 0,940405 | 25,1749 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 32 | ж/д, ул. Шишкина, 32 (отоп.) | 0,999546 | 0,940427 | 9,4345 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 33 | ж/д, ИП Илюшина ул. Шишкина, 33 (отоп.) | 0,985503 | 0,942982 | 25,8448 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 34 | ЧП Днепров, ул. Шишкина, 34 | 0,999546 | 0,940422 | 3,495 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 35 | ж/д, ул. Шишкина, 35 (отоп.) | 0,998363 | 0,940569 | 14,8814 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 36 | Днепров, ул. Шишкина, 36 | 0,999546 | 0,940754 | 3,5179 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 37 | ж/д, ИП Бахчурин, ООО "Грот" ул. Шишкина, 37 (отоп.) | 0,998175 | 0,941172 | 25,3974 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 38 | МЦ "Лео-М", ул. Шишкина, 38 (отоп.) | 0,999546 | 0,94138 | 7,1327 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 38 | Гаражи МЦ "Лео-М" ул. Шишкина, 38 | 0,999546 | 0,940414 | 1,6848 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 39 | ООО "УК Жемчужина, ЧП Аннаева ул. Шишкина, 39 | 0,99754 | 0,940478 | 4,8476 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 39 | Гаражный бокс СК "Жемчужина" по ул. Шишкина, 39 | 0,99754 | 0,940439 | 6,1072 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 39 а | ж/д, ул. Шишкина, 39 а (отоп.) | 0,998175 | 0,941272 | 12,1777 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 40 | ж/д, ул. Шишкина, 40 (отоп.) | 0,999546 | 0,941929 | 9,0314 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 40 а | ООО "Грот" Гараж, ул. Шишкина, 40 а | 0,997872 | 0,940428 | 1,5173 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 40 а | Станция по борьбе с болезнями животных Гараж, ул. Шишкина, 40 а | 0,997872 | 0,940424 | 3,4146 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 41 | ж/д, ООО Тех-К, ООО Семья, ИП Саунин ул. Шишкина, 41 (отоп.) | 0,997348 | 0,940786 | 26,6724 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 43 | ж/д, ул. Шишкина, 43 (отоп.) | 0,997085 | 0,94115 | 10,642 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 45 | ж/д, ул. Шишкина, 45 | 0,996967 | 0,944417 | 25,8746 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 45 а | д/сад №15, ул. Шишкина, 45 а (отоп.) | 0,998175 | 0,944836 | 4,8052 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 49 | Упр.ср.св,ул. Шишкина, 49 (отоп.) | 0,997309 | 0,940414 | 6,599 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 49 | Гаражи Упр. Связи, ул. Шишкина, 49 | 0,997311 | 0,940412 | 10,3027 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, | Здание котельной №52 | 0,999995 | 0,407965 | 107,8576 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, | Собств. нужды кот. №78 (отоп.) | 0,991054 | 0,407963 | 60,0001 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 10 | Ф-л КемГУ, ул. Подольская, 10 (отоп.) | 0,999961 | 0,407978 | 218,1876 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 10/1 | Корпус КемГУ | 0,999961 | 0,407966 | 171,4444 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 10/2 | Лаб. эксперим корпус КемГУ | 0,99997 | 0,407992 | 206,9352 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 10а | Ф-л КемГУ (гараж), | 0,99997 | 0,40802 | 84,7009 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12 | Кислородная (отоп.) | 0,999735 | 0,4086 | 9,2655 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12К2 | Роддом, прачечная, ул. Подольская, 12К2 (отоп.) | 0,999159 | 0,407965 | 913,1726 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12К12 | Прачечная, ул. Подольская, 12К12 (ПАР) (отоп.) | 0,999995 | 0,407963 | 109,4968 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к1 | Гинекол. отд, гн. хирургия (отоп.) | 0,999813 | 0,408333 | 318,5644 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к3 | Онкология, офтальм. отд., ОАО Кузбасспечать (отоп.) | 0,999735 | 0,408248 | 300,4234 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к4 | Физио, Рентген. отд., (отоп.) | 0,999735 | 0,408123 | 180,2448 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к5 | Гл.корпус, переходы, ИП Иванющенко, ИП Богданова (отоп.) | 0,999735 | 0,408115 | 909,4073 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к6 | Радиолог. отд., (отоп.) | 0,999926 | 0,408183 | 148,5674 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к7 | Патологоанотом.бюро (отоп.) | 0,973569 | 0,408052 | 45,5715 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к8 | Поликлиника (отоп.) | 0,98337 | 0,409298 | 68,5697 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к9 | Терапевт. отд., Урология, аптека (отоп.) | 0,999735 | 0,408319 | 184,2816 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к10 | Пищеблок, Медицинская практика, ул. Подольская, 12к10 (отоп.) | 0,999159 | 0,408042 | 57,4057 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 12к11 | Пищеблок, прач., ул. Подольская, 12к11 (отоп.) | 0,999995 | 0,408021 | 85,7124 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14 | Хлораторная, ул. Подольская, 14 | 0,966766 | 0,465346 | 4,2071 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14 | Корпус №1 инфекц. отд. (отоп.) | 0,952984 | 0,407963 | 151,4285 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к2 | Нефросовет, Инфекц.отд. (отоп.) | 0,941598 | 0,408465 | 533,653 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к3 | Корпус №3 Инфекц.отд. (отоп.) | 0,941598 | 0,408403 | 128,5675 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к4 | Фил-л обл. центра по борьбе и профилактике СПИДа, Инфекц.отд. (отоп.) | 0,941598 | 0,408622 | 147,1416 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к5 | Корпус №5 Инфекц.отд. (отоп.) | 0,941598 | 0,408527 | 134,2829 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 14к6 | Пищеблок, прачечная (отоп.) | 0,941598 | 0,408337 | 81,4262 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 17 | Наркологический диспансер, Альфа страхование (отоп.) | 0,999261 | 0,407963 | 316,6411 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 19 | Гор СЭС, Дез. корп., Роспотребназдор, переход, подсоб. пом., ул. Подольская, 19 (отоп.) | 0,996592 | 0,407966 | 283,3361 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | ул. Подольская, 19 | Гараж, Роспотребнадзор (гар.), Санпропускник, ул. Подольская, 19 (отоп.) | 0,991054 | 0,408021 | 77,1426 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 67 | Школа №10 ул. Революции, 67 | 1 | 0,995811 | 7,1276 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ул. Революции. 91 | ж/д, ул. Революции. 91 | 1 | 0,989734 | 0,3795 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ул. Революции. 93 | ж/д, ул. Революции. 93 | 1 | 0,988093 | 0,772 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" | ул. Революции. 100 | Котельная №62 | 1 | 0,983647 | 0,1777 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  | Буревестник | 0,99907 | 0,978357 | 3,1056 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Волховская, 17 | ж/д, ул. Волховская, 17 | 0,99907 | 0,983728 | 0,6171 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Волховская, 18 | шк. №42, ул. Волховская, 18 | 0,99907 | 0,978557 | 4,3798 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Волховская, 19 | ж/д, ул. Волховская, 19 | 0,99907 | 0,983671 | 0,617 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 3 | ж/д, ул. Можайская, 3 | 0,99907 | 0,978362 | 0,5768 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 11 | ж/д, ул. Можайская, 11 | 0,998978 | 0,973064 | 4,0916 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 22 | ж/д, ул. Можайская, 22 | 0,99907 | 0,973769 | 6,258 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Можайская, 24 | ж/д, ул. Можайская, 24 | 0,99907 | 0,981434 | 4,0646 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 164 | д/с №62, ул. Революции,164 | 0,99907 | 0,97836 | 5,728 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 170 | ж/д, ИП Веригина ул. Революции, 170 | 0,998978 | 0,974432 | 3,8702 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Революции, 178, ул. Горловская, 2 | ж/д, ул. Революции, 178, ул. Горловская, 2 | 0,998978 | 0,972328 | 4,2391 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Спасская, 16 | ж/д, ул. Спасская, 16 | 0,99907 | 0,983725 | 0,6305 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Спасская, 17 | м-н, ул. Спасская, 17 | 0,99907 | 0,977911 | 0,55 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" | ул. Спасская, 27 | Кот. №71, ул. Спасская, 27 | 0,999988 | 0,972203 | 2,3811 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  | Гараж, бытовые помещения котельной №76, гараж МП "РУККТС" | 0,999877 | 0,951588 | 35,0118 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 110 | ж/д ул. Баргузинская, 110 | 0,955179 | 0,951665 | 19,417 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 112 | Больница ул. Баргузинская, 112 | 0,955179 | 0,95164 | 27,288 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 113 | ж/д ул. Баргузинская, 113 | 0,955179 | 0,951726 | 9,6553 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 115 | ж/д ул. Баргузинская, 115 | 0,955186 | 0,952891 | 15,4467 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 117 | ж/д ул. Баргузинская, 117 | 0,955186 | 0,951667 | 6,1088 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 119 | ж/д ул. Баргузинская, 119 | 0,955186 | 0,951778 | 13,5482 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 125 | ж/д ул. Баргузинская, 125 | 0,95534 | 0,955355 | 5,3667 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 127 | ж/д ул. Баргузинская, 127 | 0,95534 | 0,957285 | 12,7204 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 128 | Гараж школы-интерната №32 | 0,977375 | 0,952714 | 9,8587 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 128 | Школа-интернат №32 | 0,977375 | 0,953462 | 25,2131 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 128а | Скорая мед. помощь | 0,977375 | 0,951634 | 2,1919 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 129 | ж/д ул. Баргузинская, 129 | 0,961755 | 0,952355 | 13,0892 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 131 | ж/д ул. Баргузинская, 131 | 0,961755 | 0,952018 | 12,9149 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Баргузинская, 133 | ж/д ул. Баргузинская, 133 | 0,961755 | 0,951574 | 12,9136 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Гомельская, 61 | ж/д ул. Гомельская, 61 | 0,955179 | 0,951602 | 11,142 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Гомельская, 63 | ж/д ул. Гомельская, 63 | 0,955179 | 0,951586 | 11,0972 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 3 | ж/д ул. Горбунова, 3 | 0,914571 | 0,951691 | 10,9462 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 4 | ж/д ул. Горбунова, 4 | 0,927113 | 0,952918 | 11,5039 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 6 | Д/сад №34 ул. Горбунова, 6 (1) | 0,914989 | 0,951601 | 4,1296 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 6 | Д/сад №34 ул. Горбунова, 6 (2) | 0,914989 | 0,951606 | 4,1294 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 7 | ж/д ул. Горбунова, 7 | 0,917004 | 0,951624 | 13,6724 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Горбунова, 8 | ж/д ул. Горбунова, 8 | 0,917543 | 0,951609 | 10,3874 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Дежнева, 35/2 | ж/д ул. Дежнева, 35/2 | 0,96228 | 0,951644 | 3,7312 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Дежнева, 39/2 | ж/д ул. Дежнева, 39/2 | 0,96228 | 0,95164 | 0,8507 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 2 | ж/д ул. Международная, 2 | 0,903998 | 0,951658 | 22,5025 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 3 | ж/д ул. Международная, 3 | 0,903999 | 0,95157 | 16,6204 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 4 | Павских (частный сектор, раб.каб.), ул. Международная, 4 | 0,903997 | 0,952674 | 16,4128 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 5 | ж/д ул. Международная, 5 | 0,904507 | 0,951572 | 16,8173 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 6 | ж/д ул. Международная, 6 Ленков | 0,904507 | 0,952201 | 17,3525 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 8 | ж/д ул. Международная, 8 | 0,904836 | 0,951931 | 16,2527 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 9 | ж/д ул. Международная, 9 | 0,904996 | 0,951603 | 7,8351 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 11 | ж/д ул. Международная, 11 | 0,912068 | 0,951578 | 6,7655 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 13 | ж/д ул. Международная, 13 | 0,917004 | 0,951762 | 11,076 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 14а | Гараж ОРППС | 0,917004 | 0,951733 | 8,9842 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 14а | ж/д ул. Международная, 14а, МВД, спортзал ОРППС | 0,917004 | 0,951658 | 70,5429 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 16 | ж/д ул. Международная, 16 | 0,917543 | 0,951765 | 8,5435 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 17 | ж/д ул. Международная, 17 | 0,927124 | 0,951585 | 9,0125 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 18 | ж/д ул. Международная, 18 | 0,927124 | 0,951582 | 5,9028 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 19 | ж/д ул. Международная, 19 | 0,927124 | 0,951578 | 9,0123 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 20 | ж/д ул. Международная, 20 | 0,927124 | 0,951574 | 13,7368 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 21 | ж/д ул. Международная, 21 | 0,927124 | 0,951572 | 8,4889 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 22 | ж/д ул. Международная, 22 | 0,9272 | 0,951579 | 8,9901 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 35 | ж/д ул. Международная, 35 | 0,96228 | 0,951606 | 5,9019 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 36 | ж/д ул. Международная, 36 | 0,96228 | 0,951605 | 1,9121 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Международная, 38 | ж/д ул. Международная, 38 | 0,96228 | 0,9516 | 1,9199 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 23а-1 |  | 0,96228 | 0,951648 | 0,9711 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 23а-2 |  | 0,96228 | 0,951646 | 0,9601 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 24-2 |  | 0,96228 | 0,95165 | 0,8292 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 24а-1 |  | 0,96228 | 0,951645 | 0,9383 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 24а-2 |  | 0,96228 | 0,951644 | 0,8401 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 25-1 |  | 0,96228 | 0,951651 | 0,8293 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Новгородская, 25-2 |  | 0,96228 | 0,951651 | 0,8293 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 36 | ж/д ул. Пирогова, 36 | 0,96228 | 0,95166 | 0,9709 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 37Б | ж/д ул. Пирогова, 37Б | 0,96228 | 0,951662 | 3,109 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 37а | ж/д ул. Пирогова, 37а | 0,96228 | 0,951655 | 0,1527 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 38а | ж/д ул. Пирогова, 38а | 0,96228 | 0,951656 | 0,8509 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 40 | ж/д ул. Пирогова, 40 | 0,96228 | 0,951665 | 0,8728 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 44 | ж/д ул. Пирогова, 44 | 0,96228 | 0,951658 | 0,9818 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 49а | ж/д ул. Пирогова, 49а | 0,96228 | 0,951661 | 2,1709 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 50 | ж/д ул. Пирогова, 50 | 0,96228 | 0,951662 | 5,1272 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 54 | ж/д ул. Пирогова, 54 | 0,96228 | 0,951655 | 1,6909 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 54 | ж/д ул. Пирогова, 54 | 0,96228 | 0,951654 | 1,6909 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 55 | ж/д ул. Пирогова, 55 | 0,96228 | 0,951668 | 1,1455 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова, 56а | ж/д ул. Пирогова, 56а | 0,96228 | 0,951649 | 1,309 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Пирогова,37а | ж/д ул. Пирогова,37а | 0,96228 | 0,951655 | 0,7636 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Правды, 28 | ж/д по ул. Правды, 28 | 0,96228 | 0,951662 | 9,7109 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Радужная, 33/1 | ж/д ул. Радужная, 33/1 | 0,96228 | 0,951611 | 2,2473 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Радужная, 33/2 | ж/д ул. Радужная, 33/2 | 0,96228 | 0,951611 | 2,2473 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Солидарная, 40 | Детский сад №35 | 0,96228 | 0,951656 | 9,2751 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Солидарная, 46-1 |  | 0,96228 | 0,951649 | 0,9275 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Солидарная, 46-2 |  | 0,96228 | 0,95165 | 0,8729 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Солидарная, 48-1 |  | 0,96228 | 0,951652 | 0,742 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 1 | Д/сад №66 ул. Союзная, 1 | 0,903998 | 0,951597 | 9,4398 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 3 | ж/д ул. Союзная, 3, ИП Калачева | 0,903998 | 0,951694 | 22,1424 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 5 | ж/д ул. Союзная, 5, ИП Сопина, ИП Каркудинова | 0,903997 | 0,962872 | 12,1041 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 6 | Школа №25, Союзная, 6 | 0,954599 | 0,951605 | 43,1934 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 7 | ж/д ул. Союзная, 7, ООО Холодильник | 0,903997 | 0,952713 | 22,3204 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 7а | Радость ул. Союзная, 7а ТУ (2017) | 0,904285 | 0,951574 | 4,5614 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 8 | ж/д ул. Союзная, 8, ИП Тупикова, Габриян гараж, ЧП Худяева, ФЛ Изотов | 0,954599 | 0,952261 | 27,2763 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 9 | ж/д ул. Союзная, 9, ИП Ерохина, Библиотека №2 | 0,907145 | 0,95252 | 23,1163 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 10 | ж/д ул. Союзная, 10 | 0,954601 | 0,95161 | 16,7925 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 11 | ж/д ул. Союзная, 11, Аптека Кузбасса, ООО Спецпром, ФЛ Балодс, ООО ТД Батончик | 0,907142 | 0,951585 | 26,9884 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 12 | ж/д ул. Союзная, 12 | 0,954976 | 0,951596 | 7,1587 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 13 | ж/д ул. Союзная, 13 | 0,907142 | 0,951585 | 16,2059 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 14 | Прачечная ул. Союзная, 14 | 0,955034 | 0,951709 | 2,619 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 14 | Поликлиника, ул. Союзная, 14 | 0,955034 | 0,9517 | 17,7878 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 14 | Гараж ул. Союзная, 14 | 0,955034 | 0,951726 | 2,51 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 16 | ж/д ул. Союзная, 16 | 0,955035 | 0,951596 | 7,1149 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 17 | ж/д ул. Союзная, 17 | 0,914795 | 0,951937 | 11,8946 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 18 | ж/д ул. Союзная, 18 | 0,955036 | 0,951596 | 8,915 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 19 | ж/д ул. Союзная, 19 | 0,907142 | 0,951588 | 5,6966 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 20 | ж/д ул. Союзная, 20 | 0,955037 | 0,952054 | 12,7904 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 22 | ж/д ул. Союзная, 22 | 0,955179 | 0,951632 | 13,5017 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 23 | ж/д ул. Союзная, 23 | 0,914571 | 0,951576 | 16,9926 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 24 | ж/д ул. Союзная, 24, ООО Теплоком | 0,955179 | 0,95175 | 9,8734 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 25 | ж/д ул. Союзная, 25 | 0,914571 | 0,951624 | 10,9459 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 26 | ж/д ул. Союзная, 26, ООО Ларец | 0,955179 | 0,953188 | 10,1026 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 27 | ж/д ул. Союзная, 27 | 0,914571 | 0,951605 | 14,44 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 28 | ж/д ул. Союзная, 28 | 0,955182 | 0,951579 | 13,0034 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 32 | ж/д ул.Союзная, 32 | 0,955184 | 0,951578 | 6,1633 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 33 | ж/д ул. Союзная, 33 | 0,914571 | 0,951695 | 14,6249 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 34 | ж/д ул. Союзная, 34 | 0,955185 | 0,95165 | 10,2865 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 35 | ж/д ул. Союзная, 35 | 0,927108 | 0,952123 | 18,6821 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 37 | ж/д ул. Союзная, 37 | 0,927108 | 0,952114 | 7,7693 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 39 | ж/д ул. Союзная, 39 | 0,927113 | 0,952748 | 9,2001 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 40 | ж/д ул. Союзная, 40 | 0,954605 | 0,951663 | 13,2427 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 41 | ж/д ул. Союзная, 41 | 0,927113 | 0,952674 | 7,3663 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 42 | ж/д ул. Союзная, 42, ОАО Ростелеком, Прокоп.почтампт | 0,954393 | 0,951674 | 12,3493 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 43 | ж/д ул. Союзная, 43 | 0,927113 | 0,952676 | 9,3303 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 43а | Д/сад №29 ул. Союзная, 43а | 0,927224 | 0,951648 | 6,5681 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 44 | ж/д ул. Союзная, 44 | 0,954547 | 0,951671 | 9,8826 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 45 | ж/д ул. Союзная, 45 (1) | 0,927108 | 0,952177 | 4,9429 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 45 | ж/д ул. Союзная, 45 (2) | 0,927108 | 0,952304 | 4,9429 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 46 | ж/д ул. Союзная, 46 | 0,954393 | 0,951571 | 9,3153 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 47 | ж/д ул. Союзная, 47 | 0,927108 | 0,952373 | 7,8347 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 48 | ж/д ул. Союзная, 48 | 0,954394 | 0,951671 | 6,9811 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 49 | ж/д ул. Союзная, 49 | 0,927108 | 0,951609 | 9,0563 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 50 | ж/д ул. Союзная, 50 | 0,954062 | 0,952187 | 9,108 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 51 | ж/д ул. Союзная, 51, СБ №7387 | 0,927108 | 0,951605 | 13,835 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 52 | ж/д ул. Союзная, 52 | 0,954474 | 0,951672 | 8,3667 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 53 | ж/д ул. Союзная, 53 | 0,927113 | 0,951609 | 9,0675 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 54 | ж/д ул. Союзная, 54 | 0,95534 | 0,955018 | 5,367 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 56 | ж/д ул. Союзная, 56 | 0,953946 | 0,952134 | 13,0028 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 56а | Магазин Марци М.В. | 0,961755 | 0,951618 | 1,0908 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 57 | ж/д ул. Союзная, 57 | 0,927111 | 0,95157 | 9,0668 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 58 | ж/д ул. Союзная, 58 | 0,953946 | 0,951589 | 13,7793 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 59 | Школа №68 ул. Союзная, 59 | 0,96201 | 0,951579 | 29,3547 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 60 | ж/д ул. Союзная, 60 | 0,95534 | 0,956831 | 14,4449 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 62 | ж/д ул. Союзная, 62 | 0,961755 | 0,951851 | 13,0901 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 63 | ж/д ул. Союзная, 63, ЧП "Никулина" | 0,96202 | 0,951576 | 30,6522 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 64 | ж/д ул. Союзная, 64 | 0,961755 | 0,95186 | 13,1116 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 65 | ж/д ул. Союзная, 65 | 0,962 | 0,951569 | 29,3644 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 65а | ж/д ул. Союзная, 65а | 0,954714 | 0,951947 | 44,2144 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 66 | ж/д ул. Союзная, 66, библиотека №7 | 0,961755 | 0,951863 | 13,1118 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 67 | ж/д ул. Союзная, 67 | 0,942284 | 0,952059 | 56,9182 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 68 | ж/д ул. Союзная, 68, ИП Ерошенко | 0,961755 | 0,951802 | 18,5443 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 69 | ж/д ул. Союзная, 69, ЧП Гладкова | 0,96201 | 0,951572 | 61,9966 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 70 | ГОУ НПО ПУ №12, ул. Союзная, 70 | 0,961449 | 0,952997 | 31,6298 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 70 а | Гаражи ул. Союзная, 70 а | 0,961449 | 0,953335 | 1,407 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 71 | ж/д ул. Союзная, 71, ГБ №3 (детская поликл.) | 0,962041 | 0,951578 | 36,3772 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 73 | ж/д ул. Союзная, 73 (2) | 0,962038 | 0,951575 | 14,7256 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 73 | ж/д ул. Союзная, 73 (1) | 0,962032 | 0,951575 | 14,7371 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 74 | ж/д ул. Союзная, 74, ООО ПКФ Мария-Ра | 0,967492 | 0,951589 | 32,912 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 75 | ж/д ул. Союзная, 75 (откл.) | 0,96229 | 0,951573 | 32,9975 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 76 | ж/д ул. Союзная, 76 | 0,961449 | 0,951606 | 15,8804 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 77 (отоп.) | ж/д ул. Союзная, 77 (отоп.) | 0,963733 | 0,951578 | 48,7256 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная, 79 | ул. Союзная, 79 (отоп.) | 0,965414 | 0,951604 | 33,3001 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | ул. Союзная,4 | ДК "Красная горка" | 0,903997 | 0,951595 | 33,8338 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  | Котеьная №79 (отоп.) | 1 | 0,999954 | 0,0024 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 6 | Гараж, морг ул. Серова, 6 | 1 | 0,999969 | 0,0061 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 6 | Туб больница Серова, 6 | 1 | 0,999978 | 0,0448 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" | ул. Серова, 6 | Туб больница Серова, 6 | 1 | 0,999975 | 0,0448 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  | Гараж | 0,99983 | 0,999796 | 0,0251 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 1 | ООО "ПШСУ №2" | 1 | 0,999804 | 0,0617 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 16 | ж/д, п. Городской, 16 | 1 | 0,999828 | 0,0293 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 24а | ж/д, п. Городской, 24а | 1 | 0,999821 | 0,0522 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 25 | ж/д, п. Городской, 25 (отоп.) | 1 | 0,999809 | 0,0365 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | пер. Городской, 31 | ГПОУ "Прокоп. электромаш.строй. техн." (корп. 1), пер. Городской, 31 | 1 | 0,999829 | 0,1697 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 116 | Гор. больница №3 (стационар), ул. Городская, 116 (отоп.) | 0,99983 | 0,999797 | 0,0991 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 118 | Гор. больница №3 (поликлин.), (отоп. 2) | 0,99983 | 0,999799 | 0,0291 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 118 | Гор. больница №3 (поликлин.), (отоп. 1) | 0,99983 | 0,999799 | 0,0291 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 124 | ж/д,ул. Городская, 124 (отоп.) | 0,99983 | 0,9998 | 0,0486 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 126 | ж/д,ул. Городская, 126 (отоп.) | 0,99983 | 0,9998 | 0,0486 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 128 | ж/д,ул. Городская, 128 (отоп.) | 0,99983 | 0,999796 | 0,1532 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 130 | ж/д,ул. Городская, 130 (отоп.) | 0,999829 | 0,999798 | 0,1894 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская, 134 | ж/д, ул. Городская, 134 (отоп.) | 0,999829 | 0,999801 | 0,0744 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Городская,139 | ж/д, ул. Городская, 139 (отоп.) | 0,999829 | 0,999807 | 0,0805 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Комиссарова, 3 | АБК ул. Комиссарова, 3 | 0,999932 | 0,999797 | 0,035 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Комиссарова, 7 | Баня№12,ул.Комиссарова,7(отоп.) | 1 | 0,999803 | 0,0716 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Комиссаровская, 1 | ж/д, ул. Комиссаровская, 1 (отоп.) | 0,99983 | 0,999802 | 0,0188 |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" | ул. Прокопьевская, 1а | ж/д,ул.Прокопьевская,1а(отоп.) | 0,999829 | 0,999807 | 0,0737 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 20 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 20 | 1 | 0,999933 | 0,0643 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 23 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 23 | 1 | 0,999935 | 0,0131 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 24 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 24 | 1 | 0,999937 | 0,0233 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 25 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 25 | 1 | 0,999961 | 0,0042 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" | ул. Пл. Мясокомбината, 27 | ж/д, Пл. Мясокомбината, 27 | 1 | 0,999947 | 0,0024 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  | ООО "Горно-Прмышленная Компания" слесарно-сборочный цех | 1 | 0 | 306,0708 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 3 | ж/д, пер. Институтский,3(отоп.) | 1 | 0,004576 | 19,6186 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 4 | ж/д, пер. Институтский,4(отоп.) | 1 | 0,005373 | 20,5723 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 4 | ж/д пер. Институтский,4(отоп.) | 1 | 0,005373 | 20,2389 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 5 | ж/д, пер. Институтский,5(отоп.) | 1 | 0,005373 | 22,1476 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 5 | ж/д, пер. Институтский,5(отоп.) | 1 | 0,005373 | 21,5179 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 6 | ж/д, пер. Институтский,6(отоп.) | 1 | 0,005373 | 22,4962 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 6 | ж/д, пер. Институтский,6(отоп.) | 1 | 0,005373 | 22,4006 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 7 | ж/д, пер. Институтский,7(отоп.) | 1 | 0,005391 | 23,0672 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 7 | ж/д, пер. Институтский,7(отоп.) | 1 | 0,004929 | 23,9442 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 8 | ж/д, пер. Институтский,8(отоп.) | 1 | 0,004929 | 23,2991 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 8 | ж/д, пер. Институтский,8(отоп.) | 1 | 0 | 23,5853 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 9 | ж/д, пер. Институтский,9(отоп.) | 1 | 0,005391 | 23,5979 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 9 | ж/д, пер. Институтский,9(отоп.) | 1 | 0,003889 | 22,171 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пер. Институтский, 10 | ж/д,пер. Институтский,10(отоп.) | 1 | 0,004576 | 23,3086 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 22 | ООО Кинком-инвест (отоп.) | 1 | 0 | 146,8595 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 24 | ВНИМИ, ООО Горно-Промышленная Компания,ул. Гагарина, 24 (отоп.) | 1 | 0 | 644,6859 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26 | Раскин, Пристройка, пр. Гагарина, 26 (отоп.) | 1 | 0 | 73,8097 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26 | ООО Торг.компСистема, ОООДЦ Виртукон, Учр-ие юстиции, ОФК гараж, ООО ЦЕх метал.изд., ООО Эльдорадо плюс (отоп.) | 1 | 0 | 1346,8919 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26/1 | Раскин, пр. Гагарина, 26/1 | 1 | 0 | 493,3673 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26/2 | Хоз.блок ИП Раскин пр. Гагарина, 26/2 | 1 | 0 | 35,0491 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 26а | Раскин, ул. Гагарина, 26а (отоп.) | 1 | 0 | 680,1444 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 27 | ж/д, ул. Гагарина, 27 (отоп.), ФЛ Днепров, ИП Реберт М.С. | 1 | 0 | 398,8843 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 29 | ж/д, ул. Гагарина, 29 (отоп.), ООО "Инна", ИП Шевчук, ИП Шевчук подв., ФЛ "Шевчук" электроцентр, Лилия, Электрика | 1 | 0 | 401,6074 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 29а | ж/д,ул. Гагарина, 29а, Смотровая поликлиника (отоп.) | 1 | 0 | 423,4186 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 31 | ж/д, ул. Гагарина, 31 (отоп.), ИП Глудэ, Библиотека №13, ФЛ Кочеткова, ИП "Легеза", ООО Сладкий мир, ФЛ Клишина, ФЛ Порубова, ФЛ Забавников | 1 | 0 | 260,1484 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 31а | ж/д, ул. Гагарина, 31а (отоп.), ЧП "Султангараева" | 1 | 0 | 321,2262 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 33 | ж/д, ул. Гагарина, 33 (отоп.), библиотека №1 | 1 | 0 | 405,5905 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 33а | "Орион" пр. Гагарина, 33а (отоп.) | 1 | 0,032024 | 29,4079 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | пр. Гагарина, 33б | КБ Кольцо Урала, (отоп.) пр. Гагарина, 33б | 1 | 0,032024 | 23,8582 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 14 | ж/д ул. Институтская, 14(отоп.) | 1 | 0 | 410,8686 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 16 | Сибирьтелеком контора (отоп.) | 1 | 0 | 334,5838 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 16 | Гаражи Сибирьтелеком | 1 | 0 | 94,0514 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 24 | ж/д ул. Институтская,24 (отоп.), Комитет по соц.защите | 1 | 0 | 991,5149 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 25 | ж/д ул. Институтская,25(отоп.) | 1 | 0 | 893,1308 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 26 | ж/д ул. Институтская,26 (отоп.), ГУ УПФ РФ | 1 | 0 | 992,3424 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 28 | ООО Дарница (отоп.) | 1 | 0,049838 | 222,3332 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 29 | ж/д ул. Институтская,29(отоп.) | 1 | 0 | 931,8499 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 30 | Город станция мед. помощи (отоп.) | 1 | 0,300568 | 1008,0786 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 30 | Гараж,ул.Институтская,30(отоп.) | 1 | 0,146329 | 481,3103 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 31 | ж/д ул. Институтская,31(отоп.), ИП Тишкова | 1 | 0 | 961,54 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 32а | ППЭТ, Проф. уч. №32 переход | 1 | 0 | 1205,6805 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 34 | д/с№86 ул.Институтская,34(отоп.) | 1 | 0 | 297,6352 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 35 | ж/д,ул. Институтская, 35(отоп.), Сибирьтелеком интернет, Мария ра, Филатова | 1 | 0 | 613,4658 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 36 | ж/дул. Институтская, 36(отоп.) | 1 | 0 | 897,4055 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 38 | ТРК 27 плюс адм. зд. (отоп.) | 1 | 0 | 218,1446 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 38 | Гараж ТРК 27 плюс (отоп.) | 1 | 0,028423 | 67,49 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 40 | Мед УПК, Том.гос.универ. (отоп.) | 1 | 0,186008 | 916,4305 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 42 | ж/дул. Институтская, 42(отоп.) | 1 | 0 | 1213,8266 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 44 | ж/д ул. Институтская, 44(отоп.), ООО Стом Надежда | 1 | 0 | 1644,164 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 46 | ж/д ул. Институтская, 46(отоп.) | 1 | 0 | 679,8787 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 48 | ж/д ул. Институтская, 48(отоп.), ПОККМ Сервис | 1 | 0 | 683,8526 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 50 | ж/д ул. Институтская, 50(отоп.) | 1 | 0 | 674,1822 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 52 | ООО Радость (отоп.) | 1 | 0 | 231,5666 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Институтская, 52 | ж/д ул. Институтская, 52(отоп.) | 1 | 0 | 935,2881 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская | Кот. 104 (отоп.) | 1 | 0 | 989,4768 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 15а | Сл. занят., ул. Ноградская,15а | 1 | 0,106167 | 219,1453 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 17а, Институтская, 20 | ФЛ Днепров, ул. Ноградская, 17а, Институтская, 20 | 1 | 0 | 86,0659 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 18 | ж/д, ул. Ноградская, 18 (отоп.), МКП УЖКК, ИП Понаморева | 1 | 0 | 1007,039 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 20 | ж/д, ул. Ноградская, 20 (отоп.), ФЛ Воробьева, ООО Ваше здоровье, ФЛ Зверков, ДЮСШ №2, ИП Шевцов | 1 | 0 | 926,8845 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Ноградская, 32 | КузГТ,ул. Ноградская,32(отоп.) | 1 | 0 | 390,7339 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 3 | ж/д, ул. Шишкина, 3 (отоп.), ИП Уголькова | 1 | 0 | 370,121 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 3а | ИП Чрненко Е. И.(отоп.) | 1 | 0,034462 | 111,4745 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 5 | ж/д, ул. Шишкина, 5 (отоп.), ИП Бахчурин, ЧП Калашников | 1 | 0 | 331,0694 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 7 | ООО Полиграф-центр ул. Шишкина, 7 | 1 | 0 | 106,3804 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 9 | ОАО Горнячка строймаг | 1 | 0 | 35,197 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 11а | ООО Лео-М , Центр планир.семьи | 1 | 0,160612 | 169,2639 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 23 | Банк,ул. Шишкина, 23 (отоп.) | 1 | 0 | 255,4196 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 23а | ж/д, ул. Шишкина, 23а (отоп.), ИП Хачатрян | 1 | 0 | 1117,7455 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Шишкина, 25 | ж/д, ул. Шишкина, 25 (отоп.) | 1 | 0 | 887,9586 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 16 | ж/д, ул. Яворскго, 16 (отоп.), ООО Каспий | 1 | 0 | 589,7751 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 18 | ж/д, ул. Яворскго, 18 (отоп.) | 1 | 0 | 346,0425 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 20 | Детский сад №95 (отоп.) | 1 | 0 | 314,9514 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | ул. Яворского, 24 | ж/д, ул. Яворскго, 24 (отоп.), Стоматология №1 | 1 | 0 | 792,6182 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  | Гаражи | 0,986037 | 0,976523 | 0,9307 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | (50) Песпектива 2025 (отоп..) | Гараж, Территория Звенигорская, гараж 2 | 0,994777 | 0,975036 | 1,1894 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 1 | АО "Электромашина", Столовая, Кузбасскапитал инвест | 0,986409 | 0,97504 | 5,4307 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 7 | АО "Электромашина", ГОУ СПО ПЭМСТ техникум (откл) | 0,994143 | 0,975265 | 11,243 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 11 | ж/д, ИП Лобзин пр. Шахтеров, 11 (отоп.) | 0,986037 | 0,975515 | 21,454 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 13 | ж/д, пр. Шахтеров, 13 (отоп.) | 0,986037 | 0,975329 | 28,5491 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 13а | ж/д, пр. Шахтеров, 13а(отоп.) | 0,986036 | 0,975073 | 19,8413 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 15 | ж/д, ЧП Чибисова, Аптека, ИП Трофимов пр. Шахтеров, 15 (отоп.) | 0,986014 | 0,97504 | 55,4091 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | пр. Шахтеров, 21 | ж/д, офисы пр. Шахтеров, 21 (отоп.) | 0,983706 | 0,975925 | 30,9561 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 1 | ж/д, ул. Горняцкая, 1 (отоп.) (2) | 0,983758 | 0,975067 | 3,1339 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 1 | ж/д, ул. Горняцкая, 1 (отоп.) (1) | 0,983811 | 0,975506 | 3,1309 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 6 | ж/д, ул. Горняцкая, 6 (отоп.) | 0,983859 | 0,975404 | 20,7868 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 7а | ж/д, ул. Горняцкая, 7а | 0,983859 | 0,975703 | 7,3532 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 9 | ж/д ул. Горняцкая, 9 | 0,983887 | 0,975321 | 5,0485 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 10а | ж/д, ул. Горняцкая, 10а(отоп.) | 0,984238 | 0,975154 | 4,8273 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 11 | ж/д, ул. Горняцкая, 11 (отоп.) | 0,983887 | 0,980317 | 4,9758 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 13 | ж/д, ул. Горняцкая, 13 (отоп.) | 0,984238 | 0,975043 | 5,0423 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Горняцкая, 13а | ж/д, ул. Горняцкая, 13а(отоп.) | 0,984238 | 0,975101 | 4,7201 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Звенигородская, 1 | ж/д ул. Звенигородская,1(отоп.), станц.перел.крови, кабинет общеврач.практики | 0,994777 | 0,975035 | 10,6072 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Зыкова, 1 | Дв.дет.тв., сбербанк | 0,994777 | 0,975034 | 11,0168 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Зыкова, 2 | Гараж, ул. Зыкова, 2 | 0,994777 | 0,975035 | 0,5398 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 1 | ж/д, ул. Комсомольская,1(отоп.) | 0,985802 | 0,975161 | 23,4559 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 1 | ж/д, ул. Комсомольская,1(отоп.) | 0,985802 | 0,975058 | 11,1577 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 2 | УВД, ул.Комсомольская,2(отоп.) | 0,983706 | 0,97508 | 33,0131 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 3 | ж/д, 1000 мелочей ул. Комсомольская, 3(отоп.) | 0,985803 | 0,975038 | 45,6781 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 4 | шк.№1,ул.Комсомольская,4(отоп.) | 0,983812 | 0,975374 | 20,5978 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 5 | ж/д,ул. Комсомольская, 5(отоп.) | 0,985807 | 0,975267 | 9,065 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 6 | ж/д, ул.Комсомольская, 6 (отоп.) | 0,983887 | 0,975116 | 8,5557 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 7 | ж/д, офисы ул. Комсомольская, 7(отоп.) | 0,984782 | 0,977067 | 46,2647 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 8 | ж/д, ул.Комсомольская,8 (отоп.) | 0,983887 | 0,975061 | 4,6011 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 10 | ж/д, ул. Комсомольская,10 (отоп.) | 0,983888 | 0,975076 | 4,6963 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 12 | ж/д, ул.Комсомольская,12(отоп.) | 0,984238 | 0,97505 | 4,7411 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 14 | ж/д,ул.Комсомольская,14(отоп.) | 0,984238 | 0,975039 | 4,2397 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Комсомольская, 14а | ж/д,ул.Комсомольская,14а(отоп.) | 0,984238 | 0,975146 | 4,5319 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 11а | Ред. ШП, ул. Космонавта Волынова, 11а | 0,983859 | 0,975045 | 5,9018 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 11а | ж/д, ул. Космонавта Волынова, 11а(отоп.) | 0,983859 | 0,975044 | 4,0227 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 11б | ж/д, ул. Космонавта Волынова, 11б (отоп.) | 0,983854 | 0,97509 | 5,747 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 13 | ж/д, ул. Космонавта Волынова, 13(отоп.) | 0,983859 | 0,975035 | 24,809 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 15 | ул. Космонавта Волынова, 15(отоп.) | 0,983854 | 0,975054 | 7,3738 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 15а | ж/д, ул. Космонавта Волынова, 15а (отоп.) | 0,984238 | 0,975051 | 0,8056 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Космонавта Волынова, 17а | ж/д ул. Космонавта Волынова, 17а (отоп.) | 0,984238 | 0,975057 | 8,0844 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Луначарского, 9 | шк.№29,ул.Луначарского,9 | 0,994777 | 0,975035 | 12,3592 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Луначарского, 10 | ж/д,ул. Луначарского, 10(отоп.), центр соц.обслуж.нас. | 0,994777 | 0,975036 | 11,6006 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Луначарского, 11 | ж/д,ул. Луначарского, 11(отоп.) | 0,994777 | 0,975035 | 7,3251 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 2 | ДОО, ул. Менжинского, 2 | 0,985802 | 0,975055 | 6,9798 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 3 | ж/д, ул. Менжинского, 3 (отоп.) | 0,986037 | 0,975826 | 4,5854 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 4 | ж/д,ул. Менжинского, 4 (отоп.) | 0,985805 | 0,975041 | 4,4296 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 6 | ж/д, ул. Менжинского, 6 (отоп.) | 0,986037 | 0,975064 | 15,846 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 8 | ж/д,ул. Менжинского, 8 (отоп.) | 0,986037 | 0,975292 | 4,6192 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 10 | ж/д,ул. Менжинского, 10 (отоп.) | 0,986037 | 0,976416 | 4,3319 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 11 | ж/д, ул. Менжинского, 11 (отоп.) | 0,986037 | 0,976504 | 20,0115 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Менжинского, 12 | д/с №68,ул.Менжинского, 12 (отоп.) | 0,986037 | 0,976868 | 10,0543 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 27 | ж/д, ул. Российская, 27 (отоп.) | 0,994777 | 0,975035 | 5,8761 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 27 | ж/д, ул. Российская, 27 (отоп.) | 0,994777 | 0,975034 | 2,4583 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 29 | ж/д, ул. Российская, 29 (отоп.) | 0,994777 | 0,975035 | 9,6148 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 31 | ж/д, ул. Российская, 31 (отоп.) | 0,994777 | 0,975034 | 11,2631 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 36 | ж/д, ул. Российская, 36 (отоп.), ИП Ековец, Шарыпов О.Н., ИП Гладких | 0,994777 | 0,975034 | 11,2802 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 38 | ж/д, ул. Российская, 38 (отоп.) | 0,994777 | 0,975035 | 14,9381 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 38 | ж/д, ул. Российская, 38 (отоп.) | 0,994777 | 0,975034 | 14,9146 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 40 | ж/д, ул. Российская, 40 (отоп.) | 0,994777 | 0,975038 | 15,4398 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 42 | ж/д, ул. Российская, 42 (отоп.) | 0,994777 | 0,975034 | 10,4311 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 44 | ж/д, ул. Российская, 44 (отоп.) | 0,994777 | 0,975036 | 5,5964 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 46 | ж/д, ул. Российская, 46 (отоп.) | 0,994777 | 0,975034 | 10,3954 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 48 | ж/д, ул. Российская, 48 (отоп.) | 0,994777 | 0,975036 | 9,6879 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 50 | ж/д, ул. Российская, 50 (отоп.) | 0,994777 | 0,975035 | 15,5638 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | ул. Российская, 52 | ж/д, ул. Российская, 52 (отоп.), комната милици | 0,994777 | 0,975034 | 11,532 |
| ЕТО №002 – МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 31 | Школа №2 пр. Шахтеров, 31 | 1 | 0,999867 | 0,0399 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 31/1 | Гаражи, гаражный бокс, склады | 1 | 0,999878 | 0,033 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 33(отоп.) | ж/д пр. Шахтеров, 33(отоп.) | 1 | 0,999873 | 0,1224 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 35 | Драмтеатр пр. Шахтеров, 35 | 1 | 0,999909 | 0,116 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ул. Артема, 3(отоп.) | ж/д Артема, 3(отоп.) | 1 | 0,99986 | 0,078 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ул. Артема, 5(отоп.) | ж/д Артема, 5(отоп.) | 1 | 0,999906 | 0,0313 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ул. Артема, 7(отоп.) | ж/д Артема, 7(отоп.) | 1 | 0,999905 | 0,0305 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ул. Пролетарская, 1(отоп.) | ж/д Пролетарская, 1(отоп.) | 1 | 0,999901 | 0,0289 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ул. Пролетарская, 2(отоп.) | ж/д Пролетарская, 2(отоп.) | 1 | 0,999906 | 0,0284 |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" | ул. Пролетарская, 3(отоп.) | ж/д Пролетарская, 3(отоп.) | 1 | 0,999913 | 0,0304 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | АБК | 0,999967 | 0,998692 | 0,5351 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Боксы вахтовочные | 0,999967 | 0,998859 | 0,1732 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Боксы кировские | 0,999967 | 0,998861 | 0,239 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Гараж Крановый | 0,999967 | 0,99883 | 0,1118 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Гараж директорский | 0,999967 | 0,998797 | 0,0089 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Гараж-1, вулканизаторная | 0,999966 | 0,9987 | 0,1337 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Гараж-2 возле склада | 0,999967 | 0,998793 | 0,0983 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Гараж-3 | 0,999967 | 0,998792 | 0,0334 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Гараж-6 легковых | 0,999967 | 0,998783 | 0,0327 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Комната отдыха | 0,999967 | 0,998723 | 0,4731 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Мех цех, столовая | 0,999967 | 0,998714 | 0,867 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Склад Жигаловой | 0,999967 | 0,998794 | 0,1377 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Склад №4 | 0,999967 | 0,99875 | 0,297 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Склад-1 | 0,999966 | 0,998703 | 0,2667 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  | Столярный цех | 0,999966 | 0,998683 | 0,2267 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ул. Закладочная, 2 | ж/д ул. Закладочная, 2 | 0,999997 | 0,999495 | 0,0432 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ул. Маганак,8 | ж/д ул. Маганак, 8 | 0,999997 | 0,999241 | 0,3036 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" | ул. Маганак,17 | ж/д ул. Маганак, 17 | 0,999997 | 0,999198 | 0,2795 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 2 | ж/д,пр. Шахтеров,2(отоп.) | 0,999996 | 0,999945 | 0,0216 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 4 | ИП Раткевич (гараж), пр. Шахтеров, 4 (отоп.) | 0,999996 | 0,999936 | 0,0231 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 6 | ж/д, пр. Шахтеров, 6 (отоп.) | 0,999996 | 0,999926 | 0,0904 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 8 | пр. Шахтеров, 8 | 0,999999 | 0,999904 | 0,0653 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 8 | ООО "Интерьер" | 0,99999 | 0,999904 | 0,019 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 10 | ИП Калашян, пр. Шахтеров, 10 (отоп.) | 0,99999 | 0,999905 | 0,0534 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 12 | Деловой мир, пр. Шахтеров, 12 | 0,99999 | 0,999923 | 0,0248 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 14 | ж/д, пр. Шахтеров, 14 | 0,99999 | 0,999928 | 0,0424 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 14а | Брусенцев, пр. Шахтеров, 14 а | 0,99999 | 0,999926 | 0,0163 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" | пр. Шахтёров, 8 | Гараж банка, пр. Шахтёров, 8 | 0,999996 | 0,999913 | 0,0015 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 29 | ж/д пр. Шахтеров, 29 (2) | 0,99999 | 0,999873 | 0,052 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 29 | ж/д пр. Шахтеров, 29 (1) | 0,99999 | 0,999875 | 0,052 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 1 | ж/д Рудничная, 1 | 0,99999 | 0,999921 | 0,0248 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 1а | ж/д Рудничная, 1а | 0,99999 | 0,9999 | 0,0628 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 2 | Отдел МВД | 0,99999 | 0,999925 | 0,0564 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 2 | ОМВД (гараж), ул. Рудничная, 2 | 0,99999 | 0,999933 | 0,0159 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 2 | ж/д Селиванова, 2 | 0,999995 | 0,999895 | 0,0914 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 9 а | Футб. кл. (гараж), ул. Космонавта Волынова, 9 а (2) | 0,999569 | 0,99967 | 0,0169 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 9 а | Футб. кл. (гараж), ул. Космонавта Волынова, 9 а (1) | 0,999569 | 0,999676 | 0,0169 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Вольнова, 9 а | Футб. кл. "Шахтер", ул. Космонавта Вольнова, 9 а | 0,999569 | 0,999671 | 0,06 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Вольнова, 9 а | Спорт площадка, ул. Космонавта Вольнова, 9 а | 0,999569 | 0,999674 | 0,0247 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 4 | ж/д Рудничная, 4 | 0,999569 | 0,999794 | 0,2588 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 5 | ж/д, ул. Рудничная, 5 | 0,999569 | 0,999697 | 0,0949 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 6 | МКП УЖКХ Рудничная, 6 | 0,999569 | 0,999843 | 0,0463 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Рудничная, 7 | ООО "Визит сервис", ул. Рудничная, 7 | 0,999569 | 0,999692 | 0,2371 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 3 | ж/д, ул. Селиванова, 3 | 0,999569 | 0,999717 | 0,1429 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 4 | ж/д, ул. Селиванова, 4 | 0,999569 | 0,999718 | 0,1895 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 5 | ж/д Селиванова, 5 | 0,999569 | 0,999645 | 0,1768 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" | ул. Селиванова, 6 | ж/д, ИП Грук Селиванова, 6 | 0,999569 | 0,99964 | 0,3792 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 23 а | ИП Шевчук пр. Шахтеров, 23а | 1 | 0,999853 | 0,0362 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 23 а | ООО "Трансиб-трейд" пр. Шахтеров, 23 а (2) | 1 | 0,999846 | 0,0374 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | пр. Шахтеров, 23 а | ООО "Трансиб-трейд" пр. Шахтеров, 23 а (1) | 1 | 0,999853 | 0,0374 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Горняцкая, 3 | ж/д, ул. Горняцкая, 3 | 0,999999 | 0,999728 | 0,1932 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Горняцкая, 4 | ж/д Горняцкая, 4 | 0,999999 | 0,999717 | 0,0285 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Горняцкая, 5 | ж/д Горняцкая, 5 | 0,999999 | 0,999765 | 0,1893 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Горняцкая, 7 | ж/д, ул. Горняцкая, 7 | 0,999999 | 0,999768 | 0,0402 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 1 | ж/д Космонавта Волынова, 1 | 1 | 0,999829 | 0,0537 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 3 | ж/д Космонавта Волынова, 3 | 1 | 0,999819 | 0,0369 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 5 | ж/д Космонавта Волынова, 5 | 1 | 0,999814 | 0,0457 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 5 | ж/д Космонавта Волынова, 5 | 1 | 0,999791 | 0,0457 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Космонавта Волынова, 7 | ж/д Космонавта Волынова, 7 | 1 | 0,999789 | 0,1095 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Октябрьская, 9 | Дворец спорта (гараж), ул. Октябрьская, 9 | 0,999999 | 0,999713 | 0,0091 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" | ул. Октябрьская, 9 | Дворец спорта, ул. Октябрьская, 9 | 0,999999 | 0,999771 | 0,6704 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 20 | Школа-интернат №1 (спальный корпус), ул. Ветеранов, 20 | 1 | 0,999544 | 0,179 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 20 | Школа-интернат №1 (учебный корпус) | 1 | 0,999601 | 0,1588 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 20 | Шк-интернат №1 (гараж), Ветеранов, 20 | 1 | 0,999576 | 0,0164 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 37 | ж/д, Ветеранов, 37 | 1 | 0,999885 | 0,0501 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" | ул. Ветеранов, 55 | ж/д, Ветеранов, 55 | 1 | 0,999604 | 0,0564 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" | ул. Проспектная, 111 | Школа №12, ул. Проспектная, 111 | 1 | 1 | 0,0007 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | пер. Молочный, 16 | Гараж ОВД, пер. Молочный, 16 | 1 | 0,999789 | 0,0163 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | пер. Молочный, 16 | ОВД, пер. Молочный, 16 | 1 | 0,999715 | 0,1064 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 14 | ж/д, Береговая, 14 | 1 | 0,99966 | 0,1514 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 18 | СЭС, сауна Береговая, 18 | 1 | 0,999669 | 0,0557 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 20 | ж/д, Береговая, 20 | 1 | 0,999656 | 0,0726 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 22 | Гаражи СЭС, ул. Береговая, 22 | 1 | 0,999673 | 0,0093 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 32 | Мечеть, Береговая, 32 | 1 | 0,999675 | 0,1034 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Береговая, 33 | Д/с №36, прачечная, Береговая, 33 | 1 | 0,999686 | 0,0687 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 71 | ж/д, Прокопьевская, 71 | 1 | 0,999695 | 0,1477 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 73 | ж/д, Прокопьевская, 73 | 1 | 0,999652 | 0,0852 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 75 | Мастерские, Прокопьевская, 75 | 1 | 0,999671 | 0,022 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 75 | Школа №3, Прокопьевская, 75 | 1 | 0,999686 | 0,1949 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 121 | Полиция, Прокопьевская, 121 | 1 | 0,999962 | 0,0314 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 121 | Полиция (гараж 2), Прокопьевская, 121 | 1 | 0,999962 | 0,0037 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 121 | Полиция (гараж 1), Прокопьевская, 121 | 1 | 0,999962 | 0,0038 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 125 | ж/д, Прокопьевская, 125 | 1 | 0,999985 | 0,0213 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 160 | ж/д, Прокопьевская, 160 | 1 | 0,999898 | 0,0745 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 162 | ж/д, Прокопьевская, 162 | 1 | 0,999791 | 0,075 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Захаренко, 33 | Школа №18 | 0,999991 | 0,999876 | 0,1127 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Захаренко, 68а | Детский сад №3 | 0,999991 | 0,999893 | 0,0108 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Молодежная, 1 | ж/д Молодежная, 1 | 0,999996 | 0,999877 | 0,0208 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 11 | Гисс А. Ю. "Взрывное дело", ул. Пожарная, 11 | 0,999996 | 0,999856 | 0,0171 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 21/1 | ж/д Пожарная, 21/1 | 0,999991 | 0,999866 | 0,0017 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 30 | ж/д Пожарная, 30 | 0,999996 | 0,999853 | 0,0278 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 31 | ж/д Пожарная, 31 (отоп.) | 0,999991 | 0,999862 | 0,074 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 34 | ул. Пожарная, 34 (отоп.) | 0,999992 | 0,999854 | 0,018 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Пожарная, 36-1 | ж/д Пожарная, 36-1 | 0,999991 | 0,999852 | 0,0021 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" | ул. Полеводческая, 22 | ж/д Полеводческая, 22 (отоп.) | 0,999991 | 0,999854 | 0,0779 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  | Котельная №50 | 1 | 0,999416 | 0,0503 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | (42) Перспектива 2023 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 | 0,999269 | 0,999418 | 0,5224 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Вершинина, 15 | ж/д ул. Вершинина, 15 | 0,999269 | 0,999445 | 0,0882 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 19 | ул. Институтская, 19 | 0,999133 | 0,999435 | 0,0134 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 35 | ж.д. ул. Институтская, 35 (отоп.) | 0,999133 | 0,999577 | 0,2124 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 37 | ж.д. ул. Институтская, 37 (отоп.), ООО "Сладкий мир", ФЛ Идиятуллин | 0,999133 | 0,999505 | 0,2164 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 39 | ж.д. ул. Институтская, 39 (отоп.), ООО Атлас | 0,999133 | 0,999439 | 0,2258 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 41 | Школа №57 | 0,999215 | 0,999416 | 0,6818 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 45 | Поликлиника №1 | 0,999269 | 0,999449 | 0,156 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 45 | Гараж | 0,999269 | 0,999439 | 0,072 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | ул. Студенческая, 44 | ж.д. ул. Студенческая, 44 (отоп.), ИП Петров | 0,999269 | 0,999421 | 0,4454 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  | Котельная №53 (отоп.) | 1 | 0,997587 | 0,6227 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 63 | ж/д ул. Институская, 63 (отоп.) | 0,99854 | 0,997588 | 2,1029 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 65/1 | ж/д ул. Институская, 65/1 (отоп.) | 0,998555 | 0,997607 | 1,2126 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 65/2 | ж/д ул. Институская, 65/2 (отоп.) | 0,998555 | 0,997601 | 1,23 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 67 | ж/д ул. Институская, 67 (отоп.) | 0,998555 | 0,997611 | 1,2121 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институская, 69 | ж/д ул. Институская, 69 (отоп.) | 0,998537 | 0,997599 | 2,0212 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 49 | ДК Маяковского, МУ "КДЮСШ" | 0,998255 | 0,997587 | 1,0108 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" | ул. Институтская, 74 | Школа № 35 | 0,998288 | 0,998949 | 1,9956 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  | Котельная №55 | 1 | 0,99948 | 0,0094 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 47 | ж/д ул. Житомирская, 47 | 0,999991 | 0,999646 | 0,0626 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 49 | ж/д ул. Житомирская, 49 | 0,999991 | 0,999544 | 0,0628 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 51 | ж/д ул. Житомирская, 51 | 0,999991 | 0,999482 | 0,0309 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 53 | ж/д ул. Житомирская, 53 | 0,999997 | 0,999654 | 0,1031 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Житомирская, 55 | ж/д ул. Житомирская, 55 | 1 | 0,99948 | 0,1142 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" | ул. Осипова, 49а | ж/д ул. Осипова, 49а | 0,999999 | 0,999584 | 0,0747 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  | Прачечная | 0,999042 | 0,965859 | 0,1803 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | пер. Революции | Кот №56, пер. Революции | 1 | 0,964774 | 1,3094 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | пер. Революции, 34 | ООО Мир одежды пер. Революции, 34 | 0,998797 | 0,964795 | 0,6913 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул .Шершневой, 2 | ж/д, ФЛ Кудрин, ул.Шершневой, 2 | 0,999021 | 0,968042 | 4,0305 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Геологическая, 2 | СК ПРОГРЕСС (раскомандировка), ул. Геологическая, 2 | 0,999021 | 0,96923 | 1,2755 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Геологическая, 2 | СК ПРогресс (эл.свар. цех, гараж), ул. Геологическая, 2 | 0,999021 | 0,969232 | 6,8025 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Геологическая, 2 | ФЛ Закурнаев, ул. Геологическая, 2 | 0,999021 | 0,969222 | 0,5629 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 16 | ФЛ Кудрин А.В., ул. Революции, 16 | 0,999021 | 0,966045 | 0,9328 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 17 | МП "РУЖКХ" ЖЭК№6 (склад), ФЛ Копылов, ул. Революции, 17 | 0,999417 | 0,967028 | 10,168 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 19 | ж/д, ул. .Революции, 19 | 0,999417 | 0,965672 | 5,3228 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 20 | ж/д, ул. Революции, 20 | 0,999021 | 0,964763 | 4,7958 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 22 | ж/д, ул. .Революции, 22 | 0,999676 | 0,966311 | 5,0763 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 24 | ж/д,ул. Революции, 24 | 0,999602 | 0,967613 | 5,4675 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 37 | д/с №8, ул. Революции, 37 | 0,999042 | 0,965856 | 4,1665 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Часовая, 1 | ж/д, ул. Часовая, 1 | 0,999417 | 0,967295 | 6,1308 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Часовая, 2 | ж/д, ул. Часовая, 2 | 0,999417 | 0,970669 | 8,0695 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Шершневой, 1 | ж/д, ул.Шершневой, 1 | 0,999021 | 0,967313 | 4,022 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" | ул. Шершневой, 4 | ж/д, ул.Шершневой, 4 | 0,999021 | 0,968376 | 8,1033 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 1 | Детский дом №2 (прачечная), ул. Парковая, 1 (отоп.) | 1 | 0,999966 | 0,0021 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 1 | Детский дом №2, ул. Парковая, 1 (отоп.) | 1 | 0,999965 | 0,1002 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 1 | Детский дом №2 (гараж), ул. Парковая, 1 | 1 | 0,999909 | 0,0047 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | ул. Спартаковская, 14 А | Детский дом №5, ул. Спартаковская, 14 А (отоп.) | 1 | 0,999999 | 0,0049 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | ул. Спартаковская, 14 А | Дет/дом №5 (прачечная), ул. Спартаковская, 14 А (отоп.) | 1 | 0,999993 | 0,0002 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 278 | ж/д, ул. Парковая, 278 (отоп.) | 1 | 0,999531 | 0,0456 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 279 | Магазин ООО "Малина", ул. Парковая, 279 (отоп.) | 1 | 0,999533 | 0,0306 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 | ж/д, ул. Парковая, 280 (отоп.) | 1 | 0,999539 | 0,2555 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Корпус №4 (отоп.) | 1 | 0,999591 | 0,3545 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Корпус №3 (отоп.) | 1 | 0,999591 | 0,2193 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Корпус №2 (отоп.) | 1 | 0,9996 | 0,3967 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Санат. Покоп. (столовая), ул. Парковая, 280 Б | 1 | 0,99953 | 0,1949 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Санат. Прокоп. (клуб), ул. Парковая, 280 Б (отоп.) | 1 | 0,999531 | 0,0985 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Склад продуктовый, ул. Парковая, 280 Б (отоп.) | 1 | 0,999605 | 0,1018 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Гараж, ул. Парковая, 280 Б | 1 | 0,999553 | 0,0812 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Санат. Прокоп. Корпус №5 (отоп.) | 0,999986 | 0,999576 | 0,2084 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Админ. здан, поликлинника, (отоп. 1) | 1 | 0,99953 | 0,2682 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Санат. Прокоп. Прачечная - баня | 1 | 0,999531 | 0,0423 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 Б | Админ. здан, поликлинника, (отоп. 2) | 1 | 0,999544 | 0,2672 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 280 а | ж/д, ул. Парковая, 280 а (отоп.) | 1 | 0,999532 | 0,5202 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | ул. Парковая, 282 | ж/д, ул. Парковая, 282 (отоп.) | 1 | 0,999533 | 0,5284 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 8 | ж/д, Каспийская, 8 | 0,999139 | 0,949713 | 0,2831 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 14 | ж/д, Каспийская, 14 | 0,999139 | 0,94728 | 7,1816 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 23 | ж/д, Каспийская, 23 | 0,999997 | 0,946752 | 6,2036 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 24 | ж/д, Каспийская, 24 | 0,999996 | 0,946665 | 0,3089 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Каспийская, 28 | ж/д, Каспийская, 28 | 0,999996 | 0,946666 | 0,3089 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Ладожская, 13 | МП "РУЖК" РСУ | 0,999997 | 0,958958 | 3,4107 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Ладожская, 25 | ж/д, ул. Ладожская, 25 | 0,999998 | 0,946665 | 0,2188 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Ладожская, 29 | ж/д, ул. Ладожская, 29 | 0,999998 | 0,946664 | 0,2317 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Ладожсская, 40 | Котельная №72 (отоп.) | 1 | 0,946662 | 3,1533 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 53 | ж/д, ул. Морозова, 53 (отоп.) | 0,999624 | 0,946662 | 22,6258 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 55 | ж/д, ФЛ Данькова ул. Морозова, 55 (отоп.) | 0,999624 | 0,946663 | 22,536 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 59 | Поликлинника, ул. Морозова, 59 | 0,999624 | 0,946673 | 13,398 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 62 | ДК Шахтеров, ул. Морозова, 62 | 0,999624 | 0,946681 | 52,7179 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Морозова, 66 | ж/д, ИП Черемнова, ФЛ Ожиганов, ул. Морозова, 66 (отоп.) | 0,999624 | 0,946674 | 22,0466 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 153а | ж/д, ул. Революции, 153а | 0,999139 | 0,950795 | 9,1765 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 155 | ж/д, Революции, 155 | 0,999139 | 0,949531 | 12,0338 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 157 | ж/д, Революции, 157 | 0,999139 | 0,958326 | 6,3837 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Революции, 159 | ж/д, Революции, 159 | 0,999139 | 0,963428 | 5,9588 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | ул. Сафроновой, 43 | Почта России отд. №26, ул. Сафроновой, 43 | 0,999634 | 0,955216 | 1,1325 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 3 | ИП Тереньтьев | 1 | 0,999968 | 0,0052 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 24 | ж/д, Линейная, 24 | 1 | 0,999948 | 0,0102 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Цех по изг памят, Линейная, 28 | 1 | 0,999945 | 0,001 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Гараж тракторный, Линейная, 28 | 1 | 0,999943 | 0,0041 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Гараж, Линейная, 28 | 1 | 0,999947 | 0,0014 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Свароч цех, Линейная, 28 | 1 | 0,999944 | 0,0009 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | АБК, Линейная, 28 | 1 | 0,999942 | 0,0051 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 28 | Гараж, Хуснетдинов Р.В. (гараж), Линейная, 28 | 1 | 0,999947 | 0,0022 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Линейная, 33 | Стационар, Линейная, 33 | 1 | 0,999954 | 0,0157 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 42 | Д/сад №107, Прокопьевская, 42 | 1 | 0,999964 | 0,0107 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 54 | Поликл №1, Прокопьевская, 54 | 1 | 0,999961 | 0,015 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" | ул. Прокопьевская, 54а | Проф центр, Прокопьевская, 54а | 1 | 0,999969 | 0,0131 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" |  | Обобщенный потребитель (Разрезоуправление, ООО Капитал, Ф . Зиминка) | 0,99897 | 0,985752 | 170,6042 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" |  | Киоск Владимир (ФЛ Лашутина) | 0,988668 | 0,986732 | 0,11 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" |  | Разрезоуправление | 0,973352 | 0,985752 | 1,4268 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | пер. Кутузова, 4 | ж/д пер. Кутузова, 4 (2) | 0,999961 | 0,988526 | 0,2699 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | пер. Кутузова, 4 | ж/д пер. Кутузова, 4 (1) | 0,999961 | 0,988907 | 0,2699 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Акмолинская, 15 | Школа №26 | 0,988668 | 0,986876 | 10,8225 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Кутузова, 6 | ж/д ул. Кутузова, 6, ФЛ Сатлейкин, ИП Косяченок, ООО Нике | 0,999948 | 0,985763 | 6,3361 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Кутузова, 8 | ж/д ул. Кутузова, 8 | 0,999948 | 0,986269 | 5,4766 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 1 | Детский сад №28 | 0,988673 | 0,986717 | 3,3486 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 5 | ж/д ул. Павлова, 5 | 0,988668 | 0,987517 | 3,4586 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 6 | ж/д ул. Павлова, 6 | 0,988668 | 0,987714 | 4,5174 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 7 | ж/д ул. Павлова, 7 | 0,988668 | 0,986278 | 3,9158 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 9 | ж/д ул. Павлова, 9 | 0,988673 | 0,985763 | 0,165 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 10а | ж/д ул. Павлова, 10а | 0,988672 | 0,985756 | 0,4332 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 11 | ж/д ул. Павлова, 11 | 0,988671 | 0,985763 | 0,1203 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 12 | ж/д ул. Павлова, 12 | 0,988669 | 0,98604 | 0,11 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 13 | ж/д ул. Павлова, 13 | 0,988668 | 0,985763 | 0,0997 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 14 | ж/д ул. Павлова, 14 (отоп.) | 0,988668 | 0,986041 | 0,251 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 15 | ж/д ул. Павлова, 15 | 0,988668 | 0,986001 | 0,2063 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 17 | ж/д ул. Павлова, 17 (отоп.) | 0,988668 | 0,98603 | 0,3232 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 18 | ж/д ул. Павлова, 18 (отоп.) | 0,988668 | 0,986061 | 0,3679 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 19 | ж/д ул. Павлова, 19 | 0,988668 | 0,987185 | 0,3197 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 20 | ж/д ул. Павлова, 20 | 0,988668 | 0,988173 | 0,3094 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 21 | ж/д ул. Павлова, 21 | 0,988668 | 0,987666 | 0,1753 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 22 | ж/д ул. Павлова, 22 | 0,988668 | 0,987666 | 0,1891 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 25 | ж/д ул. Павлова, 25 (отоп.) | 0,988668 | 0,986841 | 0,1856 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 26 | ж/д ул. Павлова, 26 (отоп.) | 0,988668 | 0,986838 | 0,1856 |
| Котельная ООО ОФ "ПрокопьевсккУголь" | ул. Павлова, 38 | ж/д ул. Павлова, 38 | 0,988672 | 0,985759 | 0,2785 |