ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| --- | --- |

Кемерово 2023

Содержание

1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	3

2. Прогнозы приростов площади строительных фондов	8

3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	17

3.1. Показатели удельной тепловой нагрузки на 1 м2 площади нового строительства для типов застройки	17

3.2. Показатели удельного теплопотребления на 1 м2 площади нового строительства для типов застройки	19

4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	21

5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения	62

6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	62

7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения за период предшествующий актуализации	62

# 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты планировочные районы города.

Районы городского округа представлены на рисунке 1.

Суммарные расчетные (договорные) тепловые нагрузки потребителей города Прокопьевска по состоянию на 2023 г., составили 447,488 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление – 392,345 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 15,561 Гкал/ч;

- на ГВС ср.ч. – 34,721 Гкал/ч;

- на технологию (пар) - 4,861 Гкал/ч.

Распределение договорных тепловых нагрузок потребителей городского округа с разбивкой по районам и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) по состоянию на 2022 г. приведены в таблице 1.

Таблица 1. Структура договорных тепловых нагрузок с разбивкой по планировочным районам

| Район | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС (ср.ч.) | Пар | Суммарно |
| Центральный район | 110,267 | 0,278 | 8,073 | - | 118,618 |
| Рудничный район | 259,838 | 15,284 | 25,052 | 4,861 | 305,034 |
| Зенковский район | 22,240 | - | 1,596 | - | 23,835 |
| ВСЕГО по ГО: | 392,345 | 15,561 | 34,721 | 4,861 | 447,488 |

Распределение тепловых нагрузок потребителей городского округа с разбивкой по источникам приведены в таблице 2.

Рис. 1. Районы городского округа

Таблица 2. Структура тепловых нагрузок с разбивкой по источникам

| Наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС ср.ч. | Пар | Всего |
| ООО "ТЭР" , в т.ч.: | 365,545 | 15,561 | 33,790 | - | 414,896 |
| Котельные №5, 66 | 65,552 | 0,369 | 6,833 | - | 72,754 |
| Котельная №6 | 133,908 | 14,654 | 13,456 | - | 162,018 |
| Котельная №48 | 16,058 | - | 1,443 | - | 17,501 |
| Котельная №49 | 14,413 | - | 1,520 | - | 15,933 |
| Котельная №52 | 3,970 | 0,260 | 0,348 | - | 4,578 |
| Котельная №62 | 0,238 | - | 0,001 | - | 0,239 |
| Котельная №71 | 1,122 | - | - | - | 1,122 |
| Котельная №76 | 18,266 | - | 1,287 | - | 19,553 |
| Котельная №79 | 0,673 | - | 0,096 | - | 0,769 |
| Котельная №104 | 13,195 | - | 0,954 | - | 14,149 |
| Котельная №114 | 7,366 | 0,133 | 0,570 | - | 8,070 |
| Котельная №20 | 3,208 | - | 0,245 | - | 3,453 |
| Котельная №22 | 7,433 | - | 0,443 | - | 7,876 |
| Котельная №23 | 6,014 | - | 0,378 | - | 6,392 |
| Котельная №25 | 14,266 | 0,069 | 0,591 | - | 14,926 |
| Котельная №28 | 1,582 | - | 0,102 | - | 1,684 |
| Котельная №29 | 7,473 | - | 0,559 | - | 8,032 |
| Котельная №31 | 11,129 | - | 1,738 | - | 12,867 |
| Котельная №32 | 3,723 | 0,076 | 0,235 | - | 4,033 |
| Котельная №39 | 14,358 | - | 1,341 | - | 15,699 |
| Котельная №42 | 4,412 | - | 0,392 | - | 4,804 |
| Котельная №43 | 5,257 | - | 0,327 | - | 5,584 |
| Котельная №44 | 2,356 | - | 0,195 | - | 2,551 |
| Котельная №45 | 3,438 | - | 0,330 | - | 3,768 |
| Котельная №46 | 2,377 | - | 0,162 | - | 2,539 |
| Котельная №94 | 3,379 | - | 0,204 | - | 3,583 |
| Котельная №96 | 0,379 | - | 0,038 | - | 0,417 |
| МУП "ГТХ", в т.ч.: | 22,519 | - | 0,741 | - | 24,260 |
| Котельная №1 | 1,579 | - | 0,046 | - | 1,625 |
| Котельная №3 | 0,487 | - | - | - | 0,487 |
| Котельная №9 | 1,535 | - | 0,030 | - | 1,565 |
| Котельная №14 | 1,019 | - | 0,029 | - | 1,048 |
| Котельная №15 | 1,698 | - | 0,071 | - | 1,769 |
| Котельная №17 | 1,886 | - | 0,090 | - | 1,976 |
| Котельная №18 | 0,244 | - | - | - | 0,244 |
| Котельная №20 | 0,302 | - | 0,018 | - | 0,320 |
| Котельная №24 | 0,881 | - | 0,011 | - | 0,892 |
| Котельная №26 | 0,155 | - | - | - | 0,155 |
| Котельная №34 | 0,967 | - | 0,028 | - | 0,995 |
| Котельная №35 | 0,448 | - | - | - | 0,448 |
| Котельная №47 | 1,100 | - | 0,041 | - | 1,141 |
| Котельная №50 | 1,232 | - | 0,072 | - | 1,304 |
| Котельная №53 | 1,835 | - | 0,113 | - | 1,948 |
| Котельная №55 | 0,418 | - | 0,013 | - | 0,431 |
| Котельная №56 | 1,703 | - | - | - | 1,703 |
| Котельная №63 | 0,190 | - | - | - | 0,190 |
| Котельная №64 | 0,323 | - | 0,007 | - | 0,330 |
| Котельная №65 | 0,115 | - | 0,003 | - | 0,118 |
| Котельная №66 | 0,208 | - | - | - | 0,208 |
| Котельная №67 | 1,977 | - | 0,138 | - | 2,115 |
| Котельная №72 | 1,504 | - | 0,025 | - | 1,529 |
| Котельная №89 | 0,232 | - | - | - | 0,232 |
| Котельная №93 | 0,481 | - | 0,006 | - | 0,487 |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 4,281 | - | 0,190 | 4,861 | 9,332 |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 4,281 | - | 0,190 | 4,861 | 9,332 |
| Всего по городскому округу: | 392,345 | 15,561 | 34,721 | 4,861 | 447,488 |

Фактические и плановые показатели потребления тепла на цели теплоснабжения приведены в таблице 3.

Таблица 3. Фактические и плановые показатели потребления тепла на цели теплоснабжения

| Наименование котельной | Потребление тепла на цели теплоснабжения, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2022 г. | План 2023 г. | План 2024 г. |
| ООО "ТЭР" |  |  |  |
| Котельная №5, 66 | 150 664 | 151 537 | 151 537 |
| Котельная №6 | 356 312 | 356 208 | 357 198 |
| Котельная №48 | 37 794 | 37 792 | 37 792 |
| Котельная №49 | 32 423 | 32 456 | 32 456 |
| Котельная №52 | 12 876 | 12 854 | 12 854 |
| Котельная №62 | 834 | 834 | 834 |
| Котельная №71 | 3 736 | 3 736 | 3 736 |
| Котельная №76 | 43 979 | 43 966 | 43 966 |
| Котельная №79 | 2 773 | 2 777 | 2 777 |
| Котельная №104 | 26 128 | 26 143 | 26 143 |
| Котельная №114 | 18 270 | 18 272 | 25 492 |
| Котельная №20 | 7 220 | 7 227 | - |
| Котельная №22 | 14 836 | 14 835 | 14 835 |
| Котельная №23 | 14 217 | 13 945 | 13 945 |
| Котельная №25 | 24 102 | 24 027 | 24 027 |
| Котельная №28 | 3 942 | 3 947 | 3 947 |
| Котельная №29 | 19 343 | 19 344 | 19 344 |
| Котельная №31 | 28 306 | 28 301 | 38 831 |
| Котельная №32 | 9 301 | 9 293 | - |
| Котельная №38 | 1 760 | - | - |
| Котельная №39 | 32 641 | 38 353 | 38 353 |
| Котельная №42 | 9 972 | 9 973 | 9 973 |
| Котельная №43 | 11 045 | 11 049 | 11 049 |
| Котельная №44 | 4 567 | 4 567 | 9 902 |
| Котельная №45 | 8 350 | 8 349 | 8 349 |
| Котельная №46 | 5 357 | 5 336 | - |
| Котельная №94 | 5 038 | 5 034 | 5 034 |
| Котельная №96 | 1 163 | 1 166 | 1 166 |
| Итого по ООО "ТЭР" | 886 949 | 891 321 | 893 541 |
| МУП "ГТХ" |  |  |  |
| Котельная №1 | 3 288 | 3 425 | 3 425 |
| Котельная №3 | 814 | 611 | 611 |
| Котельная №9 | 2 358 | 2 473 | 2 473 |
| Котельная №14 | 2 266 | 2 279 | 2 279 |
| Котельная №15 | 3 718 | 3 608 | 3 608 |
| Котельная №17 | 4 330 | 4 221 | 4 221 |
| Котельная №18 | 385 | 387 | 387 |
| Котельная №20 | 785 | 710 | 710 |
| Котельная №24 | 1 310 | 1 246 | 1 246 |
| Котельная №26 | 284 | 287 | 287 |
| Котельная №30а | 23 | - | - |
| Котельная №34 | 2 249 | 2 446 | 2 446 |
| Котельная №35 | 970 | 1 068 | 1 068 |
| Котельная №47 | 2 743 | 2 622 | 2 622 |
| Котельная №50 | 3 009 | 3 037 | 3 037 |
| Котельная №53 | 3 910 | 4 144 | 4 144 |
| Котельная №55 | 899 | 847 | 847 |
| Котельная №56 | 2 668 | 2 265 | 2 265 |
| Котельная №63 | 445 | 511 | 511 |
| Котельная №64 | 423 | 452 | 452 |
| Котельная №65 | 319 | 408 | 408 |
| Котельная №66 | 391 | 445 | 445 |
| Котельная №67 | 4 405 | 5 034 | 5 034 |
| Котельная №72 | 3 321 | 3 543 | 3 543 |
| Котельная №89 | 350 | 359 | 359 |
| Котельная №93 | 934 | 1 000 | 1 000 |
| Покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 2 720 | 2 426 | 2 426 |
| Покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" | 219 | 216 | 216 |
| Итого по МУП "ГТХ" | 49 533 | 50 069 | 50 069 |
| ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |
| Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | н/д | 4152 | н/д |
| Итого по ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | н/д | 4152 | н/д |
| Всего по ГО: | н/д | 965798 | н/д |

# 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Объекты перспективного строительства общественных и жилых зданий приняты на основании данных Администрации города Прокопьевска об объектах, планируемых к вводу в рассматриваемый период.

План перспективной застройки с указанием комплексной и жилой застройки приведен на рисунке 2.

Рис. 2. План перспективной застройки городского округа

Величина общей отапливаемой площади жилья в 2022 г. – 3120,8 тыс. м².

Сведения о движении строительных фондов за 2018-2022 гг. представлены в таблице 4.

Таблица 4. Сведения о движении строительных фондов

| Наименование показателей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года (1 жил.фонд) тыс. м² | 2943,4 | 2945,4 | 2945,4 | 2939,9 | 3120,8 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: |  |  |  |  |  |
| новое строительство, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые здания | 1,94 | 0 | 5,0 | 0 | 0 |
| общественно - деловая застройка |  |  |  |  |  |
| индивидуальная жилищная застройка | 9,6 | 17,6 | 18,6 | 22 | 7,5 |
| Выбыло общей отапливаемой площади жилфонд |  |  |  |  |  |
| Общая отапливаемая площадь на конец года (1 жил.фонд) тыс. м² | 2945,4 | 2945,4 | 2939,9 | 3120,8 | 3117,2 |

Величина прироста отапливаемой площади жилого и общественно-делового фонда представлена в таблице 5.1. Объекты, по которым выданы технические условия на подключение к тепловым сетям, приводятся с пометкой "(ТУ)".

Таблица 5.1. Прирост отапливаемой площади строительных фондов

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рудничный район |  |  |
|  | Точечная застройка |  |  |
|  | Общественно-деловые здания, в т.ч. |  | 11569 |
| 1 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 | 2023 | 5100 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | 2024 | 6026 |
| 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (ТУ) | 2025 | 443 |
| 4 | МБУ "Информационно-методический центр" по ул. Гайдара, 8 (ТУ) | 2025 |  |
| 5 | Нежилое здание по ул. Крупской, 1, строение 5 (ТУ) | 2025 |  |
| 6 | Нежилое здание, расположенное о адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (ТУ) | 2025 |  |
|  | Жилой фонд, в т.ч. |  | 20376 |
| 7 | 9-ти эт. 80 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (ТУ) | 2024 | 4246 |
| 8 | 5-ти эт. 50 кв. ж/д на земельном участке 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (ТУ) | 2025 | 3128 |
| 9 | 9-ти эт. кв. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 очередь) (ТУ) | 2025 | 2216 |
| 10 | 4-х эт. 48 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29 (ТУ) | 2025 | 1850 |
| 11 | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистический, 9 (ТУ) | 2025 | 1780 |
| 12 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (ТУ) | 2025 | 2761 |
| 13 | ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 (ИЖС) (ТУ) | 2025 | 153 |
| 14 | 9-ти эт. кв. ж/д по пр. Ленина, 4 (2 очередь) (ТУ) | 2026 | 4242 |
|  | Итого по точечной застройке: |  | 31945 |
|  | Микрорайон 13 (Рудничный район) |  |  |
|  | Общественно-деловые здания, в т.ч. |  | 17440 |
| 15 | Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | 2028 | 2759 |
| 16 | Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | 2029 | 1500 |
| 17 | Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | 2030 | 7222 |
| 18 | Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | 2031 | 2759 |
| 19 | Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | 2032-2035 | 3200 |
|  | Жилой фонд, в т.ч. |  | 139214 |
| 20 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | 2026 | 7955 |
| 21 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | 2026 | 7955 |
| 22 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | 2027 | 7955 |
| 23 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | 2027 | 7955 |
| 24 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | 2027 | 7955 |
| 25 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (1 очередь) | 2028 | 1857 |
| 26 | 6-ти эт. 150 кв. ж/д (2 очередь) | 2028 | 7582 |
| 27 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | 2028 | 8848 |
| 28 | 6-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | 2028 | 4500 |
| 29 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | 2029 | 8848 |
| 30 | 8-ми эт. 144 кв. ж/д (2 очередь) | 2029 | 6016 |
| 31 | 8-ми эт. 160 кв. ж/д (2 очередь) | 2029 | 7936 |
| 32 | 9-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | 2030 | 4000 |
| 33 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | 2030 | 2000 |
| 34 | 9-ти эт. 240 кв. ж/д (2 очередь) | 2030 | 14060 |
| 35 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | 2031 | 3200 |
| 36 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | 2031 | 3200 |
| 37 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | 2031 | 3200 |
| 38 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | 2031 | 3200 |
| 39 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | 2032-2033 | 4248 |
| 40 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | 2032-2033 | 4248 |
| 41 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | 2032-2033 | 4248 |
| 42 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | 2032-2033 | 4248 |
| 43 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | 2032-2033 | 2000 |
| 44 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | 2032-2033 | 2000 |
|  | Итого по микрорайону 13 (Рудничный район): |  | 156654 |
|  | Итого по Рудничному району: |  | 188599 |
|  | Общественно-деловые здания |  | 29009 |
|  | Жилой фонд |  | 159590 |
|  | Центральный район |  |  |
|  | Точечная застройка |  |  |
|  | Общественно-деловые здания, в т.ч. |  | 7772 |
| 45 | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (ТУ) | 2025 | 2672 |
| 46 | Гараж, Территория Звенигородская, гараж 2 (ТУ) | 2025 | н/д |
| 47 | Детский сад на 190 мест по ул. Кучина | 2025 | 5100 |
|  | Жилой фонд, в т.ч. |  | 306 |
| 48 | Жилой дом по ул. Азовская, 7 (ИЖС) (ТУ) | 2025 | 153 |
| 49 | Жилой дом, расположенный 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 (ИЖС) (ТУ) | 2025 | 153 |
|  | Итого по точечной застройки: |  | 8078 |
|  | Итого по Центральному району: |  | 8078 |
|  | Общественно-деловые здания |  | 7772 |
|  | Жилой фонд |  | 306 |
|  | Зенковский район |  |  |
|  | Точечная застройка |  |  |
|  | Общественно-деловые здания, в т.ч. |  |  |
| 50 | Нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 49 (ТУ) | 2025 | н/д |
|  | Итого по точеченой застройки: |  | н/д |
|  | ВСЕГО по ГО: |  | 196677 |
|  | Общественно-деловые здания |  | 36781 |
|  | Жилой фонд |  | 159896 |

Необходимо подчеркнуть, что прогноз ввода новых площадей и соответственно новых тепловых нагрузок нуждается в постоянной актуализации ввиду большого числа факторов, влияющих на его величину. Корректировка планов ввода может существенно повлиять, в том числе на состав и объем мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, что в конечном итоге приводит к необходимости корректировки тарифов.

Администрация города Прокопьевска предоставила информацию о планируемом сносе жилых домов на период до 2033 г. Сводная информация по этим объектам представлена в таблице 5.2. Указанные жилые дома, подлежащие сносу, учтены при актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 5.2. Планируемый снос жилых домов на период до 2033 г.

| № п/п | Адрес объекта | № дома | Вид объекта | Площадь, м2 | Планируемая дата сноса | Наименование района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Томская | 15 | МКД | 499,7 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 1.2 | ул. Томская | 13 | МКД | 494,3 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 1.3 | ул. Томская | 13а | МКД | 551,8 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 1545,8 |  |  |
| 2 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. 40 лет Октября | 18 | МКД | 529,6 | 2024 - 2028 гг | Центральный |
| 2.2 | ул. 40 лет Октября | 20 | МКД | 499,8 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 1029,4 |  |  |
| 3 | Котельная №25 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул.Никитинская | 4 | МКД | 360,3 | 2024 - 2028 гг | Центральный |
| 3.2 | ул. Никитинская | 2 | МКД | 494,6 | 2024 - 2028 гг | Центральный |
| 3.3 | ул. Кирпичная | 2 | МКД | 329,1 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 3.4 | ул. Клиническая | 4 | МКД | 358,8 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 1542,8 |  |  |
| 4 | Котельная №28 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Космическая | 1 | МКД | 192,2 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 4.2 | ул. Космическая | 11 | МКД | 266,8 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 459 |  |  |
| 5 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Образцовая | 9 | МКД | 420 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 5.2 | ул. Пензенская | 8 | МКД | 385 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 5.3 | ул. Пензенская | 7 | МКД | 394,3 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 5.4 | ул. Пензенская | 9 | МКД | 473,9 | 2024 - 2028 гг | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 1673,2 |  |  |
| 6 | Котельная №31 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ул. Цикличная | 16 | МКД | 945,8 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 6.2 | ул. Цикличная | 14 | МКД | 1294,2 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 2240 |  |  |
| 7 | Котельная №39 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ул. 2 Коксовая | 11 | МКД | 721,2 | 2024 - 2028 гг | Центральный |
| 7.2 | ул. Волжская | 18 | МКД | 544,6 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 7.3 | ул. Волжская | 20 | МКД | 491,3 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 1757,1 |  |  |
| 8 | Котельная №42 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ул. Черных | 13 | МКД | 915,9 | 2028 - 2033 гг | Зенковский |
| 8.2 | ул. Черных | 15 | МКД | 908 | 2028 - 2033 гг | Зенковский |
|  | Итого: |  |  | 1823,9 |  |  |
| 9 | Котельная №43 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ул. Центральная | 6 | МКД | 767,9 | 2028 - 2033 гг | Зенковский |
|  | Итого: |  |  | 767,9 |  |  |
| 10 | Котельная №48 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ул. Ноградская | 11 | МКД | 5753,3 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
|  | Итого: |  |  | 5753,3 |  |  |
| 11 | Котельная №62 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ул. Революции | 108 | МКД | 413,1 | 2024 - 2028 гг | Рудничный |
| 11.2 | ул. Революции | 83 | МКД | 434,8 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 11.3 | ул. Революции | 106 | МКД | 427 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 11.4 | ул. Революции | 83 | МКД | 435,8 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
|  | Итого: |  |  | 1710,7 |  |  |
| 12 | Котельная №66 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ул. Серова | 4 | МКД | 365,2 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 12.2 | ул. Сафоновская | 4 | МКД | 341,4 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 12.3 | пер.Заводской | 6 | МКД | 838,7 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
|  | Итого: |  |  | 1545,3 |  |  |
| 13 | Котельная №71 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ул. Можайского | 9 | МКД | 429 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 13.2 | ул. Спасская | 21 | МКД | 468,3 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 13.3 | ул. Революции | 168 | МКД | 972,8 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 13.4 | ул. Можайского | 16 | МКД | 432,7 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 13.5 | ул. Революции | 174 | МКД | 605,5 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 13.6 | ул. Можайского | 18 | МКД | 910,6 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 13.7 | ул. Можайского | 7 | МКД | 645,6 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 13.8 | ул. Можайского | 17 | МКД | 377,3 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 13.9 | ул. Можайского | 15 | МКД | 877,1 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 13.10 | ул. Можайского | 20 | МКД | 954,3 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 13.11 | ул. Революции | 172 | МКД | 526,9 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 13.12 | ул. Можайского | 13 | МКД | 569 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 13.13 | ул. Спасская | 23 | МКД | 285,9 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 13.14 | ул. Революции | 176 | МКД | 570,3 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
|  | Итого: |  |  | 8625,3 |  |  |
| 14 | Котельная №76 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ул. Союзная | 21 | МКД | 498,6 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 14.2 | ул. Союзная | 15 | МКД | 1358,8 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 14.3 | ул. Международная | 12 | МКД | 1352,7 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 14.4 | ул. Союзная | 31 | МКД | 505,8 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 3715,9 |  |  |
|  | ИТОГО по ООО "ТЭР" |  |  | 34189,6 |  |  |
|  | МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №3 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Маганак | 3 | МКД | 844,3 | 2028 - 2033 гг | Зенковский |
|  | Итого: |  |  | 844,3 |  |  |
| 2 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Горняцкая | 2 | МКД | 515,5 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 515,5 |  |  |
| 3 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Ветеранов | 49 | МКД | 524,2 | 2024 - 2028 гг | Центральный |
| 3.2 | ул. Ветеранов | 45 | МКД | 561,1 | 2024 - 2028 гг | Центральный |
| 3.3 | ул. Ветеранов | 41 | МКД | 531,5 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 3.4 | ул. Ветеранов | 47 | МКД | 569,2 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 2186 |  |  |
| 4 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Кыштымская | 7 | МКД | 469,9 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 4.2 | ул. Кыштымская | 10 | МКД | 467,2 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 4.3 | ул. Кыштымская | 5 | МКД | 471,6 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 4.4 | ул. Кыштымская | 8 | МКД | 471,2 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 4.5 | ул. Кыштымская | 4 | МКД | 470,9 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 4.6 | ул. Кыштымская | 3 | МКД | 469,5 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 2820,3 |  |  |
| 5 | Котельная №56 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Геологическая | 43 | МКД | 1191,1 | 2024 - 2028 гг | Рудничный |
| 5.2 | ул. Революции | 24 | МКД | 545,2 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 5.3 | ул. Революции | 40 | МКД | 511,1 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 5.4 | ул. Революции | 43 | МКД | 347,1 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 5.5 | пер.Революции | 7 | МКД | 306,6 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 5.6 | ул. Революции | 45 | МКД | 522,7 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 5.7 | пер. Революции | 3 | МКД | 518,1 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 5.8 | ул. Революции | 32 | МКД | 1045,2 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 5.9 | ул. Революции | 38 | МКД | 489,1 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 5.10 | ул. Революции | 49 | МКД | 529,2 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 5.11 | ул. Шершневой | 21 | МКД | 888,1 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
|  | Итого: |  |  | 6893,5 |  |  |
| 6 | Котельная №72 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ул. Каспийская | 16 | МКД | 471,1 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 6.2 | ул. Каспийская | 21 | МКД | 969,2 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 6.3 | ул. Каспийская | 20 | МКД | 457,8 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 6.4 | ул. Каспийская | 19 | МКД | 890 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 6.5 | ул. Каспийская | 25 | МКД | 471,6 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 6.6 | ул. Каспийская | 18 | МКД | 251,8 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 6.7 | ул. Каспийская | 22 | МКД | 424 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
|  | Итого: |  |  | 3935,5 |  |  |
| 7 | Котельная №89 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ул. Тихвинская | 1 | МКД | 422,5 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 7.2 | ул. Гурьевская | 1 | МКД | 273,7 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 7.3 | ул. Гурьевская | 11 | МКД | 297,9 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 7.4 | ул. Гурьевская | 13 | МКД | 255,2 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
| 7.5 | ул. Гурьевская | 5 | МКД | 274,6 | 2028 - 2033 гг | Центральный |
|  | Итого: |  |  | 1523,9 |  |  |
|  | ИТОГО по МУП "ГТХ" |  |  | 18719,0 |  |  |
|  | ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Кутузова | 8 | МКД | 1526 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
| 1.2 | ул. Кутузова | 6 | МКД | 1342,1 | 2028 - 2033 гг | Рудничный |
|  | ИТОГО по ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  | 2868,1 |  |  |
|  | ВСЕГО по г. Прокопьевску: |  |  | 55776,7 |  |  |

Таблица 6. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, м2

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: | 0 | 0 | 4246 | 12194 | 20152 | 23865 | 22787 | 22800 | 20060 | 12800 | 0 | 20992 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 4246 | 16440 | 36592 | 60457 | 83244 | 106044 | 126104 | 138904 | 138904 | 159896 | 159896 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 4246 | 6462 | 26614 | 50479 | 52336 | 52336 | 72396 | 85196 | 85196 | 106188 | 106188 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 9519 | 9519 | 9519 | 30449 | 53249 | 53249 | 53249 | 53249 | 53249 | 53249 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 4246 | 12194 | 20152 | 23865 | 22787 | 22800 | 20060 | 12800 | 0 | 20992 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 4246 | 2216 | 20152 | 23865 | 1857 | 0 | 20060 | 12800 | 0 | 20992 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 4246 | 2216 | 20152 | 23865 | 1857 | 0 | 20060 | 12800 | 0 | 20992 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 9519 | 0 | 0 | 20930 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 9519 | 0 | 0 | 20930 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, м2

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в т. ч.: | 0 | 5100 | 6026 | 8215,4 | 0 | 0 | 2759 | 1500 | 7222 | 2759 | 0 | 3200 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 5100 | 11126 | 19341 | 19341 | 19341 | 22100 | 23600 | 30822 | 33581 | 33581 | 36781 | 36781 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 5100 | 6026 | 8215,4 | 0 | 0 | 2759 | 1500 | 7222 | 2759 | 0 | 3200 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 5100 | 6026 | 443 | 0 | 0 | 2759 | 1500 | 7222 | 2759 | 0 | 3200 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8. Прогноз ввода в эксплуатацию производственных зданий промышленных предприятий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, м2

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общей площади, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 9. Прогноз сноса (вывода из эксплуатации) жилых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, м2

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50508 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5269 | 5269 | 5269 | 5269 | 5269 | 55777 | 55777 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5269 | 5269 | 5269 | 5269 | 5269 | 55777 | 55777 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50508 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50508 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17344 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29728 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436 | 0 |

Таблица 10. Общий прирост площади в проектируемых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на рассматриваемый период, м2

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост площади, м2: | 0 | 5100 | 10272 | 20409,4 | 20152 | 23865 | 25546 | 24300 | 27282 | 15559 | 0 | 24192 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 5100 | 15372 | 35781 | 55933 | 79798 | 105344 | 129644 | 156926 | 172485 | 172485 | 196677 | 196677 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 4246 | 6462 | 26614 | 50479 | 52336 | 52336 | 72396 | 85196 | 85196 | 106188 | 106188 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 9519 | 9519 | 9519 | 30449 | 53249 | 53249 | 53249 | 53249 | 53249 | 53249 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| общественно-деловой фонд | 0 | 5100 | 11126 | 19341 | 19341 | 19341 | 22100 | 23600 | 30822 | 33581 | 33581 | 36781 | 36781 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 5100 | 10272 | 20409 | 20152 | 23865 | 25546 | 24300 | 27282 | 15559 | 0 | 24192 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 4246 | 2216 | 20152 | 23865 | 1857 | 0 | 20060 | 12800 | 0 | 20992 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 4246 | 2216 | 20152 | 23865 | 1857 | 0 | 20060 | 12800 | 0 | 20992 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 9519 | 0 | 0 | 20930 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 9519 | 0 | 0 | 20930 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-деловой фонд, в т. ч. по планировочным районам:: | 0 | 5100 | 6026 | 8215,4 | 0 | 0 | 2759 | 1500 | 7222 | 2759 | 0 | 3200 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 5100 | 6026 | 443 | 0 | 0 | 2759 | 1500 | 7222 | 2759 | 0 | 3200 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

# 3.1. Показатели удельной тепловой нагрузки на 1 м2 площади нового строительства для типов застройки

Удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию для перспективного строительства для жилых домов и общественно-деловой застройки принимаются в соответствии с данными таблицы 14 СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";

Удельные расходы тепловой энергии для нагрева холодной воды на нужды ГВС для перспективного строительства определяются в соответствии с данными СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" Приложение Г.

Требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов принимаются согласно Постановлению Правительства РФ от 20.05.2017 №603.

Таблица 11. Нормируемый (базовый) удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий по СП 50.13330.2012, Вт/(м3* ºС)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,4 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Таблица 12. Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий по СП 50.13330.2012, (ккал/(ч∙м2)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 64,565 | 58,747 | 52,787 | 50,942 | 47,678 | 45,266 | 42,712 | 41,151 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 66,592 | 60,166 | 57,021 | 50,731 | 54,696 | 46,765 | 44,304 | 42,526 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | 57,942 | 56,177 | 54,559 | 52,795 | 51,177 | 49,412 | 47,647 | 45,736 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 75,274 | 75,274 | 75,274 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 36,373 | 34,869 | 33,228 | 31,724 | 31,724 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 57,021 | 53,876 | 52,235 | 42,800 | 38,014 | 34,869 | 31,724 | 31,724 |

Таблица 13. Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на её нагрев по СП 124.13330 Приложение Г

| № | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды а, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель Sв, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии qhw, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
|  | То же, с заселенностью 20м2/чел. | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 | Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

Таблица 14. Расчетная удельная часовая величина тепловой мощности, необходимой для нагрева горячей воды на нужды ГВС по СП 124.13330 (Приложение Г), ккал/(ч∙м2)

| № | Потребители | Удельная часовая величина тепловой мощности, ккал/(ч∙м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 10,5 |
|  | То же, с заселенностью 20м2/чел. | 13,2 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 11,9 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 14,6 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 15,1 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1,3 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 2,7 |
| 7 | Административные здания | 1,1 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 0,7 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 15,1 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 2,8 |
| 11 | Магазины продовольственные | 0,9 |
| 12 | Магазины промтоварные | 0,6 |

При расчете приростов тепловых нагрузок, значения удельных величин тепловой мощности, приведенные в таблицах 12-14, не применялись. Тепловые нагрузки определялись на основании данных выданных технических условий, либо на основании данных проектов на аналогичные объекты.

# 3.2. Показатели удельного теплопотребления на 1 м2 площади нового строительства для типов застройки

Климатические параметры для расчета удельных показателей потребления тепловой энергии вновь строящимися зданиями приняты по СП 131.13330.2020 и приведены в таблице 15. В прогнозных расчетах средняя температура внутри отапливаемых помещений здания принимается tрвн. = 21 ºС.

Таблица 15. Параметры климата, принятые при расчете удельных показателей

| Наименование показателя, здания | Единицы измерения | Новое строительство |
| --- | --- | --- |
| Температура внутреннего воздуха | °С | 21 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | °С | -35 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | °С | -6,6 |
| Продолжительность отопительного режима | сут. | 223 |

Таблица 16. Расчетное (базовое) удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий, (Гкал/м2/год)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,170 | 0,155 | 0,139 | 0,134 | 0,126 | 0,119 | 0,113 | 0,109 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,176 | 0,159 | 0,150 | 0,134 | 0,144 | 0,123 | 0,117 | 0,112 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | 0,153 | 0,148 | 0,144 | 0,139 | 0,135 | 0,130 | 0,126 | 0,121 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,199 | 0,199 | 0,199 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,096 | 0,092 | 0,088 | 0,084 | 0,084 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,150 | 0,142 | 0,138 | 0,113 | 0,100 | 0,092 | 0,084 | 0,084 |

Таблица 17. Расчетная удельная величина тепловой энергии для нагрева горячей воды на нужды ГВСсрч., Гкал/м2/год

| Потребители | Удельное теплопотребление, Гкал/м²/год |
| --- | --- |
| Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 0,088 |
| То же, с заселенностью 20м2/чел. | 0,111 |
| То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 0,100 |
| Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 0,123 |
| Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 0,126 |
| Поликлиники и амбулатории | 0,005 |
| Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 0,011 |
| Административные здания | 0,005 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 0,003 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы | 0,063 |
| Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 0,012 |
| Магазины продовольственные | 0,004 |
| Магазины промтоварные | 0,003 |

При расчете приростов потребления тепловой энергии, значения удельных величин тепловой мощности приведенные в таблицах 16-17, не применялись. Потребление тепловой энергии определялось:

- для жилых зданий - на основании на основании приказов Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области №107 от 23.12.2014 г. "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Прокопьевского городского округа" и №150 от 23.12.2014 г. "Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Прокопьевского городского округа";

- для объектов общественно-делового и производственного назначения - на основании методики МДС 41-4.2000 "Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения. М, 2001 г.".

# 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На основании данных по приростам жилого, социально-делового и производственного фондов выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей по каждому территориальному элементу административного деления города за расчетный период. Прогнозные тепловые нагрузки по объектам предполагаемым к подключению к системам централизованного теплоснабжения городского округа приведены в таблице 18.1. Тепловые нагрузки по объектам, подключенным к системам централизованного теплоснабжения городского округа и подлежащим сносу, приведены в таблице 18.2.

Прогнозные тепловые нагрузки потребителей с разбивкой по территориальным элементам приведены в таблице 27.

Прогнозные расходы холодной воды на нужды горячего водоснабжения и утечек теплоносителя из систем теплопотребления по объектам предполагаемым к подключению к системам централизованного теплоснабжения городского округа на рассматриваемый период приведены в таблице 28.

Для объектов, по которым были выданы технические условия на подключение к тепловым сетям, величина тепловой нагрузки принималась на основании данных технических условий. В таблицах данные объекты имеют в наименовании приписку "(ТУ)".

Прогнозные величины годового потребления тепловой энергии объектами планируемыми к подключению к системам централизованного теплоснабжения городского округа приведены в таблице 29.1. Годовое потребление тепловой энергии объектами, подключенными к системам централизованного теплоснабжения городского округа и подлежащими сносу, приведены в таблице 29.2.

Таблица 18.1. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки на рассматриваемый период

| № п/п | Наименование объекта | Район | Тип застрой | Год ввода в эксплуатацию | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС ср.ч. | суммарная |
|  |  |  |  |  | Qот | Qв | Qср.ГВС | ΣQ |
| 1 | 5-ти эт. 50 кв. ж/д на земельном участке 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 0,162 | 0 | 0,031 | 0,193 |
| 2 | 9-ти эт. кв. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 очередь) (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 0,210 | 0 | 0,115 | 0,325 |
| 3 | 9-ти эт. кв. ж/д по пр. Ленина, 4 (2 очередь) (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 0,105 | 0 | 0,048 | 0,153 |
| 4 | 4-х эт. 48 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 0,262 | 0 | 0,011 | 0,273 |
| 5 | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистический, 9 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 0,126 | 0 | 0,005 | 0,131 |
| 6 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 0,240 | 0 | 0,046 | 0,286 |
| 7 | 9-ти эт. 80 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2024 | 0,260 | 0 | 0,092 | 0,352 |
| 8 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2026 | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 |
| 9 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2026 | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 |
| 10 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2027 | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 |
| 11 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2027 | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 |
| 12 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2027 | 0,561 | 0 | 0,103 | 0,664 |
| 13 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 0,152 | 0 | 0,023 | 0,175 |
| 14 | 6-ти эт. 150 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 0,535 | 0 | 0,098 | 0,632 |
| 15 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 0,624 | 0 | 0,113 | 0,737 |
| 16 | 6-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 0,317 | 0 | 0,059 | 0,377 |
| 17 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2029 | 0,624 | 0 | 0,113 | 0,737 |
| 18 | 8-ми эт. 144 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2029 | 0,424 | 0 | 0,077 | 0,501 |
| 19 | 8-ми эт. 160 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2029 | 0,560 | 0 | 0,103 | 0,663 |
| 20 | 9-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 0,282 | 0 | 0,051 | 0,334 |
| 21 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 0,163 | 0 | 0,026 | 0,189 |
| 22 | 9-ти эт. 240 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 0,992 | 0 | 0,180 | 1,172 |
| 23 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 |
| 24 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 |
| 25 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 |
| 26 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 0,261 | 0 | 0,041 | 0,302 |
| 27 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 |
| 28 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 |
| 29 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 |
| 30 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 0,300 | 0 | 0,054 | 0,354 |
| 31 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 0,163 | 0 | 0,026 | 0,189 |
| 32 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 0,163 | 0 | 0,026 | 0,189 |
| 33 | ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 0,013 | 0 |  | 0,013 |
| 34 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,033 | 0,071 | 0,006 | 0,109 |
| 35 | МБУ "Информационно-методический центр" по ул. Гайдара, 8 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,198 | 0,067 | 0,009 | 0,274 |
| 36 | Нежилое здание по ул. Крупской, 1, строение 5 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,043 | 0,011 |  | 0,054 |
| 37 | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,122 | 0,120 | 0,023 | 0,265 |
| 38 | Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2024 | 0,375 | 0,250 | 0,091 | 0,716 |
| 39 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2023 | 0,165 | 0,155 | 0,055 | 0,375 |
| 40 | Детский сад на 190 мест по ул. Кучина | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,165 | 0,155 | 0,055 | 0,375 |
| 41 | Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2028 | 0,149 | 0,112 | 0,105 | 0,366 |
| 42 | Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2031 | 0,149 | 0,112 | 0,105 | 0,366 |
| 43 | Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2030 | 0,634 | 1,845 | 0,109 | 2,588 |
| 44 | Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2029 | 0,099 | 0,000 | 0,012 | 0,111 |
| 45 | Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2032-2035 | 0,149 | 0,100 | 0,048 | 0,297 |
| 46 | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,078 | 0,121 | 0,044 | 0,243 |
| 47 | Гараж, Территория Звенигородская, гараж 2 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,019 | 0 |  | 0,019 |
| 48 | Жилой дом по ул. Азовская, 7 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 0,016 | 0 |  | 0,016 |
| 49 | Жилой дом, расположенный 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 0,013 | 0 |  | 0,013 |
| 50 | Нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 49 (ТУ) | Зенковский район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,060 | 0 |  | 0,060 |
|  | Промышленные здания |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественно-деловые здания |  |  |  | 2,438 | 3,118 | 0,662 | 6,218 |
|  | Жилые здания |  |  |  | 11,456 | 0,000 | 2,137 | 13,593 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 13,894 | 3,118 | 2,799 | 19,811 |

Таблица 18.2. Тепловые нагрузки по объектам, планируемым к сносу на рассматриваемый период

| № п/п | Адрес объекта | № дома | Планируемая дата сноса | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Томская | 15 | 2028 - 2033 гг | 0,064 | 0 | 0,002 | 0,066 |
| 1.2 | ул. Томская | 13 | 2028 - 2033 гг | 0,611 | 0 | 0,004 | 0,614 |
| 1.3 | ул. Томская | 13а | 2028 - 2033 гг | 0,081 | 0 | 0,005 | 0,086 |
|  | Итого: |  |  | 0,756 | 0 | 0,011 | 0,767 |
| 2 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. 40 лет Октября | 18 | 2024 - 2028 гг | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 |
| 2.2 | ул. 40 лет Октября | 20 | 2028 - 2033 гг | 0,062 | 0 | 0 | 0,062 |
|  | Итого: |  |  | 0,097 | 0 | 0 | 0,097 |
| 3 | Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул.Никитинская | 4 | 2024 - 2028 гг | 0,037 | 0 | 0,002 | 0,039 |
| 3.2 | ул. Никитинская | 2 | 2024 - 2028 гг | 0,049 | 0 | 0,003 | 0,052 |
| 3.3 | ул. Кирпичная | 2 | 2028 - 2033 гг | 0,037 | 0 | 0,007 | 0,044 |
| 3.4 | ул. Клиническая | 4 | 2028 - 2033 гг | 0,072 | 0 | 0,006 | 0,078 |
|  | Итого: |  |  | 0,196 | 0 | 0,018 | 0,213 |
| 4 | Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Космическая | 1 | 2028 - 2033 гг | 0,062 | 0 | 0 | 0,062 |
| 4.2 | ул. Космическая | 11 | 2028 - 2033 гг | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 |
|  | Итого: |  |  | 0,089 | 0 | 0 | 0,089 |
| 5 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Образцовая | 9 | 2028 - 2033 гг | 0,047 | 0 | 0 | 0,047 |
| 5.2 | ул. Пензенская | 8 | 2028 - 2033 гг | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 |
| 5.3 | ул. Пензенская | 7 | 2028 - 2033 гг | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 |
| 5.4 | ул. Пензенская | 9 | 2024 - 2028 гг | 0,480 | 0 | 0 | 0,480 |
|  | Итого: |  |  | 0,617 | 0 | 0 | 0,617 |
| 6 | Котельная №31 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ул. Цикличная | 16 | 2028 - 2033 гг | 0,095 | 0 | 0,003 | 0,098 |
| 6.2 | ул. Цикличная | 14 | 2028 - 2033 гг | 0,139 | 0 | 0,009 | 0,148 |
|  | Итого: |  |  | 0,234 | 0 | 0,012 | 0,246 |
| 7 | Котельная №39 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ул. 2 Коксовая | 11 | 2024 - 2028 гг | 0,078 | 0 | 0,006 | 0,084 |
| 7.2 | ул. Волжская | 18 | 2028 - 2033 гг | 0,076 | 0 | 0 | 0,076 |
| 7.3 | ул. Волжская | 20 | 2028 - 2033 гг | 0,069 | 0 | 0 | 0,069 |
|  | Итого: |  |  | 0,224 | 0 | 0,006 | 0,230 |
| 8 | Котельная №42 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ул. Черных | 13 | 2028 - 2033 гг | 0,095 | 0 | 0,008 | 0,103 |
| 8.2 | ул. Черных | 15 | 2028 - 2033 гг | 0,106 | 0 | 0 | 0,106 |
|  | Итого: |  |  | 0,200 | 0 | 0,008 | 0,208 |
| 9 | Котельная №43 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ул. Центральная | 6 | 2028 - 2033 гг | 0,085 | 0 | 0,010 | 0,095 |
|  | Итого: |  |  | 0,085 | 0 | 0,010 | 0,095 |
| 10 | Котельная №48 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ул. Ноградская | 11 | 2028 - 2033 гг | 0,198 | 0 | 0,020 | 0,218 |
|  | Итого: |  |  | 0,198 | 0 | 0,020 | 0,218 |
| 11 | Котельная №62 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ул. Революции | 108 | 2024 - 2028 гг | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 |
| 11.2 | ул. Революции | 83 | 2028 - 2033 гг | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 |
| 11.3 | ул. Революции | 106 | 2028 - 2033 гг | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 |
| 11.4 | ул. Революции | 83 | 2028 - 2033 гг | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 |
|  | Итого: |  |  | 0,138 | 0 | 0 | 0,138 |
| 12 | Котельная №66 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ул. Серова | 4 | 2028 - 2033 гг | 0,054 | 0 | 0,054 | 0,108 |
| 12.2 | ул. Сафоновская | 4 | 2028 - 2033 гг | 0,041 | 0 | 0,004 | 0,045 |
| 12.3 | пер.Заводской | 6 | 2028 - 2033 гг | 0,109 | 0 | 0,009 | 0,119 |
|  | Итого: |  |  | 0,204 | 0 | 0,068 | 0,272 |
| 13 | Котельная №71 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ул. Можайского | 9 | 2028 - 2033 гг | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 |
| 13.2 | ул. Спасская | 21 | 2028 - 2033 гг | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 13.3 | ул. Революции | 168 | 2028 - 2033 гг | 0,085 | 0 | 0 | 0,085 |
| 13.4 | ул. Можайского | 16 | 2028 - 2033 гг | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 |
| 13.5 | ул. Революции | 174 | 2028 - 2033 гг | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 |
| 13.6 | ул. Можайского | 18 | 2028 - 2033 гг | 0,061 | 0 | 0 | 0,061 |
| 13.7 | ул. Можайского | 7 | 2028 - 2033 гг | 0,061 | 0 | 0 | 0,061 |
| 13.8 | ул. Можайского | 17 | 2028 - 2033 гг | 0,048 | 0 | 0 | 0,048 |
| 13.9 | ул. Можайского | 15 | 2028 - 2033 гг | 0,097 | 0 | 0 | 0,097 |
| 13.10 | ул. Можайского | 20 | 2028 - 2033 гг | 0,095 | 0 | 0 | 0,095 |
| 13.11 | ул. Революции | 172 | 2028 - 2033 гг | 0,068 | 0 | 0 | 0,068 |
| 13.12 | ул. Можайского | 13 | 2028 - 2033 гг | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| 13.13 | ул. Спасская | 23 | 2028 - 2033 гг | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 |
| 13.14 | ул. Революции | 176 | 2028 - 2033 гг | 0,095 | 0 | 0 | 0,095 |
|  | Итого: |  |  | 0,945 | 0 | 0 | 0,945 |
| 14 | Котельная №76 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ул. Союзная | 21 | 2028 - 2033 гг | 0,063 | 0 | 0,005 | 0,067 |
| 14.2 | ул. Союзная | 15 | 2028 - 2033 гг | 0,159 | 0 | 0,009 | 0,168 |
| 14.3 | ул. Международная | 12 | 2028 - 2033 гг | 0,175 | 0 | 0,008 | 0,184 |
| 14.4 | ул. Союзная | 31 | 2028 - 2033 гг | 0,072 | 0 | 0,005 | 0,076 |
|  | Итого: |  |  | 0,469 | 0 | 0,027 | 0,496 |
|  | ИТОГО по ООО "ТЭР" |  |  | 4,452 | 0,0 | 0,179 | 4,631 |
|  | МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Маганак | 3 | 2028 - 2033 гг | 0,048 | 0 | 0 | 0,048 |
|  | Итого: |  |  | 0,048 | 0 | 0 | 0,048 |
| 2 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Горняцкая | 2 | 2028 - 2033 гг | 0,050 | 0 | 0 | 0,050 |
|  | Итого: |  |  | 0,050 | 0 | 0 | 0,050 |
| 3 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Ветеранов | 49 | 2024 - 2028 гг | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 3.2 | ул. Ветеранов | 45 | 2024 - 2028 гг | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
| 3.3 | ул. Ветеранов | 41 | 2028 - 2033 гг | 0,042 | 0 | 0 | 0,042 |
| 3.4 | ул. Ветеранов | 47 | 2028 - 2033 гг | 0,042 | 0 | 0 | 0,042 |
|  | Итого: |  |  | 0,098 | 0 | 0 | 0,098 |
| 4 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Кыштымская | 7 | 2028 - 2033 гг |  | 0 |  | 0,000 |
| 4.2 | ул. Кыштымская | 10 | 2028 - 2033 гг |  | 0 |  | 0,000 |
| 4.3 | ул. Кыштымская | 5 | 2028 - 2033 гг |  | 0 |  | 0,000 |
| 4.4 | ул. Кыштымская | 8 | 2028 - 2033 гг |  | 0 |  | 0,000 |
| 4.5 | ул. Кыштымская | 4 | 2028 - 2033 гг |  | 0 |  | 0,000 |
| 4.6 | ул. Кыштымская | 3 | 2028 - 2033 гг |  | 0 |  | 0,000 |
|  | Итого: |  |  | 0,302 | 0 | 0,018 | 0,320 |
| 5 | Котельная №56 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Геологическая | 43 | 2024 - 2028 гг | 0,092 | 0 | 0 | 0,092 |
| 5.2 | ул. Революции | 24 | 2028 - 2033 гг | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 5.3 | ул. Революции | 40 | 2028 - 2033 гг | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 |
| 5.4 | ул. Революции | 43 | 2028 - 2033 гг | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 5.5 | пер.Революции | 7 | 2028 - 2033 гг | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 5.6 | ул. Революции | 45 | 2028 - 2033 гг | 0,054 | 0 | 0 | 0,054 |
| 5.7 | пер. Революции | 3 | 2028 - 2033 гг | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 5.8 | ул. Революции | 32 | 2028 - 2033 гг | 0,108 | 0 | 0 | 0,108 |
| 5.9 | ул. Революции | 38 | 2028 - 2033 гг | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 |
| 5.10 | ул. Революции | 49 | 2028 - 2033 гг | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 5.11 | ул. Шершневой | 21 | 2028 - 2033 гг | 0,092 | 0 | 0 | 0,092 |
|  | Итого: |  |  | 0,698 | 0 | 0 | 0,698 |
| 6 | Котельная №72 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ул. Каспийская | 16 | 2028 - 2033 гг | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 |
| 6.2 | ул. Каспийская | 21 | 2028 - 2033 гг | 0,092 | 0 | 0 | 0,092 |
| 6.3 | ул. Каспийская | 20 | 2028 - 2033 гг | 0,044 | 0 | 0 | 0,044 |
| 6.4 | ул. Каспийская | 19 | 2028 - 2033 гг | 0,085 | 0 | 0 | 0,085 |
| 6.5 | ул. Каспийская | 25 | 2028 - 2033 гг | 0,093 | 0 | 0 | 0,093 |
| 6.6 | ул. Каспийская | 18 | 2028 - 2033 гг | 0,044 | 0 | 0 | 0,044 |
| 6.7 | ул. Каспийская | 22 | 2028 - 2033 гг | 0,044 | 0 | 0 | 0,044 |
|  | Итого: |  |  | 0,446 | 0 | 0 | 0,446 |
| 7 | Котельная №89 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ул. Тихвинская | 1 | 2028 - 2033 гг |  | 0 | 0 | 0,000 |
| 7.2 | ул. Гурьевская | 1 | 2028 - 2033 гг |  | 0 | 0 | 0,000 |
| 7.3 | ул. Гурьевская | 11 | 2028 - 2033 гг |  | 0 | 0 | 0,000 |
| 7.4 | ул. Гурьевская | 13 | 2028 - 2033 гг |  | 0 | 0 | 0,000 |
| 7.5 | ул. Гурьевская | 5 | 2028 - 2033 гг |  | 0 | 0 | 0,000 |
|  | Итого: |  |  | 0,232 | 0 | 0 | 0,232 |
|  | ИТОГО по МУП "ГТХ" |  |  | 1,8742 | 0 | 0,018 | 1,892 |
|  | ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Кутузова | 8 | 2028 - 2033 гг | 0,226 | 0 | 0 | 0,226 |
| 1.2 | ул. Кутузова | 6 | 2028 - 2033 гг | 0,236 | 0 | 0 | 0,236 |
|  | ИТОГО по ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  | 0,461 | 0 | 0 | 0,461 |
|  | ВСЕГО по г. Прокопьевску: |  |  | 6,788 | 0 | 0,197 | 6,985 |

Примечание: к 2033 г. планируется снос всех потребителей котельных №20 и №89 МУП "ГТХ".

Таблица 19. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, в т. ч.: | 0 | 0 | 0,260 | 1,042 | 1,227 | 1,683 | 1,628 | 1,608 | 1,437 | 1,045 | 0 | 1,525 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0,260 | 1,302 | 2,529 | 4,213 | 5,841 | 7,449 | 8,886 | 9,931 | 9,931 | 11,456 | 11,456 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0,260 | 0,470 | 1,697 | 3,381 | 3,532 | 3,532 | 4,969 | 6,015 | 6,015 | 7,540 | 7,540 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 2,266 | 3,875 | 3,875 | 3,875 | 3,875 | 3,875 | 3,875 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0,260 | 1,042 | 1,227 | 1,683 | 1,628 | 1,608 | 1,437 | 1,045 | 0 | 1,525 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0,260 | 0,210 | 1,227 | 1,683 | 0,152 | 0 | 1,437 | 1,045 | 0 | 1,525 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0,260 | 0,210 | 1,227 | 1,683 | 0,152 | 0 | 1,437 | 1,045 | 0 | 1,525 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,790 | 0 | 0 | 1,476 | 1,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0,790 | 0 | 0 | 1,476 | 1,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0,0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0,0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0,0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 20. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в т. ч.: | 0 | 0 | 0,092 | 0,208 | 0,254 | 0,308 | 0,293 | 0,293 | 0,257 | 0,164 | 0 | 0,267 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0,092 | 0,300 | 0,554 | 0,862 | 1,155 | 1,448 | 1,705 | 1,870 | 1,870 | 2,137 | 2,137 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0,092 | 0,207 | 0,461 | 0,769 | 0,793 | 0,793 | 1,050 | 1,214 | 1,214 | 1,481 | 1,481 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,363 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0,092 | 0,208 | 0,254 | 0,308 | 0,293 | 0,293 | 0,257 | 0,164 | 0 | 0,267 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0,092 | 0,115 | 0,254 | 0,308 | 0,023 | 0 | 0,257 | 0,164 | 0 | 0,267 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0,092 | 0,115 | 0,254 | 0,308 | 0,023 | 0 | 0,257 | 0,164 | 0 | 0,267 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,093 | 0 | 0 | 0,270 | 0,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0,093 | 0 | 0 | 0,270 | 0,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 21. Прогноз уменьшения (вывода из эксплуатации) тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  жилых зданий, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Гкал/ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,141 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 6,984 | 6,984 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 6,984 | 6,984 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,141 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,141 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,749 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,04 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,352 | 0 |

Таблица 22. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, в т. ч.: | 0 | 0,32 | 0,625 | 1,2619 | 0 | 0 | 0,261 | 0,099 | 2,479 | 0,261 | 0 | 0,249 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0,320 | 0,945 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,468 | 2,567 | 5,046 | 5,307 | 5,307 | 5,556 | 5,556 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0,32 | 0,625 | 1,2619 | 0 | 0 | 0,261 | 0,09879 | 2,479 | 0,261 | 0 | 0,249 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0,5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0,320 | 0,625 | 0,6642 | 0 | 0 | 0,261 | 0,099 | 2,479 | 0,261 | 0 | 0,249 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 23. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в т. ч.: | 0 | 0,055 | 0,091 | 0,136 | 0 | 0 | 0,105 | 0,012 | 0,1093 | 0,105 | 0 | 0,048 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0,055 | 0,146 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,387 | 0,399 | 0,509 | 0,614 | 0,614 | 0,662 | 0,662 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0,055 | 0,091 | 0,136 | 0 | 0 | 0,105 | 0,012 | 0,109 | 0,105 | 0 | 0,048 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0,055 | 0,091 | 0,03775 | 0 | 0 | 0,105 | 0,012 | 0,1093 | 0,105 | 0 | 0,048 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 24. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых производственных зданий промышленных предприятий на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 25. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых производственных зданий промышленных предприятий на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 26. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Гкал/ч: | 0 | 0,375 | 1,068 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0,000 | 2,090 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в т.ч.: | 0 | 0,375 | 1,442 | 4,091 | 5,572 | 7,564 | 9,851 | 11,863 | 16,145 | 17,721 | 17,721 | 19,811 | 19,811 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0,352 | 0,677 | 2,158 | 4,150 | 4,325 | 4,325 | 6,019 | 7,229 | 7,229 | 9,021 | 9,021 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 2,629 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| общественно-деловой фонд | 0 | 0,375 | 1,091 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,855 | 2,966 | 5,554 | 5,920 | 5,920 | 6,217 | 6,217 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0,375 | 1,068 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0,352 | 0,325 | 1,481 | 1,992 | 0,175 | 0 | 1,694 | 1,210 | 0 | 1,792 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0,352 | 0,325 | 1,481 | 1,992 | 0,175 | 0 | 1,694 | 1,210 | 0 | 1,792 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 0,883 | 0 | 0 | 1,746 | 1,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0,883 | 0 | 0 | 1,746 | 1,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-деловой фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0,375 | 0,716 | 1,398 | 0 | 0 | 0,366 | 0,111 | 2,588 | 0,366 | 0 | 0,297 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0,375 | 0,716 | 0,702 | 0 | 0 | 0,366 | 0,111 | 2,588 | 0,366 | 0 | 0,297 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 27. Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам города Прокопьевска на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Район | Наименование показателей | Всего 2022-2034 | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Центральный район | Всего | 0,665 | 0 | 0 | 0 | 0,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0,566 | 0 | 0 | 0 | 0,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | Всего | 19,086 | 0 | 0,375 | 1,068 | 1,924 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 1,792 | 0,297 |
|  | Отопление и вентиляция | 16,386 | 0 | 0,320 | 0,885 | 1,678 | 1,227 | 1,683 | 1,889 | 1,707 | 3,916 | 1,306 | 0 | 1,525 | 0,249 |
|  | ГВС ср.ч. | 2,700 | 0 | 0,055 | 0,183 | 0,246 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,267 | 0,048 |
| Зенковский район | Всего | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Всего | 19,811 | 0 | 0,375 | 1,068 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 1,792 | 0,297 |
|  | Отопление и вентиляция | 17,013 | 0 | 0,320 | 0,885 | 2,304 | 1,227 | 1,683 | 1,889 | 1,707 | 3,916 | 1,306 | 0 | 1,525 | 0,249 |
|  | ГВС ср.ч. | 2,799 | 0 | 0,055 | 0,183 | 0,345 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,267 | 0,048 |

Таблица 28. Прогноз прироста потребления холодной воды на нужды ГВС и прироста потребления теплоносителя для компенсации утечек из систем теплопотребления и тепловых сетей для перспективной застройки на рассматриваемый период, м3/ч

| № п/п | Наименование объекта | Район | Тип застрой | Год ввода в эксплуатацию | Расход воды на ГВС, м3/ч | Расход теплоносителя на компенсацию нормативных утечек из систем теплопотребления и тепловых сетей, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-ти эт. 50 кв. ж/д на земельном участке 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 0,568 | 0,037 |
| 2 | 9-ти эт. кв. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 очередь) (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 2,098 | 0,061 |
| 3 | 9-ти эт. кв. ж/д по пр. Ленина, 4 (2 очередь) (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 0,879 | 0,029 |
| 4 | 4-х эт. 48 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 0,195 | 0,052 |
| 5 | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистический, 9 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 0,091 | 0,025 |
| 6 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 0,833 | 0,054 |
| 7 | 9-ти эт. 80 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2024 | 1,667 | 0,066 |
| 8 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2026 | 1,869 | 0,125 |
| 9 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2026 | 1,869 | 0,125 |
| 10 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2027 | 1,869 | 0,125 |
| 11 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2027 | 1,869 | 0,125 |
| 12 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2027 | 1,869 | 0,125 |
| 13 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 0,421 | 0,033 |
| 14 | 6-ти эт. 150 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 1,776 | 0,120 |
| 15 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 2,056 | 0,139 |
| 16 | 6-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 1,075 | 0,071 |
| 17 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2029 | 2,056 | 0,139 |
| 18 | 8-ми эт. 144 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2029 | 1,402 | 0,095 |
| 19 | 8-ми эт. 160 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2029 | 1,869 | 0,125 |
| 20 | 9-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 0,935 | 0,063 |
| 21 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 0,467 | 0,036 |
| 22 | 9-ти эт. 240 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 3,271 | 0,221 |
| 23 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 0,748 | 0,057 |
| 24 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 0,748 | 0,057 |
| 25 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 0,748 | 0,057 |
| 26 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 0,748 | 0,057 |
| 27 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 0,981 | 0,067 |
| 28 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 0,981 | 0,067 |
| 29 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 0,981 | 0,067 |
| 30 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 0,981 | 0,067 |
| 31 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 0,467 | 0,036 |
| 32 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 0,467 | 0,036 |
| 33 | ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 0,0 | 0,003 |
| 34 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,111 | 0,021 |
| 35 | МБУ "Информационно-методический центр" по ул. Гайдара, 8 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,159 | 0,052 |
| 36 | Нежилое здание по ул. Крупской, 1, строение 5 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,0 | 0,010 |
| 37 | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,417 | 0,050 |
| 38 | Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2024 | 1,655 | 0,135 |
| 39 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2023 | 0,995 | 0,071 |
| 40 | Детский сад на 190 мест по ул. Кучина | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,995 | 0,071 |
| 41 | Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2028 | 1,909 | 0,069 |
| 42 | Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2031 | 1,909 | 0,069 |
| 43 | Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2030 | 1,987 | 0,489 |
| 44 | Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2029 | 0,223 | 0,021 |
| 45 | Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2032-2035 | 0,875 | 0,056 |
| 46 | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,795 | 0,046 |
| 47 | Гараж, Территория Звенигородская, гараж 2 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,0 | 0,004 |
| 48 | Жилой дом по ул. Азовская, 7 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 0,0 | 0,003 |
| 49 | Жилой дом, расположенный 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 0,0 | 0,002 |
| 50 | Нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 49 (ТУ) | Зенковский район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 0,0 | 0,011 |
|  | Промышленные здания |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Общественно-деловые здания |  |  |  | 12,031 | 1,175 |
|  | Жилые здания |  |  |  | 38,854 | 2,569 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 50,885 | 3,744 |

Примечание: при определении расхода исходной воды для приготовления горячей воды температура горячей воды принимается равной 60 °С.

Для всех объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию в зоне действия источников с 2-х трубными тепловыми сетями, принимается схема подключения с закрытым водоразбором, через теплообменники в ИТП объектов в соответствии с действующими НТД.

Таблица 29.1. Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки на рассматриваемый период

| № п/п | Наименование объекта | Район | Тип застрой | Год ввода в эксплуатацию | Годовой полезный отпуск, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | суммарная |
| 1 | 5-ти эт. 50 кв. ж/д на земельном участке 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 765,7 | 0 | 359,9 | 1125,6 |
| 2 | 9-ти эт. кв. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 очередь) (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 542,5 | 0 | 247,4 | 789,9 |
| 3 | 9-ти эт. кв. ж/д по пр. Ленина, 4 (2 очередь) (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2026 | 897,2 | 0 | 472,3 | 1369,5 |
| 4 | 4-х эт. 48 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 452,9 | 0 | 202,4 | 655,3 |
| 5 | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистический, 9 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 435,7 | 0 | 202,4 | 638,2 |
| 6 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2025 | 675,9 | 0 | 314,9 | 990,8 |
| 7 | 9-ти эт. 80 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | жил. | 2024 | 898,0 | 0 | 472,3 | 1370,3 |
| 8 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2026 | 1682,5 | 0 | 899,7 | 2582,1 |
| 9 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2026 | 1682,5 | 0 | 899,7 | 2582,1 |
| 10 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2027 | 1682,5 | 0 | 899,7 | 2582,1 |
| 11 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2027 | 1682,5 | 0 | 899,7 | 2582,1 |
| 12 | 9-ти эт. 180 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2027 | 1682,5 | 0 | 899,7 | 2582,1 |
| 13 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 454,6 | 0 | 202,4 | 657,0 |
| 14 | 6-ти эт. 150 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 1603,6 | 0 | 854,7 | 2458,3 |
| 15 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 1871,4 | 0 | 989,6 | 2861,0 |
| 16 | 6-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2028 | 951,8 | 0 | 517,3 | 1469,0 |
| 17 | 7-ми эт. 210 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2029 | 1871,4 | 0 | 989,6 | 2861,0 |
| 18 | 8-ми эт. 144 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2029 | 1272,4 | 0 | 674,7 | 1947,1 |
| 19 | 8-ми эт. 160 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2029 | 1678,5 | 0 | 899,7 | 2578,1 |
| 20 | 9-ти эт. 90 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 846,0 | 0 | 449,8 | 1295,8 |
| 21 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 489,6 | 0 | 224,9 | 714,5 |
| 22 | 9-ти эт. 240 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2030 | 2973,7 | 0 | 1574,4 | 4548,1 |
| 23 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 783,4 | 0 | 359,9 | 1143,2 |
| 24 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 783,4 | 0 | 359,9 | 1143,2 |
| 25 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 783,4 | 0 | 359,9 | 1143,2 |
| 26 | 9-ти эт. 48 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2031 | 783,4 | 0 | 359,9 | 1143,2 |
| 27 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 898,5 | 0 | 472,3 | 1370,8 |
| 28 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 898,5 | 0 | 472,3 | 1370,8 |
| 29 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 898,5 | 0 | 472,3 | 1370,8 |
| 30 | 9-ти эт. 108 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 898,5 | 0 | 472,3 | 1370,8 |
| 31 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 489,6 | 0 | 224,9 | 714,5 |
| 32 | 9-ти эт. 45 кв. ж/д (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | жил. | 2032-2033 | 489,6 | 0 | 224,9 | 714,5 |
| 33 | ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 |
| 34 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 81,2 | 175,1 | 23,9 | 280,2 |
| 35 | МБУ "Информационно-методический центр" по ул. Гайдара, 8 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 512,5 | 173,4 | 34,3 | 720,3 |
| 36 | Нежилое здание по ул. Крупской, 1, строение 5 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 84,9 | 21,7 | 0 | 106,6 |
| 37 | Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95 (ТУ) | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 240,9 | 236,9 | 89,9 | 567,7 |
| 38 | Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2024 | 931,6 | 621,0 | 357,0 | 1909,6 |
| 39 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 | Рудничный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2023 | 427,1 | 401,2 | 214,8 | 1043,1 |
| 40 | Детский сад на 190 мест по ул. Кучина | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 427,1 | 401,2 | 214,8 | 1043,1 |
| 41 | Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2028 | 386,5 | 289,9 | 411,9 | 1088,3 |
| 42 | Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2031 | 386,5 | 289,9 | 411,9 | 1088,3 |
| 43 | Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2030 | 1574,7 | 4583,5 | 428,8 | 6586,9 |
| 44 | Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2029 | 255,7 | 0 | 48,1 | 303,8 |
| 45 | Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | Рудничный район (микрорайон 13) | общ-дел. | 2032-2035 | 371,1 | 247,4 | 188,9 | 807,4 |
| 46 | ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 193,8 | 300,6 | 171,6 | 666,0 |
| 47 | Гараж, Территория Звенигородская, гараж 2 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 36,9 | 0 | 0 | 36,9 |
| 48 | Жилой дом по ул. Азовская, 7 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 |
| 49 | Жилой дом, расположенный 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 (ТУ) | Центральный район (точечная застройка) | ИЖС | 2025 | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 |
| 50 | Нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 49 (ТУ) | Зенковский район (точечная застройка) | общ-дел. | 2025 | 118,5 | 0 | 0 | 118,5 |
|  | Промышленные здания |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Общественно-деловые здания |  |  |  | 6028,8 | 7741,9 | 2595,8 | 16366,5 |
|  | Жилые здания |  |  |  | 34934,7 | 0,0 | 17925,6 | 52860,2 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 40963,4 | 7741,9 | 20521,4 | 69226,7 |

Таблица 29.2. Годовое потребление тепловой энергии по объектам, планируемым к сносу на рассматриваемый период

| № п/п | Адрес объекта | № дома | Планируемая дата сноса | Годовое потребление тепла, Гкал/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Томская | 15 | 2028 - 2033 гг | 147,1 | 0 | 45,0 | 192,0 |
| 1.2 | ул. Томская | 13 | 2028 - 2033 гг | 145,5 | 0 | 45,0 | 190,5 |
| 1.3 | ул. Томская | 13а | 2028 - 2033 гг | 162,4 | 0 | 67,5 | 229,9 |
|  | Итого: |  |  | 454,9 | 0 | 157,4 | 612,4 |
| 2 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. 40 лет Октября | 18 | 2024 - 2028 гг | 155,9 | 0 | 0 | 155,9 |
| 2.2 | ул. 40 лет Октября | 20 | 2028 - 2033 гг | 147,1 | 0 | 0 | 147,1 |
|  | Итого: |  |  | 303,0 | 0 | 0 | 303,0 |
| 3 | Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул.Никитинская | 4 | 2024 - 2028 гг | 106,0 | 0 | 45,0 | 151,0 |
| 3.2 | ул. Никитинская | 2 | 2024 - 2028 гг | 145,6 | 0 | 45,0 | 190,5 |
| 3.3 | ул. Кирпичная | 2 | 2028 - 2033 гг | 96,9 | 0 | 45,0 | 141,8 |
| 3.4 | ул. Клиническая | 4 | 2028 - 2033 гг | 105,6 | 0 | 45,0 | 150,6 |
|  | Итого: |  |  | 454,0 | 0 | 179,9 | 634,0 |
| 4 | Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Космическая | 1 | 2028 - 2033 гг | 56,6 | 0 | 0,0 | 56,6 |
| 4.2 | ул. Космическая | 11 | 2028 - 2033 гг | 78,5 | 0 | 0,0 | 78,5 |
|  | Итого: |  |  | 135,1 | 0 | 0 | 135,1 |
| 5 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Образцовая | 9 | 2028 - 2033 гг | 123,6 | 0 | 0 | 123,6 |
| 5.2 | ул. Пензенская | 8 | 2028 - 2033 гг | 113,3 | 0 | 0 | 113,3 |
| 5.3 | ул. Пензенская | 7 | 2028 - 2033 гг | 116,0 | 0 | 0 | 116,0 |
| 5.4 | ул. Пензенская | 9 | 2024 - 2028 гг | 139,5 | 0 | 0 | 139,5 |
|  | Итого: |  |  | 492,4 | 0 | 0 | 492,4 |
| 6 | Котельная №31 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ул. Цикличная | 16 | 2028 - 2033 гг | 278,3 | 0 | 112,5 | 390,8 |
| 6.2 | ул. Цикличная | 14 | 2028 - 2033 гг | 380,9 | 0 | 134,9 | 515,8 |
|  | Итого: |  |  | 659,232 | 0 | 247,404 | 906,636 |
| 7 | Котельная №39 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ул. 2 Коксовая | 11 | 2024 - 2028 гг | 212,2 | 0 | 90,0 | 302,2 |
| 7.2 | ул. Волжская | 18 | 2028 - 2033 гг | 160,3 | 0 | 0 | 160,3 |
| 7.3 | ул. Волжская | 20 | 2028 - 2033 гг | 144,6 | 0 | 0 | 144,6 |
|  | Итого: |  |  | 517,1 | 0 | 90,0 | 607,1 |
| 8 | Котельная №42 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ул. Черных | 13 | 2028 - 2033 гг | 269,5 | 0 | 112,5 | 382,0 |
| 8.2 | ул. Черных | 15 | 2028 - 2033 гг | 267,2 | 0 | 0 | 267,2 |
|  | Итого: |  |  | 536,8 | 0 | 112,5 | 649,2 |
| 9 | Котельная №43 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ул. Центральная | 6 | 2028 - 2033 гг | 226,0 | 0 | 90,0 | 316,0 |
|  | Итого: |  |  | 226,0 | 0 | 90,0 | 316,0 |
| 10 | Котельная №48 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ул. Ноградская | 11 | 2028 - 2033 гг | 1408,4 | 0 | 652,2 | 2060,7 |
|  | Итого: |  |  | 1408,4 | 0 | 652,2 | 2060,7 |
| 11 | Котельная №62 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ул. Революции | 108 | 2024 - 2028 гг | 121,6 | 0 | 0 | 121,6 |
| 11.2 | ул. Революции | 83 | 2028 - 2033 гг | 128,0 | 0 | 0 | 128,0 |
| 11.3 | ул. Революции | 106 | 2028 - 2033 гг | 125,7 | 0 | 0 | 125,7 |
| 11.4 | ул. Революции | 83 | 2028 - 2033 гг | 128,3 | 0 | 0 | 128,3 |
|  | Итого: |  |  | 503,5 | 0 | 0 | 503,5 |
| 12 | Котельная №66 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ул. Серова | 4 | 2028 - 2033 гг | 107,5 | 0 | 45,0 | 152,5 |
| 12.2 | ул. Сафоновская | 4 | 2028 - 2033 гг | 100,5 | 0 | 45,0 | 145,5 |
| 12.3 | пер.Заводской | 6 | 2028 - 2033 гг | 246,8 | 0 | 90,0 | 336,8 |
|  | Итого: |  |  | 454,8 | 0 | 179,9 | 634,7 |
| 13 | Котельная №71 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ул. Можайского | 9 | 2028 - 2033 гг | 126,3 | 0 | 0 | 126,3 |
| 13.2 | ул. Спасская | 21 | 2028 - 2033 гг | 137,8 | 0 | 0 | 137,8 |
| 13.3 | ул. Революции | 168 | 2028 - 2033 гг | 286,3 | 0 | 0 | 286,3 |
| 13.4 | ул. Можайского | 16 | 2028 - 2033 гг | 127,3 | 0 | 0 | 127,3 |
| 13.5 | ул. Революции | 174 | 2028 - 2033 гг | 178,2 | 0 | 0 | 178,2 |
| 13.6 | ул. Можайского | 18 | 2028 - 2033 гг | 268,0 | 0 | 0 | 268,0 |
| 13.7 | ул. Можайского | 7 | 2028 - 2033 гг | 190,0 | 0 | 0 | 190,0 |
| 13.8 | ул. Можайского | 17 | 2028 - 2033 гг | 111,0 | 0 | 0 | 111,0 |
| 13.9 | ул. Можайского | 15 | 2028 - 2033 гг | 258,1 | 0 | 0 | 258,1 |
| 13.10 | ул. Можайского | 20 | 2028 - 2033 гг | 280,9 | 0 | 0 | 280,9 |
| 13.11 | ул. Революции | 172 | 2028 - 2033 гг | 155,1 | 0 | 0 | 155,1 |
| 13.12 | ул. Можайского | 13 | 2028 - 2033 гг | 167,5 | 0 | 0 | 167,5 |
| 13.13 | ул. Спасская | 23 | 2028 - 2033 гг | 84,1 | 0 | 0 | 84,1 |
| 13.14 | ул. Революции | 176 | 2028 - 2033 гг | 167,8 | 0 | 0 | 167,8 |
|  | Итого: |  |  | 2538,4 | 0 | 0 | 2538,4 |
| 14 | Котельная №76 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ул. Союзная | 21 | 2028 - 2033 гг | 146,7 | 0 | 45,0 | 191,7 |
| 14.2 | ул. Союзная | 15 | 2028 - 2033 гг | 399,9 | 0 | 157,4 | 557,3 |
| 14.3 | ул. Международная | 12 | 2028 - 2033 гг | 398,1 | 0 | 157,4 | 555,5 |
| 14.4 | ул. Союзная | 31 | 2028 - 2033 гг | 148,9 | 0 | 67,5 | 216,3 |
|  | Итого: |  |  | 1093,6 | 0 | 427,3 | 1520,9 |
|  | ИТОГО по ООО "ТЭР" |  |  | 9777,2 | 0,0 | 2136,7 | 11913,9 |
|  | МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Маганак | 3 | 2028 - 2033 гг | 135,3 | 0 | 0 | 135,3 |
|  | Итого: |  |  | 135,3 | 0 | 0 | 135,3 |
| 2 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Горняцкая | 2 | 2028 - 2033 гг | 140,5 | 0 | 0 | 140,5 |
|  | Итого: |  |  | 140,5 | 0 | 0 | 140,5 |
| 3 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Ветеранов | 49 | 2024 - 2028 гг | 21,0 | 0 | 0 | 21,0 |
| 3.2 | ул. Ветеранов | 45 | 2024 - 2028 гг | 18,1 | 0 | 0 | 18,1 |
| 3.3 | ул. Ветеранов | 41 | 2028 - 2033 гг | 118,7 | 0 | 0 | 118,7 |
| 3.4 | ул. Ветеранов | 47 | 2028 - 2033 гг | 117,2 | 0 | 0 | 117,2 |
|  | Итого: |  |  | 274,9 | 0 | 0 | 274,9 |
| 4 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Кыштымская | 7 | 2028 - 2033 гг |  | 0 |  | 0,0 |
| 4.2 | ул. Кыштымская | 10 | 2028 - 2033 гг |  | 0 |  | 0,0 |
| 4.3 | ул. Кыштымская | 5 | 2028 - 2033 гг |  | 0 |  | 0,0 |
| 4.4 | ул. Кыштымская | 8 | 2028 - 2033 гг |  | 0 |  | 0,0 |
| 4.5 | ул. Кыштымская | 4 | 2028 - 2033 гг |  | 0 |  | 0,0 |
| 4.6 | ул. Кыштымская | 3 | 2028 - 2033 гг |  | 0 |  | 0,0 |
|  | Итого: |  |  | 566,6 | 0 | 143,1 | 709,7 |
| 5 | Котельная №56 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Геологическая | 43 | 2024 - 2028 гг | 258,7 | 0 | 0 | 258,7 |
| 5.2 | ул. Революции | 24 | 2028 - 2033 гг | 157,3 | 0 | 0 | 157,3 |
| 5.3 | ул. Революции | 40 | 2028 - 2033 гг | 105,7 | 0 | 0 | 105,7 |
| 5.4 | ул. Революции | 43 | 2028 - 2033 гг | 153,8 | 0 | 0 | 153,8 |
| 5.5 | пер. Революции | 7 | 2028 - 2033 гг | 155,5 | 0 | 0 | 155,5 |
| 5.6 | ул. Революции | 45 | 2028 - 2033 гг | 151,7 | 0 | 0 | 151,7 |
| 5.7 | пер. Революции | 3 | 2028 - 2033 гг | 155,3 | 0 | 0 | 155,3 |
| 5.8 | ул. Революции | 32 | 2028 - 2033 гг | 304,0 | 0 | 0 | 304,0 |
| 5.9 | ул. Революции | 38 | 2028 - 2033 гг | 105,6 | 0 | 0 | 105,6 |
| 5.10 | ул. Революции | 49 | 2028 - 2033 гг | 154,7 | 0 | 0 | 154,7 |
| 5.11 | ул. Шершневой | 21 | 2028 - 2033 гг | 258,8 | 0 | 0 | 258,8 |
|  | Итого: |  |  | 1960,8 | 0 | 0,0 | 1960,8 |
| 6 | Котельная №72 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ул. Каспийская | 16 | 2028 - 2033 гг | 125,4 | 0 | 0 | 125,4 |
| 6.2 | ул. Каспийская | 21 | 2028 - 2033 гг | 259,2 | 0 | 0 | 259,2 |
| 6.3 | ул. Каспийская | 20 | 2028 - 2033 гг | 122,3 | 0 | 0 | 122,3 |
| 6.4 | ул. Каспийская | 19 | 2028 - 2033 гг | 239,0 | 0 | 0 | 239,0 |
| 6.5 | ул. Каспийская | 25 | 2028 - 2033 гг | 260,9 | 0 | 0 | 260,9 |
| 6.6 | ул. Каспийская | 18 | 2028 - 2033 гг | 122,4 | 0 | 0 | 122,4 |
| 6.7 | ул. Каспийская | 22 | 2028 - 2033 гг | 124,0 | 0 | 0 | 124,0 |
|  | Итого: |  |  | 1253,1 | 0 | 0 | 1253,1 |
| 7 | Котельная №89 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ул. Тихвинская | 1 | 2028 - 2033 гг |  | 0 | 0 | 0,0 |
| 7.2 | ул. Гурьевская | 1 | 2028 - 2033 гг |  | 0 | 0 | 0,0 |
| 7.3 | ул. Гурьевская | 11 | 2028 - 2033 гг |  | 0 | 0 | 0,0 |
| 7.4 | ул. Гурьевская | 13 | 2028 - 2033 гг |  | 0 | 0 | 0,0 |
| 7.5 | ул. Гурьевская | 5 | 2028 - 2033 гг |  | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  | 359,0 | 0 | 0 | 359,0 |
|  | ИТОГО по МУП "ГТХ" |  |  | 4690,3 | 0 | 143,1 | 4833,5 |
|  | ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Кутузова | 8 | 2028 - 2033 гг | 633,47 | 0 | 0 | 633,5 |
| 1.2 | ул. Кутузова | 6 | 2028 - 2033 гг | 662,55 | 0 | 0 | 662,6 |
|  | ИТОГО по ООО "ОФ Прокопьевскуголь" |  |  | 1296,0 | 0 | 0 | 1296,0 |
|  | ВСЕГО по г. Прокопьевску: |  |  | 15763,6 | 0 | 2279,8 | 18043,4 |

Примечание: к 2033 г. планируется снос всех потребителей котельных №20 и №89 МУП "ГТХ".

Таблица 30. Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на рассматриваемый период, Гкал/год

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии на отопление и вентиляцию, в т. ч.: | 0 | 0 | 898 | 3008 | 4262 | 5047 | 4881 | 4822 | 4309 | 3133 | 0 | 4573 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 898 | 3906 | 8168 | 13215 | 18097 | 22919 | 27228 | 30362 | 30362 | 34935 | 34935 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 898 | 1441 | 5703 | 10750 | 11205 | 11205 | 15514 | 18647 | 18647 | 23220 | 23220 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 2330 | 2330 | 2330 | 6757 | 11579 | 11579 | 11579 | 11579 | 11579 | 11579 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 898 | 3008 | 4262 | 5047 | 4881 | 4822 | 4309 | 3133 | 0 | 4573 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 898 | 542 | 4262 | 5047 | 455 | 0 | 4309 | 3133 | 0 | 4573 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 898 | 542 | 4262 | 5047 | 455 | 0 | 4309 | 3133 | 0 | 4573 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 4427 | 4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 4427 | 4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 31. Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на рассматриваемый период, Гкал/год

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии горячего водоснабжения, в т. ч.: | 0 | 0 | 472 | 1327 | 2272 | 2699 | 2564 | 2564 | 2249 | 1439 | 0 | 2339 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 472 | 1799 | 4071 | 6770 | 9334 | 11898 | 14147 | 15586 | 15586 | 17926 | 17926 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 472 | 720 | 2991 | 5690 | 5893 | 5893 | 8142 | 9581 | 9581 | 11920 | 11920 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 1080 | 3441 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 472 | 1327 | 2272 | 2699 | 2564 | 2564 | 2249 | 1439 | 0 | 2339 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 472 | 247 | 2272 | 2699 | 202 | 0 | 2249 | 1439 | 0 | 2339 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 472 | 247 | 2272 | 2699 | 202 | 0 | 2249 | 1439 | 0 | 2339 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2362 | 2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2362 | 2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 32. Прогноз уменьшения (вывода из эксплуатации) тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых зданий, Гкал/год

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Гкал/ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 18044 | 18044 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 18044 | 18044 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5718 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9867 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0 |

Таблица 33. Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, Гкал/год

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии на отопление и вентиляцию, в т. ч.: | 0 | 828 | 1553 | 3005 | 0 | 0 | 676 | 256 | 6158 | 676 | 0 | 618 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 828 | 2381 | 5386 | 5386 | 5386 | 6062 | 6318 | 12476 | 13152 | 13152 | 13771 | 13771 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 828 | 1553 | 3005 | 0 | 0 | 676 | 256 | 6158 | 676 | 0 | 618 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 828 | 1553 | 1527 | 0 | 0 | 676 | 256 | 6158 | 676 | 0 | 618 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 34. Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью на рассматриваемый период, Гкал/год

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии горячего водоснабжения, в т. ч.: | 0 | 215 | 357 | 534 | 0 | 0 | 412 | 48 | 429 | 412 | 0 | 189 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 215 | 572 | 1106 | 1106 | 1106 | 1518 | 1566 | 1995 | 2407 | 2407 | 2596 | 2596 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 215 | 357 | 534 | 0 | 0 | 412 | 48 | 429 | 412 | 0 | 189 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 215 | 357 | 148 | 0 | 0 | 412 | 48 | 429 | 412 | 0 | 189 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 35. Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых производственных зданий промышленных предприятий на рассматриваемый период, Гкал/год

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии на отопление и вентиляцию, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 36. Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых производственных зданий промышленных предприятий на рассматриваемый период, Гкал/год

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии горячего водоснабжения, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 37. Общий прирост тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на рассматриваемый период, Гкал/год

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Гкал/ч: | 0 | 1043 | 3280 | 7874 | 6534 | 7746 | 8534 | 7690 | 13145 | 5661 | 0 | 7719 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 1043 | 4323 | 12197 | 18731 | 26477 | 35011 | 42701 | 55846 | 61507 | 61507 | 69227 | 69227 |
| многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 1370 | 2160 | 8694 | 16440 | 17097 | 17097 | 23656 | 28229 | 28229 | 35141 | 35141 |
| средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 3410 | 3410 | 3410 | 10198 | 17584 | 17584 | 17584 | 17584 | 17584 | 17584 |
| ИЖС |  | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| общественно-деловой фонд | 0 | 1043 | 2953 | 6492 | 6492 | 6492 | 7580 | 7884 | 14471 | 15559 | 15559 | 16366 | 16366 |
| Всего по ГО, в т. ч.: | 0 | 1043 | 3280 | 7874 | 6534 | 7746 | 8534 | 7690 | 13145 | 5661 | 0 | 7719 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 1370 | 790 | 6534 | 7746 | 657 | 0 | 6558 | 4573 | 0 | 6912 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 1370 | 790 | 6534 | 7746 | 657 | 0 | 6558 | 4573 | 0 | 6912 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по планировочным районам: | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 6788 | 7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 6788 | 7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-деловой фонд, в т. ч. по планировочным районам:: | 0 | 1043 | 1910 | 3539 | 0 | 0 | 1088 | 304 | 6587 | 1088 | 0 | 807 | 0 |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудничный район | 0 | 1043 | 1910 | 1675 | 0 | 0 | 1088 | 304 | 6587 | 1088 | 0 | 807 | 0 |
| Зенковский район | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные величины прироста годового потребления тепловой энергии объектами, планируемыми к подключению, с разбивкой по источникам приведены в таблице 38. В связи с отсутствием данных о конкретных датах ввода объектов в эксплуатацию, прирост годового потребления принимается в год, следующий за планируемым годом сдачи объекта в эксплуатацию (т.е. 2024 г. для объектов подключенных в 2023 г., 2025 г. для объектов подключенных в 2024 г. и т.д.).

Таблица 38. Прогноз прироста/сноса потребления тепловой энергии для перспективной застройки по источникам городского округа

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,655 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,193 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,859 | 0,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,068 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,272 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,635 | 0,366 | 1,122 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,258 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0,038 | 0,206 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,068 | 0,661 | 1,328 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1830 | 880 | 3365 | 5047 | 5268 | 5078 | 5884 | 3520 | 0 | 4944 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 621 | 585 | 0 | 0 | 290 | 0 | 4583 | 290 | 0 | 247 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 829 | 148 | 1799 | 2699 | 2976 | 2612 | 2678 | 1851 | 0 | 2528 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 3280 | 1613 | 5164 | 7746 | 8534 | 7690 | 13145 | 5661 | 0 | 7719 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,198 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,020 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,218 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,469 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,496 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,756 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,110 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,122 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,234 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,246 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,146 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,146 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,208 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,635 | 1,759 | 1,227 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,545 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0,345 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,068 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,726 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,894 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1830 | 4704 | 4262 | 5047 | 5268 | 5078 | 5884 | 3520 | 0 | 4944 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 621 | 1309 | 0 | 0 | 290 | 0 | 4583 | 290 | 0 | 247 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 829 | 1861 | 2272 | 2699 | 2976 | 2612 | 2678 | 1851 | 0 | 2528 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 3280 | 7874 | 6534 | 7746 | 8534 | 7690 | 13145 | 5661 | 0 | 7719 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8896 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10853 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,302 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,320 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,606 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,606 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,446 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,446 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,768 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,786 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5689 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,800 | 1,759 | 1,227 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,405 | 0,545 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 0,345 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,442 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,956 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,185 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,142 |
| Прирост полезного отпуска на отопление | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2257 | 4704 | 4262 | 5047 | 5268 | 5078 | 5884 | 3520 | 0 | 4944 |
| Прирост полезного отпуска на вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1022 | 1309 | 0 | 0 | 290 | 0 | 4583 | 290 | 0 | 247 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1044 | 1861 | 2272 | 2699 | 2976 | 2612 | 2678 | 1851 | 0 | 2528 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 4323 | 7874 | 6534 | 7746 | 8534 | 7690 | 13145 | 5661 | 0 | 7719 |
| Снижение полезного отпуска на отопление (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14585 |
| Снижение полезного отпуска на вентиляцию (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение полезного отпуска на ГВС (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 |
| Снижение полезного отпуска суммарный (снос) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16685 |

# 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Данные о строительстве объектов ИЖС приведены в таблице 5. В связи с чем, схемой теплоснабжения предусмотрен прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения.

# 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Согласно представленных данных строительство новых промышленных предприятий в производственных зонах на территории городского округа на ближайшую перспективу не планируется, в связи с чем, в Схеме теплоснабжения принято, что промышленная застройка в городском округе не увеличивается.

# 7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения за период предшествующий актуализации

Изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения приведены в таблице 39.

Таблица 39. Изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Схема теплоснабжения. Актуализация на 2023 г. | Схема теплоснабжения. Актуализация на 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 449,106 | 447,488 |
| Прирост тепловой нагрузки на конец рассматриваемого периода | Гкал/ч | 24,091 | 19,811 |
| Тепловая нагрузка потребителей на конец рассматриваемого периода | Гкал/ч | 473,197 | 460,314 |
| Существующее потребление тепловой энергии | Гкал | 966350 | 947189* |
| Потребление тепловой энергии на конец рассматриваемого периода | Гкал | 1048541 | 996460 |

Примечание: * - плановые значения.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки приведен в таблице 5.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии приведена в таблице 2.

Данные о фактических расходах теплоносителя в отопительный и летний периоды отсутствуют.