ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  |  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Кемерово 2023

Содержание

1. Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон теплоснабжения.	3

2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергии существующих и перспективных потребителей.	46

3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	63

3.1. Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности источников теплоснабжения.	63

3.2. Выводы о резервах (дефицитах) пропускной способности магистральных сетей.	112

# 1. Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон теплоснабжения

Перспективные балансы существующей располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки составлены на основании следующих данных:

- данные по существующим установленным и располагаемым мощностям источников тепловой энергии, затратам мощности на собственные нужды и потерям мощности в тепловых сетях на 2022-2023 гг.;

- данные по существующим расчетным (договорным) тепловым нагрузкам в зонах действия источников тепловой энергии на 2022-2023 гг.;

- данные по перспективным тепловым нагрузкам в существующих зонах действия источников тепловой энергии и в зонах, граничащих с существующими зонами действия источников тепловой энергии за рассматриваемый период.

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии определены:

- резервы и дефициты существующей располагаемой тепловой мощности в существующих зонах действия источников тепловой энергии на конец каждого прогнозируемого периода;

- зоны развития территории города с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной тепловой мощностью.

Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 1.

Таблица 1. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 97,300 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 92,920 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 19,700 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 16,200 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 2,616 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,600 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,596 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 94,684 | 90,350 | 90,350 | 90,350 | 90,320 | 90,314 | 90,314 | 90,314 | 90,314 | 90,314 | 90,314 | 90,314 | 90,324 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 12,899 | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 12,073 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,054 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 11,625 | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 10,881 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,863 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 1,274 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,193 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,191 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 72,754 | 72,754 | 72,754 | 72,754 | 73,612 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,494 |
| Отопление | Гкал/ч | 65,552 | 65,552 | 65,552 | 65,552 | 66,207 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,108 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 6,833 | 6,833 | 6,833 | 6,833 | 7,025 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,006 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,655 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,193 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,859 | 0,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,068 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,272 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 85,653 | 84,686 | 84,686 | 84,686 | 85,685 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,547 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 88,269 | 87,256 | 87,256 | 87,256 | 88,286 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,143 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 9,031 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 4,634 | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,777 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 9,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,418 | -4,185 | -4,185 | -4,185 | -5,141 | -5,313 | -5,313 | -5,313 | -5,313 | -5,313 | -5,313 | -5,313 | -5,009 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 74,984 | 73,250 | 73,250 | 73,250 | 73,220 | 73,214 | 73,214 | 73,214 | 73,214 | 73,214 | 73,214 | 73,214 | 73,224 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 78,402 | 77,435 | 77,435 | 77,435 | 78,361 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,233 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 274,100 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 100,000 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 9,400 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 9,033 | 8,611 | 8,611 | 8,668 | 8,703 | 8,774 | 8,880 | 9,001 | 9,108 | 9,336 | 9,420 | 9,420 | 9,531 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 265,067 | 231,459 | 231,459 | 231,402 | 231,367 | 231,296 | 231,190 | 231,069 | 230,962 | 230,734 | 230,650 | 230,650 | 230,539 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 41,511 | 36,468 | 36,468 | 36,708 | 36,857 | 37,156 | 37,604 | 38,119 | 38,572 | 39,536 | 39,890 | 39,890 | 40,361 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 34,189 | 30,035 | 30,035 | 30,233 | 30,355 | 30,602 | 30,971 | 31,395 | 31,768 | 32,562 | 32,854 | 32,854 | 33,241 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 7,323 | 6,433 | 6,433 | 6,475 | 6,502 | 6,554 | 6,633 | 6,724 | 6,804 | 6,974 | 7,037 | 7,037 | 7,120 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 162,018 | 162,018 | 162,018 | 163,086 | 163,747 | 165,075 | 167,067 | 169,354 | 171,367 | 175,649 | 177,225 | 177,225 | 179,315 |
| Отопление | Гкал/ч | 133,908 | 133,908 | 133,908 | 134,543 | 134,909 | 136,031 | 137,715 | 139,492 | 141,199 | 143,270 | 144,464 | 144,464 | 146,139 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 14,654 | 14,654 | 14,654 | 14,904 | 15,162 | 15,162 | 15,162 | 15,274 | 15,274 | 17,119 | 17,231 | 17,231 | 17,331 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 13,456 | 13,456 | 13,456 | 13,639 | 13,677 | 13,882 | 14,191 | 14,589 | 14,894 | 15,260 | 15,530 | 15,530 | 15,845 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,635 | 0,366 | 1,122 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,258 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0,038 | 0,206 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,068 | 0,661 | 1,328 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 203,530 | 198,486 | 198,486 | 199,794 | 200,604 | 202,231 | 204,671 | 207,473 | 209,939 | 215,185 | 217,116 | 217,116 | 219,675 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 212,563 | 207,098 | 207,098 | 208,462 | 209,308 | 211,005 | 213,551 | 216,475 | 219,047 | 224,521 | 226,535 | 226,535 | 229,206 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 61,537 | 32,972 | 32,972 | 31,608 | 30,762 | 29,065 | 26,519 | 23,595 | 21,023 | 15,549 | 13,535 | 13,535 | 10,864 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 23,2 | 14,2 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 12,6 | 11,5 | 10,2 | 9,1 | 6,7 | 5,9 | 5,9 | 4,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -22,121 | -38,186 | -38,186 | -39,453 | -40,230 | -41,804 | -44,164 | -46,880 | -49,265 | -54,308 | -56,179 | -56,179 | -58,654 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 165,067 | 143,959 | 143,959 | 143,902 | 143,867 | 143,796 | 143,690 | 143,569 | 143,462 | 143,234 | 143,150 | 143,150 | 143,039 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 187,188 | 182,144 | 182,144 | 183,355 | 184,097 | 185,600 | 187,855 | 190,449 | 192,727 | 197,542 | 199,329 | 199,329 | 201,694 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,600 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 28,000 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Ограничения | Гкал/ч | 2,600 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,190 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,161 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 26,810 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,919 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,202 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,923 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,047 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,782 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,155 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,141 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,283 |
| Отопление | Гкал/ч | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 15,860 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,423 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,198 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,020 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,218 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 20,703 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,206 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 21,893 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,367 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 6,107 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,713 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 22,8 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 27,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,126 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,543 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,810 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,919 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 18,936 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,461 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 20,700 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,050 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,857 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 19,843 | 18,209 | 18,209 | 18,209 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,320 | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,120 | 2,877 | 2,877 | 2,877 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,199 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,933 | 15,933 | 15,933 | 15,933 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,413 | 14,413 | 14,413 | 14,413 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 19,253 | 18,994 | 18,994 | 18,994 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 20,110 | 19,795 | 19,795 | 19,795 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,590 | -0,785 | -0,785 | -0,785 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 3,0 | -4,3 | -4,3 | -4,3 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,925 | -2,299 | -2,299 | -2,299 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,743 | 15,109 | 15,109 | 15,109 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,667 | 17,408 | 17,408 | 17,408 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,142 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,008 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,688 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,663 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 5,266 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,408 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,742 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 24,9 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,557 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,358 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,801 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,007 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,993 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,072 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,028 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,069 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,027 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,101 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,100 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,311 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,129 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,327 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,136 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,673 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,864 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 68,407 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 87,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,199 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,375 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,493 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,285 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,118 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,008 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,592 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,202 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,030 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,194 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,029 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 0,178 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 0,178 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,325 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 0,208 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,375 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 0,216 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,225 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 2,384 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 48,1 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 92,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,699 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 1,753 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,942 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,201 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 0,189 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 28,400 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 10,000 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
| Ограничения | Гкал/ч | 1,600 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,566 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,423 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 27,834 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,077 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 4,082 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,048 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,668 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,638 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,414 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,410 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,057 |
| Отопление | Гкал/ч | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 17,797 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,260 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,469 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,496 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 23,635 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,105 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 24,201 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 23,529 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 4,199 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,971 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 15,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 7,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,792 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -4,971 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,834 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,177 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 21,625 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,148 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,029 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,121 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,802 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,832 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,318 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 62,2 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,742 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,471 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,728 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,779 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 16,621 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,547 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,428 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,119 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 |
| Отопление | Гкал/ч | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 16,696 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 17,475 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,075 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -0,4 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -4,423 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,821 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,244 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 40,800 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 34,400 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 11,600 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 |
| Ограничения | Гкал/ч | 6,400 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,597 | 0,588 | 0,839 | 0,839 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 33,803 | 33,742 | 33,491 | 33,491 | 33,489 | 33,489 | 33,489 | 33,489 | 33,489 | 33,489 | 33,489 | 33,489 | 33,489 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,735 | 1,589 | 2,214 | 2,214 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,649 | 1,510 | 2,104 | 2,104 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,086 | 0,079 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,070 | 8,070 | 11,523 | 11,523 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,366 | 7,366 | 10,575 | 10,575 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,570 | 0,570 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,805 | 9,659 | 13,737 | 13,737 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 10,402 | 10,247 | 14,577 | 14,577 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 23,998 | 24,083 | 19,753 | 19,753 | 19,729 | 19,729 | 19,729 | 19,729 | 19,729 | 19,729 | 19,729 | 19,729 | 19,729 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 71,0 | 71,4 | 59,0 | 59,0 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 13,223 | 15,508 | 11,531 | 11,531 | 11,509 | 11,509 | 11,509 | 11,509 | 11,509 | 11,509 | 11,509 | 11,509 | 11,509 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 22,203 | 24,342 | 24,091 | 24,091 | 24,089 | 24,089 | 24,089 | 24,089 | 24,089 | 24,089 | 24,089 | 24,089 | 24,089 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,980 | 8,834 | 12,560 | 12,560 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,900 | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,900 | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,170 | 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,730 | 4,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,639 | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,623 | 0,609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,453 | 3,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,208 | 3,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,092 | 4,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,263 | 4,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,637 | 0,652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 13,5 | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,340 | 0,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,080 | 4,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,739 | 3,726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,421 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,375 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 6,979 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 7,025 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,375 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,129 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,309 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,075 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,066 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,054 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,109 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 6,677 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,432 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,756 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,251 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 8,238 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 9,671 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 8,613 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -2,271 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -1,213 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -32,5 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -17,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,003 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,028 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,429 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,475 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,433 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 7,504 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,413 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,401 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 9,047 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,599 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,406 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,266 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,289 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,161 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,117 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,106 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 6,392 | 6,392 | 6,392 | 6,392 | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,308 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,014 | 6,014 | 6,014 | 6,014 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,930 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 7,798 | 7,676 | 7,676 | 7,676 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 7,574 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 8,211 | 8,082 | 8,082 | 8,082 | 8,098 | 8,098 | 8,098 | 8,053 | 8,053 | 8,053 | 8,053 | 8,053 | 7,975 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,249 | -0,082 | -0,082 | -0,082 | -0,098 | -0,098 | -0,098 | -0,053 | -0,053 | -0,053 | -0,053 | -0,053 | 0,025 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 13,8 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,240 | -1,141 | -1,141 | -1,141 | -1,155 | -1,155 | -1,155 | -1,114 | -1,114 | -1,114 | -1,114 | -1,114 | -1,043 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,897 | 5,873 | 5,873 | 5,873 | 5,873 | 5,873 | 5,873 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,879 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,137 | 7,014 | 7,014 | 7,014 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 6,989 | 6,989 | 6,989 | 6,989 | 6,989 | 6,922 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,700 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,935 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,915 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 14,165 | 13,572 | 13,572 | 13,572 | 13,572 | 13,572 | 13,572 | 13,578 | 13,578 | 13,578 | 13,578 | 13,578 | 13,585 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,687 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,507 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,538 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,368 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,149 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,139 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,713 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,071 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,573 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,110 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,122 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 17,613 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,363 | 17,363 | 17,363 | 17,363 | 17,363 | 17,219 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 18,548 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,285 | 18,285 | 18,285 | 18,285 | 18,285 | 18,134 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -3,448 | -3,897 | -3,897 | -3,897 | -3,897 | -3,897 | -3,897 | -3,785 | -3,785 | -3,785 | -3,785 | -3,785 | -3,634 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -24,3 | -28,7 | -28,7 | -28,7 | -28,7 | -28,7 | -28,7 | -27,9 | -27,9 | -27,9 | -27,9 | -27,9 | -26,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -4,571 | -5,100 | -5,100 | -5,100 | -5,100 | -5,100 | -5,100 | -4,997 | -4,997 | -4,997 | -4,997 | -4,997 | -4,859 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 11,465 | 10,792 | 10,792 | 10,792 | 10,792 | 10,792 | 10,792 | 10,798 | 10,798 | 10,798 | 10,798 | 10,798 | 10,805 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,036 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,795 | 15,795 | 15,795 | 15,795 | 15,795 | 15,664 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,081 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,919 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,387 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,357 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,371 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,341 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,015 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,595 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,494 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,071 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 1,952 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,158 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,033 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,842 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,967 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 28,9 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 33,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,416 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,531 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,319 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,897 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,788 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,310 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,297 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,490 | 7,494 | 7,494 | 7,494 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,498 | 7,498 | 7,498 | 7,498 | 7,498 | 7,503 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,767 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,588 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,704 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,532 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,063 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,057 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,032 | 8,032 | 8,032 | 8,032 | 8,407 | 8,407 | 8,407 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,791 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,022 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,799 | 9,670 | 9,670 | 9,670 | 10,121 | 10,121 | 10,121 | 9,543 | 9,543 | 9,543 | 9,543 | 9,543 | 9,379 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 10,109 | 9,976 | 9,976 | 9,976 | 10,441 | 10,441 | 10,441 | 9,845 | 9,845 | 9,845 | 9,845 | 9,845 | 9,676 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -2,309 | -2,176 | -2,176 | -2,176 | -2,641 | -2,641 | -2,641 | -2,045 | -2,045 | -2,045 | -2,045 | -2,045 | -1,876 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -30,8 | -29,0 | -29,0 | -29,0 | -35,3 | -35,3 | -35,3 | -27,3 | -27,3 | -27,3 | -27,3 | -27,3 | -25,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,137 | -2,004 | -2,004 | -2,004 | -2,434 | -2,434 | -2,434 | -1,891 | -1,891 | -1,891 | -1,891 | -1,891 | -1,736 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,840 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 6,848 | 6,848 | 6,848 | 6,848 | 6,848 | 6,853 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,977 | 8,848 | 8,848 | 8,848 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,589 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,000 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,691 | 0,687 | 0,902 | 0,902 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,903 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 21,309 | 16,373 | 16,158 | 16,158 | 16,144 | 16,144 | 16,144 | 16,144 | 16,144 | 16,144 | 16,144 | 16,144 | 16,157 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,445 | 2,350 | 3,175 | 3,175 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,177 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,346 | 2,254 | 3,046 | 3,046 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,048 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,099 | 0,095 | 0,129 | 0,129 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,129 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 12,867 | 12,867 | 16,900 | 16,900 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 16,913 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,129 | 11,129 | 14,852 | 14,852 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,711 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,076 | 0,076 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,738 | 1,738 | 1,973 | 1,973 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,005 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,234 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,246 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 15,312 | 15,217 | 20,076 | 20,076 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,090 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 16,004 | 15,904 | 20,978 | 20,978 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 20,993 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 5,996 | 1,156 | -3,918 | -3,918 | -4,237 | -4,237 | -4,237 | -4,237 | -4,237 | -4,237 | -4,237 | -4,237 | -3,933 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 28,1 | 7,1 | -24,2 | -24,2 | -26,2 | -26,2 | -26,2 | -26,2 | -26,2 | -26,2 | -26,2 | -26,2 | -24,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,121 | -0,110 | -4,766 | -4,766 | -5,062 | -5,062 | -5,062 | -5,062 | -5,062 | -5,062 | -5,062 | -5,062 | -4,783 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 18,209 | 13,883 | 13,668 | 13,668 | 13,654 | 13,654 | 13,654 | 13,654 | 13,654 | 13,654 | 13,654 | 13,654 | 13,667 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 14,088 | 13,993 | 18,434 | 18,434 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,450 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,221 | 0,218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,679 | 3,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,892 | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,852 | 0,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,040 | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,033 | 4,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,723 | 3,723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,235 | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,925 | 4,858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,146 | 5,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -1,246 | -1,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -33,9 | -32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,479 | -1,409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,029 | 3,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,507 | 4,441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №38 ООО "ТЭР" в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,794 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,927 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 20,906 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,314 | 18,314 | 18,314 | 18,314 | 18,314 | 18,323 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,878 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,162 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,636 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,897 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,242 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,266 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 13,081 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,469 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,890 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,134 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,191 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,146 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,146 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 15,959 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 18,631 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 16,753 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,743 | 19,743 | 19,743 | 19,743 | 19,743 | 19,559 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 4,947 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,493 | -0,493 | -0,493 | -0,493 | -0,493 | -0,309 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 23,7 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -1,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,155 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -1,854 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,806 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 15,223 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 14,651 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,077 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,050 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,206 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,194 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,844 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,946 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,033 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,922 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,992 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,885 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,041 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,037 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,596 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,211 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,384 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,208 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 5,837 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,518 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 6,042 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,712 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,008 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,572 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 0,1 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -11,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,197 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,759 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,154 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,296 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,351 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,054 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,299 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,290 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 6,201 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,210 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,284 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,173 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,224 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,117 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,061 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,055 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,489 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,171 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,318 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 6,868 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,661 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 7,167 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 6,951 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,667 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | -0,451 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -10,8 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -7,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,739 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,643 | -0,532 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,551 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,555 | 5,560 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,290 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,093 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,447 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 | 4,444 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,638 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,625 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,013 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,189 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,292 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,258 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 28,3 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,867 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,797 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 | 3,794 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,930 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,170 | 0,168 | 0,282 | 0,282 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 6,330 | 6,332 | 6,218 | 6,218 | 6,216 | 6,216 | 6,216 | 6,216 | 6,216 | 6,216 | 6,216 | 6,216 | 6,216 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,829 | 0,784 | 1,331 | 1,331 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,793 | 0,749 | 1,273 | 1,273 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,036 | 0,034 | 0,058 | 0,058 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,768 | 3,768 | 6,307 | 6,307 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,438 | 3,438 | 5,815 | 5,815 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,330 | 0,330 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,597 | 4,552 | 7,639 | 7,639 | 7,711 | 7,711 | 7,711 | 7,711 | 7,711 | 7,711 | 7,711 | 7,711 | 7,711 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,767 | 4,720 | 7,921 | 7,921 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,733 | 1,780 | -1,421 | -1,421 | -1,496 | -1,496 | -1,496 | -1,496 | -1,496 | -1,496 | -1,496 | -1,496 | -1,496 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 27,4 | 28,1 | -22,8 | -22,8 | -24,1 | -24,1 | -24,1 | -24,1 | -24,1 | -24,1 | -24,1 | -24,1 | -24,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,461 | 1,508 | -1,431 | -1,431 | -1,499 | -1,499 | -1,499 | -1,499 | -1,499 | -1,499 | -1,499 | -1,499 | -1,499 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,680 | 5,682 | 5,568 | 5,568 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,219 | 4,174 | 6,999 | 6,999 | 7,065 | 7,065 | 7,065 | 7,065 | 7,065 | 7,065 | 7,065 | 7,065 | 7,065 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,104 | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,446 | 4,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,609 | 0,548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,586 | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,024 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,539 | 2,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,377 | 2,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,162 | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,149 | 3,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,252 | 3,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,298 | 1,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 29,2 | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,909 | 0,973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,796 | 3,798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,887 | 2,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,161 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,619 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,514 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,486 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,097 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,258 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,478 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -13,2 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,796 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,929 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,726 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,075 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,073 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,492 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,538 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,662 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 57,3 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,103 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,451 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 682,630 | 687,140 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 | 673,790 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 646,380 | 588,070 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 |
| Ограничения | Гкал/ч | 36,250 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 21,189 | 20,425 | 20,516 | 20,573 | 20,691 | 20,767 | 20,873 | 20,961 | 21,068 | 21,295 | 21,379 | 21,379 | 21,309 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 625,191 | 567,645 | 554,204 | 554,147 | 554,029 | 553,953 | 553,847 | 553,759 | 553,652 | 553,425 | 553,341 | 553,341 | 553,411 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 90,351 | 82,387 | 82,387 | 82,627 | 83,137 | 83,461 | 83,909 | 84,273 | 84,726 | 85,690 | 86,045 | 86,045 | 85,801 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 79,128 | 72,807 | 72,793 | 72,991 | 73,450 | 73,718 | 74,088 | 74,368 | 74,741 | 75,535 | 75,827 | 75,827 | 75,541 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 10,622 | 9,581 | 9,595 | 9,637 | 9,688 | 9,743 | 9,822 | 9,906 | 9,986 | 10,156 | 10,218 | 10,218 | 10,260 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 414,896 | 414,896 | 414,896 | 415,963 | 418,612 | 420,093 | 422,085 | 423,635 | 425,647 | 429,930 | 431,506 | 431,506 | 429,701 |
| Отопление | Гкал/ч | 365,546 | 365,545 | 365,545 | 366,180 | 367,939 | 369,167 | 370,850 | 371,901 | 373,608 | 375,680 | 376,874 | 376,874 | 374,822 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 15,561 | 15,561 | 15,561 | 15,811 | 16,356 | 16,356 | 16,356 | 16,468 | 16,468 | 18,313 | 18,425 | 18,425 | 18,524 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 33,789 | 33,790 | 33,790 | 33,972 | 34,317 | 34,571 | 34,879 | 35,266 | 35,571 | 35,937 | 36,207 | 36,207 | 36,355 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,635 | 1,759 | 1,227 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,545 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0,345 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,068 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,726 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,894 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 505,247 | 497,283 | 497,283 | 498,591 | 501,749 | 503,554 | 505,994 | 507,908 | 510,374 | 515,620 | 517,551 | 517,551 | 515,502 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 526,436 | 517,708 | 517,799 | 519,164 | 522,440 | 524,321 | 526,867 | 528,869 | 531,441 | 536,915 | 538,929 | 538,929 | 536,812 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 119,944 | 70,362 | 56,921 | 55,556 | 52,280 | 50,399 | 47,853 | 45,851 | 43,279 | 37,805 | 35,791 | 35,791 | 37,908 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 19,2 | 12,4 | 10,3 | 10,0 | 9,4 | 9,1 | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,8 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,058 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,542 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,218 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,215 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,723 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,679 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,044 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,941 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,998 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,602 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 23,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,136 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,892 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,756 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,002 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,029 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,598 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,571 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,064 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,233 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,062 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,226 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,193 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,439 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,193 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,439 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,257 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,672 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,259 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,701 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,341 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,899 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 90,1 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 73,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,712 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,297 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,948 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,921 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,236 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,624 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,029 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,571 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,188 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,188 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,681 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,651 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,869 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,898 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,702 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 27,3 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,417 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 | -0,423 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,271 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,688 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,758 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,209 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,199 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,127 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,099 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,336 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,378 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,422 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 24,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,107 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,108 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,215 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,558 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,464 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,456 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,879 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,808 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,343 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,386 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,214 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 8,4 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,237 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,908 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,145 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,063 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,087 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,487 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,461 | 4,463 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,269 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,308 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,261 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,298 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,110 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,926 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,025 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,836 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,085 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,379 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,234 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,442 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,320 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,108 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,230 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 47,0 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 50,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,681 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,782 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,837 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,813 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,156 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,032 |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,009 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,020 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,291 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,280 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,124 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,075 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,122 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,074 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,257 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,146 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,257 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,146 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,381 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,221 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,389 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,241 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,911 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 1,059 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 70,5 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 82,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,289 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,425 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,641 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,630 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,352 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,205 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,929 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,076 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,071 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,384 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,362 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,022 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,302 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,320 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,460 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,471 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,469 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,5 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,039 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,459 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,420 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,918 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,072 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,066 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,894 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,883 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,966 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,998 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,952 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 49,6 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,399 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,268 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,869 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,013 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,987 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,009 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,009 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,159 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,159 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,168 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,181 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,819 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 82,9 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,336 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,487 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,151 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №30а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 69,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,037 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,913 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,185 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,181 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,216 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,190 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,026 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,401 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,438 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,512 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 26,7 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,008 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,263 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,270 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,448 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,090 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,086 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,460 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,460 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,550 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,562 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,102 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 | -0,088 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -22,7 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,281 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 | -0,268 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,218 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,499 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,150 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,150 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,107 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,043 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,199 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,192 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,007 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,101 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,060 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,300 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,407 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,743 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 67,8 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,609 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,793 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,183 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,061 | 0,061 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,598 | 2,569 | 2,569 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,139 | 0,379 | 0,379 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,134 | 0,364 | 0,364 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,015 | 0,015 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,590 | 1,304 | 1,304 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,528 | 1,232 | 1,232 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,062 | 0,072 | 0,072 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,729 | 1,683 | 1,683 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,761 | 1,743 | 1,743 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,869 | 0,887 | 0,887 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 33,4 | 34,5 | 34,5 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,213 | -0,228 | -0,228 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,348 | 1,319 | 1,319 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,561 | 1,547 | 1,547 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,281 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,128 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,121 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,271 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,158 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,399 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,417 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,883 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 44,0 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,030 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,131 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,161 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,929 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,023 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,022 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,441 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,429 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,464 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,474 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,466 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,1 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,043 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,459 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,416 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,015 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,057 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,785 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,743 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,229 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,452 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,220 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,436 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,017 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,516 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,005 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,516 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,005 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,606 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,606 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,745 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 1,457 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,759 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 1,515 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,041 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,628 | -0,628 | -0,628 | -0,628 | -0,628 | 0,285 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 2,3 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -36,8 | -36,8 | -36,8 | -36,8 | -36,8 | 16,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,693 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,351 | -1,351 | -1,351 | -1,351 | -1,351 | -0,504 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,885 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,843 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,578 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 1,347 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,008 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,492 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,204 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,204 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,204 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,212 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,288 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 58,5 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,190 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,008 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,182 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,041 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,759 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,041 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,037 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,354 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,348 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,395 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,436 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,364 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 77,6 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,752 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,109 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,357 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,636 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,020 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,019 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,126 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,124 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,146 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,160 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,490 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 91,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,853 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,986 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,132 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №65а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,010 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,390 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,224 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,224 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,224 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,234 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,166 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 42,5 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,010 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,190 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,199 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,600 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,600 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,497 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 | 5,865 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,669 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,619 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,050 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,267 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,130 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,137 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,936 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,038 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,562 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 46,6 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,196 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,897 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,701 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,020 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,052 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,280 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,248 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,221 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,546 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,210 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,519 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,011 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,026 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,714 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,083 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,689 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,058 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,446 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,446 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,935 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,629 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,955 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 1,681 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,345 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 2,619 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 54,8 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 61,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,381 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | 0,586 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,130 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,098 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,749 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 1,512 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,027 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,673 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,253 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,238 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,281 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,281 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,534 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,561 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,139 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 20,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,530 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,027 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,503 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,368 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,079 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,077 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,520 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,515 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,599 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,611 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,769 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 56,2 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,136 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,678 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,543 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 54,823 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 53,440 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 54,823 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 55,080 | 53,440 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,775 | 1,377 | 1,377 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,387 | 1,387 | 1,387 | 1,387 | 1,387 | 1,247 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 54,048 | 53,703 | 53,703 | 53,686 | 53,686 | 53,686 | 53,686 | 53,693 | 53,693 | 53,693 | 53,693 | 53,693 | 52,193 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,971 | 5,899 | 5,899 | 6,008 | 6,008 | 6,008 | 6,008 | 5,959 | 5,959 | 5,959 | 5,959 | 5,959 | 5,148 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,805 | 5,657 | 5,657 | 5,761 | 5,761 | 5,761 | 5,761 | 5,714 | 5,714 | 5,714 | 5,714 | 5,714 | 4,939 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,166 | 0,243 | 0,243 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,209 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 24,879 | 23,260 | 23,260 | 23,635 | 23,635 | 23,635 | 23,635 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 21,743 |
| Отопление | Гкал/ч | 24,155 | 22,519 | 22,519 | 22,684 | 22,684 | 22,684 | 22,684 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 20,810 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,724 | 0,741 | 0,741 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,778 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,768 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,786 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 28,850 | 29,159 | 29,159 | 29,643 | 29,643 | 29,643 | 29,643 | 29,488 | 29,488 | 29,488 | 29,488 | 29,488 | 26,891 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 29,626 | 30,536 | 30,536 | 31,037 | 31,037 | 31,037 | 31,037 | 30,876 | 30,876 | 30,876 | 30,876 | 30,876 | 28,138 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 25,197 | 24,544 | 24,544 | 24,043 | 24,043 | 24,043 | 24,043 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 24,204 | 25,302 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 46,6 | 45,7 | 45,7 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 48,5 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,164 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,376 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,561 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,389 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,172 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 8,871 |
| Отопление | Гкал/ч | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 8,681 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,432 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 10,596 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,944 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 53,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 7,239 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,716 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,477 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 759,993 | 764,760 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 751,410 | 749,770 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 723,743 | 665,690 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 652,340 | 650,700 |
| Ограничения | Гкал/ч | 36,250 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 | 99,070 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 22,137 | 21,975 | 22,066 | 22,140 | 22,259 | 22,335 | 22,440 | 22,521 | 22,627 | 22,855 | 22,939 | 22,939 | 22,720 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 701,606 | 643,715 | 630,274 | 630,200 | 630,081 | 630,005 | 629,900 | 629,819 | 629,713 | 629,485 | 629,401 | 629,401 | 627,980 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 95,965 | 89,929 | 89,929 | 90,278 | 90,787 | 91,111 | 91,560 | 91,875 | 92,328 | 93,292 | 93,647 | 93,647 | 92,510 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 84,395 | 79,925 | 79,911 | 80,213 | 80,672 | 80,941 | 81,310 | 81,543 | 81,917 | 82,710 | 83,003 | 83,003 | 81,869 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 10,969 | 10,004 | 10,019 | 10,065 | 10,116 | 10,171 | 10,250 | 10,332 | 10,412 | 10,582 | 10,645 | 10,645 | 10,641 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 449,107 | 447,488 | 447,488 | 448,930 | 451,579 | 453,060 | 455,052 | 456,496 | 458,508 | 462,791 | 464,366 | 464,366 | 460,314 |
| Тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 398,843 | 397,206 | 397,206 | 398,006 | 399,765 | 400,993 | 402,676 | 403,621 | 405,328 | 407,400 | 408,594 | 408,594 | 404,312 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | 15,561 | 15,561 | 15,561 | 15,966 | 16,511 | 16,511 | 16,511 | 16,623 | 16,623 | 18,468 | 18,580 | 18,580 | 18,679 |
| Тепловая нагрузка на гвс | Гкал/ч | 34,703 | 34,721 | 34,721 | 34,958 | 35,302 | 35,556 | 35,865 | 36,252 | 36,557 | 36,923 | 37,193 | 37,193 | 37,323 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,800 | 1,759 | 1,227 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,405 | 0,545 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 0,345 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,442 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,956 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,185 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,142 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 545,072 | 537,417 | 537,417 | 539,208 | 542,366 | 544,171 | 546,611 | 548,371 | 550,836 | 556,083 | 558,013 | 558,013 | 552,825 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 567,209 | 559,392 | 559,482 | 561,348 | 564,625 | 566,506 | 569,052 | 570,892 | 573,464 | 578,938 | 580,952 | 580,952 | 575,545 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 156,534 | 106,298 | 92,858 | 90,992 | 87,715 | 85,834 | 83,288 | 81,448 | 78,876 | 73,402 | 71,388 | 71,388 | 75,155 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Примечание: в 2034 г. планируется закрытие котельных №№20, 89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

# 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергии существующих и перспективных потребителей

В данном разделе представлены результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от источников тепловой энергии в соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснабжения городского округа. Расчет тепловых сетей с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, выполнен на основании электронной модели ГИС Zulu города Прокопьевска.

Расчет выполнен для всех источников тепловой энергии; результаты расчетов приводятся для наиболее крупных источников тепловой энергии и источников к которым планируется подключение перспективных абонентов, а именно:

- котельных №5, 66 ООО "ТЭР";

- котельной №6 ООО "ТЭР";

- котельной №23 ООО "ТЭР";

- котельной №29 ООО "ТЭР";

- котельной №31 ООО "ТЭР" (с учетом закрытия котельной №32 ООО "ТЭР");

- котельной №45 ООО "ТЭР"(с учетом закрытия котельных №№44, 46 ООО "ТЭР");

- котельной №49 ООО "ТЭР";

- котельной №94 ООО "ТЭР";

- котельной №114 ООО "ТЭР" (с учетом закрытия котельной №20 ООО "ТЭР");

- котельной №50 ООО МУП "ГТХ".

Результаты расчетов приведены на конец рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода (2034 год), в соответствии с документом "Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы. Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения" с учетом предлагаемых мероприятий по источникам тепловой энергии и мероприятий по тепловым сетям и объектам на них.

Рис. 1. Путь для построения пьезометрического графика от котельной №6

до ЦТП №2 мкр. №13

Рис. 2. Пьезометрический график от котельной №6 до Микрорайона, 13 от ЦТП-13/2

Рис. 3. Путь для построения пьезометрического графика от котельных №5, 66 до ТК-74/2

Рис. 4. Пьезометрический график участка от котельных №5, 66 до ТК-74/2

Рис. 5. Путь для построения пьезометрического графика

от котельной №23 до ж/д 40 лет Октября, 26

Рис. 6. Пьезометрический график участка от котельной №23 до ж/д 40 лет Октября, 26

Рис. 7. Путь для построения пьезометрического графика

от котельной №29 до ж/д Латвийская, 20

Рис. 8. Пьезометрический график участка от котельной №29 до ж/д Латвийская, 20

Рис. 9. Путь для построения пьезометрического графика

от котельной №31 до ж/д ул. Товарищеская, 22

Рис. 10. Пьезометрический график участка от котельной №31 до ж/д ул. Товарищеская, 22

Рис. 11. Путь для построения пьезометрического графика

от котельной №45 до ж/д Грибоедова, 30

Рис. 12. Пьезометрический график участка от котельной №45 до до ж/д Грибоедова, 30

Рис. 13. Путь для построения пьезометрического графика

от котельной №49 до ж/д ул. Институтская, 109

Рис. 14. Пьезометрический график участка от котельной №49 до ж/д ул. Институтская, 109

Рис. 15. Путь для построения пьезометрического графика

от котельной №50 (МУП «ГТХ») до ж/д ул. Институтская, 35

Рис. 16. Пьезометрический график участка от котельной №50 до ж/д ул. Институтская, 35

# 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

3.1. Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности источников теплоснабжения

Как следует из представленных данных, в 2023 году дефицит тепловой мощности наблюдается на котельных №№22, 23, 25, 29, 32, 39, 42, 43, 49, 94, 104 ООО "ТЭР"; котельных №№35, 56 МУП "ГТХ" и суммарно составляет 13,425 Гкал/ч. Наибольшая величина дефицита тепловой мощности приходится на котельную №22 ООО "ТЭР" (2,142 Гкал/ч).

Сведения о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующих и перспективных источников теплоснабжения с учетом внедрения всех предложенных мероприятий приведены в таблице 2.

Таблица 2. Резервы (дефициты) тепловой мощности котельных, после внедрения мероприятий

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 97,300 | 92,920 | 92,920 | 92,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 102,920 | 117,420 | 117,420 | 117,420 | 117,420 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 19,700 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 16,200 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 2,616 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,600 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,596 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 94,684 | 90,350 | 90,350 | 90,350 | 100,320 | 100,314 | 100,314 | 100,314 | 100,314 | 114,814 | 114,814 | 114,814 | 114,824 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 12,899 | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 12,073 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,054 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 11,625 | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 10,881 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,863 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 1,274 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,193 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,191 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 72,754 | 72,754 | 72,754 | 72,754 | 73,612 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,766 | 73,494 |
| Отопление | Гкал/ч | 65,552 | 65,552 | 65,552 | 65,552 | 66,207 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,312 | 66,108 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 6,833 | 6,833 | 6,833 | 6,833 | 7,025 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,006 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,655 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,193 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,859 | 0,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,068 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,272 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 85,653 | 84,686 | 84,686 | 84,686 | 85,685 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,864 | 85,547 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 88,269 | 87,256 | 87,256 | 87,256 | 88,286 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,469 | 88,143 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 9,031 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 14,634 | 14,451 | 14,451 | 14,451 | 14,451 | 28,951 | 28,951 | 28,951 | 29,277 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 9,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 14,6 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,418 | -4,185 | -4,185 | -4,185 | 4,859 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 19,187 | 19,187 | 19,187 | 19,491 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 74,984 | 73,250 | 73,250 | 73,250 | 83,220 | 83,214 | 83,214 | 83,214 | 83,214 | 97,714 | 97,714 | 97,714 | 97,724 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 78,402 | 77,435 | 77,435 | 77,435 | 78,361 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,528 | 78,233 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 | 283,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 274,100 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 240,070 | 241,810 | 241,810 | 247,050 | 247,050 | 247,050 | 247,050 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 100,000 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 9,400 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 41,690 | 41,690 | 36,450 | 36,450 | 36,450 | 36,450 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 9,033 | 8,611 | 8,611 | 8,668 | 8,703 | 8,774 | 8,880 | 9,001 | 9,108 | 9,336 | 9,420 | 9,420 | 9,531 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 265,067 | 231,459 | 231,459 | 231,402 | 231,367 | 231,296 | 231,190 | 232,809 | 232,702 | 237,714 | 237,630 | 237,630 | 237,519 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 41,511 | 36,468 | 36,468 | 36,708 | 36,857 | 37,156 | 37,604 | 38,119 | 38,572 | 39,536 | 39,890 | 39,890 | 40,361 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 34,189 | 30,035 | 30,035 | 30,233 | 30,355 | 30,602 | 30,971 | 31,395 | 31,768 | 32,562 | 32,854 | 32,854 | 33,241 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 7,323 | 6,433 | 6,433 | 6,475 | 6,502 | 6,554 | 6,633 | 6,724 | 6,804 | 6,974 | 7,037 | 7,037 | 7,120 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 162,018 | 162,018 | 162,018 | 163,086 | 163,747 | 165,075 | 167,067 | 169,354 | 171,367 | 175,649 | 177,225 | 177,225 | 179,315 |
| Отопление | Гкал/ч | 133,908 | 133,908 | 133,908 | 134,543 | 134,909 | 136,031 | 137,715 | 139,492 | 141,199 | 143,270 | 144,464 | 144,464 | 146,139 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 14,654 | 14,654 | 14,654 | 14,904 | 15,162 | 15,162 | 15,162 | 15,274 | 15,274 | 17,119 | 17,231 | 17,231 | 17,331 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 13,456 | 13,456 | 13,456 | 13,639 | 13,677 | 13,882 | 14,191 | 14,589 | 14,894 | 15,260 | 15,530 | 15,530 | 15,845 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,635 | 0,366 | 1,122 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,258 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0,038 | 0,206 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,068 | 0,661 | 1,328 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 203,530 | 198,486 | 198,486 | 199,794 | 200,604 | 202,231 | 204,671 | 207,473 | 209,939 | 215,185 | 217,116 | 217,116 | 219,675 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 212,563 | 207,098 | 207,098 | 208,462 | 209,308 | 211,005 | 213,551 | 216,475 | 219,047 | 224,521 | 226,535 | 226,535 | 229,206 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 61,537 | 32,972 | 32,972 | 31,608 | 30,762 | 29,065 | 26,519 | 25,335 | 22,763 | 22,529 | 20,515 | 20,515 | 17,844 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 23,2 | 14,2 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 12,6 | 11,5 | 10,9 | 9,8 | 9,5 | 8,6 | 8,6 | 7,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -22,121 | -38,186 | -38,186 | -39,453 | -40,230 | -41,804 | -44,164 | -45,140 | -47,525 | -47,328 | -49,199 | -49,199 | -51,674 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 165,067 | 143,959 | 143,959 | 143,902 | 143,867 | 143,796 | 143,690 | 145,309 | 145,202 | 150,214 | 150,130 | 150,130 | 150,019 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 187,188 | 182,144 | 182,144 | 183,355 | 184,097 | 185,600 | 187,855 | 190,449 | 192,727 | 197,542 | 199,329 | 199,329 | 201,694 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,600 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 28,000 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Ограничения | Гкал/ч | 2,600 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,190 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,161 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 26,810 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 27,904 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,319 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,202 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,923 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,047 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,782 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,155 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,141 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,501 | 17,283 |
| Отопление | Гкал/ч | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | 15,860 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,423 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,198 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,020 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,218 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 20,703 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,461 | 20,206 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 21,893 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,637 | 21,367 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 6,107 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 9,843 | 9,843 | 9,843 | 9,843 | 9,843 | 9,843 | 9,843 | 10,113 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 22,8 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 33,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,126 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | -0,791 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,857 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,810 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 17,904 | 20,304 | 20,304 | 20,304 | 20,304 | 20,304 | 20,304 | 20,304 | 20,319 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 18,936 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,695 | 18,461 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 20,700 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,050 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,857 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 19,843 | 18,209 | 18,209 | 18,209 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,320 | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,120 | 2,877 | 2,877 | 2,877 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,199 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 15,933 | 15,933 | 15,933 | 15,933 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 | 16,337 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,413 | 14,413 | 14,413 | 14,413 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 14,801 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 19,253 | 18,994 | 18,994 | 18,994 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 20,110 | 19,795 | 19,795 | 19,795 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 | 20,296 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,590 | -0,785 | -0,785 | -0,785 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 3,0 | -4,3 | -4,3 | -4,3 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,925 | -2,299 | -2,299 | -2,299 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 | -2,758 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,743 | 15,109 | 15,109 | 15,109 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 | 15,089 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,667 | 17,408 | 17,408 | 17,408 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 | 17,847 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,150 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,142 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,008 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,688 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,663 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 5,266 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,408 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,742 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 24,9 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,557 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,358 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 | 5,989 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,801 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,768 |
| Котельная №62 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,007 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,993 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,072 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,028 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,069 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,027 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,101 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,100 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,311 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,129 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,327 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,136 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,673 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,864 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 68,407 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 87,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,199 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,375 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,493 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,285 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,118 |
| Котельная №71 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,008 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,592 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,202 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,030 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,194 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,029 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 0,178 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 0,178 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,325 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 0,208 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,375 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 0,216 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,225 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 2,384 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 48,1 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 92,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,699 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 1,753 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,942 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,201 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 0,189 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 28,400 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,400 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 10,000 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Ограничения | Гкал/ч | 1,600 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,600 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,566 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,423 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 27,834 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 25,066 | 24,966 | 28,466 | 28,466 | 28,466 | 28,477 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 4,082 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,154 | 4,048 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,668 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,638 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,414 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,410 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,553 | 19,057 |
| Отопление | Гкал/ч | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 17,797 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,260 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,469 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,496 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 23,635 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,706 | 23,105 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 24,201 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 23,529 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 4,199 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,259 | 4,759 | 4,759 | 4,759 | 5,371 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 15,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 18,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,792 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -5,531 | -6,731 | -3,231 | -3,231 | -3,231 | -2,671 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,834 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 16,166 | 14,966 | 18,466 | 18,466 | 18,466 | 18,477 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 21,625 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,697 | 21,148 |
| Котельная №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,029 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,121 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,802 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,832 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,318 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 62,2 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,742 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,471 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,728 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,400 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,779 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 16,621 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,547 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,428 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,119 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 | 14,149 |
| Отопление | Гкал/ч | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 | 13,195 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 16,696 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 17,475 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,075 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 | -0,728 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -0,4 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -4,423 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -5,076 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,821 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 | 10,028 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,244 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 40,800 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 34,400 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 34,330 | 35,720 | 35,720 | 35,720 | 38,040 | 38,040 | 38,040 | 38,040 | 38,040 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 11,600 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 6,400 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,597 | 0,588 | 0,839 | 0,839 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 33,803 | 33,742 | 33,491 | 33,491 | 33,489 | 34,879 | 34,879 | 34,879 | 37,199 | 37,199 | 37,199 | 37,199 | 37,199 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,735 | 1,589 | 2,214 | 2,214 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,649 | 1,510 | 2,104 | 2,104 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 2,108 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,086 | 0,079 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,070 | 8,070 | 11,523 | 11,523 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 | 11,542 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,366 | 7,366 | 10,575 | 10,575 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 | 10,593 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,570 | 0,570 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,805 | 9,659 | 13,737 | 13,737 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 10,402 | 10,247 | 14,577 | 14,577 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 23,998 | 24,083 | 19,753 | 19,753 | 19,729 | 21,119 | 21,119 | 21,119 | 23,439 | 23,439 | 23,439 | 23,439 | 23,439 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 71,0 | 71,4 | 59,0 | 59,0 | 58,9 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 13,223 | 15,508 | 11,531 | 11,531 | 11,509 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 13,019 | 13,019 | 13,019 | 13,019 | 13,019 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 22,203 | 24,342 | 24,091 | 24,091 | 24,089 | 25,479 | 25,479 | 25,479 | 25,599 | 25,599 | 25,599 | 25,599 | 25,599 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,980 | 8,834 | 12,560 | 12,560 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 |
| Котельная №20 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,900 | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,900 | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,170 | 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,730 | 4,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,639 | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,623 | 0,609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,453 | 3,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,208 | 3,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,092 | 4,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,263 | 4,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,637 | 0,652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 13,5 | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,340 | 0,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,080 | 4,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,739 | 3,726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,421 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,375 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 6,979 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 6,985 | 7,025 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,375 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,129 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,309 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,075 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,066 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,054 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,876 | 7,109 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 6,677 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,432 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,756 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,767 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,251 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 8,238 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 9,671 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 9,542 | 8,613 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -2,271 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -2,142 | -1,213 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -32,5 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -17,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -3,003 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,874 | -2,028 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,429 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,475 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,433 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 7,504 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 10,234 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 9,460 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 | 9,374 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 1,720 | 1,720 | 1,892 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,413 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,401 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 9,047 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 8,967 | 8,967 | 8,967 | 8,969 | 8,969 | 8,969 | 8,969 | 8,969 | 8,973 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,406 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,266 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,289 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,161 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,117 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,106 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 6,392 | 6,392 | 6,392 | 6,392 | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,308 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,014 | 6,014 | 6,014 | 6,014 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,930 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 7,798 | 7,676 | 7,676 | 7,676 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | 7,574 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 8,211 | 8,082 | 8,082 | 8,082 | 8,098 | 8,098 | 8,098 | 8,053 | 8,053 | 8,053 | 8,053 | 8,053 | 7,975 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,249 | -0,082 | -0,082 | -0,082 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,399 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 13,8 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 15,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,240 | -1,141 | -1,141 | -1,313 | -0,211 | -0,211 | -0,211 | -0,170 | -0,170 | -0,170 | -0,170 | -0,170 | -0,099 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,897 | 5,873 | 5,873 | 5,701 | 6,817 | 6,817 | 6,817 | 6,819 | 6,819 | 6,819 | 6,819 | 6,819 | 6,823 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,137 | 7,014 | 7,014 | 7,014 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 6,989 | 6,989 | 6,989 | 6,989 | 6,989 | 6,922 |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 | 16,050 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 15,100 | 14,500 | 14,500 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,700 | 2,780 | 2,780 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,600 | 0,600 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,935 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,915 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 14,165 | 13,572 | 13,572 | 14,722 | 14,722 | 14,722 | 14,722 | 14,728 | 14,728 | 14,728 | 14,728 | 14,728 | 14,735 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,687 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | 2,507 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,538 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,368 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,149 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,139 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,835 | 14,713 |
| Отопление | Гкал/ч | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,071 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,573 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,110 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,122 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 17,613 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,469 | 17,363 | 17,363 | 17,363 | 17,363 | 17,363 | 17,219 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 18,548 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,285 | 18,285 | 18,285 | 18,285 | 18,285 | 18,134 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -3,448 | -3,897 | -3,897 | -2,747 | -2,747 | -2,747 | -2,747 | -2,635 | -2,635 | -2,635 | -2,635 | -2,635 | -2,484 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -24,3 | -28,7 | -28,7 | -18,7 | -18,7 | -18,7 | -18,7 | -17,9 | -17,9 | -17,9 | -17,9 | -17,9 | -16,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -4,571 | -5,100 | -5,100 | -4,270 | -4,270 | -4,270 | -4,270 | -4,167 | -4,167 | -4,167 | -4,167 | -4,167 | -4,029 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 11,465 | 10,792 | 10,792 | 11,622 | 11,622 | 11,622 | 11,622 | 11,628 | 11,628 | 11,628 | 11,628 | 11,628 | 11,635 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,036 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,795 | 15,795 | 15,795 | 15,795 | 15,795 | 15,664 |
| Котельная №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,081 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,919 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,387 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,357 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,371 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,341 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,015 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,595 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,494 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,071 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 1,952 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,158 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,033 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,842 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,967 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 28,9 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 33,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,416 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,531 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,319 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,897 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,788 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,310 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,297 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 7,490 | 7,494 | 7,494 | 7,494 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,498 | 7,498 | 7,498 | 7,498 | 7,498 | 7,503 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,767 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,588 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,704 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,532 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,063 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,057 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 8,032 | 8,032 | 8,032 | 8,032 | 8,407 | 8,407 | 8,407 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,791 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,158 | 7,022 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,137 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 9,799 | 9,670 | 9,670 | 9,670 | 10,121 | 10,121 | 10,121 | 9,543 | 9,543 | 9,543 | 9,543 | 9,543 | 9,379 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 10,109 | 9,976 | 9,976 | 9,976 | 10,441 | 10,441 | 10,441 | 9,845 | 9,845 | 9,845 | 9,845 | 9,845 | 9,676 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -2,309 | -2,176 | -2,176 | -2,176 | -2,641 | -2,641 | -2,641 | -2,045 | -2,045 | -2,045 | -2,045 | -2,045 | -1,876 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -30,8 | -29,0 | -29,0 | -29,0 | -35,3 | -35,3 | -35,3 | -27,3 | -27,3 | -27,3 | -27,3 | -27,3 | -25,0 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,137 | -2,004 | -2,004 | -2,004 | -2,434 | -2,434 | -2,434 | -1,891 | -1,891 | -1,891 | -1,891 | -1,891 | -1,736 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,840 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 6,848 | 6,848 | 6,848 | 6,848 | 6,848 | 6,853 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,977 | 8,848 | 8,848 | 8,848 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,589 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 25,440 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,000 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 2,490 | 2,490 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 4,940 | 4,940 | 4,140 | 4,940 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,691 | 0,687 | 0,902 | 0,902 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,903 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 21,309 | 16,373 | 16,158 | 16,158 | 16,144 | 20,384 | 20,384 | 20,384 | 20,384 | 20,384 | 20,384 | 20,384 | 20,397 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,445 | 2,350 | 3,175 | 3,175 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,177 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,346 | 2,254 | 3,046 | 3,046 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,048 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,099 | 0,095 | 0,129 | 0,129 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,129 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 12,867 | 12,867 | 16,900 | 16,900 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 17,159 | 16,913 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,129 | 11,129 | 14,852 | 14,852 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,711 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,076 | 0,076 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,738 | 1,738 | 1,973 | 1,973 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,005 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,234 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,246 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 15,312 | 15,217 | 20,076 | 20,076 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,381 | 20,090 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 16,004 | 15,904 | 20,978 | 20,978 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 21,297 | 20,993 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 5,996 | 1,156 | -3,918 | -3,918 | -4,237 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,307 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 28,1 | 7,1 | -24,2 | -24,2 | -26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,121 | -0,110 | -4,766 | -5,376 | -5,672 | -1,432 | -1,432 | -1,432 | -1,432 | -1,432 | -1,432 | -1,432 | -1,153 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 18,209 | 13,883 | 13,668 | 13,058 | 13,044 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,284 | 17,297 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 14,088 | 13,993 | 18,434 | 18,434 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,715 | 18,450 |
| Котельная №32 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,221 | 0,218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,679 | 3,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,892 | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,852 | 0,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,040 | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,033 | 4,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,723 | 3,723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,235 | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,925 | 4,858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 5,146 | 5,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -1,246 | -1,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -33,9 | -32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,479 | -1,409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,029 | 3,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,507 | 4,441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №38 ООО "ТЭР" |  |  | Закрытие котельной №38 ООО "ТЭР" в 2022 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 21,700 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,794 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,927 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 20,906 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,314 | 18,314 | 18,314 | 18,314 | 18,314 | 18,323 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,878 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,162 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,636 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,897 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,242 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,266 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 13,081 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,699 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,469 |
| Отопление | Гкал/ч | 11,890 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,134 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 1,191 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,146 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,146 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 15,959 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,908 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 18,807 | 18,631 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 16,753 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,849 | 19,743 | 19,743 | 19,743 | 19,743 | 19,743 | 19,559 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 4,947 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,599 | -0,493 | -0,493 | -0,493 | -0,493 | -0,493 | -0,309 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 23,7 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -1,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,155 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,120 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -1,854 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,806 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,209 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 15,223 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 14,651 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,329 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,077 |
| Котельная №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,050 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,206 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,194 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,844 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,946 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,033 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,922 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,992 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,885 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,041 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,037 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,596 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,211 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,384 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,208 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 5,837 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,518 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 6,042 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,712 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,008 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,831 | -0,572 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 0,1 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -11,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,197 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,996 | -0,759 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,154 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,296 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,351 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,282 | 5,054 |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,334 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,334 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,299 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,290 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 6,201 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 8,039 | 7,981 | 7,981 | 7,981 | 7,981 | 7,981 | 7,981 | 7,981 | 7,986 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,284 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,173 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,224 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,117 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,061 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,055 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,489 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,171 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,318 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 6,868 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,661 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 7,167 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 6,951 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,667 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | 1,262 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,325 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -10,8 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | 15,7 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 16,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,739 | -0,643 | -0,643 | -1,885 | -0,051 | -0,109 | -0,109 | -0,109 | -0,109 | -0,109 | -0,109 | -0,109 | 0,002 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,551 | 5,555 | 5,555 | 4,313 | 6,147 | 6,089 | 6,089 | 6,089 | 6,089 | 6,089 | 6,089 | 6,089 | 6,094 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,290 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,093 |
| Котельная №44 ООО "ТЭР" |  |  |  |  | Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,106 | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,447 | 4,444 | 4,444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,638 | 0,733 | 0,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,625 | 0,718 | 0,718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,013 | 0,015 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,551 | 2,551 | 2,551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,356 | 2,356 | 2,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,195 | 0,195 | 0,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,189 | 3,284 | 3,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,292 | 3,390 | 3,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,258 | 1,160 | 1,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 28,3 | 26,1 | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,867 | 0,769 | 0,769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,797 | 3,794 | 3,794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,930 | 3,025 | 3,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,170 | 0,168 | 0,282 | 0,396 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 6,330 | 6,332 | 6,218 | 15,104 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 15,102 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,829 | 0,784 | 1,331 | 2,065 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,793 | 0,749 | 1,273 | 1,974 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,036 | 0,034 | 0,058 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,768 | 3,768 | 6,307 | 8,858 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,438 | 3,438 | 5,815 | 8,171 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,330 | 0,330 | 0,492 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,597 | 4,552 | 7,639 | 10,923 | 10,995 | 10,995 | 10,995 | 10,995 | 10,995 | 10,995 | 10,995 | 10,995 | 10,995 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,767 | 4,720 | 7,921 | 11,319 | 11,394 | 11,394 | 11,394 | 11,394 | 11,394 | 11,394 | 11,394 | 11,394 | 11,394 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,733 | 1,780 | -1,421 | 4,181 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 27,4 | 28,1 | -22,8 | 27,7 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,461 | 1,508 | -1,431 | 1,980 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,680 | 5,682 | 5,568 | 12,004 | 12,002 | 12,002 | 12,002 | 12,002 | 12,002 | 12,002 | 12,002 | 12,002 | 12,002 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,219 | 4,174 | 6,999 | 10,024 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 |
| Котельная №46 ООО "ТЭР" |  |  |  | Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,104 | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,446 | 4,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,609 | 0,548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,586 | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,024 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,539 | 2,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,377 | 2,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,162 | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 3,149 | 3,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,252 | 3,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,298 | 1,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 29,2 | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,909 | 0,973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,796 | 3,798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,887 | 2,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,161 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,619 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 | 3,621 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,514 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,486 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 4,097 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 4,258 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,478 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 | -0,437 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -13,2 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,796 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 | -0,755 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,929 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,726 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 |
| Котельная №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,075 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,073 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,492 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,538 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,662 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 57,3 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,103 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,451 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Итого по ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 682,630 | 687,140 | 673,790 | 679,190 | 691,798 | 695,180 | 695,180 | 695,180 | 695,180 | 709,680 | 709,680 | 709,680 | 709,680 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 646,380 | 588,070 | 574,720 | 580,320 | 593,528 | 601,500 | 601,500 | 603,240 | 605,460 | 628,700 | 628,700 | 628,700 | 628,700 |
| Ограничения | Гкал/ч | 36,250 | 99,070 | 99,070 | 98,070 | 98,270 | 93,680 | 93,680 | 91,940 | 89,720 | 80,980 | 80,980 | 80,980 | 80,980 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 21,189 | 20,425 | 20,516 | 20,581 | 20,699 | 20,775 | 20,881 | 20,968 | 21,075 | 21,303 | 21,387 | 21,387 | 21,317 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 625,191 | 567,645 | 554,204 | 559,739 | 572,829 | 580,725 | 580,619 | 582,272 | 584,385 | 607,397 | 607,313 | 607,313 | 607,383 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 90,351 | 82,387 | 82,387 | 82,627 | 83,137 | 83,461 | 83,909 | 84,273 | 84,726 | 85,690 | 86,045 | 86,045 | 85,801 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 79,128 | 72,807 | 72,793 | 72,974 | 73,433 | 73,702 | 74,071 | 74,351 | 74,724 | 75,518 | 75,810 | 75,810 | 75,525 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 10,622 | 9,581 | 9,595 | 9,654 | 9,705 | 9,760 | 9,839 | 9,923 | 10,003 | 10,173 | 10,235 | 10,235 | 10,277 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 414,896 | 414,896 | 414,896 | 415,963 | 418,612 | 420,093 | 422,085 | 423,635 | 425,647 | 429,930 | 431,506 | 431,506 | 429,701 |
| Отопление | Гкал/ч | 365,546 | 365,545 | 365,545 | 366,180 | 367,939 | 369,167 | 370,850 | 371,901 | 373,608 | 375,680 | 376,874 | 376,874 | 374,822 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 15,561 | 15,561 | 15,561 | 15,811 | 16,356 | 16,356 | 16,356 | 16,468 | 16,468 | 18,313 | 18,425 | 18,425 | 18,524 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 33,789 | 33,790 | 33,790 | 33,972 | 34,317 | 34,571 | 34,879 | 35,266 | 35,571 | 35,937 | 36,207 | 36,207 | 36,355 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,635 | 1,759 | 1,227 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,545 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0,345 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,068 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,726 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,894 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 505,247 | 497,283 | 497,283 | 498,591 | 501,749 | 503,554 | 505,994 | 507,908 | 510,374 | 515,620 | 517,551 | 517,551 | 515,502 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 526,436 | 517,708 | 517,799 | 519,171 | 522,448 | 524,329 | 526,875 | 528,877 | 531,449 | 536,923 | 538,937 | 538,937 | 536,820 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 119,944 | 70,362 | 56,921 | 61,149 | 71,080 | 77,171 | 74,625 | 74,363 | 74,011 | 91,777 | 89,763 | 89,763 | 91,880 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 19,2 | 12,4 | 10,3 | 10,9 | 12,4 | 13,3 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 15,1 | 14,8 | 14,8 | 15,1 |
| ЕТО №002 - МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,058 | 0,070 | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,542 | 2,530 | 2,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,218 | 0,229 | 0,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,215 | 0,226 | 0,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,723 | 1,625 | 1,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,679 | 1,579 | 1,579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,044 | 0,046 | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,941 | 1,854 | 1,854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,998 | 1,924 | 1,924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,602 | 0,676 | 0,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 23,7 | 26,7 | 26,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,136 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,892 | 1,880 | 1,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,756 | 1,680 | 1,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,002 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,029 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,598 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,571 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,064 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,233 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,062 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,226 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,193 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,439 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,193 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,439 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,257 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,672 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,259 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,701 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,341 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,899 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 90,1 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 73,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,712 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,297 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,948 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,921 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,236 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,624 |
| Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,029 | 0,060 | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,571 | 2,540 | 2,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,188 | 0,267 | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,188 | 0,261 | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,681 | 1,565 | 1,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,651 | 1,535 | 1,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,869 | 1,832 | 1,832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,898 | 1,892 | 1,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,702 | 0,708 | 0,708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 27,3 | 27,9 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,417 | -0,423 | -0,423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,271 | 1,240 | 1,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,688 | 1,663 | 1,663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,056 | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,758 | 1,744 | 1,744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,209 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,199 | 0,190 | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,127 | 1,048 | 1,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,099 | 1,019 | 1,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,028 | 0,029 | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,336 | 1,248 | 1,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,378 | 1,304 | 1,304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,422 | 0,496 | 0,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 24,0 | 28,5 | 28,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,107 | -0,042 | -0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,108 | 1,094 | 1,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,215 | 1,136 | 1,136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,042 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,558 | 2,535 | 2,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,464 | 0,271 | 0,271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,456 | 0,266 | 0,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,009 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,879 | 1,769 | 1,769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,808 | 1,698 | 1,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,343 | 2,040 | 2,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,386 | 2,104 | 2,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,214 | 0,496 | 0,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 8,4 | 19,5 | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,237 | 0,032 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,908 | 1,885 | 1,885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,145 | 1,853 | 1,853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,063 | 0,089 | 0,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,487 | 4,461 | 4,461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,269 | 0,316 | 0,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,261 | 0,306 | 0,306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,110 | 1,976 | 1,976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,025 | 1,886 | 1,886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,085 | 0,090 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,379 | 2,292 | 2,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,442 | 2,381 | 2,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,108 | 2,169 | 2,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 47,0 | 48,6 | 48,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,681 | 1,727 | 1,727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,837 | 3,811 | 3,811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,156 | 2,084 | 2,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,009 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,020 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,291 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,280 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,124 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,075 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,122 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,074 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,257 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,146 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,257 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,146 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,381 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,221 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,389 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,241 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,911 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 1,059 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 70,5 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 82,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,289 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,425 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,641 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,630 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,352 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,205 |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,929 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,076 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,071 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,384 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,362 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,022 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,302 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,320 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,460 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,471 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,469 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,5 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,039 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,459 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,420 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,918 | 1,901 | 1,901 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,072 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,066 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,894 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,883 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,966 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,998 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,952 | 0,833 | 0,833 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 49,6 | 43,8 | 43,8 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,399 | 0,280 | 0,280 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,268 | 1,251 | 1,251 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,869 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,013 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,987 | 0,981 | 0,981 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,009 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,009 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,159 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,159 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,168 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,181 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,819 | 0,797 | 0,797 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 82,9 | 81,2 | 81,2 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,336 | 0,314 | 0,314 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,487 | 0,481 | 0,481 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,151 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Котельная №30а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №30а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 69,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,037 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,913 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 2,011 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,185 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,181 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,216 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,190 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,026 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,401 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,438 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,512 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 26,7 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,008 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,263 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,270 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,448 | 0,439 | 0,439 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,090 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,086 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,460 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,460 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,550 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,562 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | -0,102 | -0,088 | -0,088 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | -22,7 | -20,0 | -20,0 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,281 | -0,268 | -0,268 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,218 | 0,209 | 0,209 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,499 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,150 | 4,330 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,150 | 4,330 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,107 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,043 | 4,217 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,199 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,192 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,007 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,101 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,060 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,300 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,407 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,743 | 2,728 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 67,8 | 64,7 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,609 | 1,599 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,793 | 2,967 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 3,737 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,183 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,032 | 0,061 | 0,061 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,598 | 2,569 | 2,569 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,139 | 0,379 | 0,379 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,134 | 0,364 | 0,364 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,015 | 0,015 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,590 | 1,304 | 1,304 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,528 | 1,232 | 1,232 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,062 | 0,072 | 0,072 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,729 | 1,683 | 1,683 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,761 | 1,743 | 1,743 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,869 | 0,887 | 0,887 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 33,4 | 34,5 | 34,5 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,213 | -0,228 | -0,228 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 | -0,694 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,348 | 1,319 | 1,319 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,561 | 1,547 | 1,547 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,281 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,128 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,121 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,006 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,271 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,158 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,399 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,417 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,883 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 44,0 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,030 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,131 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,161 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,929 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,023 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,022 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,441 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,429 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,464 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,474 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,466 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,1 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,043 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,459 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,416 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Котельная №56 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,015 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,057 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,785 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,743 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,229 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,452 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,220 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,436 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,008 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,017 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,516 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,005 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,516 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,005 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,606 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,606 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,745 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 1,457 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,759 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 1,515 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,041 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,767 | -0,628 | -0,628 | -0,628 | -0,628 | -0,628 | 0,285 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 2,3 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -36,8 | -36,8 | -36,8 | -36,8 | -36,8 | 16,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,693 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,351 | -1,351 | -1,351 | -1,351 | -1,351 | -0,504 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,885 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,843 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,578 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 1,347 |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,008 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,492 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,204 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,204 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,204 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,212 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,288 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 58,5 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,190 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 | -0,263 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,008 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,182 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  | Закрытие котельной №64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,041 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,759 | 1,741 | 1,741 | 1,741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,041 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,037 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,004 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,354 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,348 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,395 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,436 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,364 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 77,6 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,752 | 0,721 | 0,721 | 0,721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,109 | 1,091 | 1,091 | 1,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,357 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,636 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,020 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,019 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,126 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,124 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,146 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,160 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 1,490 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 91,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,853 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,986 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,132 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| Котельная №65а МУП "ГТХ" |  |  | Закрытие котельной №65а МУП "ГТХ" в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,010 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,390 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,224 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,224 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,224 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,234 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,166 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 42,5 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,010 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,108 | -0,119 | -0,119 | -0,119 | -0,119 | -0,119 | -0,119 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,190 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,199 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,600 | 6,000 | 6,800 | 6,800 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,600 | 6,000 | 6,800 | 6,800 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | 3,578 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 5,497 | 5,865 | 6,665 | 6,665 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | 3,422 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,669 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,619 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,050 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,267 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,130 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,137 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 2,936 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 3,038 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,562 | 3,326 | 4,126 | 4,126 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 46,6 | 56,7 | 61,9 | 61,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,196 | 1,943 | 2,743 | 2,743 | -0,870 | -0,870 | -0,870 | -0,870 | -0,870 | -0,870 | -0,870 | -0,870 | -0,870 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,897 | 4,265 | 5,065 | 5,065 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,701 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,020 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,052 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,280 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,248 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,221 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,546 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,210 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,519 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,011 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,026 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,714 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,083 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,689 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,058 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,446 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,446 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 1,935 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,629 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,955 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 1,681 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 2,345 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 2,619 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 54,8 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 61,7 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,381 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | -0,058 | 0,586 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,130 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,098 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,749 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 1,512 |
| Котельная №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,027 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,673 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,253 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,238 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,281 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,281 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,232 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,534 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |  |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,561 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,139 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 20,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,530 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 | -0,416 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,027 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,039 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,503 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,368 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,079 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,077 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,520 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,515 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 0,599 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,611 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 0,769 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,000 |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 56,2 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,136 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,678 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,543 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 |
| покупная т/э от котельной ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная т/э от котельной МУП ПМР "Тепломир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная блочно-модульная угольная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 |
| Ограничения | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч |  |  |  | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,213 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  | 10,536 | 10,536 | 10,536 | 10,536 | 10,536 | 10,536 | 10,536 | 10,536 | 10,536 | 10,537 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,274 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч |  |  |  | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,210 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч |  |  |  | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  |  | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,933 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,667 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч |  |  |  | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 9,207 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,420 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч |  |  |  | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,330 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % |  |  |  | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,6 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  | -3,541 | -3,541 | -3,541 | -3,541 | -3,541 | -3,541 | -3,541 | -3,541 | -3,541 | -3,487 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,877 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,364 |
| Итого по МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 54,823 | 55,080 | 56,650 | 53,390 | 48,368 | 48,246 | 47,084 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 45,422 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 54,823 | 55,080 | 56,650 | 53,390 | 48,368 | 48,246 | 47,084 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 47,062 | 45,422 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,775 | 1,377 | 1,377 | 1,269 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,084 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 54,048 | 53,703 | 55,273 | 52,121 | 47,137 | 47,015 | 45,853 | 45,838 | 45,838 | 45,838 | 45,838 | 45,838 | 44,338 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 3,971 | 5,899 | 5,899 | 6,008 | 6,008 | 6,008 | 6,008 | 5,959 | 5,959 | 5,959 | 5,959 | 5,959 | 5,148 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 3,805 | 5,657 | 5,657 | 5,731 | 5,733 | 5,733 | 5,733 | 5,686 | 5,686 | 5,686 | 5,686 | 5,686 | 4,911 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,166 | 0,243 | 0,243 | 0,277 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,237 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 24,879 | 23,260 | 23,260 | 23,635 | 23,635 | 23,635 | 23,635 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 23,529 | 21,743 |
| Отопление | Гкал/ч | 24,155 | 22,519 | 22,519 | 22,684 | 22,684 | 22,684 | 22,684 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 22,578 | 20,810 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,724 | 0,741 | 0,741 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,778 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,768 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,786 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 28,850 | 29,159 | 29,159 | 29,643 | 29,643 | 29,643 | 29,643 | 29,488 | 29,488 | 29,488 | 29,488 | 29,488 | 26,891 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 29,626 | 30,536 | 30,536 | 30,912 | 30,874 | 30,874 | 30,874 | 30,712 | 30,712 | 30,712 | 30,712 | 30,712 | 27,975 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 25,197 | 24,544 | 26,114 | 22,478 | 17,494 | 17,372 | 16,210 | 16,350 | 16,350 | 16,350 | 16,350 | 16,350 | 17,447 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 46,6 | 45,7 | 47,2 | 43,1 | 37,1 | 37,0 | 35,4 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 39,4 |
| Котельная ООО "ОФ"Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,164 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,376 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,561 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,389 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,172 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 8,871 |
| Отопление | Гкал/ч | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 9,142 | 8,681 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,461 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 10,432 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 10,596 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,393 | 11,944 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 53,4 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 7,239 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,707 | 16,716 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,969 | 9,477 |
| Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 759,993 | 764,760 | 752,980 | 755,120 | 762,706 | 765,966 | 764,804 | 764,782 | 764,782 | 779,282 | 779,282 | 779,282 | 777,642 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 723,743 | 665,690 | 653,910 | 656,250 | 664,436 | 672,286 | 671,124 | 672,842 | 675,062 | 698,302 | 698,302 | 698,302 | 696,662 |
| Ограничения | Гкал/ч | 36,250 | 99,070 | 99,070 | 98,070 | 98,270 | 93,680 | 93,680 | 91,940 | 89,720 | 80,980 | 80,980 | 80,980 | 80,980 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 22,137 | 21,975 | 22,066 | 22,022 | 22,103 | 22,179 | 22,285 | 22,365 | 22,472 | 22,699 | 22,783 | 22,783 | 22,565 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 701,606 | 643,715 | 631,844 | 634,228 | 642,333 | 650,107 | 648,839 | 650,477 | 652,590 | 675,603 | 675,519 | 675,519 | 674,097 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 95,965 | 89,929 | 89,929 | 90,278 | 90,787 | 91,111 | 91,560 | 91,875 | 92,328 | 93,292 | 93,647 | 93,647 | 92,510 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 84,395 | 79,925 | 79,911 | 80,166 | 80,627 | 80,896 | 81,265 | 81,498 | 81,871 | 82,665 | 82,957 | 82,957 | 81,824 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 10,969 | 10,004 | 10,019 | 10,112 | 10,161 | 10,216 | 10,295 | 10,377 | 10,457 | 10,627 | 10,690 | 10,690 | 10,686 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 449,107 | 447,488 | 447,488 | 448,930 | 451,579 | 453,060 | 455,052 | 456,496 | 458,508 | 462,791 | 464,366 | 464,366 | 460,314 |
| Тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 398,843 | 397,206 | 397,206 | 398,006 | 399,765 | 400,993 | 402,676 | 403,621 | 405,328 | 407,400 | 408,594 | 408,594 | 404,312 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | 15,561 | 15,561 | 15,561 | 15,966 | 16,511 | 16,511 | 16,511 | 16,623 | 16,623 | 18,468 | 18,580 | 18,580 | 18,679 |
| Тепловая нагрузка на гвс | Гкал/ч | 34,703 | 34,721 | 34,721 | 34,958 | 35,302 | 35,556 | 35,865 | 36,252 | 36,557 | 36,923 | 37,193 | 37,193 | 37,323 |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,800 | 1,759 | 1,227 | 1,683 | 1,777 | 1,707 | 2,071 | 1,194 | 0 | 1,675 |
| Прирост тепловой нагрузки на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,405 | 0,545 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 1,845 | 0,112 | 0 | 0,100 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 0,345 | 0,254 | 0,308 | 0,398 | 0,305 | 0,366 | 0,269 | 0 | 0,315 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1,442 | 2,648 | 1,481 | 1,992 | 2,287 | 2,012 | 4,283 | 1,576 | 0 | 2,090 |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,956 |
| Снижение тепловой нагрузки на вентиляцию (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки на ГВС (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,185 |
| Снижение тепловой нагрузки суммарный (снос) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,142 |
| Подключенная тепловая нагрузка (договорная) на коллекторах | Гкал/ч | 545,072 | 537,417 | 537,417 | 539,208 | 542,366 | 544,171 | 546,611 | 548,371 | 550,836 | 556,083 | 558,013 | 558,013 | 552,825 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 567,209 | 559,392 | 559,482 | 561,230 | 564,469 | 566,350 | 568,896 | 570,736 | 573,308 | 578,782 | 580,796 | 580,796 | 575,390 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору) | Гкал/ч | 156,534 | 106,298 | 94,428 | 95,020 | 99,967 | 105,936 | 102,228 | 102,106 | 101,754 | 119,520 | 117,506 | 117,506 | 121,272 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Примечание: в 2034 г. планируется закрытие котельных №№20, 89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

## 3.2. Выводы о резервах (дефицитах) пропускной способности магистральных сетей

По существующему состоянию имеется резерв пропускной способности магистральных тепловых сетей всех основных источников городского округа, позволяющий подключить всю запланированную тепловую нагрузку.

Выполнение мероприятий по реконструкции тепловых сетей и объектов на них с целью подключения перспективных нагрузок до 2034 года, а также регулировка (наладка) тепловых сетей основных котельных ОО "ТЭР", позволит обеспечить подключение новых потребителей на весь расчетный период Схемы теплоснабжения.

Мероприятия, направленные на поддержание резервов пропускной способности магистральных сетей, подробно представлены в документе "Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей".