ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения |
| --- | --- |

Кемерово 2023

Содержание

1. Общие положения	3

2. Варианты развития систем теплоснабжения городского округа	3

3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем	12

1. Общие положения

Мастер - план актуализации схемы теплоснабжения выполняется для формирования варианта развития систем теплоснабжения города Прокопьевска с учетом варианта развития в соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития городского округа.

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012).

Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов городского округа.

2. Варианты развития систем теплоснабжения городского округа

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения города и выбор рекомендованного варианта произведены в соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития городского округа.

По состоянию на 2023 г. город Прокопьевск не газифицирован. Все источники тепловой энергии, расположенные на территории городского округа используют в качестве топлива каменный уголь Кузнецкого бассейна.

В Кемеровской области утверждена "Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 – 2031 годы ". Указанной программой предусмотрена газификация города Прокопьевска со сроком реализации мероприятий по строительству магистральных газопроводов - 2024 г. Мероприятия по переводу источников тепловой энергии на природный газ учтены в схеме теплоснабжения при актуализации.

По состоянию на 2023 г. на территории городского округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. "Схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2022 - 2028 годы", "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области на 2023 - 2027 годы" не предусматривается строительство на территории городского округа источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

В результате внедрения принятых мероприятий обеспечивается подключение перспективных потребителей, покрывается дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии, осуществляется замена изношенного и устаревшего оборудования на более энергоэффективное (в т.ч. замена котлов с ручным забросом топлива на котлы с механизированной подачей топлива).

Проекты, которые будут реализованы независимо от выбранного сценария развития системы теплоснабжения:

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №5,66 ООО "ТЭР" (1,0118 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №6 ООО "ТЭР" (17,2961 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №49 ООО "ТЭР" (0,4038 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №114 ООО "ТЭР" (0,0187 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №23 ООО "ТЭР" (0,0129 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №29 ООО "ТЭР" (0,3748 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №31 ООО "ТЭР" (0,2584 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №45 ООО "ТЭР" (0,0600 Гкал/ч).

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям котельной №50 МУП "ГТХ" (0,3748 Гкал/ч).

- Снижение тепловой нагрузки котельных №№22, 23, 25, 28, 29, 31, 39, 42, 43, 48, 62, 66, 71, 76 ООО "ТЭР" за счет сноса ветхого жилья (4,6310 Гкал/ч).

- Снижение тепловой нагрузки котельных №№3, 17, 18, 20, 56, 72, 89 МУП "ГТХ" за счет сноса ветхого жилья (1,8922 Гкал/ч).

- Снижение тепловой нагрузки котельной ООО "ОФ Прокопьевскуголь" за счет сноса ветхого жилья (0,4614 Гкал/ч).

- Закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР".

- Закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР".

- Закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР".

- Закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2033 г.

- Закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2033 г.

Сценарий №1 развития систем теплоснабжения городского округа предусматривает следующие основные мероприятия:

- Закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР".

- Вывод из эксплуатации котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную угольную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер".

- Закрытие котельных №№62, 64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ".

Сценарий №2 развития систем теплоснабжения городского округа предусматривает помимо мероприятий, указанных в Сценарии №1, перевод ряда котельных, работающих на каменном угле на природный газ:

- Техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №6 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029, 2031 гг.

- Техническое перевооружение угольной котельной №48 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №49 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №52 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №76 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №79 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №104 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №114 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №22 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №23 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №25 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №28 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №29 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2027 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №31 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №39 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2027 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №42 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №43 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №94 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.

- Техническое перевооружение угольной котельной №96 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.

В качестве приоритетного сценария предложен Сценарий №2.

Развитие системы теплоснабжения города Прокопьевска в соответствии с планом мероприятий, заложенных в Сценарии №2, позволит повысить качество и надежность теплоснабжения, снизить расходы на эксплуатацию угольных котельных за счет сокращения обслуживающего персонала и перевода угольных котельных на природный газ, снизить расходы на топливо за счет применения котлоагрегатов с более высоким КПД. Кроме того развитие системы теплоснабжения по Сценарию №2 позволит улучшить экологическую обстановку в городе Прокопьевск в связи с ликвидацией малых угольных котельных, расположенных в черте жилой застройки и переводом угольных котельных на природный газ.

Сравнение годового расхода условного топлива в зависимости от выбранного варианта развития города Прокопьевск отображены в таблице 1. Годовой расход условного топлива по сценарию №2 ниже годового расхода условного топлива по сценарию №1 на 29,155 тыс. т.у.т.

Таблица 1. Годовой расход условного топлива в зависимости от выбранного сценария развития на 2034 г.

| Предлагаемый сценарий развития | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. |
| --- | --- |
| Сценарий №1 | 234,423 |
| Сценарий №2 | 205,268 |

Город Прокопьевск распоряжением Правительства РФ отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств ЕТО, их реализация (с учетом отнесения города Прокопьевска к ценовым зонам) не повлечет за собой увеличение тарифа для конечных потребителей.

Сводная информация по замене основного оборудования на источниках тепловой энергии городского округа приведена в таблице 2.

Сведения о ликвидируемых котельных, с указанием источников на которые переключается нагрузка, приведены в таблице 3.

Таблица 2. Сводная информация по замене основного оборудования на источниках тепловой энергии городского округа

| По состоянию на 2023 г. |  |  |  |  |  | По состоянию на 2034 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  | Марка котла | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |
|  |  | по котлам | общая | по котлам | общая |  |  | по котлам | общая | по котлам | общая |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВТС-20/150 | 2011 | 20,000 | 113,500 | 14,500 | 92,920 | КВТС-20/150 | 2011 | 20,000 | 138,000 | 14,500 | 117,420 |
| КВТС-20/150 | 1982 | 20,000 |  | 13,200 |  | КВТС-20/150 | 1982 | 20,000 |  | 13,200 |  |
| КВТС-20/150 | 2008 | 20,000 |  | 17,100 |  | КВТС-20/150 | 2008 | 20,000 |  | 17,100 |  |
| КВТС-10 | 2021 | 10,000 |  | 10,000 |  | КВТС-10 | 2021 | 10,000 |  | 10,000 |  |
| КЕ-25-14С | 2018 | 14,500 |  | 14,200 |  | КЕ-25-14С | 2018 | 14,500 |  | 14,200 |  |
| КЕ-25-14С | 2012 | 14,500 |  | 12,200 |  | КЕ-25-14С | 2012 | 14,500 |  | 12,200 |  |
| КЕ-25-14С | 2021 | 14,500 |  | 11,720 |  | КЕ-25-14С | 2021 | 14,500 |  | 11,720 |  |
| - | - | - |  | - |  | КВТС-10/150 | 2025 | 10,000 |  | 10,000 |  |
| - | - | - |  | - |  | КЕ-25-14С | 2030 | 14,500 |  | 14,500 |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВТК-100/150 | 1994 | 100,000 | 283,500 | 87,500 | 240,070 | КВТК-100/150 | 1994 | 100,000 | 283,500 | 87,500 | 247,050 |
| КВТК-100/150 | 1996 | 100,000 |  | 87,500 |  | КВТК-100/150 | 1996 | 100,000 |  | 87,500 |  |
| КВТС-20/150 | 2004 | 20,000 |  | 17,800 |  | КВТС-20/150 | 2004 | 20,000 |  | 17,800 |  |
| КЕ-25-14С | 1986 | 14,500 |  | 12,760 |  | КЕ-25-14С | 1986 | 14,500 |  | 12,760 |  |
| КЕ-25-14С | 1986 | 14,500 |  | 12,760 |  | КЕ-25-14С | 2028 | 14,500 |  | 14,500 |  |
| КЕ-25-14С | 1986 | 14,500 |  | 9,260 |  | КЕ-25-14С | 2030 | 14,500 |  | 14,500 |  |
| КВТС-20/150 | 1991 | 20,000 |  | 12,490 |  | КВТС-20/150 | 1991 | 20,000 |  | 12,490 |  |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕ 6,5/14с | 2013 | 3,800 | 34,100 | 3,480 | 29,080 | КЕ 6,5/14с | 2013 | 3,800 | 34,100 | 3,480 | 31,480 |
| КЕ 6,5/14с | 2013 | 3,800 |  | 2,900 |  | КЕ 6,5/14с | 2013 | 3,800 |  | 2,900 |  |
| КВ-Р-11,63-115 | 2021 | 10,000 |  | 8,600 |  | КВ-Р-11,63-115 | 2021 | 10,000 |  | 8,600 |  |
| КВ-Р-11,63-115 | 2023 | 10,000 |  | 10,000 |  | КВ-Р-11,63-115 | 2023 | 10,000 |  | 10,000 |  |
| КВТС-6,5 | 2015 | 6,500 |  | 4,100 |  | КВТС-6,5 | 2026 | 6,500 |  | 6,500 |  |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВТС-10 | 2011 | 10,000 | 30,000 | 8,900 | 25,500 | КВТС-10 | 2029 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 28,900 |
| КВТС-10 | 2001 | 10,000 |  | 7,700 |  | КВТС-10 | 2030 | 10,000 |  | 10,000 |  |
| КВТС-10 | 1990 | 10,000 |  | 8,900 |  | КВТС-10 | 1990 | 10,000 |  | 8,900 |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕ-25-14С | 2000 | 14,500 | 46,600 | 9,400 | 34,330 | КЕ-25-14С | 2000 | 14,500 | 46,600 | 9,400 | 38,040 |
| ДКВР-20-13 | 1977 | 11,600 |  | 9,280 |  | ДКВР-20-13 | 2029 | 11,600 |  | 11,600 |  |
| КЕ-10-14 | н/д (с кот. №102) | 5,800 |  | 5,800 |  | КЕ-10-14 | н/д (с кот. №102) | 5,800 |  | 5,800 |  |
| КВм-3,6к | 2020 | 3,100 |  | 2,420 |  | КВм-3,6к | 2020 | 3,100 |  | 2,420 |  |
| КЕ-10-14 | 1987 | 5,800 |  | 3,020 |  | КЕ-10-14 | 1987 | 5,800 |  | 3,020 |  |
| КЕ-10-14 | 1997 | 5,800 |  | 4,410 |  | КЕ-10-14 | 2026 | 5,800 |  | 5,800 |  |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм-2,0 | 2006 | 1,720 | 9,460 | 1,480 | 8,000 | КВм-2,2 | 2025 | 1,892 | 10,234 | 1,892 | 9,374 |
| КВм-2,0 | 2006 | 1,720 |  | 1,540 |  | КВм-2,2 | 2025 | 1,892 |  | 1,892 |  |
| КВм-2,0 | 2006 | 1,720 |  | 1,540 |  | КВм-2,5 | 2025 | 2,150 |  | 2,150 |  |
| КВм-2,5 | 2013 | 2,150 |  | 1,720 |  | КВм-2,5 | 2013 | 2,150 |  | 1,720 |  |
| КВм-2,5 | 2013 | 2,150 |  | 1,720 |  | КВм-2,5 | 2013 | 2,150 |  | 1,720 |  |
| Котельная №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВМ-2,5 | 2004 | 2,150 | 15,100 | 1,950 | 14,500 | КВм-3,6 | 2024 | 3,100 | 16,050 | 3,100 | 15,650 |
| КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,570 |  | КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,570 |  |
| КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,660 |  | КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,660 |  |
| КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,650 |  | КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,650 |  |
| КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,780 |  | КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,780 |  |
| КВМ-2,5 | 2004 | 2,150 |  | 1,890 |  | КВМ-2,5 | 2004 | 2,150 |  | 1,890 |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм 1,6 | 2004 | 1,380 | 22,000 | 0,950 | 17,060 | КВм-1,6 | 2004 | 1,380 | 25,440 | 0,950 | 21,300 |
| КВм 3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,230 |  | КВм-3,15 | 2017 | 2,700 |  | 2,230 |  |
| КВм 1,6 | 2006 | 1,380 |  | 0,980 |  | КВм-3,6 | 2026 | 3,100 |  | 3,100 |  |
| КВм 1,6 | 2008 | 1,380 |  | 1,050 |  | КВм-1,6 | 2008 | 1,380 |  | 1,050 |  |
| КВм 1,6 | 2007 | 1,380 |  | 1,040 |  | КВм-1,6 | 2007 | 1,380 |  | 1,040 |  |
| КВм 1,6 | 2008 | 1,380 |  | 0,980 |  | КВм-3,6 | 2026 | 3,100 |  | 3,100 |  |
| КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,420 |  | КВм-3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,420 |  |
| КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,460 |  | КВм-3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,460 |  |
| КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,490 |  | КВм-3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,490 |  |
| КВм 3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,460 |  | КВм-3,6 | 2019 | 3,100 |  | 2,460 |  |
| Котельная №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРС-18 | 2001 | 0,650 | 6,500 | 0,650 | 6,500 | КВм-2,2 | 2025 | 1,892 | 8,276 | 1,892 | 8,276 |
| НРС-18 | 2015 | 0,650 |  | 0,650 |  | КВм-2,2 | 2025 | 1,892 |  | 1,892 |  |
| НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  | КВм-2,2 | 2026 | 1,892 |  | 1,892 |  |
| НРС-18 | 2015 | 0,650 |  | 0,650 |  | - | - | - |  | - |  |
| НРС-18 | 2009 | 0,650 |  | 0,650 |  | - | - | - |  | - |  |
| НРС-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  | - | - | - |  | - |  |
| НРС-18 | 2002 | 0,650 |  | 0,650 |  | НРС-18 | 2002 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| НРС-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  | НРС-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  | НРС-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРС-18 | 2000 | 0,650 | 6,500 | 0,650 | 6,500 | КВм-3,6 | 2024 | 3,100 | 15,500 | 3,100 | 15,500 |
| НРС-18 | 2000 | 0,650 |  | 0,650 |  | КВм-3,6 | 2024 | 3,100 |  | 3,100 |  |
| НРС-18 | 2009 | 0,650 |  | 0,650 |  | КВм-3,6 | 2024 | 3,100 |  | 3,100 |  |
| НРС-18 | 2009 | 0,650 |  | 0,650 |  | КВм-3,6 | 2024 | 3,100 |  | 3,100 |  |
| НРС-18 | 1999 | 0,650 |  | 0,650 |  | КВм-3,6 | 2024 | 3,100 |  | 3,100 |  |
| НРС-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  | - | - | - |  | - |  |
| НРС-18 | 2013 | 0,650 |  | 0,650 |  | - | - | - |  | - |  |
| НРС-18 | 2013 | 0,650 |  | 0,650 |  | - | - | - |  | - |  |
| НРС-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  | - | - | - |  | - |  |
| НРС-18 | 2012 | 0,650 |  | 0,650 |  | - | - | - |  | - |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРс-18 | 2010 | 0,650 | 1,950 | 0,650 | 1,950 | КВр-0,63 | 2024 | 0,540 | 2,140 | 0,540 | 2,140 |
| НРс-18 | 2009 | 0,650 |  | 0,650 |  | КВр-0,93 | 2024 | 0,800 |  | 0,800 |  |
| НРс-18 | 2011 | 0,650 |  | 0,650 |  | КВр-0,93 | 2024 | 0,800 |  | 0,800 |  |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРс-18 | 2010 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1,000 | Котёл длительного горения | 2024 | 0,189 | 0,378 | 0,189 | 0,378 |
| НРс-18 | 2010 | 0,500 |  | 0,500 |  | Котёл длительного горения | 2024 | 0,189 |  | 0,189 |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРс-18 | 2011 | 0,650 | 1,950 | 0,650 | 1,950 | КВр-1,2 | 2027 | 1,030 | 2,060 | 1,030 | 2,060 |
| НРс-18 | 2010 | 0,650 |  | 0,650 |  | КВр-1,2 | 2027 | 1,030 |  | 1,030 |  |
| НРс-18 | 2014 | 0,650 |  | 0,650 |  | - | - | - |  | - |  |
| Котельная №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-0,2 | 2010 | 0,230 | 0,460 | 0,230 | 0,460 | Терморобот-600 | 2024 | 0,516 | 1,032 | 0,516 | 1,032 |
| КВ-0,2 | 2010 | 0,230 |  | 0,230 |  | Терморобот-600 | 2024 | 0,516 |  | 0,516 |  |
| Котельная №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КМВ-1,45 | 2021 | 1,250 | 4,330 | 1,250 | 4,330 | КМВ-1,45 | 2021 | 1,250 | 5,100 | 1,250 | 5,100 |
| КВм-0,8 | 2012 | 0,690 |  | 0,690 |  | КВм-1,25 | 2023 | 1,075 |  | 1,075 |  |
| КВм-0,8 | 2007 | 0,690 |  | 0,690 |  | КВм-1,25 | 2023 | 1,075 |  | 1,075 |  |
| КВм-0,6 | 2007 | 0,520 |  | 0,520 |  | КВм-0,6 | 2007 | 0,520 |  | 0,520 |  |
| КВм-0,8 | 2022 | 0,680 |  | 0,680 |  | КВм-0,8 | 2022 | 0,680 |  | 0,680 |  |
| КВм-0,6 | 2013 | 0,500 |  | 0,500 |  | КВм-0,6 | 2013 | 0,500 |  | 0,500 |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,8к | 2014 | 0,690 | 2,630 | 0,690 | 2,630 | КВр-0,8 | 2026 | 0,690 | 2,630 | 0,690 | 2,630 |
| КВр-1,45 | 2021 | 1,250 |  | 1,250 |  | КВр-1,45 | 2021 | 1,250 |  | 1,250 |  |
| КВр-0,8к | 2014 | 0,690 |  | 0,690 |  | КВр-0,8 | 2027 | 0,690 |  | 0,690 |  |
| Котельная №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм-2,5к | 2011 | 2,150 | 4,300 | 2,150 | 4,300 | КВм-2,5 | 2026 | 2,150 | 4,300 | 2,150 | 4,300 |
| КВм-2,5к | 2011 | 2,150 |  | 2,150 |  | КВм-2,5 | 2027 | 2,150 |  | 2,150 |  |
| Котельная №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРс-18 | 2011 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Котёл длительного горения | 2026 | 0,189 | 0,378 | 0,189 | 0,378 |
| - | - | - | - | - | - | Котёл длительного горения | 2026 | 0,189 |  | 0,189 |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРс-18 | 2014 | 0,650 | 1,650 | 0,650 | 1,650 | Котёл длительного горения | 2027 | 0,189 | 0,378 | 0,189 | 0,378 |
| НРс-18 | 2009 | 0,500 |  | 0,500 |  | Котёл длительного горения | 2027 | 0,189 |  | 0,189 |  |
| НРс-18 | 2009 | 0,500 |  | 0,500 |  | - | - | - |  | - |  |
| Котельная №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-0,2 | 2008 | 0,200 | 0,400 | 0,200 | 0,400 | Котёл длительного горения | 2028 | 0,189 | 0,378 | 0,189 | 0,378 |
| КВ-0,2 | 2008 | 0,200 |  | 0,200 |  | Котёл длительного горения | 2028 | 0,189 |  | 0,189 |  |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,8 | 2010 | 0,800 | 6,000 | 0,800 | 6,000 | Котёл длительного горения | 2025 | 0,189 | 3,578 | 0,189 | 3,578 |
| КВр-0,93 | 2012 | 1,200 |  | 1,200 |  | Котёл длительного горения | 2025 | 0,189 |  | 0,189 |  |
| Сибирь-10М | 2005 | 0,800 |  | 0,800 |  | КВр-1,86 | 2023 | 1,600 |  | 1,600 |  |
| Сибирь-10М | 2007 | 1,600 |  | 1,600 |  | - | - | - |  | - |  |
| КВр-1,86 | 2022 | 1,600 |  | 1,600 |  | КВр-1,86 | 2022 | 1,600 |  | 1,600 |  |
| Котельная №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,8КБ | 2014 | 0,690 | 1,380 | 0,690 | 1,380 | КВр-0,8 | 2026 | 0,690 | 1,380 | 0,690 | 1,380 |
| КВр-0,8КБ | 2014 | 0,690 |  | 0,690 |  | КВр-0,8 | 2027 | 0,690 |  | 0,690 |  |

Таблица 3. План переключения тепловых нагрузок ликвидируемых котельных

| № п/п | Наименование котельной | Год вывода котельной из эксплуатации | Наименование источника тепловой энергии, на который планируется переключить нагрузку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №20 ООО "ТЭР" | 2023 г. | Котельная №114 ООО "ТЭР" |
| 2 | Котельная №32 ООО "ТЭР" | 2023 г. | Котельная №31 ООО "ТЭР" |
| 3 | Котельная №44 ООО "ТЭР" | 2024 г. | Котельная №45 ООО "ТЭР" |
| 4 | Котельная №46 ООО "ТЭР" | 2023 г. | Котельная №45 ООО "ТЭР" |
| 5 | Котельная №1 МУП "ГТХ" | 2024 г. | Вновь созданная блочно-модульная угольная котельная 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" |
| 6 | Котельная №9 МУП "ГТХ" |  |  |
| 7 | Котельная №14 МУП "ГТХ" |  |  |
| 8 | Котельная №15 МУП "ГТХ" |  |  |
| 9 | Котельная №17 МУП "ГТХ" |  |  |
| 10 | Котельная №62 МУП "ГТХ" | 2025 г. | Котельная №67 МУП "ГТХ" |
| 11 | Котельная №64 МУП "ГТХ" |  |  |
| 12 | Котельная №20 МУП "ГТХ" | 2033 г. | - |
| 13 | Котельная №89 МУП "ГТХ" | 2033 г. | - |

3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

Согласно СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы для источника теплоты составляют 0,97. Это означает, что в течение года из 100 источников теплоснабжения допускается выход из строя 3-х источников теплоснабжения с прекращением теплоснабжения на время выше нормативного.

Ретроспективный анализ технологических нарушений за последние 3 года показывает, что на котельных городского округа аварии и инциденты отсутствовали. Таким образом, фактическая вероятность безопасной работы источников за последние 3 года существенно выше нормативной.

В соответствии с СП 124.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 41-02- 2003 Тепловые сети" при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

•	подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

•	подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;

•	заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

•	заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

•	среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 4. Допустимое снижение подачи теплоты при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | - 30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание: таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Выполнение приведенных в таблице 4 условий предполагает выход из строя одного наиболее мощного элемента генерирующего оборудования на источнике тепловой энергии. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в условиях аварийного вывода одного наиболее мощного элемента генерирующего оборудования на источнике тепловой энергии рассмотрены в Главе 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей". В указанном документе сделан вывод о достаточности тепловой мощности оборудования теплоисточников (с учетом внедрения предложенных мероприятий), при развитии проектной аварии, для покрытия тепловых нагрузок с учетом условий, приведенных в таблице 4.

Ретроспективный анализ технологических нарушений за последние 3 года показывает, что на тепловых сетях ООО "ТЭР" и МУП "ГТХ"" зафиксирован ряд инцидентов, повлекших за собой ограничение отпуска тепловой энергии и снижение качества теплоносителя. С целью повышения надежности перспективного теплоснабжения города можно сделать вывод о необходимости проведения регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также о разработке планов проведения реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Оптимизация работы аварийно-восстановительной службы, ее техническая оснащенность также позволит снизить время на ликвидацию аварийных ситуаций.

Результаты расчетов показателей надежности тепловых сетей с учетом сложившихся гидравлических режимов работы тепловых сетей (приведены в Главе 11 "Оценка надежности теплоснабжения") показывают, что вероятность безотказной работы (ВБР) участков тепловых сетей достигают нормативных значений. То есть система теплоснабжения имеет способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже нормативных, а также характеризуется таким состоянием системы, которое способно в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Все тепловые сети городского округа имеют радиальную тупиковую схему. Резервирующие тепломагистрали и резервирующие перемычки между существующими магистралями – отсутствуют. Каждый источник работает в собственной изолированной зоне. Выполнить моделирование аварийных режимов в данном случае не возможно, т.к. нет физической возможности осуществить перераспределение потоков теплоносителя между магистралями, либо осуществить перераспределение нагрузки между источниками для обеспечения подачи тепла потребителям, расположенным после отключенного участка.

Было выполнено моделирование гидравлического режима при отказе элемента тепловой сети в зоне действия котельной №6 ООО "ТЭР" отключение участка тепловой сети от ТК-22 в сторону ТК-23 (порыв на подающем трубопроводе), при средней температуре наружного воздуха за ОЗП (в соответствии со Сводом правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология»).. По результатам моделирования данного гидравлического режима при отказе тепловых сетей установлено, что все потребители расположенные после ТК-24 на время ликвидации аварии не получают тепловую энергию и теплоноситель. Потребители расположенные до отключенного участка получают тепловую энергию в полном объеме.

Пьезометрические графики, иллюстрирующие гидравлические режимы до смоделированной аварии и во время отключения выполнения переключения потребителей от СГРЭС, представлены на рисунках 3, 4.

Рис. 1 – Отключаемый трубопровод 2Ду800 мм с выявленным дефектом. Потребители, обеспеченные тепловой энергией

Рис. 2. Пьезометрический график от котельной №6 через ТК-22 до ЦТП кв. 13 (до аварийного отключения)

Рис. 3. Пьезометрический график от котельной №6 до ТК-22 (после аварийного отключения участка ТК-22 – ТК-23)