ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |
| --- | --- |

Кемерово 2023

Содержание

1. Общие положения.	3

2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.	3

3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.	3

4. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.	7

5. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями.	7

6. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа.	7

7. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа.	7

8. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	8

9. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.	8

10. Структура предложений.	9

11. Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизацию источников теплоснабжения в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения.	9

12. Объемы капитальных вложений.	18

1. Общие положения

В данном разделе приведены предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

В результате реализации предложенных мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

По состоянию на 2023 г. на территории городского округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. "Схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2022 - 2028 годы", "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области на 2023 - 2027 годы" (далее СиПР ЭКО) не предусматривается строительство на территории городского округа источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. В связи с чем, в данном разделе не прорабатываются требования, предусмотренные подпунктами "б", "в", "г", "д", "е", "з", "и" пункта 63 "Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", относящиеся к описанию источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городском округе сформированы в исторически сложившихся районах с малоэтажной индивидуальной застройкой, теплоснабжение данной застройки осуществляется либо от индивидуальных угольных котлов, либо используется печное отопление.

На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки.

Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснабжения, предлагается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии за счет переключения присоединенных нагрузок ликвидируемых котельных:

- закрытие котельной №20 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР";

- закрытие котельной №32 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР";

- закрытие котельной №46 ООО "ТЭР" в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР";

- закрытие котельной №44 ООО "ТЭР" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР";

- вывод из эксплуатации котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" в 2024 г. с переключением тепловых нагрузок на вновь созданную блочно-модульную угольную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер";

- закрытие котельных №№62, 64 МУП "ГТХ" в 2025 г. с переключением тепловых нагрузок на котельную №67 МУП "ГТХ".

Помимо указанных выше мероприятий планируется:

- закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2033 г.;

- закрытие котельной №89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья в 2033 г.

Для реализации планируемых переключений, предлагается внедрение следующих мероприятий:

- реконструкция котельной №5, 66 ООО "ТЭР" в 2023 г. – приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 №№1, 2, 3;

- реконструкция котельной №5, 66 ООО "ТЭР" в 2025 г. – замена водогрейного котла КВТС-10-150 №3 с теплопроизводительностью 10 Гкал/ч на новый, с реконструкцией ШЗУ;

- реконструкция котельной №5, 66 ООО "ТЭР" в 2030 г. – замена парового котла КЕ-25-14 №5 с паропроизводительностью 25 т/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.;

- реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" в 2028 г. – замена парового котла КЕ-25-14 №3 с паропроизводительностью 25 т/ч на новый;

- реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" в 2030 г. – замена парового котла КЕ-25-14 №4 с паропроизводительностью 25 т/ч на новый;

- реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" в 2025 г. – автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2;

- техническое перевооружение угольной котельной №6 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029, 2031 гг.;

- реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" в 2026 г. – замена водогрейного котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 с теплопроизводительностью 6,5 Гкал/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №48 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №49 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №52 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" в 2029 г. – замена водогрейного котла КВТС-10-150 №1 с теплопроизводительностью 10 Гкал/ч на новый;

- реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" в 2030 г. – замена водогрейного котла КВТС-10-150 №2 с теплопроизводительностью 10 Гкал/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №76 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №79 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029 г.;

- реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" в 2025 г. – автоматизация котла КЕ-10/14 №1;

- техническое перевооружение угольной котельной №104 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.;

- реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" в 2029 г. – замена парового котла ДКВР-20-13 №2 с паропроизводительностью 20 т/ч на новый;

- реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" в 2026 г. – замена парового котла КЕ 10/14 №6 с паропроизводительностью 10 т/ч на новый;

- техническое перевооружение угольной котельной №114 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №22 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.;

- реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" в 2025 г. – замена водогрейных котлов КВм-2,0 – 3 шт. на котлы типа КВм – 3 шт.;

- техническое перевооружение угольной котельной №23 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2030 г.;

- реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" в 2024 г. – замена водогрейного котла КВм-2,5 (КВ 106-007) №1 на котел КВм-3,6 с топкой ТЛПХ и теплопроизводительностью 3,1 Гкал/ч;

- техническое перевооружение угольной котельной №25 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2032 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №28 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2031 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №29 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2027 г.;

- реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" в 2026 г. – замена водогрейных котлов КВм-1,6 №№4, 7 на котлы КВм-3,6 с теплопроизводительностью 3,1 Гкал/ч;

- техническое перевооружение угольной котельной №31 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2029 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №39 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2027 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №42 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.;

- реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" в 2025-2026 гг. – замена водогрейных котлов НРС-18 №№1, 2, 3 на котлы КВм-2,2 с теплопроизводительностью 1,892 Гкал/ч;

- техническое перевооружение угольной котельной №43 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.;

- реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" в 2024 г. с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с перспективой закрытия котельных №№44, 46 ООО "ТЭР" и переключения нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР";

- техническое перевооружение угольной котельной №94 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.;

- техническое перевооружение угольной котельной №96 ООО "ТЭР" с переводом на природный газ в 2028 г.;

- модернизация котельной №24 МУП "ГТХ" в 2024 г. – замена водогрейного котла НРс-18 №1 на котел КВр-0,63, замена водогрейных котлов НРс-18 №№2, 3 на котлы КВр-0,93;

- модернизация котельной №26 МУП "ГТХ" в 2024 г. – установка автоматических котлов длительного горения;

- реконструкция котельного оборудования на котельной №34 МУП "ГТХ" в 2027 г. – замена водогрейных котлов №№1, 2 НРс-18 на КВр-1,2;

- модернизация котельной №35 МУП "ГТХ" в 2024 г. – строительство блочно-модульной угольной котельной ул. Прокопьевская, 162 (1,2 МВт);

- модернизация котельной №47 МУП "ГТХ" в 2023 г. – замена водогрейных котлов КВм-0,8 №№2, 3 – 2 шт. на котлы КВм-1,25, монтаж установки химводоочистки Аквафлоу SF 100/2-91;

- модернизация котельной №50 МУП "ГТХ" в 2026, 2027 гг. – замена водогрейных котлов КВр-0,8к №№1, 3 на котлы КВр-0,8;

- модернизация котельной №53 МУП "ГТХ" в 2026, 2027 гг. – замена водогрейных котлов КВм-2,5к №№1, 2 на котлы КВм-2,5;

- модернизация котельной №63 МУП "ГТХ" в 2026 г. – установка автоматических котлов длительного горения;

- модернизация котельной №65 МУП "ГТХ" в 2027 г. – установка автоматических котлов длительного горения;

- модернизация котельной №66 МУП "ГТХ" в 2028 г. – установка автоматических котлов длительного горения;

- модернизация котельной №67 МУП "ГТХ" в 2023, 2025 гг. – замена водогрейных котлов Сибирь-10М №№3, 4 на один котел КВр-1,86, установка автоматических котлов длительного горения;

- модернизация котельной №93 МУП "ГТХ" в 2026, 2027 гг. – замена водогрейных котлов КВр-0,8КБ №№1, 2 на котлы КВр-0,8;

- строительство блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт, переключение тепловых нагрузок от закрываемых котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" в 2024 г. на вновь возводимую котельную.

Таблица 1. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производительность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной на 2034 год, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей на 2034 год, Гкал/ч (договорная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена котла ДКВР-20-13 №2 на новый | 1 | 11,600 | 46,600 | 11,542 |
|  |  | 2026 | Замена котла КЕ 10/14 №6 на новый | 1 | 5,800 |  |  |
|  |  | 2030 | Техническое перевооружение угольной котельной с переводом на природный газ | - | - |  |  |
| 2 | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2026 | Замена котлов КВм-1,6 №№4, 7 на котлы КВм-3,6 | 2 | 3,100 | 25,440 | 16,913 |
|  |  | 2029 | Техническое перевооружение угольной котельной с переводом на природный газ | - | - |  |  |
| 3 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2024 | Полная модернизация котельно-вспомогательного оборудования: замена котлов НРС-18 №1-5 на котлы КВм-3,6 | 5 | 3,100 | 15,500 | 8,918 |
| 4 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена котлов Сибирь-10М №№3, 4 на один котел КВр-1,86 | 1 | 1,600 | 3,578 | 2,445 |
|  |  | 2025 | Установка автоматических котлов длительного горения | 2 | 0,189 |  |  |

4. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснабжения предлагается вывести из эксплуатации следующие котельные:

- ООО "ТЭР" – №№20, 32, 44, 46;

- МУП "ГТХ" – №№1, 9, 14, 15, 17, 62, 64, 20, 89.

Закрытие котельных №№20, 89 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

5. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

6. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

Перспективное развитие промышленности городского округа намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост теплопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

7. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа

Данные балансы представлены в документах "Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы. Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" и "Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы. Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах".

8. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Местные виды топлива (каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна) применяется на всех источниках тепловой энергии городского округа. Согласно Сценарию №2 планируется перевод угольных котельных на природный газ ряда источников тепловой энергии городского округа.

Использование солнечной энергии (гелиоэнергетика) на нужды коммунальной теплоэнергетики в Сибирском регионе невозможно, в виду наличия холодного периода и большого количества пасмурных дней в летний период.

Применение геотермальной энергетики – в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории геотермальных источников и горячих вод приближенных к поверхности земной коры.

Использование биотоплива (биогаза) в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории крупных источников исходного сырья: отходов крупного рогатого скота, птицеводства, отходов спиртовых и ацетонобутиловых заводов, биомассы различных видов растений.

Использование биотоплива (древесного топлива) в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории крупных источников исходного сырья: крупных объектов лесозаготовки и лесопереработки.

Использование тепловой энергии мусоросжигательных заводов в коммунальной энергетике в городском округе невозможно, ввиду отсутствия на территории мусоросжигательных заводов.

9. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

10. Структура предложений

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизацию источников тепловой энергии были сформированы на основе актуализированного варианта развития систем теплоснабжения городского округа в соответствии с документом "Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы. Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения".

В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии образуют отдельную группу проектов "Источники теплоснабжения", которая разделена на две подгруппы по виду предлагаемых работ: "реконструкция существующих источников теплоснабжения" и "новое строительство источников теплоснабжения".

Подгруппа "Реконструкция существующих источников теплоснабжения" делится на следующие категории проектов:

- замена, реконструкция, капремонт котельного оборудования;

- ввод в эксплуатацию, реконструкция вспомогательного оборудования;

- реконструкция зданий и сооружений.

11. Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизацию источников теплоснабжения в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения

Информация по подгруппе проектов "Реконструкция существующих источников теплоснабжения" приведена в таблицах 2-4.

Таблица 2. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии (замена, реконструкция, капитальный ремонт котельного оборудования)

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производительность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной на 2034 год, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей на 2034 год, Гкал/ч (договорная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2023 | Монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 №№1, 2, 3 | - | - | 138,000 | 73,494 |
|  |  | 2025 | Замена котла КВТС-10-150 №3 на новый с реконструкцией ШЗУ | 1 | 10,000 |  |  |
|  |  | 2030 | Замена котла КЕ-25-14 №5 на новый | 1 | 14,500 |  |  |
| 2 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2028 | Замена котла КЕ 25-14 №3 на новый | 1 | 14,500 | 283,500 | 179,315 |
|  |  | 2030 | Замена котла КЕ 25-14 №4 на новый | 1 | 14,500 |  |  |
| 3 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2026 | Замена котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 на новый | 1 | 6,500 | 34,100 | 17,283 |
| 4 | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена котла КВТС-10-150 №1 на новый | 1 | 10,00 | 30,000 | 19,057 |
|  |  | 2030 | Замена котла КВТС-10-150 №2 на новый | 1 | 10,00 |  |  |
| 5 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена котла ДКВР-20-13 №2 на новый | 1 | 11,600 | 46,600 | 11,542 |
|  |  | 2026 | Замена котла КЕ 10/14 №6 на новый | 1 | 5,800 |  |  |
| 6 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2025 | Замена котлов КВм-2,0 на котлы КВм-2,2 | 2 | 1,892 | 10,234 | 6,308 |
|  |  | 2025 | Замена котла КВм-2,0 на котел КВм-2,5 | 1 | 2,150 |  |  |
| 7 | Котельная №25 ООО "ТЭР" | 2024 | Замена котла КВм-2,5 №1 на котел КВм-2,5 (КВ 106-007) №1 на котел КВм-3,6 с топкой ТЛПХ | 1 | 3,100 | 16,050 | 14,713 |
| 8 | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2026 | Замена котлов КВм-1,6 №№4, 7 на котлы КВм-3,6 | 2 | 3,100 | 25,440 | 16,913 |
| 9 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2025 | Замена котлов НРС-18 №№1, 2 на котлы КВм-2,2 | 2 | 1,892 | 8,276 | 5,489 |
|  |  | 2026 | Замена котла НРС-18 №3 на котел КВм-2,2 | 1 | 1,892 |  |  |
| 10 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2024 | Полная модернизация котельно-вспомогательного оборудования, замена котлов НРС-18 №1-10 на КВм-3,6 (5 шт.) | 5 | 3,100 | 15,500 | 8,918 |
| 11 | Котельная №24 МУП "ГТХ" | 2024 | Замена котла НРс-18 №1 на котел КВр-0,63 | 1 | 0,540 | 2,140 | 0,892 |
|  |  |  | Замена котлов НРс-18 №№2, 3 на котлы КВр-0,93 | 2 | 0,800 |  |  |
| 12 | Котельная №26 МУП "ГТХ" | 2024 | Замена котлов НРс-18 №№1, 2 на котлы длительного горения | 2 | 0,189 | 0,378 | 0,155 |
| 13 | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена котлов НРс-18 №№1, 2, 3 на КВр-1,2 | 2 | 1,030 | 2,060 | 0,995 |
| 14 | Котельная №35 МУП "ГТХ" | 2024 | Строительство блочно-модульной угольной котельной ул. Прокопьевская, 162 (1,2 МВт) | 2 | 0,516 | 1,032 | 0,448 |
| 15 | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена котлов КВм-0,8 №№2, 3 на котлы КВм-1,25 | 2 | 1,075 | 5,100 | 1,141 |
| 16 | Котельная №50 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена котла КВр-0,8к №1 на котел КВр-0,8 | 1 | 0,690 | 2,630 | 1,679 |
|  |  | 2027 | Замена котла КВр-0,8к №3 на котел КВр-0,8 | 1 | 0,690 |  |  |
| 17 | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена котла КВм-2,5к №1 на котел КВм-2,5 | 1 | 2,150 | 4,300 | 1,948 |
|  |  | 2027 | Замена котла КВм-2,5к №2 на котел КВм-2,5 | 1 | 2,150 |  |  |
| 18 | Котельная №63 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена котла НРс-18 на котлы длительного горения | 2 | 0,189 | 0,378 | 0,190 |
| 19 | Котельная №65 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена котлов НРс-18 на котлы длительного горения | 2 | 0,189 | 0,378 | 0,118 |
| 20 | Котельная №66 МУП "ГТХ" | 2028 | Замена котлов КВ-0,2 на котлы длительного горения | 2 | 0,189 | 0,378 | 0,208 |
| 21 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена котлов Сибирь-10М №№3, 4 на один котел КВр-1,86 | 1 | 1,600 | 3,578 | 2,445 |
|  |  | 2025 | Замена котлов КВр-0,8, КВр-0,93 на котлы длительного горения | 2 | 0,189 |  |  |
| 22 | Котельная №93 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена котла КВр-0,8КБ №1 на котел КВр-0,8 | 1 | 0,690 | 1,380 | 0,487 |
|  |  | 2027 | Замена котла КВр-0,8КБ №2 на котел КВр-0,8 | 1 | 0,690 |  |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – ввод в эксплуатацию, реконструкция вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена насосов рециркуляции ГВС на энергоэффективные насосы — 2 шт., с подбором оптимальной производительности |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и установка расходомера, термопреобразователя по ГВС на ПСВ №6 - 1 шт. на котельную №5,66 |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-160 на котельной №5,66 |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 315 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (летние) на котельной №5 |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена насоса исходной воды - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №66 |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж сетевого насоса 2000 м³, h = 100 м на раме в сборе с электродвигателем, на котельной №66, с заменой коммутационной аппаратуры |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование, приобретение и монтаж емкости запаса воды на котельной №66 V=1000 м³ |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2023 | Реконструкция оборудования ХВП котельной №5, 66 |
|  | Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | 2025 | Установка редукционного устройства на котельной №66, автоматизация ПСВ |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Предпроектные исследования по реконструкции гидрозолоотвала |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Разработка проектной документации по реконструкции гидрозолоотвала |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026-2029 | Реконструкция гидрозолоотвала котельной |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК100 №1, 2 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование, приобретение и установка электроприводов – 6 шт. для управления запорной арматурой, монтаж шкафов управления с возможностью диспетчеризации и автоматической работы на котельной №6 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и замена сетевого насоса №2 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Приобретение и замена сетевого насоса №3 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2027 | Приобретение и замена сетевого насоса №4 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2028 | Приобретение и замена сетевого насоса №5 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2029 | Приобретение и замена сетевого насоса №6 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и установка установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) на ТП-793 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2029 | Замена питательных насосов на энергоэффективные - 3 шт. |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №6 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №6 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 630 кВт — 1 шт. на сетевые насосы СЦН1250 — 2 шт. на котельной №6 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 55 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДн-12,5 на котельной №6 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 160 кВт - 1 шт. для насосов рециркуляции 2-ой очереди на котельной №6 |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №2 с производством режимно-наладочных испытаний |
|  | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж блочного вакуумного деаэратора БВД-25 на бойлерной №6 |
|  | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2025 | Реконструкция углеподачи на котельной |
|  | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2025 | Разработка проекта на реконструкцию оборудования ХВП на котельной №48 |
|  | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2025 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №48 |
|  | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №48 |
|  | Котельная №49 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена сетевого насоса 8 НДВ на энергоэффективный на котельной №49 |
|  | Котельная №49 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж теплообменника 4 Гкал на отопление на котельной №49 |
|  | Котельная №49 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-180 на котельной №49 |
|  | Котельная №49 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена насоса ГВС - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №49 |
|  | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №52 |
|  | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2025 | Замена сетевого насоса Д 630/90 №2 на энергоэффективный насос, с подбором оптимальной производительности — 1 шт. |
|  | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2023 | Реконструкция электрощитовой на котельной №76 с заменой кабельных линий сетевых насосов №№1, 3 |
|  | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж электродвигателя на сетевой насос WILO SCP 200/560 |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2025 | Проект на автоматизацию котла КЕ-10/14 №1 |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2025 | Автоматизация котла КЕ-10/14 №1 |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена сетевых насосов ЦН 400-105 - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №104 |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №104 |
|  | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2026 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №104 |
|  | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 |
|  | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 |
|  | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2025 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района |
|  | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2025 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района |
|  | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-15 - 1 шт. на котельной №114 |
|  | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 - 2 шт. на котельной №114 |
|  | Котельная №22 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 4 шт. на дутьевые вентиляторы ДН-9 на котельной №22 |
|  | Котельная №22 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на новые сетевые насосы на котельной №22 |
|  | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВДН-8 на котельной №29 |
|  | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №29 |
|  | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №29 |
|  | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт — 1 шт на сетевые насосы на котельной №29 |
|  | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №29 |
|  | Котельная №29 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена сетевого насоса - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №29 |
|  | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 |
|  | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2023 | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 |
|  | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на насос ГВС на котельной №31 |
|  | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №31 |
|  | Котельная №31 ООО "ТЭР" | 2023 | Ремонт электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры с установкой АВР |
|  | Котельная №39 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование газоочистного оборудования на котельной №39 |
|  | Котельная №39 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж газоочистного оборудования на котельной №39 |
|  | Котельная №39 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж теплообменника на ГВС 7 Гкал на котельной №39 |
|  | Котельная №42 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №42 |
|  | Котельная №42 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №42 |
|  | Котельная №42 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №42 |
|  | Котельная №42 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №42 |
|  | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 на котельной №43 |
|  | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №43 |
|  | Котельная №94 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №94 |
|  | Котельная №94 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №94 |
|  | Котельная №94 ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение и монтаж узлов учета тепловой энергии и ГВС на котельной №94 |
|  | Котельная №96 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №96 |
|  | Котельная №96 ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №96 |
|  | Котельная №96 ООО "ТЭР" | 2024 | Приобретение и монтаж узлов учета тепловой энергии и ГВС на котельной №96 |
|  | Котельные ООО "ТЭР" | 2023, 2025 | Диспетчеризация котельных |
|  | Котельные ООО "ТЭР" | 2024 | Проектирование установок для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельных |
|  | Котельные ООО "ТЭР" | 2023 | Приобретение прибора для производства замеров и осуществления контроля по списанию и остаткам топлива по складам |
|  | Котельная №1 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена червячной лебедки ШЗУ (ТЛЧ-1) |
|  | Котельная №15 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосного оборудования (насос ГВС ЦНСГ 20-55К5-АМ) |
|  | Котельная №20 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена насосного оборудования |
|  | Котельная №24 МУП "ГТХ" | 2024 | Установка пластинчатых теплообменников Sondex S-41 Ду 150; Sondex S-19 Ду 65; замена насосов сетевых, циркуляционных и ГВС с установкой частотного регулирования |
|  | Котельная №24 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосного оборудования (насос бак-котёл КМ50-32-125 - 2 шт.) |
|  | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена насосов сетевых, циркуляционных, ГВС на насосы с частотным регулированием; замена теплообменников Sondex S41; установка узла учета тепловой энергии |
|  | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 80-65-160 - 2 шт.) |
|  | Котельная №34 МУП "ГТХ" | 2023 | Ремонт ШЗУ замена лебёдки (ТЛЧ-1) |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2023 | Установка теплообменников Sondex s 41 - 2 шт.; Sondex s 19 - 2 шт.; установка частотных преобразователей; замена котлов КВм 0,8 МВт №2, №3 на котел КВм-1,25; установка химводоочистки Аквафлоу SF 100/2-91 |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2023 | Установка на углеподачу дробилки ВПД-15 и тяговой лебедки |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2023 | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2023 | Установка кран балки с грейфером |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 65-50-125) |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2023 | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососа (замена газоходов сечением 400х300 мм, L = 15 м и дымососа ДН-6,3) |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2025 | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососа (замена газоходов сечением 400х300 мм, L = 15 м и дымососов ДН-9 - 2 шт.) |
|  | Котельная №47 МУП "ГТХ" | 2024 | Ремонт ШЗУ канала в котельном зале (канал ШЗУ 60х1,35х0,5 м) |
|  | Котельная №50 МУП "ГТХ" | 2024 | Установка теплообменников FUNKE FP 100 d200 |
|  | Котельная №50 МУП "ГТХ" | 2024 | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ, замена рештаков, цепи, звездочек привода (рештак С5311.00.100к -32 шт., цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 82 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) |
|  | Котельная №50 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена дымососов ДН-6,3 - 2 шт. |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2023 | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2023 | Установка кран балки с грейфером |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2023 | Поверка и ремонт узла учёта тепловой энергии |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2024-2025 | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT,ListWN13-2023011760 - 2 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм - 8 шт.) |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2023-2024 | Замена теплообменников на теплоснабжение с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный KVM6-FG57pl - 2 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 100 мм - 8 шт.) |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосного оборудования (вертикальный многоступенчатый насос ПВН 1-4 - 2 шт.) |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена дымососов ДН-9 - 2 шт. |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена цепи со скребками конвейера ШЗУ (цепь скребковая 2СР-70М.05.00.150, L = 80 м) |
|  | Котельная №53 МУП "ГТХ" | 2025 | Замена цепи со скребками конвейера углеподачи ( цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 82 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) |
|  | Котельная №65 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосного оборудования (насос бак-котёл КМ 50-32-125) |
|  | Котельная №65 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 65-50-160) |
|  | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2023 | Замена насосов сетевых, циркуляционных и ГВС на насосы с частотным регулированием |
|  | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2024 | Диспетчеризация |
|  | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2023 | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососов (замена газоходов сечением 500х500 мм, L = 20 м и дымососов ДН-9 - 2 шт.) |
|  | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2023 | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ, замена рештаков, цепи, звездочек привода (рештак С5311.00.100к -32 шт., цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 105 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) |
|  | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2025 | Установка батарейного циклона ЦБ-25 |
|  | Котельная №72 МУП "ГТХ" | 2023 | Капитальный ремонт футеровки конвейера ШЗУ (листы СВМПЭ Ре1000, 40 м², δ = 8мм, 20 листов) |
|  | Котельная №72 МУП "ГТХ" | 2025 | Замена цепи со скребками конвейера ШЗУ (цепь скребковая 2СР-70М.05.00.150, L = 80 м) |
|  | Котельная №72 МУП "ГТХ" | 2025 | Замена теплообменников на теплоснабжение с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный KVM6-FG57pl - 2 шт.(или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 100 мм - 8 шт.) |
|  | Котельная №72 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT, ListWN13-2023011760 - 1шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм, 4 шт.) |
|  | Котельная №72 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT, ListWN13-2023011760 - 1 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм - 4 шт.) |
|  | Котельная №93 МУП "ГТХ" | 2023 | Поверка и ремонт узла учёта тепловой энергии |
|  | Котельная №93 МУП "ГТХ" | 2026 | Замена теплообменника |
|  | Котельная №93 МУП "ГТХ" | 2027 | Замена теплообменника |

Таблица 4. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – реконструкция зданий и сооружений

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2023-2024 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 |
| 2 | Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2025 | Приобретение передвижного дробильно-сортировочного комплекса угольного склада котельной № 5, 66 |
| 3 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование реконструкции насосной станции осветленных вод котельная №6 |
| 4 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2025 | Реконструкция насосной станции осветленных вод котельная №6 |
| 5 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2023 | Реконструкция электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры "Багерной насосной" |
| 6 | Котельная №6 ООО "ТЭР" | 2023 | Реконструкция крыши здания бойлерной №3 |
| 7 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 |
| 8 | Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 |
| 9 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2030 | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 10 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2031 | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 11 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 |
| 12 | Котельная №52 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 |
| 13 | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 2023 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 |
| 14 | Котельная №79 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №79 |
| 15 | Котельная №79 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №79 |
| 16 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 |
| 17 | Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2025 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 |
| 18 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2027 | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 19 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2027 | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" |
| 20 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 |
| 21 | Котельная №114 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 |
| 22 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 |
| 23 | Котельная №23 ООО "ТЭР" | 2026 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 |
| 24 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2025 | Проектирование закрытого угольного склада на котельной №43 |
| 25 | Котельная №43 ООО "ТЭР" | 2025-2026 | Строительство закрытого угольного склада на котельной №43 |
| 26 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2024 | Проектирование строительства неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 |
| 27 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2024-2025 | Строительство неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 |
| 28 | Котельная №45 ООО "ТЭР" | 2025 | Устройство ПНС в здании закрытой котельной №46 |
| 29 | Котельная №17 МУП "ГТХ" | 2023 | Ремонт фундамента дымовой трубы |
| 30 | Котельная №20 МУП "ГТХ" | 2027 | Ремонт бытового помещения |
| 31 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2024 | Установка систем видеонаблюдения |
| 32 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2024 | Капитальный ремонт кровли (S = 716 м²) |
| 33 | Котельная №67 МУП "ГТХ" | 2026 | Ремонт отмостки (S = 112 м²) |

12. Объемы капитальных вложений

Сведения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в таблице 5.

Таблица 5. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа, с капитальными затратами в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 98201 | 92841 | 173309 | 330137 | 224328 | 228896 | 498376 | 423336 | 332042 | 280255 | 401840 | - | - | 3083561 |
| 1 | Реконструкция котельных №5, 66 ООО "ТЭР" | 13514 | 29691 | 1000 | 61074 | - | 2889 | 182363 | 1476 | 38172 | - | - | - | - | 330179 |
| 1.1 | Замена водогрейного котла марки КВТС-10-150 №3 на котельной №66, с реконструкцией ШЗУ | - | - | - | 30811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30811 |
| 1.2 | Замена парового котла марки КЕ 25/14 №5 на котельной №66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38172 | - | - | - | - | 38172 |
| 1.3 | Проектирование воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 №№1, 2, 3 на котельной №5 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 |
| 1.4 | Приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 на котельной №5 | 2456 | 6966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9422 |
| 1.5 | Замена питательных насосов ЦНСГ 60/198 3 шт. на энергоэффективные насосы - 3 шт., с подбором оптимальной производительности | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1301 |
| 1.6 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 37 кВт - 3 шт. на питательные насосы на котельной №66 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 |
| 1.7 | Замена насосов рециркуляции ГВС на энергоэффективные насосы - 2 шт. на котельной №66, с подбором оптимальной производительности | - | - | - | - | - | - | - | 1476 | - | - | - | - | - | 1476 |
| 1.8 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 |
| 1.9 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 7114 | 4500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12614 |
| 1.10 | Приобретение передвижного дробильно-сортировочного комплекса угольного склада котельной № 5, 66 | - | - | - | 9623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9623 |
| 1.11 | Приобретение и установка расходомера, термопреобразователя по ГВС на ПСВ №6 - 1 шт. на котельную №5,66 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 1.12 | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-160 на котельной №5,66 | - | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 |
| 1.13 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 315 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (летние) на котельной №5 | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 |
| 1.14 | Замена насоса исходной воды - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №66 | - | 1168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1168 |
| 1.15 | Приобретение и монтаж сетевого насоса 2000 м³, h = 100 м на раме в сборе с электродвигателем, на котельной №66, с заменой коммутационной аппаратуры | - | - | - | 6640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6640 |
| 1.16 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 2889 | - | - | - | - | - | - | - | 2889 |
| 1.17 | Техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 182363 | - | - | - | - | - | - | 182363 |
| 1.18 | Проектирование, приобретение и монтаж емкости запаса воды на котельной №66 V=1000 м³ | - | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 |
| 1.19 | Реконструкция оборудования ХВП котельной №5, 66 | - | 15857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15857 |
| 1.20 | Установка редукционного устройства на котельной №66, автоматизация ПСВ | - | - | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 |
| 2 | Реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" | 12027 | 13468 | - | 53788 | 77366 | 65316 | 105127 | 214449 | 38322 | 74419 | - | - | - | 654282 |
| 2.1 | Предпроектные исследования по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | 3950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3950 |
| 2.2 | Разработка проектной документации по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | 16459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16459 |
| 2.3 | Реконструкция гидрозолоотвала котельной | - | - | - | - | 57441 | 60141 | 62968 | 65927 | - | - | - | - | - | 246477 |
| 2.4 | Проектирование реконструкции насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 |
| 2.5 | Реконструкция насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | 6035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6035 |
| 2.6 | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК100 №1, 2 | - | - | - | 1197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1197 |
| 2.7 | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 | - | - | - | 9003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9003 |
| 2.8 | Проектирование, приобретение и установка электроприводов - 6 шт. для управления запорной арматурой, монтаж шкафов управления с возможностью диспетчеризации и автоматической работы на котельной №6 | - | - | - | 3312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3312 |
| 2.9 | Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №1 - 1 шт. на насос СЦН1250/140 - 1 шт. на котельной №6 | 3152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3152 |
| 2.10 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство освещения, видеонаблюдения, охранной сигнализации участка магистральной тепловой сети котельной №6-т.А | 3331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3331 |
| 2.11 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №6 | 2435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2435 |
| 2.12 | Приобретение и замена сетевого насоса №2 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 |
| 2.13 | Приобретение и замена сетевого насоса №3 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 |
| 2.14 | Приобретение и замена сетевого насоса №4 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | 5175 |
| 2.15 | Приобретение и замена сетевого насоса №5 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | 5175 |
| 2.16 | Приобретение и замена сетевого насоса №6 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | 5175 |
| 2.17 | Приобретение и установка установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) на ТП-793 | - | - | - | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 |
| 2.18 | Замена парового котла марки КЕ25-14 №3 на новый | - | - | - | - | - | - | 33259 | - | - | - | - | - | - | 33259 |
| 2.19 | Замена парового котла марки КЕ25-14 №4 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 34822 | - | - | - | - | 34822 |
| 2.20 | Замена питательных насосов на энергоэффективные насосы - 3 шт. | - | - | - | - | - | - | - | 2366 | - | - | - | - | - | 2366 |
| 2.21 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 |
| 2.22 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 |
| 2.23 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на сетевые насосы СЦН1250 - 2 шт. на котельной №6 | - | 5354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5354 |
| 2.24 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 200 кВт - 1 шт. на дымососы ДН-19 на котельной №6 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 |
| 2.25 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы исходной воды - 2 шт. | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 |
| 2.26 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 55 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДн-12,5 на котельной №6 |  | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 |
| 2.27 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 160 кВт - 1 шт. для насосов рециркуляции 2-ой очереди на котельной №6 | - | 1074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1074 |
| 2.28 | Монтаж приборов автоматизации котла КВТС-20-150 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | 2479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2479 |
| 2.29 | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №2 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | - | - | - | 3853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3853 |
| 2.30 | Реконструкция электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры "Багерной насосной" | - | 2042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2042 |
| 2.31 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №6 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 3725 | - | 3500 | - | - | - | - | 7225 |
| 2.32 | Реконструкция крыши здания бойлерной №3 | - | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600 |
| 2.33 | Приобретение и монтаж блочного вакуумного деаэратора БВД-25 (25 м³/ч) на бойлерной №6 | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 |
| 2.34 | Техническое перевооружение угольной котельной №6 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 140981 | - | 74419 | - | - | - | 215400 |
| 3 | Реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" | 23739 | 1679 | - | 21775 | 27665 | - | - | - | - | 3500 | 94600 | - | - | 172958 |
| 3.1 | Реконструкция углеподачи на котельной №48 | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 |
| 3.2 | Разработка проекта на реконструкцию оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 |
| 3.3 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | 2393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2393 |
| 3.4 | Проектирование реконструкции (технического перевооружения) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 1408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1408 |
| 3.5 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 22331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22331 |
| 3.6 | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №48 | - | 1679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1679 |
| 3.7 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 |
| 3.8 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | 8104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8104 |
| 3.9 | Замена котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | - | - | 27665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27665 |
| 3.10 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №48 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | - | 3500 |
| 3.11 | Техническое перевооружение угольной котельной №48 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94600 | - | - | 94600 |
| 4 | Реконструкция котельной №49 ООО "ТЭР" | 20590 | 3181 | - | - | - | - | - | - | - | 2907 | 92500 | - | - | 119178 |
| 4.1 | Замена сетевого насоса 8 НДВ на энергоэффективный на котельной №49 | - | 1155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155 |
| 4.2 | Приобретение и монтаж теплообменника 4 Гкал на отопление на котельной №49 | - | 1107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1107 |
| 4.3 | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-180 на котельной №49 | - | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 |
| 4.4 | Замена насоса ГВС - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №49 | - | 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 |
| 4.5 | Реконструкция котельной №49 с заменой котлов КВм-2,5 - 3 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 с ленточной топкой (ТЛПХ) - 3 шт., с реконструкцией ШЗУ | 20590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20590 |
| 4.6 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2907 | - | - | - | 2907 |
| 4.7 | Техническое перевооружение угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92500 | - | - | 92500 |
| 5 | Реконструкция котельной №52 ООО "ТЭР" | 81 | 1747 | - | 13058 | - | - | - | - | 977 | 11159 | 71690 | - | - | 98712 |
| 5.1 | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | 977 | - | - | - | - | 977 |
| 5.2 | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8559 | - | - | - | 8559 |
| 5.3 | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №52 | - | 1747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1747 |
| 5.4 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя с выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-12,5 на котельной №52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 5.5 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-10 на котельной №52 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 5.6 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | 1756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 |
| 5.7 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | 11302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11302 |
| 5.8 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | 2600 |
| 5.9 | Техническое перевооружение угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71690 | - | - | 71690 |
| 6 | Реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" | 14056 | 8038 | - | 3329 | - | - | - | 35051 | 38201 | 68450 | - | - | - | 167125 |
| 6.1 | Замена сетевого насоса Д 630/90 №2 на энергоэффективный насос, с подбором оптимальной производительности - 1 шт. | - | - | - | 3329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3329 |
| 6.2 | Реконструкция электрощитовой на котельной №76 с заменой кабельных линий сетевых насосов №№1, 3 | - | 5898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5898 |
| 6.3 | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 250 кВт - 1 шт. на сетевые насосы на котельной №76 | 1779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 |
| 6.4 | Приобретение и монтаж электродвигателя на сетевой насос WILO SCP 200/560 | - | 1240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1240 |
| 6.5 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 |
| 6.6 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 10451 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11351 |
| 6.7 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №76 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 |
| 6.8 | Замена водогрейного котла №1 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | - | 35051 |
| 6.9 | Замена водогрейного котла №2 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | 35051 |
| 6.10 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 |
| 6.11 | Техническое перевооружение угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68450 | - | - | - | 68450 |
| 7 | Реконструкция котельной №79 ООО "ТЭР" | 409 | - | - | 12631 | - | - | 1890 | 37500 | - | - | - | - | - | 52430 |
| 7.1 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №79 | - | - | - | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 |
| 7.2 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №79 | - | - | - | 11259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11259 |
| 7.3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевой насос | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 |
| 7.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насос ГВС | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 |
| 7.5 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 1890 | - | - | - | - | - | - | 1890 |
| 7.6 | Техническое перевооружение угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 37500 | - | - | - | - | - | 37500 |
| 8 | Реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" | - | 4704,00 | - | 32250,00 | 3900,00 | - | - | - | 3150,00 | 64890,00 | - | - | - | 108894,00 |
| 8.1 | Проект на автоматизацию котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 |
| 8.2 | Автоматизация котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | 3503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3503 |
| 8.3 | Замена сетевых насосов ЦН 400-105 - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. | - | 3554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3554 |
| 8.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №104 | - | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 |
| 8.5 | Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
| 8.6 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 |
| 8.7 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 3351 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3351 |
| 8.8 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 |
| 8.9 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | 17754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17754 |
| 8.10 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 |
| 8.11 | Техническое перевооружение угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64890 | - | - | - | 64890 |
| 9 | Реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" | 2685 | 4879 | - | 18105 | 46653 | 27231 | - | 43291 | 72440 | - | - | - | - | 215284 |
| 9.1 | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 1605 | - | - | - | - | - | - | - | 1605 |
| 9.2 | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 25626 | - | - | - | - | - | - | - | 25626 |
| 9.3 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | 3248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3248 |
| 9.4 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | - | 20653 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20653 |
| 9.5 | Замена парового котла №2 марки ДКВР-20/13 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 39491 |  |  |  |  |  | 39491 |
| 9.6 | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 3554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3554 |
| 9.7 | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 859 |
| 9.8 | Замена котла КЕ 10/14 №6 | - | - | - | - | 26000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26000 |
| 9.9 | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №114 | 2685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 |
| 9.10 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 |
| 9.11 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | 14308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14308 |
| 9.12 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-15 - 1 шт. на котельной №114 | - | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 |
| 9.13 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 - 2 шт. на котельной №114 | - | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 |
| 9.14 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | 3800 |
| 9.15 | Техническое перевооружение угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 72440 | - | - | - | - | 72440 |
| 10 | Реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" | 1767 | 892 | - | - | - | - | 2130 | - | 67110 | - | - | - | - | 71900 |
| 10.1 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №22 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 |
| 10.2 | Приобретение и монтаж сетевых насосов (с подбором оптимальной производительности) на котельной №22 | 1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1212 |
| 10.3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №22 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
| 10.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №22 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |
| 10.5 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 4 шт. на дутьевые вентиляторы ДН-9 на котельной №22 | - | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 |
| 10.6 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на новые сетевые насосы на котельной №22 | - | 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609 |
| 10.7 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | - | 2130 |
| 10.8 | Техническое перевооружение угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 67110 | - | - | - | - | 67110 |
| 11 | Реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" | 1060 | - | - | 43291 | 9823 | - | - | 2130 | 71540 | - | - | - | - | 127844 |
| 11.1 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | 1341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1341 |
| 11.2 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | - | 9823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9823 |
| 11.3 | Приобретение и монтаж шкафа коммуникации и управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №23 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
| 11.4 | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (на травмбольницу) на котельной №23 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 |
| 11.5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы на котельной №23 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
| 11.6 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции NB 40-125/139 на котельной №23 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 |
| 11.7 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт на дутьевые вентиляторы ВР-125 на котельной №23 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 11.8 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 7,5 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВД-2,8 - 2 шт. на котельной №23 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 11.9 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 7,5 кВт на насосы котлового контура - 2 шт. на котельной №23 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 11.10 | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 |
| 11.11 | Реконструкция котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 |
| 11.12 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | 2130 |
| 11.13 | Техническое перевооружение угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 71540 | - | - | - | - | 71540 |
| 12 | Реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" | 311 | - | 7593 | - | - | - | - | - | - | 2130 | 143050 | - | - | 153084 |
| 12.1 | Замена котла КВ 106-007 №1 на котел типа КВм | - | - | 7593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7593 |
| 12.2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №25 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
| 12.3 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 6 шт. на дутьевые вентиляторы ВР 120-28 на котельной №25 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
| 12.4 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | 2130 |
| 12.5 | Техническое перевооружение угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143050 | - | - | 143050 |
| 13 | Реконструкция котельной №28 ООО "ТЭР" | 586 | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | 52800 | - | - | - | 55516 |
| 13.1 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №28 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | 2130 |
| 13.2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №28 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
| 13.3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №28 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
| 13.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №28 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
| 13.5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №28. Техническое перевооружение угольной котельной №28 с переводом на газ | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52800 | - | - | - | 52936 |
| 14 | Реконструкция котельной №29 ООО "ТЭР" | - | 2366 | - | 280 | 2521 | 59080 | - | - | - | - | - | - | - | 64247 |
| 14.1 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВДН-8 на котельной №29 | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 14.2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №29 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 |
| 14.3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №29 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 |
| 14.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт — 1 шт на сетевые насосы на котельной №29 | - | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481 |
| 14.5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №29 | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 |
| 14.6 | Замена сетевого насоса - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №29 | - | 1184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1184 |
| 14.7 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | - | 2521 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2521 |
| 14.8 | Техническое перевооружение угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 59080 | - | - | - | - | - | - | - | 59080 |
| 15 | Реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" | - | 7721 | - | - | 32000 | - | 2406 | 89439 | - | - | - | - | - | 131566 |
| 15.1 | Замена котлов КВм-1,6 №4, №7 на котлы типа КВм (с подбором оптимальной мощности с учетом увеличения нагрузки при подключении нагрузок котельной №32) на котельной №31 | - | - | - | - | 32000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32000 |
| 15.2 | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 3337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3337 |
| 15.3 | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 |
| 15.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на насос ГВС на котельной №31 | - | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481 |
| 15.5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №31 | - | 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 944 |
| 15.6 | Ремонт электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры с установкой АВР | - | 2275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2275 |
| 15.7 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 2406 | - | - | - | - | - | - | 2406 |
| 15.8 | Техническое перевооружение угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 89439 | - | - | - | - | - | 89439 |
| 16 | Реконструкция котельной №39 ООО "ТЭР" | 2982 | 2699 | - | 3145 | 3400 | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 75296 |
| 16.1 | Проектирование газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 |
| 16.2 | Монтаж газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | 2743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2743 |
| 16.3 | Приобретение и монтаж теплообменника на ГВС 7 Гкал на котельной №39 | - | 2699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2699 |
| 16.4 | Приобретение и монтаж емкости запаса воды V=100 м³ на котельной №39 | 2982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2982 |
| 16.5 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 |
| 16.6 | Техническое перевооружение угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 63070 |
| 17 | Реконструкция котельной №42 ООО "ТЭР" | 141 | 1308 | - | - | - | 3800 | 61560 | - | - | - | - | - | - | 66809 |
| 17.1 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №42 | - | 537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 |
| 17.2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №42 | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 |
| 17.3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №42 | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 |
| 17.4 | Приобретение и монтаж комплекса коммутации и управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-10 на котельной №42 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
| 17.5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №42 | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 |
| 17.6 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 |
| 17.7 | Техническое перевооружение угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 61560 | - | - | - | - | - | - | 61560 |
| 18 | Реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" | 850 | - | - | 36411 | 21000 | 3800 | 57340 | - | - | - | - | - | - | 119401 |
| 18.1 | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 |
| 18.2 | Реконструкция котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | 26900 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41900 |
| 18.3 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 на котельной №43 | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
| 18.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №43 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 |
| 18.5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №43 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
| 18.6 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №43 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
| 18.7 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №43 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 |
| 18.8 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №43 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 18.9 | Проектирование закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| 18.10 | Строительство закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 |
| 18.11 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 |
| 18.12 | Техническое перевооружение угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 57340 | - | - | - | - | - | - | 57340 |
| 19 | Реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" | - | 4950 | 162777 | 29000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196727 |
| 19.1 | Разработка проектной и рабочей документации котельной №45 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | 4950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4950 |
| 19.2 | Реконструкция котельной №45 мощностью 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | - | 157521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157521 |
| 19.3 | Проектирование строительства неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 1256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1256 |
| 19.4 | Строительство неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 4000 | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21000 |
| 19.5 | Устройство ПНС в здании закрытой котельной №46 | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 |
| 20 | Реконструкция котельной №94 ООО "ТЭР" | 384 | 454 | 544 | - | - | 1860 | 54520 | - | - | - | - | - | - | 57763 |
| 20.1 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №94 | - | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 |
| 20.2 | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевые насосы - 2 шт. на котельной №94 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 |
| 20.3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС - 2 шт. на котельной №94 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
| 20.4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №94 | - | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 |
| 20.5 | Приобретение и монтаж узлов учета тепловой энергии и ГВС на котельной №94 | - | - | 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 |
| 20.6 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | 1860 |
| 20.7 | Техническое перевооружение угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 54520 | - | - | - | - | - | - | 54520 |
| 21 | Реконструкция котельной №96 ООО "ТЭР" | - | 363 | 400 | - | - | 1850 | 31040 | - | - | - | - | - | - | 33653 |
| 21.1 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №96 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 |
| 21.2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №96 | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 |
| 21.3 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 1850 |  |  |  |  |  |  |  | 1850 |
| 21.4 | Приобретение и монтаж узлов учета тепловой энергии и ГВС на котельной №96 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 21.5 | Техническое перевооружение угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 31040 | - | - | - | - | - | - | 31040 |
| 22 | Прочие мероприятия ООО "ТЭР" | 3018 | 4701 | 995 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10713 |
| 22.1 | Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы бойлерных с установкой третьей ступени нагрева ГВС | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 |
| 22.2 | Приобретение сварочного генератора 2 шт., 220 В | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 |
| 22.3 | Приобретение принтера - 3 шт. | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 22.4 | Приобретение мотопомпы | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 |
| 22.5 | Приобретение и монтаж тельфера грузоподъемностью 8 тн | 1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1305 |
| 22.6 | Диспетчеризация котельных |  | 3701 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5701 |
| 22.7 | Проектирование установок для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельных | - | - | 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 |
| 22.8 | Приобретение прибора для производства замеров и осуществления контроля по списанию и остаткам топлива по складам | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
|  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | 19433 | 118622 | 6205 | 6109 | 9903 | 1989 | - | - | - | - | - | - | 162260 |
| 23 | Модернизация котельной №1 МУП "ГТХ" | - | 70 | 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 |
| 23.1 | Замена червячной лебедки ШЗУ (ТЛЧ-1) | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 23.2 | Вывод из эксплуатации котельной №1 | - | - | 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 |
| 24 | Модернизация котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 |
| 24.1 | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 |
| 25 | Модернизация котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 |
| 25.1 | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 |
| 26 | Модернизация котельной №15 МУП "ГТХ" | - | 37 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 892 |
| 26.1 | Замена насосного оборудования (насос ГВС ЦНСГ 20-55К5-АМ) | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 26.2 | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" | - | - | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 855 |
| 27 | Модернизация котельной №17 МУП "ГТХ" | - | 150 | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |
| 27.1 | Ремонт фундамента дымовой трубы | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 27.2 | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" | - | - | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1320 |
| 28 | Модернизация котельной №20 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | 110 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 28.1 | Ремонт бытового помещения | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 28.2 | Замена насосного оборудования | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 29 | Модернизация котельной №24 МУП "ГТХ" | - | 20 | 9448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9468 |
| 29.1 | Модернизация котельной №24: замена котлов №1 ГВС НРс 18 на КВр 0,63 МВт и №2, 3 НРс 18 на КВр 0,93 МВт; установка пластинчатых теплообменников Sondex S-41 Ду 150; Sondex S-19 Ду 65; замена насосов сетевых, циркуляционных и ГВС с установкой частотного регулирования | - | - | 9448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9448 |
| 29.2 | Замена насосного оборудования (насос бак-котёл КМ50-32-125 - 2 шт.) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 30 | Модернизация котельной №26 МУП "ГТХ" | - | - | 2088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2088 |
| 30.1 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной №26 (установка котла длительного горения) | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 30.2 | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1963 |
| 31 | Модернизация котельной №34 МУП "ГТХ" | - | 102 | - | - | - | 1364 | - | - | - | - | - | - | - | 1466 |
| 31.1 | Модернизация котельной №34: замена котлов №1, 2 НРс-18 на КВр 1,2; замена насосов сетевых, циркуляционных, ГВС на насосы с частотным регулированием; замена теплообменников Sondex S41; установка узла учета тепловой энергии | - | - | - | - | - | 1364 | - | - | - | - | - | - | - | 1364 |
| 31.2 | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 80-65-160 - 2 шт.) | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 31.3 | Ремонт ШЗУ замена лебёдки (ТЛЧ-1) | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 32 | Модернизация котельной №35 МУП "ГТХ" | - | 917 | 12895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13812 |
| 32.1 | Проектирование блочно-модульной угольной котельной ул .Прокопьевская, 162 (1,2 МВт) | - | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 917 |
| 32.2 | Строительство блочно-модульной угольной котельной ул. Прокопьевская, 162 (1,2 МВт) | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 |
| 32.3 | Вывод из эксплуатации котельной №35 | - | - | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 |
| 33 | Модернизация котельной №47 МУП "ГТХ" | - | 5661 | 850 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6876 |
| 33.1 | Модернизация котельной №47: установка теплообменников Sondex s 41 - 2 шт.; Sondex s 19 - 2 шт.; установка частотных преобразователей; замена котлов КВм 0,8 МВт №2, №3 на котел КВм-1,25; установка химводоочистки Аквафлоу SF 100/2-91 | - | 2671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2671 |
| 33.2 | Установка на углеподачу дробилки ВПД-15 и тяговой лебедки | - | 1773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1773 |
| 33.3 | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 33.4 | Установка кран балки с грейфером | - | 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 808 |
| 33.5 | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 65-50-125) | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 33.6 | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососа (замена газоходов сечением 400х300 мм, L = 15 м и дымососа ДН-6,3) | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| 33.7 | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососа (замена газоходов сечением 400х300 мм, L = 15 м и дымососов ДН-9 - 2 шт.) | - | - | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 |
| 33.8 | Ремонт ШЗУ канала в котельном зале (канал ШЗУ 60х1,35х0,5 м) | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 |
| 34 | Модернизация котельной №50 МУП "ГТХ" | - | - | 2368 | - | 540 | 1102 | - | - | - | - | - | - | - | 4010 |
| 34.1 | Установка теплообменников FUNKE FP 100 d200 | - | - | 1495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1495 |
| 34.4 | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ, замена рештаков, цепи, звездочек привода (рештак С5311.00.100к -32 шт., цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 82 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) | - | - | 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 873 |
| 34.5 | Замена котла №1 КВр-0,8к на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
| 34.6 | Замена котла №3 КВр-0,8к на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | - | 562 | - | - | - | - | - | - | - | 562 |
| 34.7 | Замена дымососов ДН-6,3 - 2 шт. | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
| 35 | Модернизация котельной №53 МУП "ГТХ" | - | 1675 | 820 | 1344 | 2146 | 2615 | - | - | - | - | - | - | - | 8600 |
| 35.1 | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 35.2 | Установка кран балки с грейфером | - | 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 798 |
| 35.3 | Поверка и ремонт узла учёта тепловой энергии | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 35.4 | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT,ListWN13-2023011760 - 2 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм - 8 шт.) | - | - | 261 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532 |
| 35.5 | Замена теплообменников на теплоснабжение с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный KVM6-FG57pl - 2 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 100 мм - 8 шт.) | - | 537 | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1096 |
| 35.6 | Замена насосного оборудования (вертикальный многоступенчатый насос ПВН 1-4 - 2 шт.) | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 35.7 | Замена котла №1 КВм-2,5к на котел КВм-2,5 МВт | - | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 |
| 35.8 | Замена котла №2 КВм-2,5к на котел КВм-2,5 МВт | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| 35.9 | Замена дымососов ДН-9 - 2 шт. | - | - | - | - | - | 590 | - | - | - | - | - | - | - | 590 |
| 35.10 | Замена цепи со скребками конвейера ШЗУ (цепь скребковая 2СР-70М.05.00.150, L = 80 м) | - | - | - | - | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 |
| 35.11 | Замена цепи со скребками конвейера углеподачи ( цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 82 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) | - | - | - | 1073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1073 |
| 36 | Модернизация котельной №63 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 |
| 36.1 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной № 63 (установка котла длительного горения) | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 36.2 | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | - | - | 1853 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1853 |
| 37 | Модернизация котельной №65 МУП "ГТХ" | - | 548 | - | - | - | 3627 | - | - | - | - | - | - | - | 4175 |
| 37.1 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной №65 (установка котла длительного горения) | - | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
| 37.2 | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | - | - | - | 3627 | - | - | - | - | - | - | - | 3627 |
| 37.3 | Замена насосного оборудования (насос бак-котёл КМ 50-32-125) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 37.4 | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 65-50-160) | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 38 | Модернизация котельной №66 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1989 | - | - | - | - | - | - | 1989 |
| 38.1 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной №66 (установка котла длительного горения) | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 38.2 | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | - | - | - | - | 1864 | - | - | - | - | - | - | 1864 |
| 39 | Модернизация котельной №67 МУП "ГТХ" | - | 5350 | 2430 | 3061 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11092 |
| 39.1 | Замена котлов №3, 4 Сибирь 10м на один котел КВр 1,86; замена насосов сетевых, циркуляционных и ГВС на насосы с частотным регулированием | - | 4166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4166 |
| 39.4 | Диспетчеризация | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
| 39.5 | Установка систем видеонаблюдения | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 39.6 | Модернизация котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 МУП "ГТХ" (разработка проектно-сметной документации, установка автоматических котлов длительного горения) | - | - | - | 2241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2241 |
| 39.7 | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососов (замена газоходов сечением 500х500 мм, L = 20 м и дымососов ДН-9 - 2 шт.) | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| 39.8 | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ, замена рештаков, цепи, звездочек привода (рештак С5311.00.100к -32 шт., цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 105 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) | - | 914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 |
| 39.9 | Установка батарейного циклона ЦБ-25 | - | - | - | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 |
| 39.10 | Капитальный ремонт кровли (S = 716 м²) | - | - | 2138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2138 |
| 39.11 | Ремонт отмостки (S = 112 м²) | - | - | - | - | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 |
| 40 | Модернизация котельной №72 МУП "ГТХ" | - | 214 | - | 1435 | 271 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | 2201 |
| 40.1 | Капитальный ремонт футеровки конвейера ШЗУ (листы СВМПЭ Ре1000, 40 м², δ = 8мм, 20 листов) | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 |
| 40.2 | Замена цепи со скребками конвейера ШЗУ (цепь скребковая 2СР-70М.05.00.150, L = 80 м) | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
| 40.3 | Замена теплообменников на теплоснабжение с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный KVM6-FG57pl - 2 шт.(или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 100 мм - 8 шт.) | - | - | - | 1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 |
| 40.4 | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT, ListWN13-2023011760 - 1шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм, 4 шт.) | - | - | - | - | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 |
| 40.5 | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT, ListWN13-2023011760 - 1 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм - 4 шт.) | - | - | - | - | - | 281 | - | - | - | - | - | - | - | 281 |
| 41 | Модернизация котельной №93 МУП "ГТХ" | - | 107 | - | - | 812 | 844 | - | - | - | - | - | - | - | 1763 |
| 41.1 | Поверка и ремонт узла учёта тепловой энергии | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 41.2 | Замена котла №1 КВр-0,8КБ на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
| 41.3 | Замена теплообменника | - | - | - | - | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 |
| 41.4 | Замена котла №2 КВр-0,8КБ на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | - | 562 | - | - | - | - | - | - | - | 562 |
| 41.5 | Замена теплообменника | - | - | - | - | - | 282 | - | - | - | - | - | - | - | 282 |
| 42 | Прочие мероприятия на котельных МУП "ГТХ" | - | 4583 | 83333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87917 |
| 42.1 | Проектирование блочно-модульной угольной котельной 12,5 МВт, переключение тепловых нагрузок от котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" на вновь созданную котельную | - | 4583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4583 |
| 42.2 | Строительство блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | 83333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83333 |
|  | ВСЕГО ПО ГО | 98201 | 112274 | 291931 | 336342 | 230437 | 238799 | 500365 | 423336 | 332042 | 280255 | 401840 | - | - | 3245821 |