ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2024 г. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей |
| --- | --- |

Кемерово 2023

Содержание

1. Общие положения	3

2. Структура предложений	3

3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	4

3.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	6

3.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	6

3.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	10

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	10

3.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	13

3.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	19

3.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	19

3.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	19

3.9. Сводная информация по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	19

4. Объемы капитальных вложений	31

# 1. Общие положения

В данном разделе приведены предложения по новому строительству, реконструкции,  техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Все предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей разрабатывались на основании моделирования, выполненного в электронной модели схемы теплоснабжения.

В результате актуализации схемы теплоснабжения в части предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей решены следующие задачи:

•	обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

•	обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных;

•	обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

•	обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и обеспечения расчетных гидравлических режимов, в том числе с увеличением диаметра трубопроводов;

•	обоснование предложений по новому строительству и реконструкции центральных тепловых пунктов (ЦТП) и насосных станций (ПНС);

•	обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

# 2. Структура предложений

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей были сформированы на основе актуализированного варианта развития систем теплоснабжения городского округа в соответствии с документом "Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса. Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения".

В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разделяются на подгруппы:

- строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

- строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных;

- реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

- строительство новых насосных станций и ЦТП;

- реконструкция насосных станций и ЦТП;

- строительство и реконструкция насосных станций и ЦТП, в целях подключения новых потребителей;

- подгруппа проектов строительства тепловых сетей ГВС.

# 3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей в зонах действия следующих источников:

- ЕТО №001 – ООО "ТЭР":

- котельная №6 (строительство новых сетей и ЦТП для подключения перспективной нагрузки; проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная; строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения МКД);

- котельных №5, 66 (строительство новых сетей для подключения перспектив-ной нагрузки; строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4); строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС с целью повышения надежности теплоснабжения);

- котельная №23 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №29 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №31 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №32);

- котельная №39 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №38);

- котельная №45 (строительство новых сетей и ПНС для переключения потребителей котельных №44 и №46; строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №48 (строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4);

- котельная №49 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство тепловых сетей с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения);

- котельная №104 (строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4);

- котельная №114 (строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №20; строительство тепловой сети с целью выноса транзитного трубопровода; строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки).

- ЕТО №002 – МУП "ГТХ":

- котельная №14 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №24 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №26 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №34 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №50 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки ; реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №65 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №67 (реконструкция тепловых сетей для переключения потребителей котельных №№62, 64);

- котельная №72 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- блочно-модульная угольная котельная в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт (строительство тепловых сетей от абонентов закрытых котельных №№1, 9, 14, 15, 17);

- котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса).

Помимо указанных выше мероприятий в актуализированную схему теплоснабжения включены мероприятия по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения ряда котельных.

При определении характеристик тепловых сетей предусматривалось применение следующих видов прокладки:

- для трасс, проходящих по территории жилой застройки – подземная в непроходных каналах, с использованием стальных труб в изоляции минераловатными плитами;

- для трасс, проходящих по территории жилой застройки – подземная бесканальная, с использованием стальных труб в изоляции ППУ;

- для трасс, проходящих вне территории жилой застройки – надземная, на низких опорах, с использованием стальных труб в изоляции минераловатными плитами.

Характеристики участков сетей, подлежащих строительству для подключения объектов, по которым в настоящее время отсутствует информация об их расположении, должны быть определены на стадии проектирования, и включены в схему теплоснабжения при дальнейшей актуализации.

Помимо мероприятий, представленных в данном разделе, для всех систем предусматривается ежегодное проведение работ в рамках утвержденных программ текущего и капитального ремонтов тепловых сетей. Конкретные перечни мероприятий по капитальному и текущему ремонту формируются предприятиями ежегодно с учетом технического освидетельствования и испытаний трубопроводов. Величина затрат по мероприятиям, по которым отсутствует утвержденная ПСД, определялась на основании действующих на момент актуализации схемы теплоснабжения укрупненных нормативных цен строительства согласно НЦС81-02-13-2023 с учетом утвержденных индексов цен производителей для инвестиций в основной капитал (письмо Минэкономразвития 36804-ПК/Д03и от 28.09.2022 г.).

## 3.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

По состоянию на 2023 г. на территории городского округа имеется ряд источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности:

- котельные №№22, 23, 25, 29, 32, 39, 42, 43, 49, 94, 104 ООО "ТЭР";

- котельные №№35, 56 МУП "ГТХ".

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зоны действия котельной №32 ООО "ТЭР" в зону действия источника с резервом располагаемой тепловой мощности приведены в таблице 3.

Для ликвидации дефицита тепловой мощности прочих котельных предусматривается замена котельного оборудования с увеличением его мощности и установка дополнительного котельного оборудования.

## 3.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Планом развития города Прокопьевска, предусматривается комплексное многоэтажное строительство в Рудничном районе, кроме того предусматривается строительство в Центральном районе.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в указанных районах предлагается реконструкция существующих и строительство новых сетей от котельных №№5, 66, 6, 23, 29, 31, 45, 49, 114 ООО "ТЭР", котельной №50 МУП "ГТХ".

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепловых сетей, обеспечивающих требуемые гидравлические параметры у потребителей жилищной и комплексной застройки, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспективной нагрузки

| Зона действия источника | Строительство / реконструкция | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Ду ПТ, мм | Ду ОТ, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки | Мероприятие | Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО"ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-11 | ТК-1 (Проект) отоп.. | 56 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 | 2 070 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (Проект) отоп.. | (.) Подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (отоп.) | 56 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2025 |  | 2 070 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (отоп.) | 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (отоп.) | 5 | 80 | 80 | подвал. | 2025 |  | 122 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-11 (гвс) | ТК-1 (Проект) гвс | 56 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 202 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (Проект) гвс | (.) Подключения 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм.здания по ул. Крупской, 13 (гвс) | 56 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 202 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм.здания по ул. Крупской, 13 (гвс) | 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (гвс) | 5 | 50 | 50 | подвал. | 2025 |  | 86 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-51 (отоп.) | Врезка (отоп.) | 120 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 очередь) | 5 163 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (отоп.) | 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (отоп.) | 5 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2025 |  | 215 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-51 (гвс) | Врезка (гвс) | 120 | 65 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 2 996 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (гвс) | 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (гвс) | 5 | 65 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 125 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (отоп.) | 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (отоп.) | 12 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2026 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (2 очередь) | 541 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (гвс) | 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (гвс) | 12 | 65 | 50 | подзем. кан. | 2026 |  | 314 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-29 (отоп.) | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (отоп.) | 50 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | 1 849 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-29 (гвс) | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (гвс) | 50 | 50 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 976 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка на перспективу | Нежилое здание по ул. Крупской, 1. строение 5 | 45 | 50 | 50 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения нежилого помещения, по ул. Крупской, 1, строение 5 | 1 005 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (отоп.) | 9 эт. 80 кв. ж/д ул. Жолтовского, 7Б (отоп.) | 50 | 65 | 65 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. 80 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | 1 621 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (гвс) | 9 эт. 80 кв. ж/д ул. Жолтовского, 7Б (гвс) | 50 | 65 | 65 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 248 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 | ТК (Персп.) | 400 | 350 | 350 | подзем. кан. | 2026 | Строительство сетей для подключения перспективы мкр. 13 | 41 436 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК (Персп.) | Микрорайон 13 от ЦТП-13/1 | 500 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2026 |  | 40 822 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК (Персп.) | Микрорайон 13 от ЦТП-13/2 | 500 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2028 |  | 44 809 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-53 (отоп.) | Точка подключения (отоп.) | 168 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения физкультурно-оздоровительного комплекса ул. 10 микрорайон, 45А | 4 685 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения (отоп.) | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 10 микрорайон, 45А (ТУ) (отоп.) | 35 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 976 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-53 (гвс) | Точка подключения (гвс) | 168 | 40 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 3 216 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения (гвс) | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 10 микрорайон, 45А (ТУ) (гвс) | 35 | 40 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 670 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) (от) | МБУ "ИМЦ", ул. Гайдара, 8 (от) | 2 | 100 | 100 | подвал. | 2025 | Строительство сетей для подключения МБУ "ИМЦ" по ул. Гайдара, 8 | 52 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-26' (гвс) | ТК-26'' (гвс) | 90 | 80 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 3 327 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-26'' (гвс) | Точка подключения Гайдара, 8 (гвс) | 19 | 50 | 40 | подзем. кан. | 2025 |  | 530 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения Гайдара, 8 (гвс) | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) (гвс) | 50 | 50 | 40 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 394 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) (гвс) | МБУ "ИМЦ", ул. Гайдара, 8 (гвс) | 13 | 50 | 40 | подвал. | 2025 |  | 290 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (гвс) | ТК-26'' (гвс) | 36 | 65 | 0 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 167 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-77' (отоп.) | Нежилое здание по адресу пр. Строителей, земельный участок №95 (отоп.) | 156 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения нежилого здания по адресу пр. Строителей, земельный участок №95 | 4 350 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-77' (гвс) | Нежилое здание по адресу пр. Строителей, земельный участок №95 (гвс) | 156 | 32 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 2 695 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 | Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | 60 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2024 | Строительство сетей для подключения физкультурно-оздоровительного центра по ул. Гайдара, 53 | 2 462 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-32/3 | ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 | 286 | 32 | 32 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 | 6 028 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-28 (отоп..) | 4-х эт. ж/д по ул. Шишкина, 29 (отоп.) | 25 | 65 | 65 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 4-х эт. ж/д по ул. Шишкина, 29 | 811 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-28 (гвс) | 4-х эт. ж/д по ул. Шишкина, 29 (гвс) | 25 | 40 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 479 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 (отоп..) | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (отоп.) | 10 | 65 | 65 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | 324 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 (гвс) | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (гвс) | 10 | 40 | 25 | подзем. кан. | 2025 |  | 191 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1/1 (отоп..) | Гараж, Территория Звенигорская, гараж 2 | 75 | 32 | 32 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения гаража, территория Звенигорская, гараж 2 | 1 581 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка на перспективу | ж/д, расположенный в 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 | 10 | 50 | 50 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения ж/д, расположенный в 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 | 223 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 (отоп..) | Детский сад на 190 мест по ул. Кучина (отоп.) | 40 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Кучина | 1 479 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 (гвс) | Детский сад на 190 мест по ул. Кучина (гвс) | 40 | 40 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 766 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.7 (отоп.) | ТК-55 (отоп..) | 56 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2025 | Реконструкция сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Кучина | 2 548 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-19 (отоп..) | Точка подключения ДК (отоп..) ПЕРСПЕКТИВА | 268 | 100 | 100 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 | 6 931 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения ДК (ОТ) ПЕРСПЕКТИВА | ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 (отоп.) | 81 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2025 |  | 3 485 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-19 (гвс) | Точка подключения ДК (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | 268 | 50 | 40 | надзем. | 2025 |  | 4 611 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения ДК (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 (гвс) | 81 | 50 | 40 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 739 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-27 (отоп.) | ж/д по ул. Азовская, 7 | 75 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения ж/д по ул. Азовская, 7 | 2 091 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-14 | Врезка | 51 | 50 | 50 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения нежилого помещения, расположенного по адресу ул. Пионерская, 49 | 1 139 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка | Нежилое помещение, по адресу ул. Пионерская, 49 | 6 | 50 | 50 | надзем. | 2025 |  | 134 |
| ЕТО №002 – МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Строительство | ТК-1 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 | 80 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2023 | Строительство сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Институтская, 43 | 3 118 |

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в микрорайоне №13 предлагается строительство блочно-модульных ЦТП. На ЦТП предусматривается устройство теплообменников для контуров отопления и ГВС.

Информация по строительству ЦТП на тепловых сетях городского округа приведена в таблице 2.

Таблица 2. Мероприятия по строительству ЦТП на тепловых сетях городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год реализации мероприятия | Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство блочно-модульной ЦТП-13/1 | ОВ – 3,03 ГВС – 0,43 | 2026 | 44154 |
| 2 | Строительство блочно-модульной ЦТП-13/2 | ОВ – 3,03 ГВС – 0,43 | 2028 | 48495 |

## 3.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории города Прокопьевска отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Наименьшие затраты по выработке и отпуску тепловой энергии имеют крупные котельные с высоким КПД. Основным сценарием развития системы теплоснабжения рассматривается закрытие малых котельных и подключение их потребителей к теплоисточнику с более высоким КПД.

Кроме того источники тепла расположенные в разных районах рассредоточены по территории городского округа. Обеспечение возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников в данной ситуации экономически не целесообразно.

Крупные котельные №6 и №5, 66 имеют возможность работать совместно на общую тепловую сеть через резервирующую перемычку 2Ду 700 мм. Данная перемычка позволяет запитывать потребителей трех котельных от одного из источников в аварийных ситуациях и в летний период для обеспечения ГВС.

## 3.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения городского округа предусматривается закрытие котельных №20, 32, 44, 46 ООО "ТЭР", №1, 9, 14, 15, 17, 62, 64 МУП "ГТХ", а так же ликвидация котельных №№20, 89 в связи со сносом ветхого и аварийного жилья. Мероприятия строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных и переключения потребителей приведены в таблице 3.

Для переключения потребителей котельной №44 к котельной №45 требуется устройство ПНС в здании котельной №46 с насосами на подающем трубопроводе и регуляторами подпора на обратном трубопроводе отопления и циркуляционном трубопроводе ГВС (таблица 4).

Таблица 3. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных и переключения потребителей

| Зона действия источника | Строительство / реконструкция | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Ду ПТ, мм | Ду ОТ, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки | Мероприятие | Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО"ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ Котельная № 114 | Стена Котельная № 114 (отоп.) | 20 | 250 | 250 | подвал. | 2023 | Строительство сетей для переключения потребителей котельной №20 ООО "ТЭР" на котельную №114 ООО "ТЭР" | 48 520 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Котельная № 114 (отоп.) | (.) Врезки ЖБИ (отоп.) | 209 | 250 | 250 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Врезки ЖБИ (отоп.) | ТК-1 (опуск, прокол) (отоп.) | 63 | 250 | 250 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (опуск, прокол) (отоп.) | ТК-2 (подъем, прокол) (отоп.) | 25 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 (подъем, прокол) (отоп.) | ТК-3 (опуск, прокол) (отоп.) | 110 | 250 | 250 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-3 (опуск, прокол) (отоп.) | ТК-4 (прокол) (отоп.) | 43 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 (прокол) (отоп.) | ТК-8 (отоп..) | 28 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (отоп..) | ТК-17 (отоп..) | 90 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ Котельная № 114 (гвс) | Стена Котельная № 114 (гвс) | 20 | 100 | 65 | подвал. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Котельная № 114 (гвс) | (.) Врезки ЖБИ (гвс) | 209 | 100 | 65 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Врезки ЖБИ (гвс) | ТК-1 (опуск, прокол) (гвс) | 63 | 100 | 65 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (опуск, прокол) (гвс) | ТК-2 (подъем, прокол) (гвс) | 25 | 100 | 65 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 (подъем, прокол) (гвс) | ТК-3 (опуск, прокол) (гвс) | 110 | 100 | 65 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-3 (опуск, прокол) (гвс) | ТК-4 (прокол) (гвс) | 43 | 100 | 65 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 (прокол) (гвс) | ТК-8 (гвс) | 28 | 100 | 65 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 (отоп.) | ТК-9 (отоп.) | 35 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2023 | Реконструкция сетей для переключения потребителей котельной №20 ООО "ТЭР" на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 (отоп.) | ТК-16 (отоп.) | 20 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-8 | ТК-7 (отоп..) | 35 | 150 | 150 | подзем. бескан. | 2023 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | Кот. №31 вых.отоп. | УП-5 (отоп.) | 479 | 250 | 250 | надзем. | 2023-2024 | Строительство сетей для переключения тепловой нагрузки потребителей котельной №32 ООО "ТЭР" на котельную №31 ООО "ТЭР" | 86 413 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-5 (отоп.) | УП-8 (отоп.) | 180 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-8 (отоп.) | опуск (отоп.) | 460 | 250 | 250 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | опуск (отоп.) | подъем (отоп.) | 55 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | подъем | ТК-8 (отоп..) | 44 | 250 | 250 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | Кот. №31 вых. гвс | УП-5 (гвс) | 479 | 80 | 50 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-5 (гвс) | УП-8 (гвс) | 180 | 80 | 50 | подзем. кан. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-8 (гвс) | опуск (гвс) | 460 | 80 | 50 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | опуск (гвс) | подъем (гвс) | 55 | 80 | 50 | подзем. кан. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | подъем (гвс) | ТК-8 (гвс) | 44 | 80 | 50 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №45 (отоп..) | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | 930 | 250 | 250 | надзем. | 2023 | Строительство сетей для переключения тепловой нагрузки потребителей котельных №44, 46 ООО "ТЭР" на котельную №45 ООО "ТЭР" | 126 167 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | ПНС в кот. №46 | 75 | 200 | 200 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ПНС в кот. №46 | ТК-1 | 1 | 250 | 250 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | 75 | 200 | 0 | надзем. | 2024 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | Котельная выход (отоп..) | 600 | 200 | 200 | надзем. | 2024 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | 1 | 0 | 200 | надзем. | 2024 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №45 (гвс) | ответвл. на кот. №46 (гвс) | 930 | 100 | 50 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (гвс) | УТ-1 | 75 | 80 | 50 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (гвс) | Т-19 (гвс) | 600 | 80 | 50 | надзем. | 2024 |  |  |
| ЕТО №002 – МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2025 | Строительство сетей для переключения тепловой нагрузки потребителей котельных №62, 64 МУП "ГТХ" на котельную №67 МУП "ГТХ" | 11 059 |
| Блочно-модульная угольная котельная в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2024 | Строительство сетей для переключения тепловой нагрузки потребителей котельных №1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" на вновь созданную блочно-модульную котельную (12,5 МВт) МУП "ГТХ" | 12 500 |

Таблица 4. Мероприятия по устройству ПНС на тепловых сетях городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетный расход теплоносителя, т/ч | Напор повысительного насоса, м | Год реализации мероприятия | Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ПНС в здании котельной №46 | 175 – п/т | 20 – п/т | 2024 | 3131 |

Для обеспечения циркуляции теплоносителя в наружных сетях горячего водоснабжения котельных №66, 48, 49, 104 необходимо выполнить монтаж циркуляционных трубопроводов ГВС (таблица 5).

Таблица 5. Мероприятия по строительству сетей ГВС

| Зона действия источника | Год прокладки | Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |
| Котельная №5, 66 ООО "ТЭР" | 2024-2025 | 9500 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | 2024-2025 | 9000 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | 2023, 2025 | 11700 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | 2025 | 5000 |

## 3.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения потребителей (Глава 11 Обосновывающих материалов) приведены в таблице 6. Источник финансирования для реализации данных мероприятий на момент актуализации схемы теплоснабжения - отсутствует.

Так же для повышения надежности и оптимизации теплоснабжения планируются следующие мероприятия:

- котельные №5, 66 ООО "ТЭР" (строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения) – 2024 г.;

- котельная №6 ООО "ТЭР" (строительство и реконструкция сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС) – 2025 г.;

- котельная №114 ООО "ТЭР" (строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода) – 2025 г.

Таблица 6. Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

| Зона действия источника | Строительство / реконструкция | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Ду ПТ, мм | Ду ОТ, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки | Мероприятие | Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №5 | Стена кот. №5 | 1 | 400 | 400 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" | 125 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена кот. №5 | ТК-1 | 32 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 4 637 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | УТ-1 | 58 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 7 191 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | Подъем 2.7м | 103 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 12 802 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Подъем 2.7м | Узел-кот. №66 | 38 | 500 | 500 | подвал. |  |  | 4 765 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Узел-кот. №66 | Смена диаметра 500 на 300 | 18 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 2 227 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра 500 на 300 | Смена диаметра 300 на 500 | 3 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 374 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра 300 на 500 | УТ-1Б | 44 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 5 445 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1Б | УТ-2 | 29 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 3 608 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 | ТК-1' | 117 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 14 556 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №66 | Узел-кот. №66 | 37 | 500 | 500 | подвал. |  |  | 4 603 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-21 | 110 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 16 191 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 49 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 925 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-71 | 105 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 8 412 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-71 | ТК-72 | 186 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 14 900 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-73 | ТК-74 | 139 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 13 683 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74 | ТК-74/1 | 137 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 10 975 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74/1 | ТК-74/2 | 57 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 4 566 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74/2 | Узел учета ул. Институтская, 21 | 10 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 801 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №6 | Врезка СО Котельной №6 | 2 | 800 | 800 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" | 349 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка СО Котельной №6 | УТ Насосная | 174 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 30 361 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Насосная | УТ Склад | 74 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 12 965 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Склад | УТ Насосные | 29 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 5 060 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Насосные | УТ-СТО | 82 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 14 308 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-СТО | УТ-опуск ж/д кот №6 | 308 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 53 743 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-подъем ж/д кот №6 | УТ-вагоноремонтное | 331 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 57 756 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-вагоноремонтное | УТ-ремонтное депо | 645 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 112 546 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-ремонтное депо | Врезка | 126 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 21 899 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | Т.1 | 31 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 5 409 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.1 | ТК-1 | 177 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 30 885 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 39 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 10 311 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 | 61 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 16 128 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 77 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 20 358 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-7 | 174 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 46 003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-9 | 70 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 18 507 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-11 | 32 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 8 460 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 168 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 44 417 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 | ТК-13 | 43 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 11 369 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 158 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 41 667 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-15 | 175 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 46 268 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-15 | ТК-16 | 90 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 23 861 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-16 | ТК-17 | 178 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 47 003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 | ТК-18 | 113 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 29 807 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18 | ТК-19 | 105 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 27 850 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-19 | ТК-20 | 107 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 28 398 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-20 | ТК-21 | 266 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 70 324 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | ТК-22 | 41 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 10 811 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-22 | ТК-23 | 183 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 48 428 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-23 | ТК-24 | 56 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 14 816 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-24 | ТК-25 | 32 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 8 423 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-25 | ТК-26 | 93 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 24 554 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-26 | ТК-27 | 133 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 35 261 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 | ТК-28 | 89 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 23 451 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-28 | ТК-27 ' | 80 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 21 037 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 ' | ТК-30 | 64 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 16 921 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-30 | ТК-31 | 236 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 55 213 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-31 | ТК-32 | 114 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 26 630 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-32 | ТК-33 | 191 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 44 768 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-33 | ТК-34 | 98 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 23 038 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.1 | (.)А Место врезки-2 "НОВОТРАНС" | 180 | 700 | 700 | надзем. |  |  | 26 454 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.)А Место врезки-2 "НОВОТРАНС" | Врезка от ПФЗ | 609 | 700 | 700 | надзем. |  |  | 89 502 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка от ПФЗ | ТК-1' | 210 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 49 136 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1' | ТК | 70 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 16 379 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-3' | 93 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 15 259 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3' | ТК-4 | 4 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 589 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-6 | 387 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 41 084 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 78 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 8 257 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 18 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 1 442 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18 | УТ-18 | 18 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 4 627 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18 | ТК-18" | 4 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 589 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18" | УТ-18' | 20 | 350 | 350 | подзем. кан. |  |  | 2 498 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18' | ТК-2' | 106 | 350 | 350 | подзем. кан. |  |  | 13 187 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2' | ТК-47а | 229 | 350 | 350 | подзем. кан. |  |  | 28 602 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18 | ТК-3 | 80 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 11 775 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | УТ-3/1 | 52 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 8 450 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-3/1 | ТК-4 | 48 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 7 936 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-5 | 237 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 29 485 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-6 | 235 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 29 261 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 177 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 22 020 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 12 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 1 936 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | ТК-9 | 44 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 7 154 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-10 | 24 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 3 938 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-Строителей, 3 | Стена здания Строителей 3 | 12 | 300 | 300 | подвал. |  |  | 865 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена здания Строителей 3 | ТК-28 | 23 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 2 484 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-28 | ТК-40 | 40 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 4 267 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-40 | ТК-41 | 86 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 9 074 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-33 | 165 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 13 226 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-22 | ТК-1 | 106 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 11 250 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 102 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 10 041 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 | 32 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 3 189 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 3 957 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | Врезка | 31 | 150 | 150 | подзем. кан. |  |  | 2 053 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №48 | Врезка в котельной | 31 | 300 | 300 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" | 2 236 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | Врезка | 56 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 3 558 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | ТК-12 | 16 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 1 017 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 | ТК-16 | 78 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 4 956 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №49 | ТК-1 | 13 | 300 | 300 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" | 938 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2' | 20 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 969 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2' | ТК-2 | 93 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 5 884 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 | 38 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 044 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 47 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 733 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-17 | 75 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 6 008 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 | ТК-6 | 56 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 4 486 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 26 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 083 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 | ТК-13 | 32 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 3 396 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 37 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | 3 593 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-8 | ТК-9 | 86 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 6 849 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-7 | ТК-11 | 36 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 900 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 146 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 6 494 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-12 | Стена ул. Институтская, 107/1 | 109 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 4 849 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №52 | УТ | 1 | 250 | 250 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" | 64 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ | ТК-1 | 14 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 378 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №76 | Врезка | 5 | 400 | 400 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" | 623 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | Стена Котельная №76 | 15 | 400 | 400 | подвал. |  |  | 1 870 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена Котельная №76 | Т.1' | 912 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 113 671 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.1' | ТК | 189 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 23 494 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК | Т.2' | 225 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 28 094 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.2' | Т.3' | 62 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 7 746 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.3' | Т.4' | 25 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 3 166 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.4' | Т.5' | 111 | 300 | 300 | надзем. |  |  | 8 005 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.5' | Т.6' | 47 | 300 | 300 | надзем. |  |  | 3 390 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.33 | Т.49 | 134 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 8 514 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.49 | Т35 | 57 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 3 622 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.32' | Т.32" | 1 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 40 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.32" | ТК-7 | 26 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 043 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | Т.41 | 18 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 1 442 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.32" | ТК-8 | 20 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 1 602 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | Смена диаметра | 26 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 099 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра | ТК-10 | 28 | 150 | 150 | подзем. кан. |  |  | 1 834 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-10 | ТК-11 | 38 | 150 | 150 | подзем. кан. |  |  | 2 516 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | Т.60 | 13 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 578 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.60 | ТК-23 | 49 | 150 | 150 | надзем. |  |  | 1 969 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-23 | ТК-23' | 33 | 100 | 100 | подзем. кан. |  |  | 1 794 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.57 | Т.56 | 23 | 100 | 100 | подзем. кан. |  |  | 1 250 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.57 | Т.59 | 41 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 1 822 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.59 | ТК-30 | 84 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 3 733 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13' | ТК-9 | 17 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 624 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13' | Переход диаметра | 9 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 837 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Переход диаметра | ТК-13 | 7 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 561 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 47 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 765 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-17 | 25 | 150 | 150 | надзем. |  |  | 1 005 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14' | Т.3 | 28 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 225 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.3 | Т.1 | 72 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 3 210 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №114 | УТ Котельная № 114 | 1 | 500 | 500 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" | 124 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Котельная № 114 | Врезка на Агрегатную | 96 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 7 972 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка на Агрегатную | УТ-1 | 77 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 6 394 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | УТ-2 | 69 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 5 730 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 | 16 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 1 329 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | 109 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 9 052 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | 22 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 1 827 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | 49 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 4 069 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Корпус №9 | 104 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 8 636 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-6 | УТ-2 | 45 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 629 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 | УТ-3 | 22 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 956 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-3 | УТ-4 | 7 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 289 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-4 | Везка Менжинского, 10 | 45 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 2 000 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Везка Менжинского, 10 | Т.А | 6 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 267 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.А | ПНС Кот. №114 вх. отоп.. | 90 | 200 | 250 | надзем. |  |  | 4 000 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вх. отоп.. | ПНС Кот. №114 вых. отоп.. | 10 | 200 | 250 | надзем. |  |  | 444 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вых. отоп.. | ТК-1 | 85 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 5 426 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | Т.1' | 49 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 4 824 |
| ЕТО №002 – МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | ТК-1 | 30 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | 2 953 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-10 | 61 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 6 005 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-10 | ТК-11 | 706 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 44 857 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 195 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 19 196 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-12 | Врезка УП | 40 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 3 938 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка УП | Врезка мех цех | 19 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 870 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка мех цех | Врезка строй цех | 33 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 3 248 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка строй цех | Врезка склад | 131 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 12 896 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка склад | ТК-13 | 18 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 772 |

## 3.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице 1.

Основным условием для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки является выполнение наладочных мероприятий на тепловых сетях ГО для снижения расходов теплоносителя в трубопроводах до расчетных значений.

## 3.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Информация по участкам тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения потребителей, приведена в таблице 6 настоящего отчета.

## 3.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций (насосных станций смешения) на тепловых сетях городского округа приведены в таблице 4.

## 3.9. Сводная информация по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Сводная информация по строительству  и реконструкции тепловых сетей городского округа приведена в таблице 7.

Таблица 7. Сети, подлежащие строительству, реконструкции

| Зона действия источника | Строительство / реконструкция | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Ду ПТ, мм | Ду ОТ, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки | Мероприятие | Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 – ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-11 | ТК-1 (Проект) отоп.. | 56 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 | 2 070 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (Проект) отоп.. | (.) Подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (отоп.) | 56 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2025 |  | 2 070 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (отоп.) | 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (отоп.) | 5 | 80 | 80 | подвал. | 2025 |  | 122 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-11 (гвс) | ТК-1 (Проект) гвс | 56 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 202 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (Проект) гвс | (.) Подключения 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм.здания по ул. Крупской, 13 (гвс) | 56 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 202 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Подключения 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм.здания по ул. Крупской, 13 (гвс) | 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 (гвс) | 5 | 50 | 50 | подвал. | 2025 |  | 86 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-51 (отоп.) | Врезка (отоп.) | 120 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 очередь) | 5 163 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (отоп.) | 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (отоп.) | 5 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2025 |  | 215 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-51 (гвс) | Врезка (гвс) | 120 | 65 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 2 996 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (гвс) | 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (гвс) | 5 | 65 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 125 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (отоп.) | 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (отоп.) | 12 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2026 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (2 очередь) | 541 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (гвс) | 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (гвс) | 12 | 65 | 50 | подзем. кан. | 2026 |  | 314 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-29 (отоп.) | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (отоп.) | 50 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | 1 849 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-29 (гвс) | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А (гвс) | 50 | 50 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 976 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка на перспективу | Нежилое здание по ул. Крупской, 1. строение 5 | 45 | 50 | 50 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения нежилого помещения, по ул. Крупской, 1, строение 5 | 1 005 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2024-2025 | Строительство циркуцляционного трубопровода от котельной №5, 66 ООО "ТЭР" (с применением различных трубопроводных технологий) | 9 500 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2024 | Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | 4 505 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №5 | Стена кот. №5 | 1 | 400 | 400 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" | 125 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена кот. №5 | ТК-1 | 32 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 4 637 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | УТ-1 | 58 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 7 191 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | Подъем 2.7м | 103 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 12 802 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Подъем 2.7м | Узел-кот. №66 | 38 | 500 | 500 | подвал. |  |  | 4 765 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Узел-кот. №66 | Смена диаметра 500 на 300 | 18 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 2 227 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра 500 на 300 | Смена диаметра 300 на 500 | 3 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 374 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра 300 на 500 | УТ-1Б | 44 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 5 445 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1Б | УТ-2 | 29 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 3 608 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 | ТК-1' | 117 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 14 556 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №66 | Узел-кот. №66 | 37 | 500 | 500 | подвал. |  |  | 4 603 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-21 | 110 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 16 191 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 49 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 925 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-71 | 105 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 8 412 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-71 | ТК-72 | 186 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 14 900 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-73 | ТК-74 | 139 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 13 683 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74 | ТК-74/1 | 137 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 10 975 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74/1 | ТК-74/2 | 57 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 4 566 |
| Котельные №5, 66 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-74/2 | Узел учета ул. Институтская, 21 | 10 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 801 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (отоп.) | 9 эт. 80 кв. ж/д ул. Жолтовского, 7Б (отоп.) | 50 | 65 | 65 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. 80 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | 1 621 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (гвс) | 9 эт. 80 кв. ж/д ул. Жолтовского, 7Б (гвс) | 50 | 65 | 65 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 248 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 | ТК (Персп.) | 400 | 350 | 350 | подзем. кан. | 2026 | Строительство сетей для подключения перспективы мкр. 13 | 41 436 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК (Персп.) | Микрорайон 13 от ЦТП-13/1 | 500 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2026 |  | 40 822 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК (Персп.) | Микрорайон 13 от ЦТП-13/2 | 500 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2028 |  | 44 809 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-53 (отоп.) | Точка подключения (отоп.) | 168 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения физкультурно-оздоровительного комплекса ул. 10 микрорайон, 45А | 4 685 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения (отоп.) | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 10 микрорайон, 45А (ТУ) (отоп.) | 35 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 976 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-53 (гвс) | Точка подключения (гвс) | 168 | 40 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 3 216 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения (гвс) | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 10 микрорайон, 45А (ТУ) (гвс) | 35 | 40 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 670 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) (от) | МБУ "ИМЦ", ул. Гайдара, 8 (от) | 2 | 100 | 100 | подвал. | 2025 | Строительство сетей для подключения МБУ "ИМЦ" по ул. Гайдара, 8 | 52 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-26' (гвс) | ТК-26'' (гвс) | 90 | 80 | 50 | подзем. кан. | 2025 |  | 3 327 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-26'' (гвс) | Точка подключения Гайдара, 8 (гвс) | 19 | 50 | 40 | подзем. кан. | 2025 |  | 530 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения Гайдара, 8 (гвс) | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) (гвс) | 50 | 50 | 40 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 394 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Гайдара 8 (ИМЦ) (гвс) | МБУ "ИМЦ", ул. Гайдара, 8 (гвс) | 13 | 50 | 40 | подвал. | 2025 |  | 290 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка (гвс) | ТК-26'' (гвс) | 36 | 65 | 0 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 167 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-77' (отоп.) | Нежилое здание по адресу пр. Строителей, земельный участок №95 (отоп.) | 156 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения нежилого здания по адресу пр. Строителей, земельный участок №95 | 4 350 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-77' (гвс) | Нежилое здание по адресу пр. Строителей, земельный участок №95 (гвс) | 156 | 32 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 2 695 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 | Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | 60 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2024 | Строительство сетей для подключения физкультурно-оздоровительного центра по ул. Гайдара, 53 | 2 462 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ-32/3 | ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 | 286 | 32 | 32 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 | 6 028 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-опуск ж/д кот №6 | УТ-подъем ж/д кот №6 | - | - | - | - | 2023 | Реконструкция сетей с уменьшением диаметра с 1000 мм на 800 мм |  |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Строительство и реконструкция | - | - | - | - | - | - | 2025 | Строительство и реконструкция сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | 4 500 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №6 | Врезка СО Котельной №6 | 2 | 800 | 800 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" | 349 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка СО Котельной №6 | УТ Насосная | 174 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 30 361 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Насосная | УТ Склад | 74 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 12 965 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Склад | УТ Насосные | 29 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 5 060 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Насосные | УТ-СТО | 82 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 14 308 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-СТО | УТ-опуск ж/д кот №6 | 308 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 53 743 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-подъем ж/д кот №6 | УТ-вагоноремонтное | 331 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 57 756 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-вагоноремонтное | УТ-ремонтное депо | 645 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 112 546 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-ремонтное депо | Врезка | 126 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 21 899 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | Т.1 | 31 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 5 409 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.1 | ТК-1 | 177 | 800 | 800 | надзем. |  |  | 30 885 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 39 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 10 311 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 | 61 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 16 128 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 77 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 20 358 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-7 | 174 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 46 003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-9 | 70 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 18 507 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-11 | 32 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 8 460 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 168 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 44 417 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 | ТК-13 | 43 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 11 369 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 158 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 41 667 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-15 | 175 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 46 268 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-15 | ТК-16 | 90 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 23 861 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-16 | ТК-17 | 178 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 47 003 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 | ТК-18 | 113 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 29 807 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18 | ТК-19 | 105 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 27 850 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-19 | ТК-20 | 107 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 28 398 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-20 | ТК-21 | 266 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 70 324 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | ТК-22 | 41 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 10 811 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-22 | ТК-23 | 183 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 48 428 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-23 | ТК-24 | 56 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 14 816 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-24 | ТК-25 | 32 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 8 423 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-25 | ТК-26 | 93 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 24 554 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-26 | ТК-27 | 133 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 35 261 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 | ТК-28 | 89 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 23 451 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-28 | ТК-27 ' | 80 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 21 037 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-27 ' | ТК-30 | 64 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 16 921 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-30 | ТК-31 | 236 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 55 213 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-31 | ТК-32 | 114 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 26 630 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-32 | ТК-33 | 191 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 44 768 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-33 | ТК-34 | 98 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 23 038 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.1 | (.)А Место врезки-2 "НОВОТРАНС" | 180 | 700 | 700 | надзем. |  |  | 26 454 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.)А Место врезки-2 "НОВОТРАНС" | Врезка от ПФЗ | 609 | 700 | 700 | надзем. |  |  | 89 502 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка от ПФЗ | ТК-1' | 210 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 49 136 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1' | ТК | 70 | 700 | 700 | подзем. кан. |  |  | 16 379 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-3' | 93 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 15 259 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3' | ТК-4 | 4 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 589 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-6 | 387 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 41 084 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 78 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 8 257 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 18 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 1 442 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18 | УТ-18 | 18 | 800 | 800 | подзем. кан. |  |  | 4 627 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18 | ТК-18" | 4 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 589 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-18" | УТ-18' | 20 | 350 | 350 | подзем. кан. |  |  | 2 498 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18' | ТК-2' | 106 | 350 | 350 | подзем. кан. |  |  | 13 187 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2' | ТК-47а | 229 | 350 | 350 | подзем. кан. |  |  | 28 602 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-18 | ТК-3 | 80 | 400 | 400 | подзем. кан. |  |  | 11 775 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | УТ-3/1 | 52 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 8 450 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-3/1 | ТК-4 | 48 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 7 936 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-5 | 237 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 29 485 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-6 | 235 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 29 261 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 177 | 500 | 500 | надзем. |  |  | 22 020 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 12 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 1 936 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | ТК-9 | 44 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 7 154 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-10 | 24 | 500 | 500 | подзем. кан. |  |  | 3 938 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-Строителей, 3 | Стена здания Строителей 3 | 12 | 300 | 300 | подвал. |  |  | 865 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена здания Строителей 3 | ТК-28 | 23 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 2 484 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-28 | ТК-40 | 40 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 4 267 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-40 | ТК-41 | 86 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 9 074 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-33 | 165 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 13 226 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-22 | ТК-1 | 106 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 11 250 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 102 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 10 041 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 | 32 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 3 189 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 3 957 |
| Котельная №6 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-11 | Врезка | 31 | 150 | 150 | подзем. кан. |  |  | 2 053 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2024-2025 | Строительство циркуляционного трубопровода от котельной №48 ООО "ТЭР" (с применением различных трубопроводных технологий) | 9 000 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №48 | Врезка в котельной | 31 | 300 | 300 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" | 2 236 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | Врезка | 56 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 3 558 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | ТК-12 | 16 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 1 017 |
| Котельная №48 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 | ТК-16 | 78 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 4 956 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-28 (отоп..) | 4-х эт. ж/д по ул. Шишкина, 29 (отоп.) | 25 | 65 | 65 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 4-х эт. ж/д по ул. Шишкина, 29 | 811 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-28 (гвс) | 4-х эт. ж/д по ул. Шишкина, 29 (гвс) | 25 | 40 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 479 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 (отоп..) | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (отоп.) | 10 | 65 | 65 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | 324 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-34 (гвс) | 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (гвс) | 10 | 40 | 25 | подзем. кан. | 2025 |  | 191 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2023, 2025 | Реконструкция сетей от котельной №49 ООО "ТЭР" с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения | 11 700 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №49 | ТК-1 | 13 | 300 | 300 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" | 938 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2' | 20 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 969 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2' | ТК-2 | 93 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 5 884 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 | 38 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 044 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 47 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 733 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-17 | 75 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 6 008 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 | ТК-6 | 56 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 4 486 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 26 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 083 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-12 | ТК-13 | 32 | 300 | 300 | подзем. кан. |  |  | 3 396 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 37 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | 3 593 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-8 | ТК-9 | 86 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 6 849 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-7 | ТК-11 | 36 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 900 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 146 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 6 494 |
| Котельная №49 ООО "ТЭР" (ветка 51 ООО "ТЭР") | Реконструкция | ТК-12 | Стена ул. Институтская, 107/1 | 109 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 4 849 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №52 | УТ | 1 | 250 | 250 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" | 64 |
| Котельная №52 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ | ТК-1 | 14 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 378 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №76 | Врезка | 5 | 400 | 400 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" | 623 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка | Стена Котельная №76 | 15 | 400 | 400 | подвал. |  |  | 1 870 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Стена Котельная №76 | Т.1' | 912 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 113 671 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.1' | ТК | 189 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 23 494 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК | Т.2' | 225 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 28 094 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.2' | Т.3' | 62 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 7 746 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.3' | Т.4' | 25 | 400 | 400 | надзем. |  |  | 3 166 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.4' | Т.5' | 111 | 300 | 300 | надзем. |  |  | 8 005 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.5' | Т.6' | 47 | 300 | 300 | надзем. |  |  | 3 390 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.33 | Т.49 | 134 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 8 514 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.49 | Т35 | 57 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 3 622 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.32' | Т.32" | 1 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 40 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.32" | ТК-7 | 26 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 043 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-7 | Т.41 | 18 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 1 442 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.32" | ТК-8 | 20 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 1 602 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 | Смена диаметра | 26 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 099 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Смена диаметра | ТК-10 | 28 | 150 | 150 | подзем. кан. |  |  | 1 834 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-10 | ТК-11 | 38 | 150 | 150 | подзем. кан. |  |  | 2 516 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-21 | Т.60 | 13 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 578 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.60 | ТК-23 | 49 | 150 | 150 | надзем. |  |  | 1 969 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-23 | ТК-23' | 33 | 100 | 100 | подзем. кан. |  |  | 1 794 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.57 | Т.56 | 23 | 100 | 100 | подзем. кан. |  |  | 1 250 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.57 | Т.59 | 41 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 1 822 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.59 | ТК-30 | 84 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 3 733 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13' | ТК-9 | 17 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 624 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13' | Переход диаметра | 9 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 837 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Переход диаметра | ТК-13 | 7 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 561 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 47 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 765 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-17 | 25 | 150 | 150 | надзем. |  |  | 1 005 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-14' | Т.3 | 28 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 2 225 |
| Котельная №76 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.3 | Т.1 | 72 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 3 210 |
| Котельная №104 ООО "ТЭР" | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2025 | Строительство циркуцляционного трубопровода от котельной №104 ООО "ТЭР" (с применением различных трубопроводных технологий) | 5 000 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1/1 (отоп..) | Гараж, Территория Звенигорская, гараж 2 | 75 | 32 | 32 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения гаража, территория Звенигорская, гараж 2 | 1 581 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ Котельная № 114 | Стена Котельная № 114 (отоп.) | 20 | 250 | 250 | подвал. | 2023 | Строительство сетей для переключения потребителей котельной №20 ООО "ТЭР" на котельную №114 ООО "ТЭР" | 48 520 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Котельная № 114 (отоп.) | (.) Врезки ЖБИ (отоп.) | 209 | 250 | 250 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Врезки ЖБИ (отоп.) | ТК-1 (опуск, прокол) (отоп.) | 63 | 250 | 250 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (опуск, прокол) (отоп.) | ТК-2 (подъем, прокол) (отоп.) | 25 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 (подъем, прокол) (отоп.) | ТК-3 (опуск, прокол) (отоп.) | 110 | 250 | 250 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-3 (опуск, прокол) (отоп.) | ТК-4 (прокол) (отоп.) | 43 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 (прокол) (отоп.) | ТК-8 (отоп..) | 28 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-9 (отоп..) | ТК-17 (отоп..) | 90 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | УТ Котельная № 114 (гвс) | Стена Котельная № 114 (гвс) | 20 | 100 | 65 | подвал. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | Стена Котельная № 114 (гвс) | (.) Врезки ЖБИ (гвс) | 209 | 100 | 65 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | (.) Врезки ЖБИ (гвс) | ТК-1 (опуск, прокол) (гвс) | 63 | 100 | 65 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 (опуск, прокол) (гвс) | ТК-2 (подъем, прокол) (гвс) | 25 | 100 | 65 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-2 (подъем, прокол) (гвс) | ТК-3 (опуск, прокол) (гвс) | 110 | 100 | 65 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-3 (опуск, прокол) (гвс) | ТК-4 (прокол) (гвс) | 43 | 100 | 65 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-4 (прокол) (гвс) | ТК-8 (гвс) | 28 | 100 | 65 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-8 (отоп.) | ТК-9 (отоп.) | 35 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2023 | Реконструкция сетей для переключения потребителей котельной №20 ООО "ТЭР" на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-17 (отоп.) | ТК-16 (отоп.) | 20 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Перемычка СО Ду 50 мм в ТК-8 | ТК-7 (отоп..) | 35 | 150 | 150 | подзем. бескан. | 2023 |  |  |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-18 | ТК-22 | - | - | - | - | 2025 | Строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | 2 006 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Котельная №114 | УТ Котельная № 114 | 1 | 500 | 500 | подвал. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" | 124 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ Котельная № 114 | Врезка на Агрегатную | 96 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 7 972 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Врезка на Агрегатную | УТ-1 | 77 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 6 394 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-1 | УТ-2 | 69 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 5 730 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 | 16 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 1 329 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров, 7 | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | 109 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 9 052 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | 22 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 1 827 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Корпус №7 | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | 49 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 4 069 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | (.) Врезки пр. Шахтеров,1 Торговый центр | (.) Врезки пр. Шахтеров, 1 Корпус №9 | 104 | 350 | 350 | надзем. |  |  | 8 636 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-6 | УТ-2 | 45 | 200 | 200 | подзем. кан. |  |  | 3 629 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-2 | УТ-3 | 22 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 956 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-3 | УТ-4 | 7 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 289 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | УТ-4 | Везка Менжинского, 10 | 45 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 2 000 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Везка Менжинского, 10 | Т.А | 6 | 200 | 200 | надзем. |  |  | 267 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.А | ПНС Кот. №114 вх. отоп.. | 90 | 200 | 250 | надзем. |  |  | 4 000 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вх. отоп.. | ПНС Кот. №114 вых. отоп.. | 10 | 200 | 250 | надзем. |  |  | 444 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ПНС Кот. №114 вых. отоп.. | ТК-1 | 85 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 5 426 |
| Котельная №114 ООО "ТЭР" | Реконструкция | ТК-2 | Т.1' | 49 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 4 824 |
| Котельная №23 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка на перспективу | ж/д, расположенный в 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 | 10 | 50 | 50 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения ж/д, расположенный в 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 | 223 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 (отоп..) | Детский сад на 190 мест по ул. Кучина (отоп.) | 40 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Кучина | 1 479 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-55 (гвс) | Детский сад на 190 мест по ул. Кучина (гвс) | 40 | 40 | 32 | подзем. кан. | 2025 |  | 766 |
| Котельная №29 ООО "ТЭР" | Реконструкция | Т.7 (отоп.) | ТК-55 (отоп..) | 56 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2025 | Реконструкция сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Кучина | 2 548 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-19 (отоп..) | Точка подключения ДК (отоп..) ПЕРСПЕКТИВА | 268 | 100 | 100 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 | 6 931 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения ДК (ОТ) ПЕРСПЕКТИВА | ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 (отоп.) | 81 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2025 |  | 3 485 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-19 (гвс) | Точка подключения ДК (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | 268 | 50 | 40 | надзем. | 2025 |  | 4 611 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | Точка подключения ДК (гвс) ПЕРСПЕКТИВА | ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 (гвс) | 81 | 50 | 40 | подзем. кан. | 2025 |  | 1 739 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-27 (отоп.) | ж/д по ул. Азовская, 7 | 75 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2025 | Строительство сетей для подключения ж/д по ул. Азовская, 7 | 2 091 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | Кот. №31 вых.отоп. | УП-5 (отоп.) | 479 | 250 | 250 | надзем. | 2023-2024 | Строительство сетей для переключения тепловой нагрузки потребителей котельной №32 ООО "ТЭР" на котельную №31 ООО "ТЭР" | 86 413 |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-5 (отоп.) | УП-8 (отоп.) | 180 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-8 (отоп.) | опуск (отоп.) | 460 | 250 | 250 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | опуск (отоп.) | подъем (отоп.) | 55 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | подъем | ТК-8 (отоп..) | 44 | 250 | 250 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | Кот. №31 вых. гвс | УП-5 (гвс) | 479 | 80 | 50 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-5 (гвс) | УП-8 (гвс) | 180 | 80 | 50 | подзем. кан. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | УП-8 (гвс) | опуск (гвс) | 460 | 80 | 50 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | опуск (гвс) | подъем (гвс) | 55 | 80 | 50 | подзем. кан. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №31 ООО "ТЭР" | Строительство | подъем (гвс) | ТК-8 (гвс) | 44 | 80 | 50 | надзем. | 2023-2024 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-14 | Врезка | 51 | 50 | 50 | надзем. | 2025 | Строительство сетей для подключения нежилого помещения, расположенного по адресу ул. Пионерская, 49 | 1 139 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Врезка | Нежилое помещение, по адресу ул. Пионерская, 49 | 6 | 50 | 50 | надзем. | 2025 |  | 134 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №45 (отоп..) | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | 930 | 250 | 250 | надзем. | 2023 | Строительство сетей для переключения тепловой нагрузки потребителей котельных №44, 46 ООО "ТЭР" на котельную №45 ООО "ТЭР" | 126 167 |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | ПНС в кот. №46 | 75 | 200 | 200 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ПНС в кот. №46 | ТК-1 | 1 | 250 | 250 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ТК-1 | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | 75 | 200 | 0 | надзем. | 2024 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | Котельная выход (отоп..) | 600 | 200 | 200 | надзем. | 2024 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | ответвл. на кот. №46 (отоп..) | 1 | 0 | 200 | надзем. | 2024 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | Котельная №45 (гвс) | ответвл. на кот. №46 (гвс) | 930 | 100 | 50 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (гвс) | УТ-1 | 75 | 80 | 50 | надзем. | 2023 |  |  |
| Котельная №45 ООО "ТЭР" | Строительство | ответвл. на кот. №46 (гвс) | Т-19 (гвс) | 600 | 80 | 50 | надзем. | 2024 |  |  |
| ЕТО №002 – МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-1 (ул. Рудничная) | ул. Рудничная, 2 | 100 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2023 | Реконструкция сетей котельной №14 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 284 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-5 (пр. Шахтеров, 29) (отоп..) | т. 5 (отоп.) | 10 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2023 |  | 65 |
| Котельная №14 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-5 (пр. Шахтеров, 29) (гвс) | т. 5 (гвс) | 10 | 50 | 0 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | Реконструкция | пр. Шахтеров, 28 | т. 3 (пр. Шахтеров, 34) | 46 | 150 | 150 | надзем. | 2025 | Реконструкция сетей котельной №24 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 240 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №24 | т. 2 (врезка на ж/д пр. Шахтеров, 24) (отоп.) | 70 | 65 | 65 | надзем. | 2026 |  | 180 |
| Котельная №24 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №24 | т. 2 (врезка на ж/д пр. Шахтеров, 24) (гвс) | 70 | 32 | 0 | надзем. | 2026 |  |  |
| Котельная №26 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №26 | Здание школы №12 | 8 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2026 | Реконструкция сетей котельной №26 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 62 |
|  |  |  |  | 20 | 80 | 80 | надзем. | 2026 |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Реконструкция | т. 3 | ТК-3 | 29 | 65 | 65 | подзем. кан. | 2024 | Реконструкция сетей котельной №34 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 52 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-1 (отоп.) | ж/д ул. Прокопьевская, 73 | 24 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2024 |  | 56 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-1 (гвс) | ж/д ул. Прокопьевская, 73 | 24 | 32 | 0 | подзем. кан. | 2024 |  |  |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №34 | ТК-8 (ул. Береговая, 20) (отоп.) | 114 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2025 |  | 440 |
| Котельная №34 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №34 | ТК-8 (ул. Береговая, 20) (гвс) | 114 | 32 | 25 | подзем. кан. | 2025 |  |  |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Строительство | ТК-1 | Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43 | 80 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2023 | Строительство сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Институтская, 43 | 3 118 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-6 (ул. Вершинина) | т. 1 | 50 | 100 | 100 | надзем. | 2023 | Реконструкция сетей котельной №50 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 298 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №65 (отоп..) | ТК-2 (отоп..) | 30 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2023 | Реконструкция сетей котельной №65 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 97 |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | Реконструкция | т. 1 | Стена д/сада (отоп..) | 14 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №65 (гвс) | ТК-2 (гвс) | 30 | 50 | 20 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №65 МУП "ГТХ" | Реконструкция | т. 1 | Стена д/сада (гвс) | 14 | 50 | 20 | подзем. кан. | 2023 |  |  |
| Котельная №67 МУП "ГТХ" | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2025 | Строительство сетей для переключения тепловой нагрузки потребителей котельных №62, 64 МУП "ГТХ" на котельную №67 МУП "ГТХ" | 11 059 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | Реконструкция | ТК-4' (ул. Каспийская) | т. 4 | 130 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2023 | Реконструкция сетей котельной №72 МУП "ГТХ" (план капитального ремонта) | 628 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | Реконструкция | Котельная №72 (гвс) | т. 1 (гвс) | 134 | 100 | 65 | надзем. | 2025 |  | 270 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | Реконструкция | т. 1 (гвс) | т. 3 (гвс) | 204 | 100 | 65 | надзем. | 2026 |  | 507 |
| Котельная №72 МУП "ГТХ" | Реконструкция | т. 3 (гвс) | ТК-25' (ул. Морозовой) (гвс) | 258 | 65 | 50 | подзем. кан., надзем. | 2027 |  | 564 |
| Блочно-модульная угольная котельная в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | Строительство | - | - | - | - | - | - | 2024 | Строительство сетей для переключения тепловой нагрузки потребителей котельных №1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" на вновь созданную блочно-модульную котельную (12,5 МВт) МУП "ГТХ" | 12 500 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-27 (ул. Акмолинская) | ТК-28 | 40 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2023 | Реконструкция сетей котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" (план капитального ремонта) | 110 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-14 (ул. Павлова) (отоп..) | ТК-18 (отоп..) | 82 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2023 |  | 225 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-18 (ул. Павлова) (отоп..) | т. 3 | 40 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2024 |  | 80 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-13 (ул. Павлова) (отоп..) | ТК-14 | 32 | 150 | 150 | надзем. | 2025 |  | 168 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-16 (ул. Павлова) (отоп.) | ТК-26 | 108 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2026 |  | 386 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | ТК-1 | 30 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2030-2033 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | 2 953 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-10 | 61 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 6 005 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-10 | ТК-11 | 706 | 250 | 250 | надзем. |  |  | 44 857 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 195 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 19 196 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | ТК-12 | Врезка УП | 40 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 3 938 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка УП | Врезка мех цех | 19 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 870 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка мех цех | Врезка строй цех | 33 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 3 248 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка строй цех | Врезка склад | 131 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 12 896 |
| Котельная ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | Реконструкция | Врезка склад | ТК-13 | 18 | 250 | 250 | подзем. кан. |  |  | 1 772 |

# 4. Объемы капитальных вложений

Сводная информация по величине капитальных вложений в реализацию проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей городского округа и сооружений на них с прогнозными ценами приведена в таблице 8.

Таблица 8. Капитальные вложения в реализацию проектов по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне дейсвия ЕТО в прогнозных ценах, в тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 35956 | 177067 | 110554 | 127123 | 127268 | - | 93304 | - | 544415 | 544415 | 544415 | 544415 | - | 2848932 |
| 1 | Тепловые сети от котельной №5, 66 | 5297 | - | 6195 | 27583 | 855 | - | - | - | 33446 | 33446 | 33446 | 33446 | - | 173715 |
| 1.1 | Строительство сетей для подключения 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 | - | - | - | 6754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6754 |
| 1.2 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 очередь) | - | - | - | 8500 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9355 |
| 1.3 | Строительство сетей для подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | - | - | - | 2825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2825 |
| 1.4 | Строительство сетей для подключения нежилого помещения, по ул. Крупской, 1, строение 5 | - | - | - | 1005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005 |
| 1.5 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №5, 66 (с применением различных трубопроводных технологий) | 5297 | - | 1000 | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14797 |
| 1.6 | Проектирование перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 |
| 1.7 | Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | 4505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4505 |
| 1.8 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 33446 | 33446 | 33446 | 33446 | - | 133785 |
| 2 | Тепловые сети от котельной №6 | - | - | 2462 | 45200 | 126413 | - | 93304 | - | 417332 | 417332 | 417332 | 417332 | - | 1936707 |
| 2.1 | Проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
| 2.2 | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 2.3 | Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 |
| 2.4 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. 80 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | - | - | - | 2870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2870 |
| 2.5 | Строительство сетей для подключения перспективы мкр. 13 | - | - | - | - | 82259 | - | 44809 | - | - | - | - | - | - | 127068 |
| 2.6 | Строительство сетей для подключения физкультурно-оздоровительного комплекса ул. 10 микрорайон, 45А | - | - | - | 9546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9546 |
| 2.7 | Строительство сетей для подключения МБУ "ИМЦ" по ул. Гайдара, 8 | - | - | - | 6761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6761 |
| 2.8 | Строительство сетей для подключения нежилого здания по адресу пр. Строителей, земельный участок №95 | - | - | - | 7045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7045 |
| 2.9 | Строительство сетей для подключения физкультурно-оздоровительного центра по ул. Гайдара, 53 | - | - | 2462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2462 |
| 2.10 | Строительство сетей для подключения ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 | - | - | - | 6028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6028 |
| 2.14 | Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №13/1 | - | - | - | - | 44154 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44154 |
| 2.15 | Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №13/2 | - | - | - | - | - | - | 48495 | - | - | - | - | - | - | 48495 |
| 2.16 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 417332 | 417332 | 417332 | 417332 | - | 1669328 |
| 3 | Тепловые сети от котельной №23 | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 |
| 3.1 | Строительство сетей для подключения ж/д, расположенный в 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 |
| 4 | Тепловые сети от котельной №29 | - | - | - | 4792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4792 |
| 4.1 | Строительство сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Кучина | - | - | - | 2244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2244 |
| 4.2 | Реконструкция сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Кучина | - | - | - | 2548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2548 |
| 5 | Тепловые сети от котельной №31 | - | 53419 | 36413 | 18857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108689 |
| 5.1 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 3419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3419 |
| 5.2 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 50000 | 36413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86413 |
| 5.3 | Строительство сетей для подключения ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 | - | - | - | 16766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16766 |
| 5.4 | Строительство сетей для подключения ж/д по ул. Азовская, 7 | - | - | - | 2091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2091 |
| 6 | Тепловые сети от котельной №39 | 28641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28641 |
| 6.1 | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 1094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1094 |
| 6.2 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 27547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27547 |
| 7 | Тепловые сети от котельной №45 | - | 71001 | 64484 | 1274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136759 |
| 7.1 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45, с целью закрытия котельной №46 | - | 3798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3798 |
| 7.2 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45, с целью закрытия котельной №44 | - | 2389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2389 |
| 7.3 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45 | - | 64815 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64815 |
| 7.4 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45 | - | - | 61353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61353 |
| 7.5 | Строительство сетей для подключения нежилого помещения, расположенного по адресу ул. Пионерская, 49 | - | - | - | 1274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274 |
| 7.6 | Устройство ПНС в здании котельной №46 с насосами на подающем трубопроводе и регулятором подпора | - | - | 3131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3131 |
| 8 | Тепловые сети от котельной №48 | 1343 | - | 1000 | 8000 | - | - | - | - | 2942 | 2942 | 2942 | 2942 | - | 22109 |
| 8.1 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №48 (с применением различных трубопроводных технологий) | 1343 | - | 1000 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10343 |
| 8.2 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 2942 | 2942 | 2942 | 2942 | - | 11766 |
| 9 | Тепловые сети от котельной №49 | 676 | 1200 | - | 12305 | - | - | - | - | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | - | 70407 |
| 9.1 | Строительство сетей для подключения 4-х эт. ж/д по ул. Шишкина, 29 | - | - | - | 1289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1289 |
| 9.2 | Строительство сетей для подключения 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | - | - | - | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 |
| 9.3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №49 с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения | 676 | 1200 | - | 10500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12376 |
| 9.4 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | - | 56226 |
| 10 | Тепловые сети от котельной №52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | - | 1442 |
| 10.1 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | - | 1442 |
| 11 | Тепловые сети от котельной №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59536 | 59536 | 59536 | 59536 | - | 238145 |
| 11.1 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 59536 | 59536 | 59536 | 59536 | - | 238145 |
| 12 | Тепловые сети от котельной №104 | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
| 12.1 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №104 (с применением различных трубопроводных технологий) | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
| 13 | Тепловые сети от котельной №114 | - | 51448 | - | 3888 | - | - | - | - | 16742 | 16742 | 16742 | 16742 | - | 122303 |
| 13.1 | Строительство сетей для подключения гаража, территория Звенигорская, гараж 2 | - | - | - | 1581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1581 |
| 13.2 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 2928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2928 |
| 13.3 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 48520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48520 |
| 13.4 | Проектные работы на строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 |
| 13.5 | Строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 |
| 13.6 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 16742 | 16742 | 16742 | 16742 | - | 66968 |
|  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | 8575 | 12688 | 12177 | 1135 | 564 | - | - | 24184 | 24184 | 24184 | 24184 | - | 131873 |
| 14 | Тепловые сети от котельной №14 | - | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 |
| 14.1 | Замена участка тепловой сети (ул. Рудничная от ТК1 до Рудничная, 2): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 100 м (по лотку) | - | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 |
| 14.2 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры (пр. Шахтёров, 29 от ТК5 до т. 5): тепловая сеть Д = 108 мм (Т1, Т2), Д = 57 мм (Т3), L = 10 м (по лотку), кран шаровый Ду = 100 мм, 2 шт. | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 15 | Тепловые сети от котельной №24 | - | - | - | 240 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 15.1 | Замена участка тепловой сети от пр. Шахтёров, 28 до т. 3 пр. Шахтёров, 34: тепловая сеть Д = 159 мм (Т1, Т2), L = 46 м (по лотку) | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
| 15.2 | Замена участка тепловой сети от котельной до т. 2 врезка на ж/д пр. Шахтёров, 24: тепловая сеть Д = 76 мм (Т1, Т2), L = 70 м (по лотку) Д = 32 мм и Д = 20 м (Т3, Т4), L = 70 м (по лотку) | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 16 | Тепловые сети от котельной №26 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 16.1 | Замена тепловой сети от котельной до здания школы №12: тепловая сеть Д = 89 мм (Т1, Т2), L = 28 м (по лотку) | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 17 | Тепловые сети от котельной №34 | - | - | 108 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 |
| 17.1 | Замена участка тепловой сети от т. 3 до ТК3: тепловая сеть Д = 76 мм (Т1, Т2), L = 29 м (по лотку) | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 17.2 | Замена участка тепловой сети от ТК1 до ж/д ул. Прокопьевская, 73: тепловая сеть Д = 89 мм (Т1, Т2), L = 24 м (по лотку), Д = 35 мм (Т3), L = 24 м (по лотку) | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 17.3 | Замена участка тепловой сети от котельной до ТК8 ул. Береговая, 20: тепловая сеть Д = 108 мм (Т1, Т2), L = 114 м (по лотку) Д = 32 мм и Д = 25 м (Т3, Т4), L = 114 м (по лотку) | - | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 |
| 18 | Тепловые сети от котельной №50 | - | 3416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3416 |
| 18.1 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры в ТК6 (ул. Вершинина от ТК6 до т. 1): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 50 м (по лотку), кран шаровый Ду = 100 мм, 2 шт. | - | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 |
| 18.2 | Строительство сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Институтская, 43 | - | 3118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3118 |
| 19 | Тепловые сети от котельной №65 | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 19.1 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры (от котельной до ТК2 и от т. 1 до стены д/сада ): тепловая сеть Д = 89 мм (Т1, Т2), Д = 57 мм (Т3), L = 44 м (по лотку) | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 20 | Тепловые сети от котельной №67 | - | 1250 | - | 11059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12309 |
| 20.1 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 |
| 20.2 | Реконструкция тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | - | - | 11059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11059 |
| 21 | Тепловые сети от котельной №72 | - | 628 | - | 270 | 507 | 564 | - | - | - | - | - | - | - | 1969 |
| 21.1 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры в ТК4' (ул. Каспийская от ТК4' до т. 4): тепловая сеть Д = 159 мм, L = 130 м (по лотку), кран шаровый Ду = 100 мм, 2 шт., Ду = 150 мм, 2 шт. | - | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 |
| 21.2 | Замена участка тепловой сети ГВС (от котельной до т. 1): сеть ГВС Д = 114 мм и Д = 76 мм, L = 134 м (по лотку) | - | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| 21.3 | Замена участка тепловой сети ГВС ( от т. 1 до т. 3): сеть ГВС Д = 114 мм и Д = 76 мм, L = 204 м (по лотку) | - | - | - | - | 507 | - | - | - | - | - | - | - | - | 507 |
| 21.4 | Замена участка тепловой сети ГВС ( от т. 3 до ТК25'' ул. Морозовой): сеть ГВС Д = 76 мм и Д = 57 мм, L = 258 м (по лотку) | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | - | - | 564 |
| 22 | Тепловые сети к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | 2500 | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 |
| 22.1 | Проектирование тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 |
| 22.2 | Строительство тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 |
| 23 | Тепловые сети от котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | 335 | 80 | 168 | 386 | - | - | - | 24184 | 24184 | 24184 | 24184 | - | 97703 |
| 23.1 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры в ТК27 (ул. Акмолинская от ТК27 до ТК28): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 40 м (по лотку), кран шаровый Ду = 80 мм - 2 шт. | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 23.2 | Замена участка тепловой сети и капитальный ремонт строительных конструкций ТК17 (ул. Павлова от ТК14 до ТК18): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 82 м (по лотку), кран шаровый Ду = 80 мм - 2 шт. | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 |
| 23.3 | Замена участка тепловой сети (ул. Павлова от ТК18 до т.3): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 40 м (по лотку) | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 23.4 | Замена участка тепловой сети (ул. Павлова от ТК13 до ТК14): тепловая сеть Д = 159 мм, L = 32 м (по лотку), кран шаровый Ду = 80 мм - 2 шт. | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
| 23.5 | Замена участка тепловой сети (ул. Павлова от ТК16 до ТК26): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 108 м (по лотку) | - | - | - | - | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 |
| 23.6 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | - | - | - | - | - | - | - | 24184 | 24184 | 24184 | 24184 | - | 96734 |
|  | ВСЕГО по ГО: | 35956 | 185642 | 123242 | 139300 | 128403 | 564 | 93304 | - | 568599 | 568599 | 568599 | 568599 | - | 2980805 |