ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2024 г. Актуализация на 2023 г. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения |
| --- | --- |

Кемерово 2023

Содержание

1. Общие положения	3

2. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	3

3. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	6

4. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	6

5. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	6

6. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	6

7. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	7

# 1. Общие положения

В данном разделе приведены предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении":

- с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- в схеме теплоснабжения проводится оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения; без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована).

В настоящее время в границах городского округа установлены открытые системы теплоснабжения от следующих источников:

- котельная №20 МУП "ГТХ";

- котельная №50 МУП "ГТХ";

- котельная №55 МУП "ГТХ";

- котельная №76 ООО "ТЭР";

- котельная №49 (ветка 51) ООО "ТЭР".

# 2. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Перевод потребителей открытых систем теплоснабжения на закрытый горячий водоразбор возможно осуществить двумя способами:

- Строительством от источника отдельных сетей горячего водоснабжения.

- Монтажом либо реконструкцией индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС. В этом случае требуется также:

•	обосновать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы регулирования, оптимальные температурные графики и схемные решения тепловых пунктов с учетом нагрузки ГВС;

•	обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением не ниже 2-й категории надежности;

•	произвести во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные либо стальные оцинкованные.

Выбор оборудования индивидуальных тепловых пунктов должен быть проведен на последующих стадиях проектирования.

Рекомендуемые схемы подключения абонентов рассматриваемых систем представлены на рисунках ниже.

Рис. 1. Одноступенчатая (параллельная) схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением системы отопления

Рис. 2. Двухступенчатая (смешенная) схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением системы отопления

Рассмотрение вариантов подключения каждого потребителя с определением оптимального способа присоединения к тепловым сетям, а также выбор конкретного оборудования индивидуальных тепловых пунктов должен быть проведен на последующих стадиях проектирования.

Стоимость реконструкции тепловых сетей от котельной №49 (ветка 51) ООО "ТЭР" с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения указана в документе "Схема теплоснабжения города Прокопьевска. Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы. Обоснование инвестиций".

Стоимость строительства отдельных сетей горячего водоснабжения от котельной №76 приведена в таблице 1.

Таблица 1. Стоимость мероприятий по строительству сетей ГВС от котельной №76

| № п/п | Наименование сети | Предлагаемый условный диаметр подающего трубопровода, мм | Предлагаемый условный диаметр обратного трубопровода, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость выполнения работ в ценах 2023 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения от котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 3425 | надзем. | 69315 |
| 2 | Сети ГВС Т3/Т4 | 65 | 40 | 85 | надзем. | 1802 |
| 3 | Сети ГВС Т3/Т4 | 80 | 50 | 85 | надзем. | 1883 |
| 4 | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 70 | 110 | надзем. | 2577 |
| 5 | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 80 | 2137 | надзем. | 50059 |
| 6 | Сети ГВС Т3/Т4 | 150 | 80 | 1400 | надзем. | 40333 |
| 7 | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 10 | подвальная | 202 |
| 8 | Сети ГВС Т3/Т4 | 50 | 32 | 4620 | подзем. кан. | 116697 |
| 9 | Сети ГВС Т3/Т4 | 70 | 40 | 10 | подзем. кан. | 307 |
| 10 | Сети ГВС Т3/Т4 | 100 | 80 | 562 | подзем. кан. | 21903 |
|  | Итого: |  |  | 12444 |  | 305077 |

Стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей котельной №76 приведена в таблице 2.

Таблица 2. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП у потребителей котельной №76 для перехода на закрытый ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Количество ИТП, шт., с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Стоимость выполнения работ в ценах 2023 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,01 | 0,01-0,03 | 0,03-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,08 | 0,08-0,12 |  |
| 1 | Котельная №76 ООО "ТЭР" | 83 | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | 45039 |

Для перевода потребителей котельных №20, 50, 55 МУП "ГТХ" на закрытый горячий водоразбор возможно собственными силами МУП "ГТХ" произвести монтаж отдельных сетей горячего водоснабжения от котельных. Информация о стоимости работ приведена в таблице 3.

Таблица 3. Стоимость мероприятий по строительству сетей ГВС от котельных №20, 50, 55

| Наименование мероприятия | Стоимость выполнения работ в ценах 2023 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- |
| Котельная №20 МУП "ГТХ" |  |
| Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 792 |
| Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 1399 |
| Итого: | 2191 |
| Котельная №50 МУП "ГТХ" |  |
| Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 792 |
| Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 1399 |
| Итого: | 2191 |
| Котельная №55 МУП "ГТХ" |  |
| Проектирование подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 792 |
| Монтаж подающего и циркуляционного трубопровода ГВС | 1399 |
| Итого: | 2191 |
| Всего: | 6573 |

Стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей котельных №20, 50, 55 приведена в таблице 4.

Таблица 4. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП у потребителей котельных №20, 50, 55  для перехода на закрытый ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Количество ИТП, шт., с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Стоимость выполнения работ в ценах 2023 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,01 | 0,01-0,03 | 0,03-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,08 | 0,08-0,12 |  |
| 1 | Котельная №20 | 7 | – | – | – | – | – | 2649 |
| 2 | Котельная №50 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1924 |
| 3 | Котельная №55 | 6 | – | – | – | – | – | 2270 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 6843 |

Принятым сценарием развития системы теплоснабжения г. Прокопьевска предусматривается закрытие котельной №20 МУП "ГТХ" в связи со сносом ветхого и аварийного жилья.

Мероприятия по переводу потребителей на закрытый водоразбор не имеют ощутимого экономического эффекта. Реализация указанных мероприятий экономические нецелесообразна, и не рекомендуется к выполнению.

# 3. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии городского округа – центральный качественный, то есть температура теплоносителя изменяется в зависимости  от температуры наружного воздуха.

В рассматриваемых в данном разделе системах теплоснабжения преобладающей является нагрузка на нужды отопления (α = Qгвс/Qот ≤ 0,1), в связи с чем, рекомендуется и в случае перехода на закрытый водоразбор осуществлять регулирование отпуска тепла по отопительному температурному графику.

При наличии нагрузки на горячее водоснабжение график температур воды в подающей линии в теплый период отопительного сезона (осеннее - весенний период) спрямляют так, чтобы была обеспечена необходимая температура потребляемой горячей воды, т. е. вводится спрямление для нужд ГВС температурного графика.

# 4. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Не требуется.

# 5. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Не требуется.

# 6. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Не требуется.

# 7. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Не требуется.