ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

Заказчик: Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации

города Прокопьевска

|  | Схема водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевск до 2031 г. Актуализация на 2020 г. Раздел I Водоснабжение Пояснительная записка. |
| --- | --- |

Кемерово 2019

Содержание

Введение	7

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	9

1.1. Характеристика г. Прокопьевск	9

1.2. Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны	13

1.3. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения	14

1.4. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	15

1.5.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	16

1.5.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды	18

1.5.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды	21

1.5.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	23

1.5.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	24

1.5.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	25

1.6. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	25

1.7. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов	26

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	29

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	29

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения	30

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	33

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	33

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения	36

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов	41

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	43

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	49

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	49

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды	50

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	53

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	53

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам  абонентов	54

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	57

3.13. Перспективные балансы водоснабжения	59

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	59

3.15. Наименование организаций, которая наделена статусом гарантирующей организации	66

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	67

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	67

4.2. Технические обоснования основных мероприятий, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения	70

4.3. Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах	72

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения	76

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	77

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и их обоснование	78

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	79

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	81

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	81

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	82

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых для строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	82

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	83

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	84

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	84

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	119

6.2.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения	120

6.2.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей	120

6.2.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в установку приборов учета холодной воды у потребителей	121

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	130

8. Перечень выявленных бесхозяйных централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	132

# Введение

"Схема водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевск до 2031 г.. Актуализация на 2020 г." выполняется на основании Контракта № 01393000197190001500001 от 08.07.2019 г., заключенного между Управлением жилищно-коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска и ООО "ТеплоЭнергоСервис", в объеме согласованного Технического задания, в соответствии с Федеральным Законом от 7 декабря 2011 г. №416 "О водоснабжении и водоотведении" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".

Цель актуализации схемы водоснабжения и водоотведения – формирование основных направлений и мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения города, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на питьевую воду наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду. В работе использованы исходные данные и материалы, полученные от Управления жилищно- коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска, АО "ПО Водоканал" г. Прокопьевск. Использованы также данные Генерального плана города и схемы теплоснабжения.

Согласно п.8 ПП РФ №782 от 5 сентября 2013 г. актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

- ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

- изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

- проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

- реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ;

- реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

- изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- необходимость внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов либо исключения таких сведений из схемы водоснабжения и водоотведения.

# 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

# 1.1. Характеристика г. Прокопьевск

Город Прокопьевск — один из старейших городов в Кемеровской области России, образует муниципальное образование "Прокопьевский городской округ". Расположен на юге Западной Сибири, в южной части Кузнецкого угольного бассейна.

Город (рис. 1.1) расположен в 195 км юго-восточнее Кемерово. На высоте в среднем 321  м над уровнем моря. Площадь города: 227,5 км². Город Прокопьевск расположен на расстоянии 336 км от г. Новосибирска, 393 км от г. Томска и 3690 км от г. Москвы по прямой и 3788 км по автодорогам.

Рис. 1.1. Прокопьевский городской округ

Территория городского округа административно разделяется на три основных района: Рудничный район, Центральный район и Зенковский район. Основные районы города в свою очередь условно разделяются на 15 планировочных районов, в застройку которых входят селитебные и промышленные территории. Планировочные районы носят следующие названия: Красная Горка, Усяты, Зиминка, Ясная Поляна, Прижелезнодорожный, Березовая Роща, Тырган, Сафоново, Щербаковский, Высокий, Соловьевка, Северный Маганак, Маганак, Зенково, Спиченково (рис. 1.2).

Сафоново

Тырган

Щербаковский

Высокий

Соловьёвка

Зенково

Спиченково

Маганак

Северный Маганак

Прижелезнодорожный

Ясная Поляна

Березовая Роща

Зиминка

Усяты

Красная Горка

Рис.1.2. Районирование территории г. Прокопьевск

Численность населения

Процессы естественного движения населения в г.Прокопьевск остаются до сих пор неблагоприятными. Продолжается процесс убыли горожан.

В целом по городу наблюдается следующая динамика (см. таблицу 1.1, рис. 1.3).

Таблица 1.1. Динамика численности населения *

| Год | Численность населения ГО (тыс. чел) |
| --- | --- |
| 2012 | 207,104 |
| 2013 | 204,932 |
| 2014 | 202,672 |
| 2015 | 200,547 |
| 2016 | 198,438 |
| 2017 | 196,406 |
| 2018 | 194,084 |
| 2019 | 191,839 |

Примечание: данные с 2012 по 2019 гг. –приняты из официального документа "Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям".

Рис. 1.3 Динамика численности населения г. Прокопьевск

Жилой фонд

Жилая застройка г. Прокопьевск состоит из многоэтажных жилых домов (от 4-х до 12-ти этажных), одно-двух-трех этажных секционных жилых домов, одно-двух этажных усадебных жилых домов с приусадебными участками.

Предприятия городского округа

Экономика города имеет моноотраслевой характер. Основной вид экономической деятельности - добыча топливно-энергетических ресурсов.

Город является одним из основных центров добычи коксующегося угля в Кузбассе и в России. Все угольные предприятия находятся за пределами основной городской застройки. Переработку угля в городе производят ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" (АО ХК "СДС"), ООО "ОФ "Коксовая" (Холдинг ТопПром) и ООО "ГОФ "Прокопьевская" (ООО "Карбо-Альянс").

В городе работает Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения.

На территории города осуществляют деятельность более 16 предприятий, производящих продукцию машиностроения: ООО "КВРП "Новотранс", ООО "Электропром", ООО "Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования "Горэкс – Светотехника", ООО "КузбассБелАвто", ООО "Автосельхозснаб", ООО "РТТЗ", ООО "Прокопьевский ремонтно-механический завод", ООО "Цех металлических изделий", ООО "Метало-механический завод" и др.

В городе активно развивается малый бизнес. По состоянию на 01.01.2018 г.  в городе работают: 1352 малых предприятия, 2974 индивидуальных предпринимателя. По видам экономической деятельности от общего количества малых  предприятий торговля, общественное питание и бытовое обслуживание занимает 62%; обрабатывающие производства – 17%; строительство – 12,5%; транспорт и связь – 3,5%; прочие – 5 %.

Транспортная инфраструктура

Внутригородское сообщение осуществляется автомобильным и трамвайным транспортом. Для сообщения с другими городами и пригородной зоной имеются железнодорожный и автовокзалы, на границе города расположен Международный аэропорт Спиченково.

Рынок транспортных услуг населению предоставлен следующими пассажирскими предприятиями: Прокопьевским ГПАТП КО, ООО "Любимый город", ООО "Транссервис", ООО "Кузбасс-Авто-Спас", МУП "Трамвайное управление" и индивидуальный предприниматель Хусаинов Т.К.

Инженерная инфраструктура

г. Прокопьевск имеет развитую инфраструктуру. Решения по развитию коммуникаций представлены в Генеральном плане развития городского округа и в Стратегии Социально-Экономического развития Прокопьевского городского округа до 2035 года.

Инженерная инфраструктура города представлена предприятиями и организациями по содержанию жилищного фонда, содержанию и благоустройству территории города, тепловыми, водопроводными и канализационными сетями, источниками тепловой энергии (72 шт. котельные), насосными станциями, водозаборами (1 поверхностный водозабор и 3 скважины), городскими очистными сооружениями водоснабжения и канализования, электрическими сетями.

Источники с комбинированной выработкой энергии на территории городского округа отсутствуют.

# 1.2. Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения – это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих прием воды из природного источника (водозаборные сооружения), доведение ее до требуемых параметров (очистные сооружения), подачу (насосные станции), транспортировку и распределение по потребителям (магистральные и распределительные сети).

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и постановлении правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") вводят следующие понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- "технологическая зона водоснабжения" – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- "эксплуатационная зона" – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

- "централизованная система холодного водоснабжения" – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- "нецентрализованная система холодного водоснабжения" – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В г.Прокопьевск выделяется 1 эксплуатационная зона холодного водоснабжения, а также 5 эксплуатационных зон горячего водоснабжения.

Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение потребителей на территории г.Прокопьевск, является АО "ПО Водоканал".

Организациями, осуществляющими горячее водоснабжение на территории города, являются ООО "ТЭР", МУП "ГТХ", ООО "ОФ "Прокопьевскуголь", ООО "Сибнииуглеобогащение", МУП "ГЭТ".

# 1.3. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории г. Прокопьевск отсутствуют населенные пункты, не охваченные централизованной системой водоснабжения.

АО "ПО Водоканал" обеспечивает 85% населения городского округа централизованным водоснабжением. Остальная часть населения пользуется водой индивидуальных водозаборных скважин, находящихся на территории частных домовладений и водозаборных скважин, которые ранее состояли на балансе горнодобывающих предприятий, а в настоящее время эксплуатируются местными жителями ввиду закрытия предприятий.

# 1.4. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории г. Прокопьевск можно выделить 4 зоны централизованного водоснабжения и 1 технологическую зону, совпадающую с эксплуатационной зоной.

Зоны централизованного водоснабжения представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Централизованные зоны водоснабжения

| Зона централизованного водоснабжения | Источник водоснабжения | Обслуживаемые районы городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водохранилище на р. Кара-Чумыш (водозабор АО "ПО Водоканал" | г. Прокопьевск, в т.ч. районы: Красная Горка; Усяты; Зиминка; Ясная Поляна; Прижелезнодорожный; Березовая Роща; Тырган; Сафоново; Щербаковский; Высокий; Соловьевка; Северный Маганак; Маганак; Зенково; Спиченково р-н п. Финский (ул. О. Кошевого) |
|  | р. Томь (водозабор МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк) |  |
| 2 | Скважина "Ваничева Гора" | Рудничный р-н г. Прокопьевск |
| 3 | Скважина "ш. Зенковская" | п. Индустрия |
| 4 | Скважина "Кирзавод 2" | р-н п. Финский (ул. Третьякевича, ул. Молодогвардейская, ул. 2-я Молодогвардейская) |

Потребители, не подключенные к системе централизованного водоснабжения, для хозяйственно-питьевых целей пользуются водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Нецентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете территориального отдела Управления Роспотребнадзора и зачастую имеют воду, не отвечающую действующим стандартам.

Централизованная система горячего водоснабжения представлена в следующих районах города: Тырган, Березовая Роща, Прижелезнодорожный, Красная Горка, Ясная Поляна, Северный Маганак, Зенково, Маганак, Щербаковский (горбольница №2, детский сад №19), Спиченково (горбольница №4, школа №30) от котельных ООО "ТЭР", МУП "ГТХ", ООО "ОФ "Прокопьевскуголь", ООО "Сибнииуглеобогащение", МУП "ГЭТ".

Потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, снабжаются от нецентрализованной системы горячего водоснабжения с использованием местных водонагревателей.

1.5. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

# 1.5.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основным источником водоснабжения г. Прокопьевск является водохранилище, образованное путём устройства земляной плотины и бетонного водосброса на реке Кара-Чумыш.

Водохранилище сезонного регулирования было построено в 1957 г. на расчетный забор воды 50 тыс. м3/сут. В 1967 г. введена в эксплуатацию II очередь водохранилища с учетом подачи расчетного расхода воды 200 тыс. м3/сут. В 1988-1989 гг.. был разработан проект реконструкции гидроузла на р. Кара-Чумыш с увеличением объема забора воды из водохранилища до 215 тыс. м3/сут.

Кара-Чумышское водохранилище предоставлено АО "ПО Водоканал" г. Прокопьевск в пользование до 31.12.2030 г. договором водопользования № 42-13.01.02.004-Х-ДХ40-С-2012-00361/00 от 10.08.2012 г.

Забор воды из Кара-Чумышского водохранилища осуществляется водоприемной башней в зависимости от уровня воды в водохранилище с верхнего горизонта или нижнего горизонта забора воды по двум всасывающим водоводам диаметрами 1400 и 1600 мм. Из водоприёмной башни вода поступает в насосную станцию 1-го подъёма и насосную станцию технической воды. Вода с насосной станции 1-го подъёма на очистные сооружения гидроузла подаётся по двум водоводам диаметром 1200 мм.

Постоянно на насосной станции 1-го подъёма находятся в работе два агрегата (из марок 22НДС, Д4000-95-2 – см. табл. 1.10), объём подачи воды на очистные сооружения осуществляется с помощью напорных задвижек насосов. Давление воды в напорном водоводе находится в пределах 0,4 мПа.

Проектная производительность водозаборных сооружений на р. Кара-Чумыш-235 тыс м3/сут, фактическая – 115,5 тыс. м3/сут.

Данные по установленному насосному оборудованию на насосной станции 1-го подъёма приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10. Характеристика установленного оборудования водозаборных сооружений поверхностных источников

| № п/п | Тип оборудования | Марка эл. двигателя | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос Д-4000-95-2 | СДН216-31-8 | 1992 | 630 | 3600 | 82 |
| 2 | Насос 900Д80 | СДН 14-31-8 | 2012 | 630 | 3600 | 82 |
| 3 | Насос 22НДС | СДН 14-46-8 | 1992 | 800 | 3600 | 95 |
| 4 | Насос Д-4000-95-2 | СДН 14-36-8 | 2001 | 630 | 3600 | 95 |
| 5 | Насос 1Д1250/63а | АИР111 | 2016 | 315 | 1250 | 63 |

Дополнительным источником водоснабжения г. Прокопьевск является р. Томь (покупная вода). Исходная вода из р. Томь забирается насосными агрегатами насосной станции 1-го подъема, находящейся на территории МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк, и по водоводу диаметром 400 мм АО "ПО Водоканал" подается на насосно-фильтровальную станцию. Описание поверхностного источника р. Томь и водозаборных сооружений МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк приведено в схеме водоснабжения Новокузнецкого городского округа.

В настоящее время из водохранилища забирается 24610,0 тыс. м3/год или 91,1% воды для нужд водоснабжения г. Прокопьевск и 10561,6 тыс. м3/год – для нужд водоснабжения Киселевского городского округа, 2358,7 тыс. м3/год или 8,9% воды поставляется МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк.

Данные по качеству воды поверхностных источников приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11. Данные анализа качества исходной воды за 2018 год

| Наименование источника водоснабжения | Химические показатели |  |  | Микробиологические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое количество проб | Количество проб, соответствующих нормативу | Отношение количества проб, соответствующих нормативу, к фактическому количеству проб, % | Фактическое количество проб | Количество проб, соответствующих нормативу | Отношение количества проб, соответствующих нормативу, к фактическому количеству проб, % |
| Река Томь | 2078 | 2078 | 100 | 365 | 203 | 55,6 |
| Кара-Чумышское водохранилище | 982 | 966 | 98,4 | 377 | 377 | 100 |

Данные по водозаборным скважинам "Ваничева Гора", "ш. Зенковская" и "Кирзавод-2" отсутствуют.

# 1.5.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Водозаборными сооружениями вода с Кара-Чумышского водохранилища подается на водоочистные станции I–II очереди и III–IV очереди.

Водоочистная станция I–II очереди производительностью 75 тыс. м3/сут введена в эксплуатацию 1967 г. Водоочистная станция III–IV очереди производительностью 160 тыс. м3/сут введена в эксплуатацию в 1980 г.

Схема подачи воды на сооружения, предусматривает возможность предварительной очистки воды на микрофильтрах от фитопланктона и зоопланктона.

Вода на очистные сооружения I–II очереди подаётся по двум водоводам диаметром 700 мм, направляется в смесители, где производится её первичное хлорирование и осуществляется ввод коагулянта в воду. После перемешивания воды с реагентами вода поступает на вихревые реакторы I–II очереди, где происходит процесс хлопьеобразования. После прохождения вихревых реакторов вода поступает в двухъярусные горизонтальные отстойники, где происходит выпадение коагулированной взвеси. После прохождения отстойников вода по водоводам диаметром 1000 мм поступает на скорые фильтры, где она фильтруется через слой альбитофира и поступает в сборный резервуар, расположенный в здании фильтров I–II очереди. Из сборного резервуара вода поступает в два резервуара чистой воды, где происходит вторичное хлорирование воды. Объём каждого резервуара составляет 1000м3.

Из резервуаров чистой воды по двум водоводам диаметром 600 мм  вода поступает в насосную станцию 2-го подъёма I–II очереди.

Вода на очистные сооружения III–IV очереди подаётся по двум водоводам диаметром 1000 мм, направляется в смесители вихревого типа, где производится первичное хлорирование и осуществляется ввод коагулянта в воду. После перемешивания воды с реагентами, вода поступает в камеры хлопьеобразования, где происходит процесс хлопьеобразования. Камеры  хлопьеобразования совмещены с отстойниками. По лоткам с камер хлопьеобразования вода поступает в отстойник, где происходит выпадение коагулированной взвеси. После прохождения по отстойнику вода по сборным лоткам с отстойника поступает в общий сборный канал. Со сборного канала вода по распределительным трубам поступает на скорые фильтры, где она проходит через фильтрующий слой альбитофира и поступает в резервуар чистой воды III–IV очереди, где происходит вторичное хлорирование воды. Объём резервуара чистой воды составляет 3000 м3.

Из резервуара чистой воды, по двум водоводам диаметром 1200 мм, вода поступает в насосную станцию 2-го подъёма 3-4 очереди.

Насосной станцией МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецка по водоводу АО "ПО Водоканал" г. Прокопьевск вода подается на насосно-фильтровальную станцию (НФС) производительностью 16 тыс. м3/сут, введенную в эксплуатацию в 1973г. и направляется в вертикальный смеситель очистных сооружений насосно-фильтровальной станции.

В смеситель подаются хлор от хлораторной для предварительного хлорирования, коагулянт и, при необходимости, флокулянт. После смешения с реагентами вода идет на осветлители со слоем взвешенного осадка, где производится частичная очистка воды и далее на контактные осветлители для окончательной очистки до питьевого качества. После этого вода поступает в резервуары чистой воды, откуда насосными агрегатами станции второго подъема подается потребителям. Перед резервуарами в воду вводится хлор для ее обеззараживания и создания остаточного хлора.

Технологическая схема очистки воды на станции зависит от параметров качества воды и устанавливается на основании технологических анализов. На станции могут применяться следующие схемы:

А) нормальная схема, при которой производится первичное и вторичное хлорирование воды, объемная коагуляция. В работе находятся все сооружения (смеситель, осветлители, контактные осветлители).

Б) схема с объемной коагуляцией и обводной линией. При этом часть воды после смесителя направляется в осветлитель, часть по обводному трубопроводу в обход осветлителей с взвешенным осадком сразу на контактные осветлители, после этого оба потока объединяются и производится вторичное хлорирование.

В) схема с контактной коагуляцией и обводной линией, при которой часть воды подается в обход осветлителей с взвешенным осадком непосредственно на контактные осветлители, где и осуществляется подача коагулянта, часть воды идет с осветлителей.

Применение той или иной схемы определяется технологическим анализом. Ориентировочно: схема "А" применяется при мутности исходной воды более 20 – 50 мг/л, схема "Б" - при мутности от 10 до 20 мг/л, схема "В" - при мутности от 1,5 до 10 мг/л.

Качество очищенной питьевой воды, подаваемой абонентам АО ПО "Водоканал", соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.Данные по качеству очищенной воды приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12. Данные анализа качества очищенной воды за 2018 год

| Наименование источника водоснабжения | Химические показатели |  |  | Микробиологические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое количество проб | Количество проб, соответствующих нормативу | Отношение количества проб, соответствующих нормативу, к фактическому количеству проб, % | Фактическое количество проб | Количество проб, соответствующих нормативу | Отношение количества проб, соответствующих нормативу, к фактическому количеству проб, % |
| НФС | 8741 | 8741 | 100 | 615 | 615 | 100 |
| Гидроузел | 11780 | 11780 | 100 | 1011 | 1011 | 100 |

# 1.5.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды

В эксплуатационном ведении АО ПО "Водоканал" находятся насосные станции 1-го и 2-го подъемов, а также гидроузлы и насосные станции подкачки, с помощью которых осуществляется аккумулирование воды и регулировка гидравлического режима водоснабжения.

Информация о насосных станциях приведена в таблице 1.11.

Таблица 1.11. Основные технические характеристики насосных станций АО "ПО Водоканал"

| № п/п | Наименование насосной станции | № насоса | Марка насоса | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м³/ч | Напор, м | Мощность эл/двигателя, кВт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция II-го подъема, НФС п. Спиченково | 1 | Д1-630-90 | 2007 | 630 | 90 | 320 |
|  |  | 2 | Д1-630-90 | 2008 | 630 | 90 | 320 |
|  |  | 3 | Д1-630-90 | 2015 | 630 | 90 | 320 |
| 2 | Насосная станция II-го подъема "Гидроузел" (I-II очередь) | 1 | ЦН 400/210 | 2009 | 400 | 210 | 320 |
|  |  | 2 | ЦН 1000-180 | 1964 | 1000 | 180 | 630 |
|  |  | 3 | ЦН 1000-180 | 1965 | 1000 | 180 | 630 |
|  |  | 4 | АЦН 1000-180 | 1966 | 1000 | 180 | 630 |
|  |  | 5 | АЦН 1000-180 | 1962 | 1000 | 180 | 630 |
|  |  | 6 | АЦН 1000-180-3 | 1990 | 1000 | 180 | 630 |
|  |  | 7 | 1Д160/112а | 2016 | 160 | 112 | 75 |
|  |  | 8 | 1Д160/112б | 2016 | 160 | 112 | 55 |
| 3 | Насосная станция II-го подъема "Гидроузел" (III-IV очередь) | 1 | 28М-12-2 | 1970 | 3000 | 197 | 2500 |
|  |  | 2 | 70Д125 | 2013 | 250 | 125 | 160 |
|  |  | 3 | 70Д125 | 2013 | 250 | 125 | 160 |
|  |  | 4 | 70Д125 | 2013 | 250 | 125 | 160 |
|  |  | 5 | 500Д140 | 2011 | 500 | 140 | 1000 |
|  |  | 6 | 500Д140 | 2011 | 500 | 140 | 1000 |
|  |  | 7 | 500Д140 | 2012 | 500 | 140 | 1000 |
|  |  | 8 | 24НДН | 1975 | 4700 | 40 | 320 |
|  |  | 9 | 24НДН | 1975 | 4700 | 40 | 320 |
|  |  | 10 | 24НДН | 1969 | 4700 | 40 | 320 |
| 4 | Насосная станция гидроузла №10а | 1 | Д1600/90 | 2006 | 1600 | 90 | 630 |
|  |  | 2 | Д1600/90 | 2007 | 1600 | 90 | 630 |
|  |  | 3 | Д1600/90 | 2007 | 1600 | 90 | 630 |
|  |  | 4 | 1Д630/90 | 2013 | 630 | 90 | 320 |
|  |  | 5 | Д630/90 | 2014 | 630 | 90 | 320 |
| 5 | Насосная станция гидроузла №10 | 1 | 1Д630/90 | 2007 | 630 | 90 | 250 |
|  |  | 2 | 1Д630/90 | 2008 | 630 | 90 | 250 |
|  |  | 3 | Д630/90 | 1976 | 630 | 90 | 250 |
| 6 | Насосная станция "Березовая роща" | 1 | 1Д250-125а | 2010 | 240 | 101 | 132 |
|  |  | 2 | 1Д250/125 | 2009 | 250 | 125 | 160 |
| 7 | Насосная станция гидроузла №31 | 1 | 70Д125а | 2009 | 230 | 104 | 132 |
|  |  | 2 | 70Д125а | 2009 | 230 | 104 | 132 |
|  |  | 3 | 70Д125 | 2009 | 250 | 125 | 160 |
|  |  | 4 | 70Д125 | 2009 | 250 | 125 | 160 |
| 8 | Насосная станция гидроузла №31а | 1 | 1Д250-125 | 2009 | 250 | 125 | 160 |
|  |  | 2 | 1Д250-125 | 2009 | 250 | 125 | 160 |
|  |  | 3 | Д200/90 | 2013 | 200 | 90 | 90 |
|  |  | 4 | Д200/90 | 2010 | 200 | 90 | 90 |
|  |  | 5 | 1Д250/125 | 2016 | 250 | 125 | 160 |
|  |  | 6 | ЦН400-105 | 1992 | 400 | 105 | 132 |
| 9 | Насосная станция "Маганак" | 1 | 1Д250-125а | 2010 | 240 | 101 | 132 |
|  |  | 2 | 1Д250-125а | 2008 | 240 | 101 | 132 |
| 10 | Насосная станция подкачки ул. Институтская, 46 | 1 | Grundfos NB 40-160-172 | 2011 | 66 | 40 | 7,5 |
| 11 | Насосная станция подкачки ул. Ноградская, 28 | 1 | Grundfos NB 40-160-172 | 2011 | 66 | 40 | 7,5 |
| 12 | Насосная станция подкачки ул. Обручева, 29 | 1 | Grundfos NB 40-160-172 | 2014 | 66 | 40 | 7,5 |
| 13 | Насосная станция подкачки ул. Гагарина, 39 | 1 | Grundfos NB 40-160-172 | 2011 | 66 | 40 | 7,5 |
| 14 | Насосная станция подкачки ул. Обручева, 51 | 1 | Grundfos NB40-200-206 | 2010 | 70 | 50 | 11 |
|  |  | 2 | Grundfos NB40-200-206 | 2014 | 70 | 50 | 11 |
| 15 | Насосная станция подкачки ул. Шишкина | 1 | К20-30 | 2002 | 20 | 30 | 4 |
| 16 | Насосная станция подкачки ул. Полярная | 1 | Grundfos NB40-200-206 | 2014 | 70 | 50 | 11 |
| 17 | Насосная станция подкачки ул. Спартаковская | 1 | Grundfos NB40-200-206 | 2010 | 70 | 50 | 11 |

Насосными станциями 2-го подъема "Гидроузел" очищенная вода подается на распределительный узел №1а, один поток воды направляется в г. Прокопьевск, второй поток – на г. Киселевск. С гидроузла №1а по трем водоводам вода направляется на гидроузлы №10-10а, 31-31а и на Центральный район г. Прокопьевск. Один водовод диаметром 700 мм подает воду с НС 2 –го подъема "Гидроузел" напрямую на гидроузел №10-10а, с которого осуществляется подача воды в район Тырган и пос. Высокий. С гидроузла №31-31а осуществляется подача воды насосной станцией №31а в Центральный район и районы Красная Горка, Северный Маганак, насосной станцией №31 вода подается в район Ясная Поляна.

Насосной станцией 2-го подъема "НФС" вода с водопроводных очистных сооружений в п. Спиченково подается на гидроузел "Маганак" и в Центральный район г. Прокопьевска, с гидроузла "Маганак" подача осуществляется в Зенковский район города.

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения выполнена на основании данных АО "ПО Водоканал" по потреблению электроэнергии, используемой на производство и транспортировку воды оборудованием Кара-Чумышского водозабора и объемам перекачиваемой воды.

Энергоэффективность системы водоснабжения выражается в удельных энергозатратах на 1 м3 перекачиваемой воды.

Результаты оценки энергоэффективности приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12. Показатели удельного расхода электроэнергии насосного оборудования

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Подача воды в сеть в 2018 г., тыс. м3 | Фактический расход электроэнергии в 2018 г. тыс. кВтч | Показатель энергоэффективности, кВт ч/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция II-го подъема "Гидроузел" | 31716,502 | 26632,074 | 0,840 |
| 2 | Насосная станция гидроузла №10 | 12130,164 | 4035,804 | 0,333 |
| 3 | Насосная станция гидроузла №31 | 5769,338 | 3527,032 | 0,611 |
| 4 | Насосная станция II-го подъема, НФС п. Спиченково | 3858,440 | 1357,721 | 0,352 |

# 1.5.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей г. Прокопьевск составляет около 983,859 км, из них 77,3% выполнено из стали; 2,2% - из чугуна и 20,5% – из ПВХ и полиэтилена.

На обслуживании ОАО ПО "Водоканал" находится 559,099 км водопроводных сетей, остальная часть сетей находится на балансе органов местного самоуправления, различных организаций и жителей частного сектора.

Большая часть водопроводных сетей, эксплуатируемых ОАО ПО "Водоканал", была введены эксплуатацию в 1931 – 1986 гг., таким образом, возраст сетей водоснабжения составляет 85-30 лет (срок службы стальных водопроводных труб 30 лет). Большая часть сетей водоснабжения (около 34% от общей протяженности сетей) значительно изношена, что является причиной порывов на сетях.

# 1.5.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Магистральный водовод от насосной станции 1-го подъема МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк до НФС диаметром 400 мм, протяженностью 36,8 км, построенный в 1933 году, выработал нормативный срок эксплуатации и находится в аварийном состоянии. Частично трубопровод был заменен с 2001 по 2012 гг. (около 3 км), но основная трасса проходит в труднодоступных местах. Кроме того, качество исходной воды, особенно в паводковый период, по мутности достигает 120-150 мг/л и для доведения ее до питьевого качества используется 10-14% от исходного объема воды. Сооружения для очистки промывных вод на территории НФС п. Спиченково отсутствуют, сброс промывных вод осуществляется непосредственно в поверхностный водный объект – р. Аба.

В результате сокращения неучтенных расходов и оптимизации работы городской водопроводной сети, а также в связи с закрытием ряда горнодобывающих предприятий на территории городского округа подача питьевой воды сократилась почти в 2 раза (с 69 818 тыс. м3/год в 2009 г. до 37579,7 тыс. м3/год в 2018 г.). Резерв производственной мощности Кара-Чумышского Гидроузла составляет почти 50% (проектная мощность сооружений 215 тыс. м3/сут., подача с гидроузла составляет около 87 тыс. м3/сут.), что позволяет отказаться от покупной воды.

Промывные воды от станции водоочистки Кара-Чумышского гидроузла сбрасываются без очистки в ручей Забавный, сооружения для приема и очистки промывных вод (шламонакопители) отсутствуют.

Большая часть водопроводных сетей городского округа выработала нормативный срок эксплуатации (см. п.1.5.4) и требует замены. Для повышения надежности работы системы водоснабжения необходима реконструкция ветхих сетей.

Скважины "Ваничева Гора", "ш. Зенковская" и "Кирзавод-2" не состоят на учете территориального отдела Управления Роспотребнадзора, сведения о качестве воды и о соответствии качества воды действующим стандартам отсутствуют.

# 1.5.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В настоящее время 72 котельные осуществляют теплоснабжение потребителей городского округа. Потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, снабжается от нецентрализованной системы горячего водоснабжения с использованием местных водонагревателей. Подключенная тепловая нагрузка ГВС составляет 36,097 Гкал/ч. Горячее водоснабжение большей части потребителей осуществляется по закрытой схеме горячего водоснабжения. Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения используют ЦТП (Бойлерные) и индивидуальные водонагреватели. Затраты на устройство и реконструкцию подводящих и циркуляционных трубопроводов учитываются в утвержденной "Схеме теплоснабжения г. Прокопьевск до 2028 г.. Актуализация на 2020 г.".

# 1.6. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

г. Прокопьевск не располагается на территории распространения вечномерзлых грунтов.

# 1.7. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

В собственности АО ПО "Водоканал" находятся водозаборные и водоочистные сооружения, гидроузлы и насосные станции, а также внутриплощадочные коммуникации. Водопроводные сети, включая магистральные водоводы,  АО ПО "Водоканал" обслуживает на правах аренды. Исключение составляют водозаборные скважины (см. п. 1.4.) и водопроводные сети, находящиеся в собственности жителей частного сектора, а также объекты системы водоснабжения, находящихся в собственности других организаций. Информация по объектам, принадлежащим этим организациям, отсутствует.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям гарантирующей организации и её абонентов определяются договором холодного водоснабжения, заключаемым абонентом с гарантирующей организацией и устанавливаются на основании следующих положений.

1) При технологическом подключении многоквартирного дома к сетям централизованной системы холодного водоснабжения:

а) при отсутствии транзитных сетей, проходящих через многоквартирный дом и отсутствии общедомового прибора учёта холодной воды границей эксплуатационной ответственности является внешняя стена многоквартирного дома в точке присоединения водопроводных сетей централизованной системы водоснабжения к внутридомовым сетям, входящим в состав общего имущества многоквартирного дома (пункт 8 постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491);

б) при отсутствии транзитных сетей, проходящих через многоквартирный дом и наличии общедомового прибора учёта холодной воды, установленного на водопроводном вводе в многоквартирный дом, границей эксплуатационной ответственности является:

‒ место, определённое в заключаемом управляющей организацией или собственниками помещений многоквартирного дома с гарантирующей организацией договоре передачи гарантирующей организации в эксплуатацию (на техническое обслуживание) части принадлежащего собственникам помещений многоквартирного дома общего имущества от внешней границы внутридомовых водопроводных сетей многоквартирного дома (от внешней стены дома) до согласованной сторонами границы эксплуатационной ответственности сторон внутри многоквартирного дома (положения ч. 15 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, устанавливающие границу эксплуатационной ответственности при отсутствии указанного договора, и ст. 210 Гражданского кодекса РФ, устанавливающая обязанность собственников имущества нести бремя затрат по содержанию своего имущества);

‒ внешняя стена многоквартирного дома при отсутствии указанного выше договора передачи в эксплуатацию (на техническое обслуживание) гарантирующей организации части принадлежащего собственникам помещений многоквартирного дома общего имущества(положения ч. 15 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, устанавливающие границу эксплуатационной ответственности при отсутствии указанного договора, и ст. 210 Гражданского кодекса РФ, устанавливающая обязанность собственников имущества нести бремя затрат по содержанию своего имущества);

в) при наличии транзитных сетей (решение Верховного суда РФ от 03.12.2012 № АКПИ 12-1326, устанавливающие, что транзитные сети не относятся к общему имуществу многоквартирного дома) , проходящих через многоквартирный дом, и отсутствии общедомового прибора учёта холодной воды, границей эксплуатационной ответственности является внешняя граница внутридомовых водопроводных сетей, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, в точке их технологического присоединения к транзитным сетям;

г)при наличии транзитных сетей (решение Верховного суда РФ от 03.12.2012 
№ АКПИ 12-1326, устанавливающие, что транзитные сети не относятся к общему имуществу многоквартирного дома), проходящих через многоквартирный дом, и наличии общедомового прибора учёта холодной воды, границей эксплуатационной ответственности является место, определённое в заключаемом управляющей организацией или собственниками помещений многоквартирного дома с гарантирующей организацией договоре, а при отсутствии такого указания в договоре - внешняя граница внутридомовых водопроводных сетей, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома в точке их технологического присоединения к транзитным сетям.

2) При технологическом подключении объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, обслуживаемым гарантирующей организацией:

‒ границей эксплуатационной ответственности является внешняя граница водопроводных сетей (водопроводного ввода) абонента в месте (точке) их технологического присоединения к водопроводным сетям централизованной системы холодного водоснабжения, обслуживаемым гарантирующей организацией, определённая актом разграничения границ эксплуатационной ответственности, подписанным представителями гарантирующей организации и её абонента; при отсутствии указанного акта граница эксплуатационной ответственности определяется по фланцу задвижки, обеспечивающей отключение водопроводных сетей (водопроводного ввода) абонента от сетей централизованной системы холодного водоснабжения.

3) При технологическом подключении объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, обслуживаемым транспортирующей организацией – внешняя граница водопроводных сетей (водопроводного ввода) абонента в месте (точке) их технологического присоединения к водопроводным сетям централизованной системы холодного водоснабжения, обслуживаемым транспортирующей организацией, определённая актом разграничения границ эксплуатационной ответственности, подписанным представителем транспортирующей организации и представителем абонента гарантирующей организации; при отсутствии указанного акта граница эксплуатационной ответственности сторон между гарантирующей организацией и абонентом, объект которого имеет технологическое присоединение к сетям транспортирующей организации, определена быть не может, в этом случае гарантирующая организация вправе прекратить рассмотрение заявки такого абонента на заключение договора холодного водоснабжения и вернуть такую заявку абоненту с указанием причин возврата (пункт 9 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644).

# 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

# 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевск с учетом перспективы до 2031 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования городских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения г. Прокопьевск являются:

- улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

- совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе "Водоснабжение" схемы водо-снабжения и водоотведения г. Прокопьевск являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе в целях повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети в целях обеспечения ис-правного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей городского округа.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 7.

# 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения

В данной схеме рассмотрено три сценария развития системы водоснабжения г. Прокопьевск.

Сценарий №1

Данный сценарий предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к городским водопроводным сетям, за счет строительства и введения в эксплуатацию объектов перспективной застройки, а также переключение абонентов, использующих воду скважин "Ваничева гора", "Кирзавод-2" к централизованной системе водоснабжения г. Прокопьевск от Гидроузла на Кара-Чумышском Водохранилище.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

- строительства и перекладки водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей г. Прокопьевск 2020 – 2031 гг.;

- реконструкции ветхих и аварийных водопроводных сетей, в т.ч. магистральных водоводов, выработавших свой срок службы 2020 – 2031 гг.;

- реконструкции НФС (замена насосного оборудования со снижением производительности) к 2020 г.;

- отключение НФС от источников водоснабжения на р. Томь МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк в 2020 г.;

- установки регуляторов давления по зонам до 2031 г.;

- ремонта РЧВ на г/узлах №10, 31 в 2028-2031 гг.;

- ремонта водоприемной башни Гидроузла на водозаборе Кара-Чумышского Водохранилища ОАО ПО "Водоканал" к 2023 г.;

- проектирования и строительства шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки в 2025 – 2031 гг.;

- проектирования и реконструкции сооружений по очистке воды 3-4 очереди Кара-Чумышского гидроузла с 2020-2025 гг.;

- установки приборов учета холодного водоснабжения у 100% потребителей 2031 г.;

- внедрения автоматизированной системы контроля к 2031 г;

- проектирования и строительства водовода для переключения абонентов от скважины "Ваничева гора" к системе водоснабжения ОАО ПО "Водоканал" и вывода скважины "Ваничева гора" в резерв в 2021 г.;

- проектирования и строительства водовода для переключения абонентов от скважины "Кирзавод-2" к системе водоснабжения ОАО ПО "Водоканал" и вывода скважины "Кирзавод-2" в резерв в 2020 г.;

Сценарий №2

Данный сценарий предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к городским водопроводным сетям, за счет строительства и введения в эксплуатацию объектов перспективной застройки.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

- строительства и перекладки водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Прокопьевского ГО 2020 – 2031 гг.;

- реконструкции ветхих и аварийных водопроводных сетей, в т.ч. магистральных водоводов, выработавших свой срок службы 2020 – 2031 гг.;

- реконструкции НФС (замена насосного оборудования со снижением производительности) к 2020 г.;

- отключение НФС от источников водоснабжения на р. Томь МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк в 2020 г.;

- установки регуляторов давления по зонам до 2031 г.;

- ремонта РЧВ на г/узлах №10, 31 в 2028-2031 гг.;

- ремонта водоприемной башни Гидроузла на водозаборе Кара-Чумышского Водохранилища ОАО ПО "Водоканал" к 2023 г.;

- проектирования и строительства шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки в 2021 – 2023 гг.;

- установки приборов учета холодного водоснабжения у 100% потребителей 2031 г.;

- внедрения автоматизированной системы контроля к 2031 г.

Сценарий №3

Данный сценарий не предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к городским водопроводным сетям.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

- реконструкции ветхих и аварийных водопроводных сетей, в т.ч. магистральных водоводов, выработавших свой срок службы 2020 – 2027 гг.;

- установки регуляторов давления по зонам до 2025 г.;

- ремонта РЧВ на г/узлах №10, 31 в 2028-2031 гг.;

- ремонта водоприемной башни Гидроузла на водозаборе Кара-Чумышского Водохранилища ОАО ПО "Водоканал" к 2023 г.;

- проектирования и строительства шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки в 2021 – 2023 гг.;

- установки приборов учета холодного водоснабжения у 100% потребителей 2031 г.;

- внедрения автоматизированной системы контроля к 2031 г.

К внедрению предлагается сценарий №1, как наиболее обеспечивающий улучшение качества водоснабжения потребителей городского округа и отражающий наиболее реалистичный вариант развития городского округа.

Подробное описание развития системы водоснабжения г. Прокопьевск по сценарию №1 представлено в п. 4.1. настоящего отчета.

# 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

# 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

По данным обслуживающей организации в г. Прокопьевск наблюдается устойчивое сокращение объемов реализации холодной воды. На рисунке 3.1. представлена диаграмма показателей водоснабжения по городскому округу.

Рис. 3.1. Общие показатели подачи холодной воды по ГО за 2015-2018 гг.

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2015-2018 гг. представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды

| Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск (чистая вода) |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 24755,7 | 24316,1 | 23740,9 | 22531,4 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 1372,8 | 1345,4 | 1576,8 | 1431,9 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 23382,9 | 22970,7 | 22164,1 | 21099,5 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 9108,7 | 8985,4 | 9246,7 | 9777,1 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 14274,2 | 13985,3 | 12917,5 | 11322,5 |
| р. Томь (водозабор МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |
| Принято воды | тыс. м3/год | 3006,7 | 2247,3 | 2240,2 | 2358,7 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 80,4 | 35,4 | 31,1 | 30,6 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 2926,3 | 2211,9 | 2209,1 | 2328,1 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 578,8 | 445,3 | 400,3 | 697,9 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 2347,5 | 1766,6 | 1808,8 | 1630,2 |
| ИТОГО г. Прокопьевск (чистая вода) |  |  |  |  |  |
| Принято воды | тыс. м3/год | 27762,4 | 26563,4 | 25981,1 | 24890,1 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 1453,2 | 1380,8 | 1607,9 | 1462,5 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 26309,2 | 25182,6 | 24373,2 | 23427,6 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 9687,5 | 9430,7 | 9647,0 | 10475,0 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 16621,7 | 15751,9 | 14726,3 | 12952,7 |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск (техническая вода) |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 2485,7 | 2476,9 | 2414,2 | 2078,6 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 2485,7 | 2476,9 | 2414,2 | 2078,6 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 32,8 | 34,0 | 190,7 | 150,5 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 2452,9 | 2442,8 | 2223,5 | 1928,1 |
| Скважина "Ваничева гора" |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация расчетная (потребление) | тыс. м3/год | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Скважина "ш. Зенковская" |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация расчетная (потребление) | тыс. м3/год | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Скважина "Кирзавод-2" |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация расчетная (потребление) | тыс. м3/год | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| ИТОГО по скважинам |  |  |  |  |  |
| Принято воды | тыс. м3/год | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| ВСЕГО по г.Прокопьевск |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 30297,4 | 29089,5 | 28444,7 | 27018,1 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 1453,2 | 1380,8 | 1607,9 | 1462,5 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 28844,2 | 27708,7 | 26836,8 | 25555,6 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 9720,3 | 9464,7 | 9837,7 | 10625,5 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 19123,9 | 18244,0 | 16999,1 | 14930,1 |

Водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2018 год с разбивкой по ресурсоснабжающим организациям представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды по ГО

| Показатель | Ед. изм. | 2018 |
| --- | --- | --- |
| АО "ПО Водоканал" г. Прокопьевск |  |  |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск (чистая вода) |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 22531,4 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 1431,9 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 21099,5 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 9777,1 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 11322,5 |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск (техническая вода) |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 2078,6 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 2078,6 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 150,5 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 1928,1 |
| р. Томь (водозабор МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк) |  |  |
| Принято воды | тыс. м3/год | 2358,7 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 30,6 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 2328,1 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 697,9 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 1630,2 |
| Итого по скважинам |  |  |
| Принято воды | тыс. м3/год | 49,3 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 49,3 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 0 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 49,3 |

Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2018 год представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2018 год

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неучтенные потери и расходы, тыс. м3/год | н/д |
| 2 | Потери воды в сети, тыс. м3/год | 10625,0 |

# 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Схемой водоснабжения не предусмотрена подача технической воды потребителям. Информация по перспективным приростам горячего водоснабжения принята на основании утвержденной схемы теплоснабжения городского округа. Потребление горячей воды во всех сценариях принимается на основании данных утвержденной схемы теплоснабжения городского округа.

Информация по перспективным приростам холодного водоснабжения и водоотведения приведена в таблице 3.4.

Данные по перспективным потребителям (по наиболее вероятному сценарию) приняты на основании утвержденной "Схемы теплоснабжения г. Прокопьевск до 2028 г. Актуализация на 2020 г.".

Расчет расходов холодной воды и канализации выполнен в соответствии со СП 31.13330.2012, расчетные расходы горячей воды приняты согласно утвержденной схеме теплоснабжения городского округа. Норматив потребления холодной воды (с человека в сутки) принят согласно приложению к Приказу №107 Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г.

Таблица 3.4. Прогноз прироста нагрузки на системы холодного водоснабжения и водоотведения для перспективной застройки

| № п/п | Наименование объектов | Ориентировочный год ввода в эксплуатацию | Ед. изм. | Кол-во | ГВС, м3/сут | ХВС, м3/сут | Канализация м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рудничный район |  |  |  | 1 917,800 | 2 700,003 | 4 617,803 |
|  | Точечная застройка |  |  |  | 209,520 | 301,120 | 510,640 |
|  | Производственные здания, в т.ч. |  |  |  | 0,000 | 2,220 | 2,220 |
| 1 | 1 эт. корпус вагоноремонтного депо со встроенными бытовыми и хозяйственными помещениями, гараж на 3 ед. автотехники ООО "НОВОТРАНС АКТИВ", 2020 г. (ТУ) | 2020 | 1 сотрудник | 150 | 0,000 | 2,220 | 2,220 |
|  | Общественные здания, в т.ч. |  |  |  | 64,080 | 41,318 | 105,398 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | 2023 | 1 посетитель | 700 | 19,800 | 22,680 | 42,480 |
| 3 | Детский сад на 220 мест по ул. Институтская в районе лицея №57 | 2021 | 1 ребенок | 220 | 39,240 | 11,528 | 50,768 |
| 4 | Магазин "Доминго", ул. Ноградская, 27 (северо-восточнее "Губернского сельского рынка") (ТУ) | 2020 | 1 сотрудник | 50 | 0,000 | 0,630 | 0,630 |
| 5 | Оздоровительно-спортивный комплекс с бассейном, 10 микрорайон, 46, (ТУ) | 2020 | 1 посетитель | 200 | 5,040 | 6,480 | 11,520 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  |  |  | 145,440 | 259,802 | 405,242 |
| 6 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (ТУ) | 2020 | 1 житель | 130 | 11,280 | 21,710 | 32,990 |
| 7 | 5-ти эт. 50 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 (ТУ) | 2021 | 1 житель | 120 | 9,600 | 20,040 | 29,640 |
| 8 | 5-ти эт. 70 кв. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка", (ТУ) | 2021 | 1 житель | 150 | 13,200 | 25,050 | 38,250 |
| 9 | 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка") (ТУ) | 2021 | 1 житель | 230 | 17,760 | 38,410 | 56,170 |
| 10 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а (ТУ) | 2021 | 1 житель | 100 | 11,520 | 16,700 | 28,220 |
| 11 | 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская (ТУ) | 2020 | 1 житель | 120 | 9,600 | 20,040 | 29,640 |
| 12 | 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4а | 2021 | 1 житель | 150 | 16,800 | 25,050 | 41,850 |
| 13 | 4-х эт. ж/д по Социалистическая, 5а | 2020 | 1 житель | 110 | 12,240 | 18,370 | 30,610 |
| 14 | 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8), (ТУ) | 2020 | 1 житель | 90 | 5,280 | 15,030 | 20,310 |
| 15 | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) - 3 шт. | 2020 | 1 житель | 340 | 38,160 | 56,780 | 94,940 |
| 16 | 1 эт. ж/д Швец М.Г. по ул. Соборная, 23 (ТУ) | 2021 | 1 житель | 10 | 0,000 | 1,670 | 1,670 |
| 17 | 1 эт. ж/д Анисимов О.И., ул. Зимовщиков, 8 (ТУ) | 2022 | 1 житель | 3 | 0,000 | 0,418 | 0,418 |
| 18 | 1 эт. ж/д Попов С.С, ул. Попова, 32 (ТУ) | 2022 | 1 житель | 3 | 0,000 | 0,534 | 0,534 |
|  | Микрорайон ул. Гайдара |  |  |  | 70,560 | 105,210 | 175,770 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  |  |  | 70,560 | 105,210 | 175,770 |
| 19 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1 житель | 90 | 10,080 | 15,030 | 25,110 |
| 20 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1 житель | 90 | 10,080 | 15,030 | 25,110 |
| 21 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1 житель | 90 | 10,080 | 15,030 | 25,110 |
| 22 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1 житель | 90 | 10,080 | 15,030 | 25,110 |
| 23 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1 житель | 90 | 10,080 | 15,030 | 25,110 |
| 24 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2020 | 1 житель | 90 | 10,080 | 15,030 | 25,110 |
| 25 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2020 | 1 житель | 90 | 10,080 | 15,030 | 25,110 |
|  | Микрорайон 16 |  |  |  | 620,400 | 861,020 | 1 481,420 |
|  | Общественные здания, в т.ч. |  |  |  | 59,520 | 26,020 | 85,540 |
| 26 | Детский сад с бассейном на 240 мест | 2024 | 1 ребенок | 240 | 39,240 | 12,576 | 51,816 |
| 27 | Школа на 1000 мест | 2024 | 1 учащийся и 1 преподаватель | 1 067 | 20,280 | 13,444 | 33,724 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  |  |  | 560,880 | 835,000 | 1 395,880 |
| 28 | 10-ти эт. ж/д - 3 шт. (1 очередь) | 2022 | 1 житель | 800 | 89,760 | 133,600 | 223,360 |
| 29 | 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (1 очередь) | 2022 | 1 житель | 640 | 71,760 | 106,880 | 178,640 |
| 30 | 10-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2022 | 1 житель | 240 | 26,880 | 40,080 | 66,960 |
| 31 | 10-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2022 | 1 житель | 220 | 24,720 | 36,740 | 61,460 |
| 32 | 10-ти эт. ж/д - 5 шт. (2 очередь) | 2023 | 1 житель | 1 140 | 127,920 | 190,380 | 318,300 |
| 33 | 9-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2023 | 1 житель | 190 | 21,360 | 31,730 | 53,090 |
| 34 | 10-ти эт. ж/д - 4 шт. (2 очередь) | 2024 | 1 житель | 770 | 86,400 | 128,590 | 214,990 |
| 35 | 10-ти эт. ж/д - 2 шт. (2 очередь) | 2024 | 1 житель | 490 | 54,960 | 81,830 | 136,790 |
| 36 | 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (2 очередь) | 2025 | 1 житель | 510 | 57,120 | 85,170 | 142,290 |
|  | Микрорайон 11 |  |  |  | 153,600 | 228,790 | 382,390 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  |  |  | 153,600 | 228,790 | 382,390 |
| 37 | 5-ти эт. ж/д - 3 шт | 2023 | 1 житель | 580 | 65,040 | 96,860 | 161,900 |
| 38 | 9-ти эт. ж/д - 2 шт. | 2023 | 1 житель | 790 | 88,560 | 131,930 | 220,490 |
|  | Микрорайон 13 |  |  |  | 863,720 | 1 203,862 | 2 067,582 |
|  | Общественные здания, в т.ч. |  |  |  | 82,040 | 39,872 | 121,912 |
| 39 | Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | 2025 | 1 ребенок | 140 | 22,920 | 7,336 | 30,256 |
| 40 | Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | 2026 | 1 ребенок | 140 | 22,920 | 7,336 | 30,256 |
| 41 | Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | 2025 | 1 учащийся и 1 преподаватель | 1 254 | 23,880 | 15,800 | 39,680 |
| 42 | Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | 2026 | 1 больной и 1 работник в смену | 600 | 1,760 | 3,780 | 5,540 |
|  |  |  | 1 работник в смену | 40 |  | 0,760 | 0,760 |
| 43 | Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | 2028 | 1 посетитель | 150 | 10,560 | 4,860 | 15,420 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  |  |  | 781,680 | 1 163,990 | 1 945,670 |
| 44 | 6-ти эт. ж/д (1 очередь). | 2025 | 1 житель | 380 | 42,720 | 63,460 | 106,180 |
| 45 | 7-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 1 житель | 360 | 40,320 | 60,120 | 100,440 |
| 46 | 8-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 1 житель | 290 | 32,640 | 48,430 | 81,070 |
| 47 | 7-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 1 житель | 230 | 25,680 | 38,410 | 64,090 |
| 48 | 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 1 житель | 100 | 11,280 | 16,700 | 27,980 |
| 49 | 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 1 житель | 200 | 22,320 | 33,400 | 55,720 |
| 50 | 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 1 житель | 210 | 23,520 | 35,070 | 58,590 |
| 51 | 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 1 житель | 320 | 36,000 | 53,440 | 89,440 |
| 52 | 6-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 1 житель | 380 | 42,720 | 63,460 | 106,180 |
| 53 | 7-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 1 житель | 440 | 49,440 | 73,480 | 122,920 |
| 54 | 6-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 1 житель | 230 | 25,680 | 38,410 | 64,090 |
| 55 | 7-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1 житель | 440 | 49,440 | 73,480 | 122,920 |
| 56 | 8-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1 житель | 300 | 33,600 | 50,100 | 83,700 |
| 57 | 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1 житель | 200 | 22,320 | 33,400 | 55,720 |
| 58 | 8-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1 житель | 400 | 44,880 | 66,800 | 111,680 |
| 59 | 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1 житель | 100 | 11,280 | 16,700 | 27,980 |
| 60 | 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1 житель | 700 | 78,480 | 116,900 | 195,380 |
| 61 | 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (2 очередь) | 2028 | 1 житель | 480 | 53,760 | 80,160 | 133,920 |
| 62 | 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2028 | 1 житель | 160 | 18,000 | 26,720 | 44,720 |
| 63 | 9-ти эт. ж/д - 4 шт. (2 очередь) | 2028 | 1 житель | 850 | 95,280 | 141,950 | 237,230 |
| 64 | 9-ти эт. ж/д - 2 шт. (2 очередь) | 2028 | 1 житель | 200 | 22,320 | 33,400 | 55,720 |
|  | Центральный район |  |  |  | 160,320 | 168,670 | 328,990 |
|  | Точечная застройка |  |  |  | 7,440 | 6,680 | 14,120 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  |  |  | 7,440 | 6,680 | 14,120 |
| 64 | 3-х эт. ж/д 17,5 м на юг от ж/д по ул. 2-я Коксовая, 11 (ТУ) | 2021 | 1 житель | 40 | 7,440 | 6,680 | 14,120 |
|  | п. Красная горка |  |  |  | 152,880 | 161,990 | 314,870 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  |  |  | 152,880 | 161,990 | 314,870 |
| 65 | 10-ти эт. ж/д - 2 шт., 2026-2027 гг. (ТУ) | 2026-2027 | 1 житель | 390 | 61,200 | 65,130 | 126,330 |
| 66 | 10-ти эт. ж/д - 2 шт., 2028 г. (ТУ) | 2028 | 1 житель | 390 | 61,200 | 65,130 | 126,330 |
| 67 | 10-ти эт. ж/д -1 шт., 2028 г. (ТУ) | 2028 | 1 житель | 190 | 30,480 | 31,730 | 62,210 |
|  | Всего: |  |  |  | 2 078,120 | 2 868,673 | 4 946,793 |
|  | Производственные здания |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные здания |  |  |  | 205,640 | 107,211 | 312,851 |
|  | Жилые здания |  |  |  | 1 872,480 | 2 761,462 | 4 633,942 |

Территориальный баланс подачи питьевой воды (годовые значения) по технологическим зонам централизованного водоснабжения по наиболее вероятному сценарию представлен в таблице 3.5. Территориальный баланс подачи питьевой воды (значения в сутки максимального водопотребления) представлен в таблице 3.6.

Таблица 3.5. Территориальный баланс подачи питьевой воды, годовые значения и 
перечень технологических зон централизованного водоснабжения

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения | Подача, тыс. куб. м/год |  |  | Обслуживаемые районы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт 2015 г. | факт 2018 г. | прогноз 2031 г. |  |
| 1 | Водохранилище на р. Кара-Чумыш (чистая вода) АО "ПО Водоканал" | 14274,2 | 11322,5 | 16558 | г. Прокопьевск, в т.ч. районы: Тырган Зиминка Щербаковский Березовая Роща Сафоново Красная Горка Усяты Ясная Поляна Северный Маганак Прижелезнодорожный Зенково Маганак Спиченково Соловьевка Высокий |
|  | Водохранилище на р. Кара-Чумыш (техническая вода) АО "ПО Водоканал" | 2452,9 | 1928,1 | 2253,5 |  |
|  | р. Томь (водозабор МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк) | 2347,5 | 1630,2 | - |  |
|  | Итого: | 19074,6 | 14880,8 | 18811,5 |  |
| 2 | Скважина "Ваничева Гора" | 28,5 | 28,5 | - | Рудничный р-н г. Прокопьевск |
| 3 | Скважина"ш. Зенковская" | 8,4 | 8,4 | 8,4 | п. Индустрия |
| 4 | Скважина "Кирзавод-2" | 12,4 | 12,4 | - | р-н п. Финский (ул. Третьякевича, ул. Молодогвардейская, ул. 2-я Молодогвардейская) |
|  | Итого: | 49,3 | 49,3 | 8,4 |  |
|  | Всего: | 19123,9 | 14930,1 | 18819,9 |  |

Таблица 3.6. Территориальный баланс подачи питьевой воды, годовые значения и перечень технологических зон централизованного водоснабжения

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения | Подача, тыс. куб. м/сут |  |  | Обслуживаемые районы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт 2015 г. | факт 2018 г. | прогноз 2031 г. |  |
| 1 | Водохранилище на р. Кара-Чумыш (чистая вода) АО "ПО Водоканал" | 39,107 | 31,02 | 45,450 | г. Прокопьевск, в т.ч. районы: Тырган Зиминка Щербаковский Березовая Роща Сафоново Красная Горка Усяты Ясная Поляна Северный Маганак Прижелезнодорожный Зенково Маганак Спиченково Соловьевка Высокий |
|  | Водохранилище на р. Кара-Чумыш (техническая вода) АО "ПО Водоканал" | 6,720 | 5,282 | 6,174 |  |
|  | р. Томь (водозабор МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк) | 6,431 | 4,466 | - |  |
|  | Итого: | 52,258 | 40,768 | 51,624 |  |
| 2 | Скважина "Ваничева Гора" | 0,078 | 0,078 | - | Рудничный р-н г. Прокопьевск |
| 3 | Скважина "ш. Зенковская" | 0,023 | 0,023 | 0,023 | п. Индустрия |
| 4 | Скважина "Кирзавод" | 0,034 | 0,034 | - | р-н п. Финский (ул. Третьякевича, ул. Молодогвардейская, ул. 2-я Молодогвардейская) |
|  | Итого: | 0,135 | 0,135 | 0,023 |  |
|  | Всего: | 52,394 | 40,904 | 51,647 |  |

# 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

Структурный водный баланс реализации воды с разбивкой по группам и типам абонентов в соответствии с отчетами представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7. Структурный водный баланс реализации воды по группам и типам абонентов

| Показатель | Ед. изм. | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск (чистая вода) |  |  |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 11322,5 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 5519,7 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 4445,2 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 1357,6 |
| р. Томь МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк |  |  |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 1630,2 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 794,7 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 640,0 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 195,5 |
| ИТОГО г. Прокопьевск (чистая вода) |  |  |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 12952,7 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 6314,4 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 5085,2 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 1553,0 |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск (техническая вода) |  |  |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 1928,1 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 0 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 1868,5 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 59,6 |
| Скважина "Ваничева гора" |  |  |
| Реализация расчетная (потребление) | тыс. м3/год | 66,4 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 66,4 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 0 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 0 |
| Скважина "ш. Зенковская" |  |  |
| Реализация расчетная (потребление) | тыс. м3/год | 8,4 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 8,4 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 0 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 0 |
| Скважина "Кирзавод-2" |  |  |
| Реализация расчетная (потребление) | тыс. м3/год | 12,4 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 12,4 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 0 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 0 |
| ИТОГО по скважинам |  |  |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 87,3 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 87,3 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 0 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 0 |
| ВСЕГО по г.Прокопьевск |  |  |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 14968,0 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 6401,7 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 6953,7 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 1612,6 |

# 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое водопотребление по городскому округу за 2018 год составило 
11322,5 тыс.м3/год. Численность жителей г. Прокопьевск по состоянию на 2018 год составляет 194084 человек, из них 114593 человек подключены к системе централизованного водоснабжения. Техническая вода населением не потребляется.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению представлены в таблице 3.8, 3.9.

Таблица 3.8. Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, м3 на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,38 | - | 8,38 |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |
| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведение или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |
| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

Примечание: *При степени благоустройства "водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети" норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению не применяется.

Таблица 3.9. Нормативы потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек

| № п/п | Направления использования | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье в бане | м3 на 1 человека в месяц | 0,2 |
| 2 | Полив земельного участка при наличии водопровода | м на 1 м2 земельного участка в месяц поливочного сезона** | 0,15 |
| 3 | Полив земельного участка из уличной колонки | м3 на 1 м2 земельного участка в месяц поливочного сезона** | 0,09 |
| 4 | Мытье автомобиля | м3 на 1 автомобиль в месяц | 0,4 |
| 5 | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: |  |  |
| 5.1 | Корова | м3 на 1 голову в месяц | 1,82 |
| 5.2 | Лошадь | м3 на 1 голову в месяц | 2,43 |
| 5.3 | Свинья | м3 на 1 голову в месяц | 0,76 |
| 5.4 | Овца, коза | м3 на 1 голову в месяц | 0,3 |
| 5.5 | Куры | м3 на 1 голову в месяц | 0,01 |
| 5.6 | Гуси | м3 на 1 голову в месяц | 0,05 |
| 5.7 | Утки | м3 на 1 голову в месяц | 0,06 |

Примечание: ** Норматив потребления коммунальной услуги на полив земельного участка применяется в течение 60 дней календарного года

# 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В г. Прокопьевск по состоянию на 2019 год коммерческий учет холодной воды ведется на этапе производства и реализации воды потребителям. В совокупности сложилась система учета, включающая приборы учета, средства передачи данных и их обработки.

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом) или иным собственником (законным владельцем). Программа развития приборного учета предусматривает полный охват приборами учета потребителей воды согласно №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности", замену приборов учета с истекшим сроком эксплуатации и устаревшей конструкцией.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов.

Подробная информация о существующей системе коммерческого учета и оснащенности приборами учета, их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду представлена в п. 4.4.

# 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10. Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения

| № п/п | Станция (источник) | Приведенная производительность, тыс. м3/сутки | Фактическая производительность, тыс. м3/сутки с | Максимальная подача в 2018 г., тыс. м3/сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск (чистая вода) | 235,0 | 58,624 | 70,349 | 158,312 |
| 2 | Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск (техническая вода) |  | 5,282 | 6,339 |  |
| 3 | р. Томь (водозабор МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк) | н/д | 4,466 | 5,360 | - |

# 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Прогноз расходов питьевой воды для Прокопьевска до 2031 года выполнен по трем сценариям. Прогнозный баланс приведен для наиболее вероятного сценария. Данные о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11. Перспективное потребление горячей, питьевой, технической воды абонентами

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск (чистая вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 22531,4 | 23740,9 | 23822,6 | 26979,8 | 27202,1 | 27554,0 | 28076,4 | 28369,1 | 28737,3 | 29143,9 | 29574,6 | 30016,7 | 30016,7 | 30016,7 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 1431,9 | 1916,7 | 1923,3 | 2178,2 | 2196,1 | 2224,5 | 2266,7 | 2290,4 | 2320,1 | 2352,9 | 2387,7 | 2423,4 | 2423,4 | 2423,4 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 21099,5 | 21824,2 | 21899,3 | 24801,7 | 25005,9 | 25329,5 | 25809,7 | 26078,8 | 26417,2 | 26791,0 | 27186,9 | 27593,3 | 27593,3 | 27593,3 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 9777,1 | 8728,1 | 8758,1 | 9918,9 | 10000,6 | 10130,0 | 10322,0 | 10429,6 | 10565,0 | 10714,4 | 10872,8 | 11035,3 | 11035,3 | 11035,3 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 11322,5 | 13096,1 | 13141,2 | 14882,8 | 15005,4 | 15199,5 | 15487,7 | 15649,2 | 15852,2 | 16076,5 | 16314,1 | 16558,0 | 16558,0 | 16558,0 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р. Томь МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято воды | тыс. м3/год | 2358,7 | 2240,2 | 2240,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 30,6 | 31,1 | 31,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 2328,1 | 2209,1 | 2209,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 697,9 | 579,0 | 579,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 1630,2 | 1630,1 | 1630,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО г. Прокопьевск (чистая вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято воды | тыс. м3/год | 24890,1 | 25981,1 | 26062,8 | 26979,8 | 27202,1 | 27554,0 | 28076,4 | 28369,1 | 28737,3 | 29143,9 | 29574,6 | 30016,7 | 30016,7 | 30016,7 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 1462,5 | 1947,8 | 1954,4 | 2178,2 | 2196,1 | 2224,5 | 2266,7 | 2290,4 | 2320,1 | 2352,9 | 2387,7 | 2423,4 | 2423,4 | 2423,4 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 23427,6 | 24033,3 | 24108,4 | 24801,7 | 25005,9 | 25329,5 | 25809,7 | 26078,8 | 26417,2 | 26791,0 | 27186,9 | 27593,3 | 27593,3 | 27593,3 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 10475,0 | 9307,1 | 9337,1 | 9918,9 | 10000,6 | 10130,0 | 10322,0 | 10429,6 | 10565,0 | 10714,4 | 10872,8 | 11035,3 | 11035,3 | 11035,3 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 12952,7 | 14726,2 | 14771,3 | 14882,8 | 15005,4 | 15199,5 | 15487,7 | 15649,2 | 15852,2 | 16076,5 | 16314,1 | 16558,0 | 16558,0 | 16558,0 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск (техническая вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 2078,6 | 2414,2 | 2415,2 | 2424,1 | 2426,1 | 2426,1 | 2429,5 | 2429,5 | 2434,9 | 2439,0 | 2443,2 | 2446,8 | 2446,8 | 2446,8 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 2078,6 | 2411,0 | 2412,0 | 2420,9 | 2422,8 | 2422,8 | 2426,2 | 2426,2 | 2431,7 | 2435,8 | 2439,9 | 2443,5 | 2443,5 | 2443,5 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 150,5 | 187,5 | 187,6 | 188,3 | 188,4 | 188,4 | 188,7 | 188,7 | 189,1 | 189,4 | 189,8 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 1928,1 | 2223,5 | 2224,4 | 2232,6 | 2234,4 | 2234,4 | 2237,6 | 2237,6 | 2242,6 | 2246,4 | 2250,2 | 2253,5 | 2253,5 | 2253,5 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скважина "Ваничева гора" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация расчетная (потребление) | тыс. м3/год | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скважина "ш. Зенковская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация расчетная (потребление) | тыс. м3/год | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скважина "Кирзавод-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация расчетная (потребление) | тыс. м3/год | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по скважинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято воды | тыс. м3/год | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 36,9 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 36,9 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 36,9 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по г.Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 27018,1 | 28444,6 | 28527,3 | 29440,8 | 29636,5 | 29988,5 | 30514,2 | 30807,0 | 31180,6 | 31591,3 | 32026,2 | 32471,9 | 32471,9 | 32471,9 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 1462,5 | 1951,0 | 1957,6 | 2181,4 | 2199,4 | 2227,8 | 2269,9 | 2293,6 | 2323,3 | 2356,1 | 2390,9 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/год | 25555,6 | 26493,6 | 26569,7 | 27259,4 | 27437,2 | 27760,7 | 28244,3 | 28513,4 | 28857,3 | 29235,2 | 29635,2 | 30045,3 | 30045,3 | 30045,3 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 10625,5 | 9494,6 | 9524,7 | 10107,1 | 10189,0 | 10318,4 | 10510,7 | 10618,3 | 10754,1 | 10903,9 | 11062,5 | 11225,4 | 11225,4 | 11225,4 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 14930,1 | 16999,0 | 17045,0 | 17152,3 | 17248,2 | 17442,3 | 17733,6 | 17895,1 | 18103,2 | 18331,3 | 18572,7 | 18819,9 | 18819,9 | 18819,9 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчетное значение водопотребления в 2031 году составляет 
16558,0 тыс. м3/год, расчетный объем воды. Численность жителей Прокопьевского ГО по состоянию на 2031 год ориентировочно составит 229691 человек, из них 199547 человек будут подключены к системе централизованного водоснабжения. Потребление технической воды населением не запланировано.

# 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности системы, представлены в пункте 1.5.6.

Основная часть абонентов получает горячую воду по закрытой схеме водоснабжения.

# 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом среднесуточном и максимальном суточном потреблении воды представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (с учетом горячего водоснабжения)

| № п/п | Показатель | Фактическое значение, 2015 г. | Ожидаемое значение, 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление (реализация воды), тыс. м3/год | 10 636,11 | 10 161,97 |
| 2 | Среднесуточное потребление (реализация воды), тыс. м3/сутки | 29,14 | 27,84 |
| 3 | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Максимальное суточное потребление (реализация воды), тыс. м3/сутки | 34,97 | 33,4 |

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Описание территориальной структуры потребления воды представлено в 
таблице 3.5.

# 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 
абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов выполнен, исходя из фактических расходов воды, и представлен в таблице 3.13.

Таблица 3.13. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2031 год

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск (чистая вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 11322,5 | 13096,1 | 13141,2 | 14882,8 | 15005,4 | 15199,5 | 15487,7 | 15649,2 | 15852,2 | 16076,5 | 16314,1 | 16558,0 | 16558,0 | 16558,0 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 5519,7 | 6384,3 | 6406,3 | 7255,4 | 7315,1 | 7409,8 | 7550,2 | 7629,0 | 7728,0 | 7837,3 | 7953,1 | 8072,0 | 8072,0 | 8072,0 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 4445,2 | 5141,5 | 5159,2 | 5843,0 | 5891,1 | 5967,3 | 6080,5 | 6143,9 | 6223,6 | 6311,6 | 6404,9 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 1357,6 | 1570,2 | 1575,6 | 1784,4 | 1799,1 | 1822,4 | 1857,0 | 1876,3 | 1900,7 | 1927,6 | 1956,1 | 1985,3 | 1985,3 | 1985,3 |
| р. Томь МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 1630,2 | 1630,1 | 1630,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 794,7 | 794,7 | 794,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 640,0 | 640,0 | 640,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 195,5 | 195,4 | 195,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО г. Прокопьевск (чистая вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 12952,7 | 14726,2 | 14771,3 | 14882,8 | 15005,4 | 15199,5 | 15487,7 | 15649,2 | 15852,2 | 16076,5 | 16314,1 | 16558,0 | 16558,0 | 16558,0 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 6314,4 | 7179,0 | 7201,0 | 7255,4 | 7315,1 | 7409,8 | 7550,2 | 7629,0 | 7728,0 | 7837,3 | 7953,1 | 8072,0 | 8072,0 | 8072,0 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 5085,2 | 5781,5 | 5799,2 | 5843,0 | 5891,1 | 5967,3 | 6080,5 | 6143,9 | 6223,6 | 6311,6 | 6404,9 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 1553,0 | 1765,7 | 1771,1 | 1784,4 | 1799,1 | 1822,4 | 1857,0 | 1876,3 | 1900,7 | 1927,6 | 1956,1 | 1985,3 | 1985,3 | 1985,3 |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск (техническая вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 1928,1 | 2223,5 | 2224,4 | 2232,6 | 2234,4 | 2234,4 | 2237,6 | 2237,6 | 2242,6 | 2246,4 | 2250,2 | 2253,5 | 2253,5 | 2253,5 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 1868,5 | 2154,8 | 2155,7 | 2163,7 | 2165,4 | 2165,4 | 2168,4 | 2168,4 | 2173,3 | 2176,9 | 2180,7 | 2183,9 | 2183,9 | 2183,9 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 59,6 | 68,7 | 68,7 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,1 | 69,1 | 69,3 | 69,4 | 69,5 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| Скважина "Ваничева гора" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация расчетная (потребление) | тыс. м3/год | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скважина "ш. Зенковская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация расчетная (потребление) | тыс. м3/год | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скважина "Кирзавод-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация расчетная (потребление) | тыс. м3/год | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по скважинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 36,9 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 36,9 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по г.Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/год | 14930,1 | 16999,0 | 17045,0 | 17152,3 | 17248,2 | 17442,3 | 17733,6 | 17895,1 | 18103,2 | 18331,3 | 18572,7 | 18819,9 | 18819,9 | 18819,9 |
| в т.ч. населению | тыс. м3/год | 6363,7 | 7228,3 | 7250,3 | 7292,2 | 7323,5 | 7418,2 | 7558,6 | 7637,4 | 7736,4 | 7845,7 | 7961,5 | 8080,4 | 8080,4 | 8080,4 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 6953,7 | 7936,3 | 7954,9 | 8006,6 | 8056,5 | 8132,7 | 8248,9 | 8312,3 | 8396,8 | 8488,6 | 8585,6 | 8684,5 | 8684,5 | 8684,5 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 1612,6 | 1834,4 | 1839,8 | 1853,4 | 1868,2 | 1891,5 | 1926,1 | 1945,5 | 1970,0 | 1997,0 | 2025,6 | 2054,9 | 2054,9 | 2054,9 |

# 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке представлены в таблице 3.14.

Таблица 3.14. Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск (чистая вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 9777,1 | 8728,1 | 8758,1 | 9918,9 | 10000,6 | 10130,0 | 10322,0 | 10429,6 | 10565,0 | 10714,4 | 10872,8 | 11035,3 | 11035,3 | 11035,3 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р. Томь МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 697,9 | 579,0 | 579,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО г. Прокопьевск (чистая вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 10475,0 | 9307,1 | 9337,1 | 9918,9 | 10000,6 | 10130,0 | 10322,0 | 10429,6 | 10565,0 | 10714,4 | 10872,8 | 11035,3 | 11035,3 | 11035,3 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск (техническая вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 150,5 | 187,5 | 187,6 | 188,3 | 188,4 | 188,4 | 188,7 | 188,7 | 189,1 | 189,4 | 189,8 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скважина "Ваничева гора" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скважина "ш. Зенковская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скважина "Кирзавод-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по скважинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по г.Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 10625,5 | 9494,6 | 9524,7 | 10107,1 | 10189,0 | 10318,4 | 10510,7 | 10618,3 | 10754,1 | 10903,9 | 11062,5 | 11225,4 | 11225,4 | 11225,4 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 3.13. Перспективные балансы водоснабжения

Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблицах 3.5, 3.6. Использование технической воды ни одним из сценариев развития схемы водоснабжения не предусматривается.

# 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено, исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды и резерва мощностей по зонам действия сооружений и территориального баланса годовой подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений.

С учетом перспективы градостроительного развития, запланирован ввод в эксплуатацию новых объектов согласно данных таблицы 3.4.

Требуемая мощность водозаборных сооружений на 2031 год представлена в 
таблице 3.15.

Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию №1, №2, №3 представлены в таблицах 3.16, 3.17, 3.18.

Таблица 3.15. Требуемая мощность водозаборных сооружений на 2031 год

| № п/п | Станция | Среднесуточная подача потребителям, тыс. м3/сутки | Максимальная подача потребителям, тыс. м3/сутки | Проектная перспективная производитель-ность, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск | 78,169 | 93,803 | 235,0 |
| 2 | р. Томь (водозабор МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк) | - | - | н/д |
| 3 | Скважина "Ваничева гора" | - | - | 0,086 |
| 4 | Скважина "ш.Зенковская" | 0,023 | 0,028 | 0,026 |
| 5 | Скважина "Кирзавод-2" | - | - | 0,172 |

Таблица 3.16. Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений, тыс. м3/сутки по основному сценарию №1

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 96,361 | 99,270 | 99,496 | 108,179 | 108,802 | 109,775 | 111,224 | 112,034 | 113,066 | 114,203 | 115,407 | 116,639 | 116,651 | 116,663 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 4,996 | 6,432 | 6,450 | 7,149 | 7,198 | 7,276 | 7,392 | 7,457 | 7,539 | 7,630 | 7,725 | 7,824 | 7,824 | 7,825 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 91,364 | 92,838 | 93,046 | 101,031 | 101,604 | 102,498 | 103,831 | 104,577 | 105,527 | 106,574 | 107,681 | 108,816 | 108,827 | 108,838 |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 27,458 | 24,426 | 24,509 | 27,691 | 27,915 | 28,270 | 28,796 | 29,091 | 29,463 | 29,874 | 30,308 | 30,754 | 30,754 | 30,754 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 63,907 | 68,412 | 68,538 | 73,340 | 73,689 | 74,229 | 75,035 | 75,486 | 76,064 | 76,700 | 77,373 | 78,061 | 78,073 | 78,084 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | 138,639 | 135,730 | 135,504 | 126,821 | 126,198 | 125,225 | 123,776 | 122,966 | 121,934 | 120,797 | 119,593 | 118,361 | 118,349 | 118,337 |
| р. Томь МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 6,462 | 6,138 | 6,138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 0,084 | 0,085 | 0,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 6,378 | 6,052 | 6,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 1,912 | 1,586 | 1,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 4,466 | 4,466 | 4,466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скважина "Ваничева гора" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скважина "ш. Зенковская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Скважина "Кирзавод-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 0,034 | 0,034 | 0,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 0,034 | 0,034 | 0,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 0,034 | 0,034 | 0,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | 0,172 | 0,172 | 0,172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | 0,138 | 0,138 | 0,138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.17. Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений, тыс. м3/сутки по сценарию №2

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 96,361 | 99,270 | 99,496 | 108,117 | 108,599 | 109,571 | 111,020 | 111,831 | 112,863 | 114,000 | 115,203 | 116,436 | 116,448 | 116,460 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 4,996 | 6,432 | 6,450 | 7,144 | 7,182 | 7,260 | 7,376 | 7,441 | 7,523 | 7,613 | 7,709 | 7,807 | 7,808 | 7,808 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 91,364 | 92,838 | 93,046 | 100,974 | 101,417 | 102,311 | 103,645 | 104,390 | 105,340 | 106,387 | 107,494 | 108,629 | 108,640 | 108,651 |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 27,458 | 24,426 | 24,509 | 27,668 | 27,840 | 28,195 | 28,722 | 29,017 | 29,389 | 29,799 | 30,234 | 30,680 | 30,680 | 30,680 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 63,907 | 68,412 | 68,538 | 73,306 | 73,577 | 74,117 | 74,923 | 75,374 | 75,952 | 76,588 | 77,261 | 77,949 | 77,960 | 77,972 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | 138,639 | 135,730 | 135,504 | 126,883 | 126,401 | 125,429 | 123,980 | 123,169 | 122,137 | 121,000 | 119,797 | 118,564 | 118,552 | 118,540 |
| р. Томь МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 6,462 | 6,138 | 6,138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 0,084 | 0,085 | 0,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 6,378 | 6,052 | 6,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 1,912 | 1,586 | 1,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 4,466 | 4,466 | 4,466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скважина "Ваничева гора" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Скважина "ш. Зенковская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Скважина "Кирзавод-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |

Таблица 3.18. Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений, тыс. м3/сутки по сценарию №3

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водохранилище Кара-Чумышское на г. Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 96,361 | 99,270 | 99,270 | 99,270 | 99,270 | 99,270 | 99,270 | 99,270 | 99,270 | 99,270 | 99,270 | 99,270 | 99,270 | 99,270 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 4,996 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 91,364 | 92,838 | 92,838 | 92,838 | 92,838 | 92,838 | 92,838 | 92,838 | 92,838 | 92,838 | 92,838 | 92,838 | 92,838 | 92,838 |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 27,458 | 24,426 | 24,426 | 24,426 | 24,426 | 24,426 | 24,426 | 24,426 | 24,426 | 24,426 | 24,426 | 24,426 | 24,426 | 24,426 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 63,907 | 68,412 | 68,412 | 68,412 | 68,412 | 68,412 | 68,412 | 68,412 | 68,412 | 68,412 | 68,412 | 68,412 | 68,412 | 68,412 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | 138,639 | 135,730 | 135,730 | 135,730 | 135,730 | 135,730 | 135,730 | 135,730 | 135,730 | 135,730 | 135,730 | 135,730 | 135,730 | 135,730 |
| р. Томь МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 6,462 | 6,138 | 6,138 | 6,138 | 6,138 | 6,138 | 6,138 | 6,138 | 6,138 | 6,138 | 6,138 | 6,138 | 6,138 | 6,138 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 0,084 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 6,378 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 1,912 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скважина "Ваничева гора" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Скважина "ш. Зенковская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Скважина "Кирзавод-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс. м3/сут | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3/сут | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Потери в сетях | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация (потребление) | тыс. м3/сут | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность источников водоснабжения | тыс. м3/сут | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности | тыс. м3/сут | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |

# 3.15. Наименование организаций, которая наделена статусом гарантирующей организации

В качестве гарантирующей организации в г. Прокопьевск выступает АО "ПО Водоканал" г. Прокопьевск.

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целях реализации схемы водоснабжения городского округа необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения.

Источником водоснабжения городского округа на расчетный срок принимается поверхностный источник – водохранилище на р. Кара-Чумыш.

Вода из поверхностного источника подготавливается до питьевого качества на насосно-фильтровальных станциях Кара-Чумышского Гидроузла. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды приведено в п. 1.5.2.

Водоснабжение основной части абонентов осуществляется от существующих поверхностных источников водоснабжения. Увеличение водопотребления планируется за счет ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и их подключения к сетям городского водопровода, а также переключение абонентов, использующих воду скважин "Ваничева гора", "Кирзавод-2" к централизованной системе водоснабжения г. Прокопьевск на Кара-Чумышском Водохранилище. Для выявления и снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, всех потребителей следует оснащать счетчиками учета расхода воды.

Для формирования перспективных балансов мощности источников водоснабжения рассматривалось несколько сценариев развития системы водоснабжения городского округа, из которых выбран оптимальный вариант развития системы водоснабжения.

Каждый сценарий должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на воду, возникающего в городском округе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов проектной мощности источников водоснабжения и спроса на воду при расчетных условиях, заданных нормативами систем водоснабжения объектов водопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов проектной мощности источников, текущего и перспективного водопотребления в каждой зоне действия источника водоснабжения является главным условием для разработки вариантов.

Разработано три сценария развития системы водоснабжения городского округа.

Сценарий №1 (основной) предполагает:

- строительство и перекладку водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей г. Прокопьевск 2020 – 2031 гг.;

- реконструкцию ветхих и аварийных водопроводных сетей, в т.ч. магистральных водоводов, выработавших свой срок службы 2020 – 2031 гг.;

- реконструкцию НФС (замена насосного оборудования со снижением производительности) к 2020 г. и ее отключение от источников водоснабжения на р. Томь МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк в 2020 г.;

- установку регуляторов давления по зонам до 2031 г.;

- ремонт РЧВ на г/узлах №10, 31 в 2028-2031 гг.;

- ремонт водоприемной башни Гидроузла на водозаборе Кара-Чумышского Водохранилища ОАО ПО "Водоканал" к 2023 г.;

- проектирование и строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки в 2025 – 2031 гг.;

- проектирование и реконструкцию сооружений по очистке воды 3-4 очереди Кара-Чумышского гидроузла в 2020 – 2025 гг.;

- установку приборов учета холодного водоснабжения у 100% потребителей 2031 г.;

- внедрение автоматизированной системы контроля к 2031 г;

- проектирование и строительство водовода для переключения абонентов от скважины "Ваничева гора" к системе водоснабжения ОАО ПО "Водоканал" и вывод скважины "Ваничева гора" в резерв в 2021 г.;

- проектирование и строительство водовода для переключения абонентов от скважины "Кирзавод-2" к системе водоснабжения ОАО ПО "Водоканал" и вывод скважины "Кирзавод-2" в резерв в 2020 г.;

Сценарий №2 предполагает:

- строительство и перекладку водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей Прокопьевского ГО 2020 – 2031 гг.;

- реконструкцию ветхих и аварийных водопроводных сетей, в т.ч. магистральных водоводов, выработавших свой срок службы 2020 – 2031 гг.;

- реконструкцию НФС (замена насосного оборудования со снижением производительности) к 2020 г. и ее отключение от источников водоснабжения на р. Томь МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк в 2020 г.;

- установку регуляторов давления по зонам до 2031 г.;

- ремонт РЧВ на г/узлах №10, 31 в 2028-2031 гг.;

- ремонт водоприемной башни Гидроузла на водозаборе Кара-Чумышского Водохранилища ОАО ПО "Водоканал" к 2023 г.;

- проектирование и строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки в 2021 – 2023 гг.;

- установку приборов учета холодного водоснабжения у 100% потребителей 2031 г.;

- внедрение автоматизированной системы контроля к 2031 г;

Сценарий №3 предполагает:

- реконструкцию ветхих и аварийных водопроводных сетей, в т.ч. магистральных водоводов, выработавших свой срок службы 2020 – 2027 гг.;

- установку регуляторов давления по зонам до 2025 г.;

- ремонт РЧВ на г/узлах №10, 31 в 2028-2031 гг.;

- ремонт водоприемной башни Гидроузла на водозаборе Кара-Чумышского Водохранилища ОАО ПО "Водоканал" к 2023 г.;

- проектирование и строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки в 2021 – 2023 гг.;

- установку приборов учета холодного водоснабжения у 100% потребителей 2031 г.;

- внедрение автоматизированной системы контроля к 2031 г.

# 4.2. Технические обоснования основных мероприятий, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения

Основными мероприятиями, предусмотренными настоящей схемой и направленными на решение следующих задач: повышение надежности системы водоснабжения г. Прокопьевск и сокращения потерь в водопроводных сетях, являются: замена и установка арматуры в водопроводных колодцах, реконструкция насосных станций и магистральных водоводов.

Для повышения надежности системы водоснабжения г. Прокопьевск и обеспечения стабильного водоснабжения потребителей предусмотрена замена ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы, в том числе, сетей, выполненных из чугуна и стали на полиэтиленовые.

После выполнения гидравлического расчета системы водоснабжения г. Прокопьевск с расчетными нагрузками водопотребления, приведенными к фактическим значениям, были выявлены участки водопроводной сети с недостаточной пропускной способностью которые нуждаются в замене на трубопроводы соответствующего диаметра, сети нуждающиеся в замене графически выделены в электронной модели водоснабжения с указанием требуемого диаметра. Расчет показал зоны с высокими напорами, что в процессе эксплуатации может привести к снижению надежности водоснабжения, увеличению расхода и потерь в сетях, в случае фактического подтверждения расчетных показателей рекомендуется в зонах с высокими напорами установка регуляторов давления с целью приведения гидравлического режима к нормативным значением.

Рекомендуемые регуляторы давления с адресной привязкой графически отображены в электронной модели водоснабжения и представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Регуляторы давления*

| № п/п | Название узла | Год установки |
| --- | --- | --- |
| 1 | РД по Перевальный, 7 (Ду 110/20) | 2020 |
| 2 | РД на НФС ответвление на п.Спиченково (Ду 100/25) | 2020 |
| 3 | РД район остановки "Проходчиков" водовод Дн400 в сторону Прижелезнодорожный (Ду400/150) | 2020 |
| 4 | РД район остановки "Проходчиков" ответвление Дн400 в сторону п. Зенково (Ду400/150) | 2020 |
| 5 | РД по ул. Главная, 14 (Ду 50/15) | 2021 |
| 6 | РД по ул. ШПУ, 1а (Ду 150/25) | 2021 |
| 7 | РД по Изыскателей (Ду 50/15) | 2021 |
| 8 | РД по Магаданский (Ду 100/15) | 2021 |
| 9 | РД по Усова, 17 (Ду 63/15) | 2021 |
| 10 | РД по ул. Байкальская, 20 (Ду 80/15) | 2021 |
| 11 | РД по ул. Верхоянская, 41 (Ду 100/15) | 2021 |
| 12 | РД по ул. Вокзальная, 53 (Ду 150/32) | 2021 |
| 13 | РД по ул. Изыскателей (Ду 150/15) | 2021 |
| 14 | РД по ул. Попова, 22 (Ду 100/20) | 2021 |
| 15 | РД по ул. Проспектная (Ду 100/15) | 2021 |
| 16 | РД по ул. Серова, 22 (Ду 100/15) | 2022 |
| 17 | РД по ул. Советов, 26 (Ду 100/20) | 2022 |
| 18 | РД ул. Жилой поселок ДСК (Ду 300/15) | 2022 |
| 19 | РД Камера, ответвление на НС "Березовая роща" (Ду200/100) | 2023 |
| 20 | РД в сторону ул. Актюбинская (Ду 50/15) | 2024 |
| 21 | РД в сторону ул. Алма-Атинская (Ду 32/15) | 2024 |
| 22 | РД в сторону ул. Алма-Атинская (Ду 32/15) | 2024 |
| 23 | РД в сторону ул. Кутузова, 32 (Ду 40/15) | 2024 |
| 24 | РД в сторону ул. Кутузова, 9 (Ду 100/15) | 2024 |
| 25 | РД в сторону ул. Павлова, 38 (Ду 40/15) | 2024 |
| 26 | РД в сторону ул. Павлова, 7а (Ду 32/15) | 2024 |
| 27 | РД по ул. Кутузова, 23 (Ду 40/15) | 2024 |
| 28 | РД по ул. Кутузова, 25 (Ду 40/15) | 2024 |
| 29 | РД по ул. Павлова, 19 (Ду 100/15) | 2024 |
| 30 | РД по ул. Участковая, 11а (Ду 32/15) | 2024 |
| 31 | РД в сторону ул. Амурская (Ду 100/15) | 2025 |
| 32 | РД в сторону ул. Зиминка (Ду 100/15) | 2025 |
| 33 | РД по ул. Алмазная, 41 (Ду 100/15) | 2025 |
| 34 | РД по ул. Проспектная, 117 (Ду 200/50) | 2025 |

Примечание: *- мероприятия несут рекомендательный характер, после инструментального обследования, тип регулятора и место установки может быть изменен

Описание существующих источников водоснабжения г. Прокопьевск приведено в 1.5.1. "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевск до 2031 г.. Актуализация на 2020 г.". Основным сценарием развития строительство водозаборных сооружений не предусматривается.

# 4.3. Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах

Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения городского округа является бесперебойное снабжение населенных пунктов водой, отвечающей требованиям нормативов качества, снижение аварийности и повышение энергетической эффективности оборудования. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей городского округа.

Перечень мероприятий развития системы водоснабжения представлен в 
таблице 4.1.

Таблица 4.1. Перечень мероприятий развития системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемые сроки реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| Вариант №1 (основной) |  |  |  |
| Мероприятия по развитию сетей водоснабжения |  |  |  |
|  | Модернизация магистрального водовода от Гидроузла №10 до перекрестка ГПТУ №16 Д 400 мм, L=1 025 м | 2020 | 2020 |
|  | Модернизация магистрального водовода от Гидроузла №10 до автодороги в районе ул. Водоснаб Д=500 мм, L=7 065 м | 2022 | 2025 |
|  | Замена водопровода от пр. Строителей,5 до перекрестка с ул. Обручева Д=315 мм L=176м | 2020 | 2020 |
|  | Замена водопровода от ул. Осиновская,26 до ул. площадка Мясокомбината,20 Д=400 мм L=1628м | 2021 | 2022 |
|  | Замена водопровода от ул. Жолтовского (ЗАГС) до пр. Строителей,17 Д=315 мм L=865 м | 2021 | 2022 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла до узла 1а Д=630 мм L=6435 м | 2020 | 2022 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до 10 микрорайона Д=630 мм L=3624 м | 2020 | 2021 |
|  | Замена водопровода от ул. Сарыгина,3 до ул. Луначарского Д=315 мм L=151 м | 2020 | 2021 |
|  | Замена водопровода от ул. Гайдара,28 до Гайдара,20 Д=400мм L=284 м | 2020 | 2020 |
|  | Замена водопровода от 10 микрорайона,20 до ул. Есенина,74 Д=630 мм L=1800м | 2020 | 2022 |
|  | Замена водопровода от ул. Есенина,62 до ул. Есенина,60 Д=315 мм L=178 м | 2020 | 2020 |
|  | Замена водопровода от ул. Селиванова,6 до пр. Шахтеров,27 Д=315 мм L=331 м | 2020 | 2022 |
|  | Замена водопровода от ул. Пионерская,42 до ул. Пионерская,8 а (СТО) Д=200 мм L=1824 м | 2020 | 2022 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №1а до гидроузла №10 Д=630 мм L=5828 м | 2020 | 2027 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ЦГБ Д=200 мм L=1147 м | 2020 | 2021 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина,30а Д=315 мм L=1113 м | 2020 | 2025 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ДС "Снежинка" Д=500 мм L=3211 м | 2020 | 2025 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до гидроузла №31 Д=630 мм L=7646 м | 2021 | 2028 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до гидроузла №31 Д=400 мм L=8734 м | 2021 | 2028 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Ясная поляна Д=400 мм L=4162 м | 2022 | 2027 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Северный Маганак Д=400 мм L=4032 м | 2021 | 2021 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до ул. Вокзальная,39 Д=315 мм L=2517 м | 2021 | 2023 |
|  | Замена уличных водоводов на частных жилых домах Зенковского р-на Д=40-100мм, L= 8000м | 2023 | 2031 |
|  | Замена уличных водоводов на частных жилых домах п. Ясная поляна, Северный Маганак, п. Высокий, Тырган р-на Д=40-100мм, L= 32000м | 2023 | 2031 |
|  | Установка регуляторов давления по зонам | 2020 | 2025 |
|  | Установка приборов учета холодного водоснабжения у 100% абонентов | 2020 | 2031 |
|  | Внедрение автоматизированной системы контроля параметров работы водопроводной сети | 2025 | 2031 |
|  | Проектирование и строительство водовода для переключения абонентов от скважины "Ваничева гора" к системе водоснабжения ОАО ПО "Водоканал" | 2021 | 2021 |
|  | Проектирование и строительство водовода для переключения абонентов от скважины "Кирзавод-2" к системе водоснабжения ОАО ПО "Водоканал" | 2020 | 2020 |
|  | Строительство и перекладка водопроводных сетей для подключения новых потребителей | 2020 | 2031 |
| Мероприятия по развитию и модернизации оборудования на сетях водоснабжения |  |  |  |
|  | Замена насосного оборудования на НФС | 2020 | 2020 |
| Мероприятия по развитию и модернизации оборудования источников водоснабжения |  |  |  |
|  | Ремонт РЧВ (3000м3-2 шт.) на гидроузлах №10,31 | 2028 | 2031 |
|  | Ремонт водоприемной башни на водозаборе Кара-Чумышского Гидроузла | 2020 | 2023 |
|  | Проектирование и строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 2025 | 2031 |
|  | Проектирование и реконструкция сооружений по очистке воды 3-4 очереди Кара-Чумышского гидроузла | 2020 | 2025 |
| Вариант №2 |  |  |  |
| Мероприятия по развитию сетей водоснабжения |  |  |  |
|  | Модернизация магистрального водовода от Гидроузла №10 до перекрестка ГПТУ №16 Д 400 мм, L=1 025 м | 2020 | 2020 |
|  | Модернизация магистрального водовода от Гидроузла №10 до автодороги в районе ул. Водоснаб Д=500 мм, L=7 065 м | 2022 | 2025 |
|  | Замена водопровода от пр. Строителей,5 до перекрестка с ул. Обручева Д=315 мм L=176м | 2020 | 2020 |
|  | Замена водопровода от ул. Осиновская,26 до ул. площадка Мясокомбината,20 Д=400 мм L=1628м | 2021 | 2022 |
|  | Замена водопровода от ул. Жолтовского (ЗАГС) до пр. Строителей,17 Д=315 мм L=865 м | 2021 | 2022 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла до узла 1а Д=630 мм L=6435 м | 2020 | 2022 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до 10 микрорайона Д=630 мм L=3624 м | 2020 | 2021 |
|  | Замена водопровода от ул. Сарыгина,3 до ул. Луначарского Д=315 мм L=151 м | 2020 | 2021 |
|  | Замена водопровода от ул. Гайдара,28 до Гайдара,20 Д=400мм L=284 м | 2020 | 2020 |
|  | Замена водопровода от 10 микрорайона,20 до ул. Есенина,74 Д=630 мм L=1800м | 2020 | 2022 |
|  | Замена водопровода от ул. Есенина,62 до ул. Есенина,60 Д=315 мм L=178 м | 2020 | 2020 |
|  | Замена водопровода от ул. Селиванова,6 до пр. Шахтеров,27 Д=315 мм L=331 м | 2020 | 2022 |
|  | Замена водопровода от ул. Пионерская,42 до ул. Пионерская,8 а (СТО) Д=200 мм L=1824 м | 2020 | 2022 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №1а до гидроузла №10 Д=630 мм L=5828 м | 2020 | 2027 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ЦГБ Д=200 мм L=1147 м | 2020 | 2021 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина,30а Д=315 мм L=1113 м | 2020 | 2025 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ДС "Снежинка" Д=500 мм L=3211 м | 2020 | 2025 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до гидроузла №31 Д=630 мм L=7646 м | 2021 | 2028 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до гидроузла №31 Д=400 мм L=8734 м | 2021 | 2028 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Ясная поляна Д=400 мм L=4162 м | 2022 | 2027 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Северный Маганак Д=400 мм L=4032 м | 2021 | 2021 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до ул. Вокзальная,39 Д=315 мм L=2517 м | 2021 | 2023 |
|  | Замена уличных водоводов на частных жилых домах Зенковского р-на Д=40-100мм, L= 3000м | 2023 | 2031 |
|  | Замена уличных водоводов на частных жилых домах п. Ясная поляна, Северный Маганак, п. Высокий, Тырган р-на Д=40-100мм, L= 10000м | 2023 | 2031 |
|  | Установка регуляторов давления по зонам | 2020 | 2025 |
|  | Установка приборов учета холодного водоснабжения у 100% абонентов | 2020 | 2031 |
|  | Внедрение автоматизированной системы контроля параметров работы водопроводной сети | 2025 | 2031 |
|  | Строительство и перекладка водопроводных сетей для подключения новых потребителей | 2020 | 2031 |
| Мероприятия по развитию и модернизации оборудования на сетях водоснабжения |  |  |  |
|  | Замена насосного оборудования на НФС | 2021 | 2021 |
| Мероприятия по развитию и модернизации оборудования источников водоснабжения |  |  |  |
|  | Ремонт РЧВ (3000м3-2 шт.) на гидроузлах №10,31 | 2028 | 2031 |
|  | Ремонт водоприемной башни на водозаборе Кара-Чумышского Гидроузла | 2020 | 2023 |
|  | Проектирование и строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 2021 | 2023 |
| Вариант №3 |  |  |  |
| Мероприятия по развитию сетей водоснабжения |  |  |  |
|  | Модернизация магистрального водовода от Гидроузла №10 до перекрестка ГПТУ №16 Д 400 мм, L=1 025 м | 2020 | 2020 |
|  | Модернизация магистрального водовода от Гидроузла №10 до автодороги в районе ул. Водоснаб Д=500 мм, L=7 065 м | 2022 | 2025 |
|  | Замена водопровода от пр. Строителей,5 до перекрестка с ул. Обручева Д=315 мм L=176м | 2020 | 2020 |
|  | Замена водопровода от ул. Осиновская,26 до ул. площадка Мясокомбината,20 Д=400 мм L=1628м | 2021 | 2022 |
|  | Замена водопровода от ул. Жолтовского (ЗАГС) до пр. Строителей,17 Д=315 мм L=865 м | 2021 | 2022 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла до узла 1а Д=630 мм L=6435 м | 2020 | 2022 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до 10 микрорайона Д=630 мм L=3624 м | 2020 | 2021 |
|  | Замена водопровода от ул. Сарыгина,3 до ул. Луначарского Д=315 мм L=151 м | 2020 | 2021 |
|  | Замена водопровода от ул. Гайдара,28 до Гайдара,20 Д=400мм L=284 м | 2020 | 2020 |
|  | Замена водопровода от 10 микрорайона,20 до ул. Есенина,74 Д=630 мм L=1800м | 2020 | 2022 |
|  | Замена водопровода от ул. Есенина,62 до ул. Есенина,60 Д=315 мм L=178 м | 2020 | 2020 |
|  | Замена водопровода от ул. Селиванова,6 до пр. Шахтеров,27 Д=315 мм L=331 м | 2020 | 2022 |
|  | Замена водопровода от ул. Пионерская,42 до ул. Пионерская,8 а (СТО) Д=200 мм L=1824 м | 2020 | 2022 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №1а до гидроузла №10 Д=630 мм L=5828 м | 2020 | 2027 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ЦГБ Д=200 мм L=1147 м | 2020 | 2021 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина,30а Д=315 мм L=1113 м | 2020 | 2025 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ДС "Снежинка" Д=500 мм L=3211 м | 2020 | 2025 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до гидроузла №31 Д=630 мм L=7646 м | 2021 | 2028 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до гидроузла №31 Д=400 мм L=8734 м | 2021 | 2028 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Ясная поляна Д=400 мм L=4162 м | 2022 | 2027 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Северный Маганак Д=400 мм L=4032 м | 2021 | 2021 |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до ул. Вокзальная,39 Д=315 мм L=2517 м | 2021 | 2023 |
|  | Замена уличных водоводов на частных жилых домах Зенковского р-на Д=40-100мм, L= 3000м | 2023 | 2031 |
|  | Замена уличных водоводов на частных жилых домах п. Ясная поляна, Северный Маганак, п. Высокий, Тырган р-на Д=40-100мм, L= 10000м | 2023 | 2031 |
|  | Установка регуляторов давления по зонам | 2020 | 2025 |
|  | Установка приборов учета холодного водоснабжения у 100% абонентов | 2020 | 2031 |
|  | Внедрение автоматизированной системы контроля параметров работы водопроводной сети | 2025 | 2031 |
| Мероприятия по развитию и модернизации оборудования источников водоснабжения |  |  |  |
|  | Ремонт водоприемной башни на водозаборе Кара-Чумышского Гидроузла | 2020 | 2023 |
|  | Ремонт РЧВ (3000м3-2 шт.) на гидроузлах №10,31 | 2028 | 2031 |
|  | Проектирование и строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 2021 | 2023 |

# 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

В границах г. Прокопьевска водоснабжение осуществляет ОАО ПО "Водоканал".

Аккумулирование воды и регулировка гидравлического режима водоснабжения г. Прокопьевск осуществляется через гидроузлы и насосные станции, на большей части объектов водоснабжения установлены частотные преобразователи. Управление режимом водоснабжения городского округа осуществляется обслуживающим персоналом на объектах по показаниям уровнемеров. Стабилизация давления в водопроводной сети осуществляется с помощью регуляторов давления, большая часть из которых уже устарела и требует замены.

При реализации мероприятий развития системы водоснабжения по реконструкции насосных станций (см. п. 4.3) планируется достичь повышения уровня энергетической эффективности за счет установки частотных преобразователей на электродвигателях и наладке более эффективного режима работы насосных станций, а также создания контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления насосными станциями на основании мониторинга напоров в сетях. Благодаря частотному регулированию появляется возможность сократить потребление электроэнергии в моменты сниженного водопотребления, и исключить избыточное давление в сети, что, зачастую, является причиной аварий. Также, использование частотных преобразователей делает возможным поддержание постоянного давления воды у потребителей.

# 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Все источники водоснабжения ОАО ПО "Водоканал" оснащены приборами учета. Учет ведется как на стадии забора воды, так и на стадии ее реализации потребителям. Сто процентная оснащённость современными приборами учета позволяет определять в режиме реального времени подачу воды по районам (зонам). Сведения об оснащенности источников приборами учета водоснабжения ОАО ПО "Водоканал" представлены в таблице 4.2.

Для контроля потребления воды в период до 2031 года предусматривается внедрение системы дистанционного съема показаний с приборов учета у абонентов. В целом эти мероприятия позволят определять балансы подачи и потребления воды в режиме реального времени.

Таблица 4.2. Показатели оснащенности приборами учета в ОАО ПО "Водоканал"

| № п/п | Наименование узла учета | Тип прибора учёта ХВ | № прибора по паспорту |
| --- | --- | --- | --- |
| НФС |  |  |  |
| 1 | На входе (поступление) Д= 400мм | Расходомер-УРСВ 510 П | 654354 |
| 2 | На выходе (подача в сеть) Д= 400мм | Расходомер-УРСВ 510 П | 707451 |
| "Гидроузел" |  |  |  |
| 1 | Промывные воды (Д=1200мм) | Расходомер PrimeProbe-2 | 16N 5033 /42N8155 |
| 2 | Промывные воды (Д=600мм) | Расходомер PrimeProbe-2 | 16N 4502 /42N560 |
| 3 | На выходе (Д=1000мм, Д=600мм, Д=600мм) | Расходомер УРСВ 530П (трехканальный) | 800542 |
| 4 | На выходе (Д=720мм) | Расходомер УРСВ 510 | 552667 |
| "Узлы" на водопроводных сетях |  |  |  |
| 1 | Узел №10а | УРСВ 540П | 900354 |
| 2 | Узел №31а | УРСВ 520П | 707590 |
| 3 | Узел №31 | УРСВ 510 | 756282 |
| 4 | н/ст. "Б. роща" | Взлет ЭР, Взлет ЭР | 0114178 1110628 |
| 5 | н/ст. "Маганак" | Взлет ЭР (Лайт) | 1339557 |
| 6 | н/ст. "Коксовая" | Взлет ЭР, Взлет ЭР | 1032060 1126290 |

Сведения об оснащенности приборами учета водоснабжения абонентов ОАО "ПО Водоканал" представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Показатели оснащенности приборами учета потребителей

| № п/п | Группа потребителей | Количество объектов, шт. | Количество приборов учета, шт. | Оснащенность приборами учета ХВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты социальной сферы | 508 | 508 | 100,0 % |
|  | Прочие объекты | 1868 | 1866 | 99,9 % |
|  | МКД | 1228 | 532 | 43,3 % |
|  | Частный сектор | 21863 | 13262 | 60,7 % |
|  | Всего: | 23 127 | 16 168 | 69,9 % |

# 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

Ориентировочные варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) представлены электронной модели настоящей "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевск до 2031 г. Актуализация на 2020 г.".

# 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" источники водоснабжения (включая скважины, водопроводные очистные сооружения, резервуары чистой воды) должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории первого пояса не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Существующие здания должны быть оборудованы канализацией.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водозаборы подземных вод, должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. На участке водозаборов из подземных вод границы первого пояса зоны санитарной охраны располагаются:

- для защищенных от загрязнения с поверхности земли подземных вод (напорных) – не менее 30 м от края водозабора;

- для недостаточно защищенных от загрязнения подземных (грунтовых) – на расстоянии 50 м.

Для водозаборов, расположенных на территории объекта при исключении возможности загрязнения почвы и подземных вод, зона 1-го пояса сокращается по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений (резервуары чистой воды) от стен запасных и регулирующих емкостей - не менее 30 м, от насосных станций - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует принимать при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м по обе стороны водопровода при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм, и не менее 50 м при наличии грунтовых вод. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зона санитарной охраны водоочистных сооружений устанавливается в размере не менее 30 м.

Таблица 4.4. Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - выпуск любых стоков; - размещение жилых и хозбытовых зданий; - проживание людей; - загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока на очистные сооружения; - твердое покрытие на дорожках; - оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС; - оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.; - оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояс ЗСО | -закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ | - выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов; - благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока); - в III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

# 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения представлены в электронной модели настоящей "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевск до 2031 г. Актуализация на 2020 г.".

# 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения представлены в электронной модели настоящей "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевск до 2031 г. Актуализация на 2020 г.".

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

При реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, предложенных в настоящей схеме водоснабжения, должны учитываться экологические аспекты обеспечивающие охрану окружающей среды.

# 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых для строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Промывные воды, образующиеся в процессе водоподготовки на насосно-фильтровальной станции (НФС) в п. Спиченково, сбрасываются в р. Аба (выпуск №9) без очистки вместе с хоз-бытовыми сточными водами. Настоящей схемой водоснабжения планируется отказ от покупной воды, поставляемой МКП "Центральная ТЭЦ" г. Новокузнецк, и реконструкция НФС.

Промывные воды, образующиеся в процессе водоподготовки на сооружениях Кара-Чумышского Гидроузла, сбрасываются без очистки в ручей Забавный. Для предотвращения вредного воздействия на поверхностный водный объект при сбросе (утилизации) промывных вод от станции водоподготовки и улучшения экологической обстановки р. Кара-Чумыш настоящей схемой запланировано мероприятие по строительству шламонакопителей для отвода промывных вод ниже плотины водохранилища.

# 5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На НФС в качестве коагулянта используется оксихлорид алюминия. В качестве флокулянта используется катионный флокулянт "Праестол" марки 650TR, в виде водорастворимого порошка белого цвета с размером частиц не более 1,4мм и активной концентрацией 100%.

На данной станции используется двойное хлорирование воды газообразным хлором. При этом первичное хлорирование осуществляется вводом хлора в трубопровод, подающий воду в смеситель. Первичное хлорирование идет на окисление органических и неорганических примесей, на улучшение процессов коагуляции и очистки и на дезинфекцию зернистой загрузки контактных осветлителей. При вторичном хлорировании хлор вводится перед РЧВ и идет на создание остаточного хлора.

Для коагулирования воды на водоочистных станциях Кара-Чумышского гидроузла предусмотрено применение оксихлорида алюминия, для обеззараживания воды применяется газообразный хлор. Хлорирование является наиболее распространённым способом для обеззараживания воды.

Воду обрабатывают хлором при помощи специальных аппаратов – хлораторов, в которых контролируется расход газообразного хлора. Хлорная вода приготовляется  в отдельно стоящих эжекторах, а затем смешивается со всей массой поступающей воды.

# 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

# 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В ходе разработки схемы водоснабжения до 2031 г. рассмотрены различные сценарии развития водоснабжения городского округа. Сценарии прорабатывались с учетом положений утвержденного генерального плана г. Прокопьевск и схемы теплоснабжения.

В настоящее время предлагается к внедрению сценарий №1, как наиболее обеспечивающий улучшение качества водоснабжения потребителей г. Прокопьевск и отражающий наиболее реальный вариант развития городского округа. Положения данного сценария формализованы в Программе развития системы водоснабжения г. Прокопьевск до 2031 года.

Предлагаемые мероприятия структурированы по этапам реализации таким образом, что возможно при ежегодной корректировке схемы водоснабжения, учитывая реальные показатели финансирования и изменения конъюнктуры (стоимость электричества, возможное привлечение инвестиций со стороны, кризисные явления), изменять сроки их выполнения и содержание без ущерба для уже как реализованных этапов, так и перспективных.

Объемы работ по реконструкции существующих и строительству новых водопроводных сетей приняты согласно электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения г Прокопьевск на 2020 г. с перспективой до 2031 года.

Таблица 6.1. Прогнозные индексы для расчета стоимости строительства и реконструкции объектов до 2031 г.

| Индекс дефлятор | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство | 1,050 | 1,051 | 1,051 | 1,050 | 1,049 | 1,047 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,047 | 1,045 |
| Накопительное значение индекса (с 2019 г.) | 1 | 1,051 | 1,105 | 1,161 | 1,219 | 1,279 | 1,339 | 1,400 | 1,465 | 1,532 | 1,603 | 1,676 | 1,755 |

Примечание: Индексы приняты на основании данных прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденных на заседании Правительства РФ 22.11.2018 г.

Таблица 6.2. Программа развития системы водоснабжения г. Прокопьевск до 2031 года (в ценах 2019 г.), в тыс. руб. без НДС (Сценарий №1)

| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, выполняемые на водозаборных сооружениях и станциях подготовки и очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение автоматизированной системы контроля | Переход на дистанционное управление производственных процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 32933 |
| 2 | Проектирование и реконструкция сооружений по очистке воды 3-4 очереди Кара-Чумышского водохранилища | Разработка проектной документации | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
|  |  | Реконструкция сооружений по очистке воды 3-4 очереди Карачумышского водохранилища | 0 | 39167 | 39167 | 39167 | 39167 | 39167 | 39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 |
| 2. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопроводных сетей для переключения потребителей скважины "Кирзавод-2" (L=75 м, Ду=125 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 125 мм, протяженностью 75 м | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 125 мм, протяженностью 75 м | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей для переключения потребителей скважины "Ваничева гора" (L=586 м, Ду=110 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 586 м | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 586 м | 0 | 0 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242 |
| 3 | Строительство водовода для переключения потребителей п. Спиченково (L=1587 м, Ду=110 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 1587 м | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 1587 м | 0 | 8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8776 |
| 4 | Строительство водопроводныхь сетей для подключения новых потребителей | Проектирование водопроводных сетей диаметром 32-315 мм, протяженностью 5064,5 м | 165 | 292 | 240 | 455 | 54 | 0 | 160 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1416 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 32-315 мм, протяженностью 5064,5 м | 2584 | 4578 | 3756 | 7126 | 845 | 0 | 2506 | 326 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 22192 |
| 5 | Восстановление водопроводной сетей в районе ж/д пр. Ленина, 19 (L=15 м, Ду=280 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 280 мм, протяженностью 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 280 мм, протяженностью 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 6 | Проектирование и строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | Проектирование шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 0 | 0 | 1324 | 1324 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971 |
|  |  | Строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 0 | 0 | 24267 | 24267 | 24267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72802 |
| 7 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от ГУ №10 до перекрестка ГПТУ №16) (L= 1025 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 279 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1025 м | 0 | 4375 | 4375 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124 |
| 8 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб (L= 7065 м, D=500 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7781 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 7065 м | 0 | 0 | 0 | 30475 | 30475 | 30475 | 30475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121900 |
| 9 | Реконструкция водопровода от пр. Строителей, 5 до перекрестка с ул. Обручева (L= 176 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 176 м | 0 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101 |
| 10 | Реконструкция водопровода от ул. Осиновская, 26 до ул. Площадка Мясокомбината, 20 (L= 1628 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1628 м | 0 | 0 | 0 | 20846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20846 |
| 11 | Реконструкция водопровода от ул. Жолтовского (ЗАГС) до пр. Строителей, 17 (L= 865 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 865 м | 0 | 0 | 0 | 10348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10348 |
| 12 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла до узла 1а (L= 6435 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 10431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10431 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 6435 м | 0 | 0 | 0 | 163425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163425 |
| 13 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до10 микрорайона (левый и правый ) (L= 3624 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5875 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 3624 м | 0 | 0 | 92036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92036 |
| 14 | Реконструкция водопровода от ул. Сарыгина, 3а до ул. Луночарского (L= 151 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 151 м | 0 | 0 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 |
| 15 | Реконструкция водопровода от ул. Гайдара, 28 до ул. Гайдара, 20 (L= 284 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 284 м | 0 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636 |
| 16 | Реконструкция водопровода от ж/д 10 микрорайон 20 до ж/д ул. Есенина 74 (L= 1649 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 1649 м | 0 | 0 | 0 | 41879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41879 |
| 17 | Реконструкция водопровода от ул. Есенина, 62 до ул. Есенина, 60 (L= 178 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 178 м | 0 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129 |
| 18 | Реконструкция водопровода от ул. Селиванова, 6 до пр. Шахтеров, 27 (L=331 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 331 м | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 |
| 19 | Реконструкция водопровода от ул. Пионерская, 42 до ул. Пионерская, 8а (СТО)(L= 1824 м, D=200 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1824 м | 0 | 3733 | 3733 | 3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199 |
| 20 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №1а до Гидроузла №10 (L= 5828 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9447 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 5828 м | 0 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148010 |
| 21 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до ЦГБ (L= 1147 м, D=200 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1147 м | 0 | 3521 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7043 |
| 22 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от перекрестка ГПТУ №16 до ул. Шишкина, 30а) (L= 1113 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 1113 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 4438 | 4438 | 4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13315 |
| 23 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до СК "Снежинка" (L=3211 м, D=500 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 3211 м | 0 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55403 |
| 24 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн600 мм)(L= 7646 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 12394 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 7646 м | 0 | 0 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 0 | 0 | 0 | 194180 |
| 25 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн400 мм)(L= 8734 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 0 | 0 | 0 | 7138 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 8734 м | 0 | 0 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 0 | 0 | 0 | 111833 |
| 26 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31 до п. Ясная Поляна (L= 4162 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 4162 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53292 |
| 27 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31а до п . Северный Маганак(L= 4032 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 4032 м | 0 | 0 | 51627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51627 |
| 28 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31а до ул. Вокзальная, 39 (L= 2517 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 2517 м | 0 | 0 | 30112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30112 |
| 29 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Сафоновская 3 до пер. Заводской, 4(L= 408 м, D=125 мм) | Разработка проектной документации | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 125 мм, протяженностью 408 м | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256 |
| 30 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Надворная 19 до ул. 40 лет Октября 7 (L= 273 м, D=90 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 90 мм, протяженностью 273 м | 0 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483 |
| 31 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Учительская 19 до ул. Тюленина 19 (L= 819 м, D=160 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 819 м | 0 | 0 | 1676 | 1676 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5029 |
| 32 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. 2-я Пластовая до Школы №44 (L= 474 м, D=110 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 474 м | 0 | 0 | 1311 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2621 |
| 33 | Замена уличных водопроводов на частных жилых домах п. Ясная поляна, Северный маганак, п. Высокий, Тырган р-на, Зенковского р-на (L= 13000 м, D=40-100 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 4272 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 40-100 мм, протяженностью 13000 м | 0 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 66921 |
| 34 | Ремонт РЧВ на гидроузлах №10, 31 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 6587 |
|  |  | Строительство новых резервуаров V=3000 м3 (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30353 | 30353 | 30353 | 30353 | 121414 |
| 35 | Ремонт водоприемной башни на водозаборе Кара-Чумышского водохранилища ОАО ПО "Водоканал" | Разработка проектной документации | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
|  |  | Ремонт водозаборной башни | 0 | 311 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 |
| 36 | Замена насосного оборудования на НФС | Замена насосного оборудования НФС на новое | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 37 | Установка регуляторов давления по зонам | Установка регуляторов давления по зонам | 0 | 1057 | 1094 | 272 | 219 | 994 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124 |
| 3. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета холодного водоснабжения у потребителей | Установка приборов учета | 0 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 37731 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  |  | 5149 | 129770 | 346046 | 441474 | 173636 | 171400 | 189289 | 97850 | 154197 | 110481 | 69128 | 69128 | 69128 | 2026676 |

Таблица 6.3. Программа развития системы водоснабжения г. Прокопьевск до 2031 года (в ценах соответствующих лет), в тыс. руб. без НДС (Сценарий №1)

| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, выполняемые на водозаборных сооружениях и станциях подготовки и очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение автоматизированной системы контроля | Переход на дистанционное управление производственных процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6299 | 6588 | 6892 | 7209 | 7540 | 7887 | 8258 | 50672 |
| 2 | Проектирование и реконструкция сооружений по очистке воды 3-4 очереди Кара-Чумышского водохранилища | Разработка проектной документации | 0 | 2628 | 2762 | 2902 | 3047 | 3197 | 3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17883 |
|  |  | Реконструкция сооружений по очистке воды 3-4 очереди Карачумышского водохранилища | 0 | 41164 | 43264 | 45470 | 47743 | 50083 | 52437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280161 |
| 2. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопроводных сетей для переключения потребителей скважины "Кирзавод-2" (L=75 м, Ду=125 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 125 мм, протяженностью 75 м | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 125 мм, протяженностью 75 м | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей для переключения потребителей скважины "Ваничева гора" (L=586 м, Ду=110 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 586 м | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 586 м | 0 | 0 | 3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3581 |
| 3 | Строительство водовода для переключения потребителей п. Спиченково (L=1587 м, Ду=110 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 1587 м | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 1587 м | 0 | 9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9223 |
| 4 | Строительство водопроводныхь сетей для подключения новых потребителей | Проектирование водопроводных сетей диаметром 32-315 мм, протяженностью 5064,5 м | 165 | 307 | 265 | 528 | 66 | 0 | 214 | 29 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 32-315 мм, протяженностью 5064,5 м | 2584 | 4812 | 4149 | 8273 | 1030 | 0 | 3355 | 456 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 25380 |
| 5 | Восстановление водопроводной сетей в районе ж/д пр. Ленина, 19 (L=15 м, Ду=280 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 280 мм, протяженностью 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 280 мм, протяженностью 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 6 | Проектирование и строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | Проектирование шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 0 | 0 | 1462 | 1537 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4612 |
|  |  | Строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 0 | 0 | 26806 | 28173 | 29582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84561 |
| 7 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от ГУ №10 до перекрестка ГПТУ №16) (L= 1025 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 293 | 308 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1025 м | 0 | 4598 | 4832 | 5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14509 |
| 8 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб (L= 7065 м, D=500 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 2258 | 2371 | 2487 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9721 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 7065 м | 0 | 0 | 0 | 35379 | 37148 | 38969 | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152297 |
| 9 | Реконструкция водопровода от пр. Строителей, 5 до перекрестка с ул. Обручева (L= 176 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 176 м | 0 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 |
| 10 | Реконструкция водопровода от ул. Осиновская, 26 до ул. Площадка Мясокомбината, 20 (L= 1628 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1628 м | 0 | 0 | 0 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200 |
| 11 | Реконструкция водопровода от ул. Жолтовского (ЗАГС) до пр. Строителей, 17 (L= 865 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 865 м | 0 | 0 | 0 | 12014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12014 |
| 12 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла до узла 1а (L= 6435 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 12110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12110 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 6435 м | 0 | 0 | 0 | 189726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189726 |
| 13 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до10 микрорайона (левый и правый ) (L= 3624 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6489 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 3624 м | 0 | 0 | 101663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101663 |
| 14 | Реконструкция водопровода от ул. Сарыгина, 3а до ул. Луночарского (L= 151 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 151 м | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 |
| 15 | Реконструкция водопровода от ул. Гайдара, 28 до ул. Гайдара, 20 (L= 284 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 284 м | 0 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822 |
| 16 | Реконструкция водопровода от ж/д 10 микрорайон 20 до ж/д ул. Есенина 74 (L= 1649 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 1649 м | 0 | 0 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48618 |
| 17 | Реконструкция водопровода от ул. Есенина, 62 до ул. Есенина, 60 (L= 178 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 178 м | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238 |
| 18 | Реконструкция водопровода от ул. Селиванова, 6 до пр. Шахтеров, 27 (L=331 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 331 м | 0 | 0 | 0 | 4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597 |
| 19 | Реконструкция водопровода от ул. Пионерская, 42 до ул. Пионерская, 8а (СТО)(L= 1824 м, D=200 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 250 | 263 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1824 м | 0 | 3924 | 4124 | 4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12381 |
| 20 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №1а до Гидроузла №10 (L= 5828 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 1241 | 1304 | 1371 | 1440 | 1510 | 1581 | 1654 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11831 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 5828 м | 0 | 19445 | 20436 | 21479 | 22553 | 23658 | 24770 | 25909 | 27101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185350 |
| 21 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до ЦГБ (L= 1147 м, D=200 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 236 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1147 м | 0 | 3701 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590 |
| 22 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от перекрестка ГПТУ №16 до ул. Шишкина, 30а) (L= 1113 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 362 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 1113 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 5410 | 5675 | 5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17028 |
| 23 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до СК "Снежинка" (L=3211 м, D=500 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 619 | 651 | 684 | 718 | 754 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4216 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 3211 м | 0 | 9705 | 10200 | 10720 | 11256 | 11807 | 12362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66050 |
| 24 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн600 мм)(L= 7646 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1711 | 1799 | 1889 | 1981 | 2074 | 2170 | 2269 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 16267 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 7646 м | 0 | 0 | 26811 | 28179 | 29588 | 31038 | 32496 | 33991 | 35555 | 37190 | 0 | 0 | 0 | 254848 |
| 25 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн400 мм)(L= 8734 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 986 | 1036 | 1088 | 1141 | 1195 | 1250 | 1307 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 9369 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 8734 м | 0 | 0 | 15441 | 16229 | 17040 | 17875 | 18715 | 19576 | 20477 | 21419 | 0 | 0 | 0 | 146774 |
| 26 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31 до п. Ясная Поляна (L= 4162 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 4162 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78063 |
| 27 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31а до п . Северный Маганак(L= 4032 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 4032 м | 0 | 0 | 57027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57027 |
| 28 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31а до ул. Вокзальная, 39 (L= 2517 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 2517 м | 0 | 0 | 33261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33261 |
| 29 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Сафоновская 3 до пер. Заводской, 4(L= 408 м, D=125 мм) | Разработка проектной документации | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 125 мм, протяженностью 408 м | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256 |
| 30 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Надворная 19 до ул. 40 лет Октября 7 (L= 273 м, D=90 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 90 мм, протяженностью 273 м | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 |
| 31 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Учительская 19 до ул. Тюленина 19 (L= 819 м, D=160 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 118 | 124 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 819 м | 0 | 0 | 1852 | 1946 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5841 |
| 32 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. 2-я Пластовая до Школы №44 (L= 474 м, D=110 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 92 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 474 м | 0 | 0 | 1448 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969 |
| 33 | Замена уличных водопроводов на частных жилых домах п. Ясная поляна, Северный маганак, п. Высокий, Тырган р-на, Зенковского р-на (L= 13000 м, D=40-100 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 374 | 393 | 413 | 434 | 455 | 477 | 498 | 521 | 545 | 570 | 597 | 625 | 5904 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 40-100 мм, протяженностью 13000 м | 0 | 5861 | 6160 | 6474 | 6798 | 7131 | 7466 | 7810 | 8169 | 8545 | 8938 | 9349 | 9788 | 92489 |
| 34 | Ремонт РЧВ на гидроузлах №10, 31 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 2639 | 2760 | 2890 | 10813 |
|  |  | Строительство новых резервуаров V=3000 м3 (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46507 | 48647 | 50885 | 53276 | 199315 |
| 35 | Ремонт водоприемной башни на водозаборе Кара-Чумышского водохранилища ОАО ПО "Водоканал" | Разработка проектной документации | 0 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
|  |  | Ремонт водозаборной башни | 0 | 327 | 344 | 361 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412 |
| 36 | Замена насосного оборудования на НФС | Замена насосного оборудования НФС на новое | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 37 | Установка регуляторов давления по зонам | Установка регуляторов давления по зонам | 0 | 1111 | 1208 | 316 | 267 | 1271 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4826 |
| 3. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета холодного водоснабжения у потребителей | Установка приборов учета | 0 | 3305 | 3473 | 3650 | 3833 | 4021 | 4210 | 4403 | 4606 | 4818 | 5039 | 5271 | 5519 | 52147 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  |  | 5149 | 136388 | 382243 | 512523 | 211659 | 219171 | 253422 | 137029 | 225870 | 169279 | 110790 | 115886 | 121333 | 2600742 |

Таблица 6.4. Программа развития системы водоснабжения г. Прокопьевск до 2031 года (в ценах 2019 г.), в тыс. руб. без НДС (Сценарий №2)

| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, выполняемые на водозаборных сооружениях и станциях подготовки и очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение автоматизированной системы контроля | Переход на дистанционное управление производственных процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 32933 |
| 2. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водовода для переключения потребителей п. Спиченково (L=1587 м, Ду=110 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 1587 м | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 1587 м | 0 | 8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8776 |
| 2 | Строительство водопроводныхь сетей для подключения новых потребителей | Проектирование водопроводных сетей диаметром 32-315 мм, протяженностью 5064,5 м | 165 | 292 | 240 | 455 | 54 | 0 | 160 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1416 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 32-315 мм, протяженностью 5064,5 м | 2584 | 4578 | 3756 | 7126 | 845 | 0 | 2506 | 326 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 22192 |
| 3 | Восстановление водопроводной сетей в районе ж/д пр. Ленина, 19 (L=15 м, Ду=280 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 280 мм, протяженностью 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 280 мм, протяженностью 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4 | Проектирование и строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | Проектирование шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 0 | 0 | 1324 | 1324 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971 |
|  |  | Строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 0 | 0 | 24267 | 24267 | 24267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72802 |
| 5 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от ГУ №10 до перекрестка ГПТУ №16) (L= 1025 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 279 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1025 м | 0 | 4375 | 4375 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124 |
| 6 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб (L= 7065 м, D=500 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7781 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 7065 м | 0 | 0 | 0 | 30475 | 30475 | 30475 | 30475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121900 |
| 7 | Реконструкция водопровода от пр. Строителей, 5 до перекрестка с ул. Обручева (L= 176 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 176 м | 0 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101 |
| 8 | Реконструкция водопровода от ул. Осиновская, 26 до ул. Площадка Мясокомбината, 20 (L= 1628 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1628 м | 0 | 0 | 0 | 20846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20846 |
| 9 | Реконструкция водопровода от ул. Жолтовского (ЗАГС) до пр. Строителей, 17 (L= 865 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 865 м | 0 | 0 | 0 | 10348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10348 |
| 10 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла до узла 1а (L= 6435 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 10431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10431 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 6435 м | 0 | 0 | 0 | 163425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163425 |
| 11 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до10 микрорайона (левый и правый ) (L= 3624 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5875 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 3624 м | 0 | 0 | 92036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92036 |
| 12 | Реконструкция водопровода от ул. Сарыгина, 3а до ул. Луночарского (L= 151 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 151 м | 0 | 0 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 |
| 13 | Реконструкция водопровода от ул. Гайдара, 28 до ул. Гайдара, 20 (L= 284 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 284 м | 0 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636 |
| 14 | Реконструкция водопровода от ж/д 10 микрорайон 20 до ж/д ул. Есенина 74 (L= 1649 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 1649 м | 0 | 0 | 0 | 41879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41879 |
| 15 | Реконструкция водопровода от ул. Есенина, 62 до ул. Есенина, 60 (L= 178 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 178 м | 0 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129 |
| 16 | Реконструкция водопровода от ул. Селиванова, 6 до пр. Шахтеров, 27 (L=331 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 331 м | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 |
| 17 | Реконструкция водопровода от ул. Пионерская, 42 до ул. Пионерская, 8а (СТО)(L= 1824 м, D=200 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1824 м | 0 | 3733 | 3733 | 3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199 |
| 18 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №1а до Гидроузла №10 (L= 5828 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9447 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 5828 м | 0 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148010 |
| 19 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до ЦГБ (L= 1147 м, D=200 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1147 м | 0 | 3521 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7043 |
| 20 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от перекрестка ГПТУ №16 до ул. Шишкина, 30а) (L= 1113 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 1113 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 4438 | 4438 | 4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13315 |
| 21 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до СК "Снежинка" (L=3211 м, D=500 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 3211 м | 0 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55403 |
| 22 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн600 мм)(L= 7646 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 12394 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 7646 м | 0 | 0 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 0 | 0 | 0 | 194180 |
| 23 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн400 мм)(L= 8734 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 0 | 0 | 0 | 7138 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 8734 м | 0 | 0 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 0 | 0 | 0 | 111833 |
| 24 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31 до п. Ясная Поляна (L= 4162 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 4162 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53292 |
| 25 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31а до п . Северный Маганак(L= 4032 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 4032 м | 0 | 0 | 51627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51627 |
| 26 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31а до ул. Вокзальная, 39 (L= 2517 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 2517 м | 0 | 0 | 30112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30112 |
| 27 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Сафоновская 3 до пер. Заводской, 4(L= 408 м, D=125 мм) | Разработка проектной документации | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 125 мм, протяженностью 408 м | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256 |
| 28 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Надворная 19 до ул. 40 лет Октября 7 (L= 273 м, D=90 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 90 мм, протяженностью 273 м | 0 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483 |
| 29 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Учительская 19 до ул. Тюленина 19 (L= 819 м, D=160 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 819 м | 0 | 0 | 1676 | 1676 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5029 |
| 30 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. 2-я Пластовая до Школы №44 (L= 474 м, D=110 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 474 м | 0 | 0 | 1311 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2621 |
| 31 | Замена уличных водопроводов на частных жилых домах п. Ясная поляна, Северный маганак, п. Высокий, Тырган р-на, Зенковского р-на (L= 13000 м, D=40-100 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 4272 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 40-100 мм, протяженностью 13000 м | 0 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 66921 |
| 32 | Ремонт РЧВ на гидроузлах №10, 31 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 6587 |
|  |  | Строительство новых резервуаров V=3000 м3 (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30353 | 30353 | 30353 | 30353 | 121414 |
| 33 | Ремонт водоприемной башни на водозаборе Кара-Чумышского водохранилища ОАО ПО "Водоканал" | Разработка проектной документации | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
|  |  | Ремонт водозаборной башни | 0 | 311 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 |
| 34 | Замена насосного оборудования на НФС | Замена насосного оборудования НФС на новое | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 35 | Установка регуляторов давления по зонам | Установка регуляторов давления по зонам | 0 | 1057 | 1094 | 272 | 219 | 994 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124 |
| 3. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета холодного водоснабжения у потребителей | Установка приборов учета | 0 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 37731 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  |  | 5149 | 75341 | 314201 | 413077 | 145239 | 117411 | 124276 | 74504 | 130851 | 87135 | 45782 | 45782 | 45782 | 1624528 |

Таблица 6.5. Программа развития системы водоснабжения г. Прокопьевск до 2031 года (в ценах соответствующих лет), в тыс. руб. без НДС (Сценарий №2)

| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, выполняемые на водозаборных сооружениях и станциях подготовки и очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение автоматизированной системы контроля | Переход на дистанционное управление производственных процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6299 | 6588 | 6892 | 7209 | 7540 | 7887 | 8258 | 50672 |
| 2. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водовода для переключения потребителей п. Спиченково (L=1587 м, Ду=110 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 1587 м | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 1587 м | 0 | 9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9223 |
| 2 | Строительство водопроводныхь сетей для подключения новых потребителей | Проектирование водопроводных сетей диаметром 32-315 мм, протяженностью 5064,5 м | 165 | 307 | 265 | 528 | 66 | 0 | 214 | 29 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 32-315 мм, протяженностью 5064,5 м | 2584 | 4812 | 4149 | 8273 | 1030 | 0 | 3355 | 456 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 25380 |
| 3 | Восстановление водопроводной сетей в районе ж/д пр. Ленина, 19 (L=15 м, Ду=280 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 280 мм, протяженностью 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 280 мм, протяженностью 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 4 | Проектирование и строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | Проектирование шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 0 | 0 | 1462 | 1537 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4612 |
|  |  | Строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 0 | 0 | 26806 | 28173 | 29582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84561 |
| 5 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от ГУ №10 до перекрестка ГПТУ №16) (L= 1025 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 293 | 308 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1025 м | 0 | 4598 | 4832 | 5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14509 |
| 6 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб (L= 7065 м, D=500 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 2258 | 2371 | 2487 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9721 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 7065 м | 0 | 0 | 0 | 35379 | 37148 | 38969 | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152297 |
| 7 | Реконструкция водопровода от пр. Строителей, 5 до перекрестка с ул. Обручева (L= 176 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 176 м | 0 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 |
| 8 | Реконструкция водопровода от ул. Осиновская, 26 до ул. Площадка Мясокомбината, 20 (L= 1628 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1628 м | 0 | 0 | 0 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200 |
| 9 | Реконструкция водопровода от ул. Жолтовского (ЗАГС) до пр. Строителей, 17 (L= 865 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 865 м | 0 | 0 | 0 | 12014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12014 |
| 10 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла до узла 1а (L= 6435 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 12110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12110 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 6435 м | 0 | 0 | 0 | 189726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189726 |
| 11 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до10 микрорайона (левый и правый ) (L= 3624 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6489 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 3624 м | 0 | 0 | 101663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101663 |
| 12 | Реконструкция водопровода от ул. Сарыгина, 3а до ул. Луночарского (L= 151 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 151 м | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 |
| 13 | Реконструкция водопровода от ул. Гайдара, 28 до ул. Гайдара, 20 (L= 284 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 284 м | 0 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822 |
| 14 | Реконструкция водопровода от ж/д 10 микрорайон 20 до ж/д ул. Есенина 74 (L= 1649 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 1649 м | 0 | 0 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48618 |
| 15 | Реконструкция водопровода от ул. Есенина, 62 до ул. Есенина, 60 (L= 178 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 178 м | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238 |
| 16 | Реконструкция водопровода от ул. Селиванова, 6 до пр. Шахтеров, 27 (L=331 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 331 м | 0 | 0 | 0 | 4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597 |
| 17 | Реконструкция водопровода от ул. Пионерская, 42 до ул. Пионерская, 8а (СТО)(L= 1824 м, D=200 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 250 | 263 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1824 м | 0 | 3924 | 4124 | 4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12381 |
| 18 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №1а до Гидроузла №10 (L= 5828 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 1241 | 1304 | 1371 | 1440 | 1510 | 1581 | 1654 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11831 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 5828 м | 0 | 19445 | 20436 | 21479 | 22553 | 23658 | 24770 | 25909 | 27101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185350 |
| 19 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до ЦГБ (L= 1147 м, D=200 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 236 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1147 м | 0 | 3701 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590 |
| 20 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от перекрестка ГПТУ №16 до ул. Шишкина, 30а) (L= 1113 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 362 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 1113 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 5410 | 5675 | 5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17028 |
| 21 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до СК "Снежинка" (L=3211 м, D=500 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 619 | 651 | 684 | 718 | 754 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4216 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 3211 м | 0 | 9705 | 10200 | 10720 | 11256 | 11807 | 12362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66050 |
| 22 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн600 мм)(L= 7646 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1711 | 1799 | 1889 | 1981 | 2074 | 2170 | 2269 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 16267 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 7646 м | 0 | 0 | 26811 | 28179 | 29588 | 31038 | 32496 | 33991 | 35555 | 37190 | 0 | 0 | 0 | 254848 |
| 23 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн400 мм)(L= 8734 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 986 | 1036 | 1088 | 1141 | 1195 | 1250 | 1307 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 9369 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 8734 м | 0 | 0 | 15441 | 16229 | 17040 | 17875 | 18715 | 19576 | 20477 | 21419 | 0 | 0 | 0 | 146774 |
| 24 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31 до п. Ясная Поляна (L= 4162 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 4162 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78063 |
| 25 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31а до п . Северный Маганак(L= 4032 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 4032 м | 0 | 0 | 57027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57027 |
| 26 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31а до ул. Вокзальная, 39 (L= 2517 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 2517 м | 0 | 0 | 33261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33261 |
| 27 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Сафоновская 3 до пер. Заводской, 4(L= 408 м, D=125 мм) | Разработка проектной документации | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 125 мм, протяженностью 408 м | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256 |
| 28 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Надворная 19 до ул. 40 лет Октября 7 (L= 273 м, D=90 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 90 мм, протяженностью 273 м | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 |
| 29 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Учительская 19 до ул. Тюленина 19 (L= 819 м, D=160 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 118 | 124 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 819 м | 0 | 0 | 1852 | 1946 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5841 |
| 30 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. 2-я Пластовая до Школы №44 (L= 474 м, D=110 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 92 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 474 м | 0 | 0 | 1448 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969 |
| 31 | Замена уличных водопроводов на частных жилых домах п. Ясная поляна, Северный маганак, п. Высокий, Тырган р-на, Зенковского р-на (L= 13000 м, D=40-100 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 374 | 393 | 413 | 434 | 455 | 477 | 498 | 521 | 545 | 570 | 597 | 625 | 5904 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 40-100 мм, протяженностью 13000 м | 0 | 5861 | 6160 | 6474 | 6798 | 7131 | 7466 | 7810 | 8169 | 8545 | 8938 | 9349 | 9788 | 92489 |
| 32 | Ремонт РЧВ на гидроузлах №10, 31 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 2639 | 2760 | 2890 | 10813 |
|  |  | Строительство новых резервуаров V=3000 м3 (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46507 | 48647 | 50885 | 53276 | 199315 |
| 33 | Ремонт водоприемной башни на водозаборе Кара-Чумышского водохранилища ОАО ПО "Водоканал" | Разработка проектной документации | 0 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
|  |  | Ремонт водозаборной башни | 0 | 327 | 344 | 361 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412 |
| 34 | Замена насосного оборудования на НФС | Замена насосного оборудования НФС на новое | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 35 | Установка регуляторов давления по зонам | Установка регуляторов давления по зонам | 0 | 1111 | 1208 | 316 | 267 | 1271 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4826 |
| 3. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета холодного водоснабжения у потребителей | Установка приборов учета | 0 | 3305 | 3473 | 3650 | 3833 | 4021 | 4210 | 4403 | 4606 | 4818 | 5039 | 5271 | 5519 | 52147 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  |  | 5149 | 79183 | 347066 | 479556 | 177043 | 150135 | 166382 | 104335 | 191672 | 133508 | 73374 | 76749 | 80356 | 2064508 |

Таблица 6.6. Программа развития системы водоснабжения г. Прокопьевск до 2031 года (в ценах 2019 г.), в тыс. руб. без НДС (Сценарий №3)

| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, выполняемые на водозаборных сооружениях и станциях подготовки и очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение автоматизированной системы контроля | Переход на дистанционное управление производственных процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 32933 |
| 2. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление водопроводной сетей в районе ж/д пр. Ленина, 19 (L=15 м, Ду=280 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 280 мм, протяженностью 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 280 мм, протяженностью 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2 | Проектирование и строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | Проектирование шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 0 | 0 | 1324 | 1324 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971 |
|  |  | Строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 0 | 0 | 24267 | 24267 | 24267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72802 |
| 3 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от ГУ №10 до перекрестка ГПТУ №16) (L= 1025 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 279 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1025 м | 0 | 4375 | 4375 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124 |
| 4 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб (L= 7065 м, D=500 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7781 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 7065 м | 0 | 0 | 0 | 30475 | 30475 | 30475 | 30475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121900 |
| 5 | Реконструкция водопровода от пр. Строителей, 5 до перекрестка с ул. Обручева (L= 176 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 176 м | 0 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101 |
| 6 | Реконструкция водопровода от ул. Осиновская, 26 до ул. Площадка Мясокомбината, 20 (L= 1628 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1628 м | 0 | 0 | 0 | 20846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20846 |
| 7 | Реконструкция водопровода от ул. Жолтовского (ЗАГС) до пр. Строителей, 17 (L= 865 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 865 м | 0 | 0 | 0 | 10348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10348 |
| 8 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла до узла 1а (L= 6435 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 10431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10431 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 6435 м | 0 | 0 | 0 | 163425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163425 |
| 9 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до10 микрорайона (левый и правый ) (L= 3624 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5875 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 3624 м | 0 | 0 | 92036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92036 |
| 10 | Реконструкция водопровода от ул. Сарыгина, 3а до ул. Луночарского (L= 151 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 151 м | 0 | 0 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 |
| 11 | Реконструкция водопровода от ул. Гайдара, 28 до ул. Гайдара, 20 (L= 284 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 284 м | 0 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636 |
| 12 | Реконструкция водопровода от ж/д 10 микрорайон 20 до ж/д ул. Есенина 74 (L= 1649 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 1649 м | 0 | 0 | 0 | 41879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41879 |
| 13 | Реконструкция водопровода от ул. Есенина, 62 до ул. Есенина, 60 (L= 178 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 178 м | 0 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129 |
| 14 | Реконструкция водопровода от ул. Селиванова, 6 до пр. Шахтеров, 27 (L=331 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 331 м | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 |
| 15 | Реконструкция водопровода от ул. Пионерская, 42 до ул. Пионерская, 8а (СТО)(L= 1824 м, D=200 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1824 м | 0 | 3733 | 3733 | 3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199 |
| 16 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №1а до Гидроузла №10 (L= 5828 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9447 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 5828 м | 0 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148010 |
| 17 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до ЦГБ (L= 1147 м, D=200 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1147 м | 0 | 3521 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7043 |
| 18 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от перекрестка ГПТУ №16 до ул. Шишкина, 30а) (L= 1113 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 1113 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 4438 | 4438 | 4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13315 |
| 19 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до СК "Снежинка" (L=3211 м, D=500 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 3211 м | 0 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55403 |
| 20 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн600 мм)(L= 7646 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 12394 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 7646 м | 0 | 0 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 0 | 0 | 0 | 194180 |
| 21 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн400 мм)(L= 8734 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 0 | 0 | 0 | 7138 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 8734 м | 0 | 0 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 0 | 0 | 0 | 111833 |
| 22 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31 до п. Ясная Поляна (L= 4162 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 4162 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53292 |
| 23 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31а до п . Северный Маганак(L= 4032 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 4032 м | 0 | 0 | 51627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51627 |
| 24 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31а до ул. Вокзальная, 39 (L= 2517 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 2517 м | 0 | 0 | 30112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30112 |
| 25 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Сафоновская 3 до пер. Заводской, 4(L= 408 м, D=125 мм) | Разработка проектной документации | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 125 мм, протяженностью 408 м | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256 |
| 26 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Надворная 19 до ул. 40 лет Октября 7 (L= 273 м, D=90 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 90 мм, протяженностью 273 м | 0 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483 |
| 27 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Учительская 19 до ул. Тюленина 19 (L= 819 м, D=160 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 819 м | 0 | 0 | 1676 | 1676 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5029 |
| 28 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. 2-я Пластовая до Школы №44 (L= 474 м, D=110 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 474 м | 0 | 0 | 1311 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2621 |
| 29 | Замена уличных водопроводов на частных жилых домах п. Ясная поляна, Северный маганак, п. Высокий, Тырган р-на, Зенковского р-на (L= 13000 м, D=40-100 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 4272 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 40-100 мм, протяженностью 13000 м | 0 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 66921 |
| 30 | Ремонт РЧВ на гидроузлах №10, 31 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 6587 |
|  |  | Строительство новых резервуаров V=3000 м3 (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30353 | 30353 | 30353 | 30353 | 121414 |
| 31 | Ремонт водоприемной башни на водозаборе Кара-Чумышского водохранилища ОАО ПО "Водоканал" | Разработка проектной документации | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
|  |  | Ремонт водозаборной башни | 0 | 311 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 |
| 32 | Установка регуляторов давления по зонам | Установка регуляторов давления по зонам | 0 | 1057 | 1094 | 272 | 219 | 994 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124 |
| 3. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета холодного водоснабжения у потребителей | Установка приборов учета | 0 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 37731 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  |  | 2400 | 60708 | 310204 | 405496 | 144339 | 117411 | 121610 | 74157 | 130851 | 86635 | 45782 | 45782 | 45782 | 1591158 |

Таблица 6.7. Программа развития системы водоснабжения г. Прокопьевск до 2031 года (в ценах соответствующих лет), в тыс. руб. без НДС (Сценарий №3)

| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, выполняемые на водозаборных сооружениях и станциях подготовки и очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение автоматизированной системы контроля | Переход на дистанционное управление производственных процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6299 | 6588 | 6892 | 7209 | 7540 | 7887 | 8258 | 50672 |
| 2. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление водопроводной сетей в районе ж/д пр. Ленина, 19 (L=15 м, Ду=280 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 280 мм, протяженностью 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  |  | Строительство водопроводных сетей диаметром 280 мм, протяженностью 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2 | Проектирование и строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | Проектирование шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 0 | 0 | 1462 | 1537 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4612 |
|  |  | Строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 0 | 0 | 26806 | 28173 | 29582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84561 |
| 3 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от ГУ №10 до перекрестка ГПТУ №16) (L= 1025 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 293 | 308 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1025 м | 0 | 4598 | 4832 | 5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14509 |
| 4 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб (L= 7065 м, D=500 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 2258 | 2371 | 2487 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9721 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 7065 м | 0 | 0 | 0 | 35379 | 37148 | 38969 | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152297 |
| 5 | Реконструкция водопровода от пр. Строителей, 5 до перекрестка с ул. Обручева (L= 176 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 176 м | 0 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 |
| 6 | Реконструкция водопровода от ул. Осиновская, 26 до ул. Площадка Мясокомбината, 20 (L= 1628 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1628 м | 0 | 0 | 0 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200 |
| 7 | Реконструкция водопровода от ул. Жолтовского (ЗАГС) до пр. Строителей, 17 (L= 865 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 865 м | 0 | 0 | 0 | 12014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12014 |
| 8 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла до узла 1а (L= 6435 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 12110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12110 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 6435 м | 0 | 0 | 0 | 189726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189726 |
| 9 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до10 микрорайона (левый и правый ) (L= 3624 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6489 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 3624 м | 0 | 0 | 101663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101663 |
| 10 | Реконструкция водопровода от ул. Сарыгина, 3а до ул. Луночарского (L= 151 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 151 м | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 |
| 11 | Реконструкция водопровода от ул. Гайдара, 28 до ул. Гайдара, 20 (L= 284 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 284 м | 0 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822 |
| 12 | Реконструкция водопровода от ж/д 10 микрорайон 20 до ж/д ул. Есенина 74 (L= 1649 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 1649 м | 0 | 0 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48618 |
| 13 | Реконструкция водопровода от ул. Есенина, 62 до ул. Есенина, 60 (L= 178 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 178 м | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238 |
| 14 | Реконструкция водопровода от ул. Селиванова, 6 до пр. Шахтеров, 27 (L=331 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 331 м | 0 | 0 | 0 | 4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597 |
| 15 | Реконструкция водопровода от ул. Пионерская, 42 до ул. Пионерская, 8а (СТО)(L= 1824 м, D=200 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 250 | 263 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1824 м | 0 | 3924 | 4124 | 4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12381 |
| 16 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №1а до Гидроузла №10 (L= 5828 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 1241 | 1304 | 1371 | 1440 | 1510 | 1581 | 1654 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11831 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 5828 м | 0 | 19445 | 20436 | 21479 | 22553 | 23658 | 24770 | 25909 | 27101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185350 |
| 17 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до ЦГБ (L= 1147 м, D=200 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 236 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1147 м | 0 | 3701 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590 |
| 18 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от перекрестка ГПТУ №16 до ул. Шишкина, 30а) (L= 1113 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 362 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 1113 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 5410 | 5675 | 5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17028 |
| 19 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до СК "Снежинка" (L=3211 м, D=500 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 619 | 651 | 684 | 718 | 754 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4216 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 3211 м | 0 | 9705 | 10200 | 10720 | 11256 | 11807 | 12362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66050 |
| 20 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн600 мм)(L= 7646 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1711 | 1799 | 1889 | 1981 | 2074 | 2170 | 2269 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 16267 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 7646 м | 0 | 0 | 26811 | 28179 | 29588 | 31038 | 32496 | 33991 | 35555 | 37190 | 0 | 0 | 0 | 254848 |
| 21 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн400 мм)(L= 8734 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 986 | 1036 | 1088 | 1141 | 1195 | 1250 | 1307 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 9369 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 8734 м | 0 | 0 | 15441 | 16229 | 17040 | 17875 | 18715 | 19576 | 20477 | 21419 | 0 | 0 | 0 | 146774 |
| 22 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31 до п. Ясная Поляна (L= 4162 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 4162 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78063 |
| 23 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31а до п . Северный Маганак(L= 4032 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 4032 м | 0 | 0 | 57027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57027 |
| 24 | Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31а до ул. Вокзальная, 39 (L= 2517 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 2517 м | 0 | 0 | 33261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33261 |
| 25 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Сафоновская 3 до пер. Заводской, 4(L= 408 м, D=125 мм) | Разработка проектной документации | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 125 мм, протяженностью 408 м | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256 |
| 26 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Надворная 19 до ул. 40 лет Октября 7 (L= 273 м, D=90 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 90 мм, протяженностью 273 м | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 |
| 27 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Учительская 19 до ул. Тюленина 19 (L= 819 м, D=160 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 118 | 124 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 819 м | 0 | 0 | 1852 | 1946 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5841 |
| 28 | Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. 2-я Пластовая до Школы №44 (L= 474 м, D=110 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 92 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 474 м | 0 | 0 | 1448 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969 |
| 29 | Замена уличных водопроводов на частных жилых домах п. Ясная поляна, Северный маганак, п. Высокий, Тырган р-на, Зенковского р-на (L= 13000 м, D=40-100 мм) | Разработка проектной документации | 0 | 374 | 393 | 413 | 434 | 455 | 477 | 498 | 521 | 545 | 570 | 597 | 625 | 5904 |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 40-100 мм, протяженностью 13000 м | 0 | 5861 | 6160 | 6474 | 6798 | 7131 | 7466 | 7810 | 8169 | 8545 | 8938 | 9349 | 9788 | 92489 |
| 30 | Ремонт РЧВ на гидроузлах №10, 31 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 2639 | 2760 | 2890 | 10813 |
|  |  | Строительство новых резервуаров V=3000 м3 (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46507 | 48647 | 50885 | 53276 | 199315 |
| 31 | Ремонт водоприемной башни на водозаборе Кара-Чумышского водохранилища ОАО ПО "Водоканал" | Разработка проектной документации | 0 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
|  |  | Ремонт водозаборной башни | 0 | 327 | 344 | 361 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412 |
| 32 | Установка регуляторов давления по зонам | Установка регуляторов давления по зонам | 0 | 1111 | 1208 | 316 | 267 | 1271 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4826 |
| 3. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета холодного водоснабжения у потребителей | Установка приборов учета | 0 | 3305 | 3473 | 3650 | 3833 | 4021 | 4210 | 4403 | 4606 | 4818 | 5039 | 5271 | 5519 | 52147 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  |  | 2400 | 63804 | 342652 | 470755 | 175947 | 150135 | 162813 | 103849 | 191672 | 132742 | 73374 | 76749 | 80356 | 2027248 |

# 6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Величина капитальных вложений, требуемых для реализации предложенных решений, определена в ценах 2019 г., а также для каждого из годов до 2031 г на основании смет объектов (мероприятий)-аналогов.

Реализация мероприятий программы предполагается за счет бюджетных средств, средств ресурсоснабжающего предприятия, полученных в виде платы за подключение, и за счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Финансовые потребности на период 2020-2031 гг. ввиду неопределенности с законодательной базой на этот период могут быть уточнены при ежегодной корректировки схемы водоснабжения.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий схемы, согласно сценария №1, с проиндексированными кап. затратами, без НДС составит 2 600 742 тыс. руб. без учета мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения (переход на закрытый ГВС с проиндексированными кап. затратами на 2028 г. – 43 246 тыс. руб. без НДС). Информация о величине инвестиций в целом приведена в таблицах 6.22., 6.23.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с ее проведением. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательные работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы.

# 6.2.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения

Величина инвестиций по основному сценарию определена для каждого мероприятия по отдельности, а также в целом по следующим разделам:

- строительство новых источников водоснабжения;

- реконструкция источников водоснабжения.

Величина инвестиций в реконструкцию источников водоснабжения с проиндексированными кап. затратами на 2031 год составляет 348 716 тыс. руб. без НДС.

Информация о величине инвестиций в ценах 2019 г. по каждому разделу приведена в таблице 6.8.

Информация о величине инвестиций в ценах соответствующих лет по каждому разделу приведена в таблице 6.9.

# 6.2.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей

Величина инвестиций по основному сценарию определена для каждого мероприятия по отдельности, а также в целом по следующим разделам:

- строительство новых водопроводных сетей;

- строительство и реконструкция сооружений на водопроводных сетях;

- реконструкция насосных станций водопроводных сетей;

- реконструкция водопроводных сетей.

Величина инвестиций в строительство водопроводных сетей с проиндексированными кап. затратами на 2031 год. составляет 41 328 тыс. руб. без НДС.

Величина инвестиций в реконструкцию насосных станций водопроводных сетей с проиндексированными кап. затратами на 2031 год. составляет 449 тыс. руб. без НДС.

Величина инвестиций в реконструкцию водопроводных сетей составляет с проиндексированными кап. затратами на 2031 год составляет 2 039 366 тыс. руб. без НДС.

Величина инвестиций в строительство и реконструкцию сооружений на водопроводных сетей составляет с проиндексированными кап. затратами на 2031 год составляет 118 738 тыс. руб. без НДС.

Информация о величине инвестиций в ценах 2019 г. по каждому разделу приведена в таблицах 6.10, 6.12, 6.14, 6.16.

Информация о величине инвестиций в ценах соответствующих лет по каждому разделу приведена в таблицах 6.11, 6.13, 6.15, 6.17.

Информация о величине инвестиций в целом по всему разделу приведена в таблицах 6.18., 6.19.

6.2.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в установку приборов учета холодной воды у потребителей

Величина инвестиций по основному сценарию в установку приборов учета холодной воды у потребителей с проиндексированными кап. затратами на 2031 год составляет 52 147 тыс. руб. без НДС.

Информация о величине инвестиций по данному мероприятию приведена в таблицах 6.20, 6.21.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водозаборных сооружений и водопроводных очистных сооружений на существующих источниках водоснабжения.

Таблица 6.8. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение водозаборных сооружений и станций подготовки и 
очистки воды (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2742 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 16695 |
| Оборудование | 0 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 24319 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 147732 |
| СМ и НР | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 14716 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 90512 |
| Всего кап.затраты | 0 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 41777 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 254939 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4594 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 27994 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 41667 | 41667 | 41667 | 41667 | 41667 | 46371 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 282933 |
| НДС | 0 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 9274 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 56587 |
| Всего смета проекта | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 55646 | 5646 | 5646 | 5646 | 5646 | 5646 | 5646 | 339520 |

Таблица 6.9. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение водозаборных сооружений и станций подготовки и 
очистки воды (в тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 2628 | 2762 | 2902 | 3047 | 3197 | 3671 | 339 | 355 | 371 | 388 | 406 | 425 | 20491 |
| Оборудование | 0 | 23648 | 24854 | 26121 | 27427 | 28771 | 32558 | 2547 | 2664 | 2787 | 2915 | 3049 | 3192 | 180534 |
| СМ и НР | 0 | 13138 | 13808 | 14512 | 15237 | 15984 | 19702 | 3103 | 3246 | 3395 | 3551 | 3715 | 3889 | 113280 |
| Всего кап.затраты | 0 | 39413 | 41423 | 43535 | 45712 | 47952 | 55932 | 5990 | 6265 | 6553 | 6855 | 7170 | 7507 | 314305 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 4379 | 4603 | 4837 | 5079 | 5328 | 6151 | 599 | 627 | 655 | 685 | 717 | 751 | 34411 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 43792 | 46025 | 48372 | 50791 | 53280 | 62083 | 6588 | 6892 | 7209 | 7540 | 7887 | 8258 | 348716 |
| НДС | 0 | 8758 | 9205 | 9674 | 10158 | 10656 | 12417 | 1318 | 1378 | 1442 | 1508 | 1577 | 1652 | 69743 |
| Всего смета проекта | 0 | 52550 | 55230 | 58047 | 60949 | 63936 | 74499 | 7906 | 8270 | 8650 | 9048 | 9464 | 9909 | 418459 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей.

Таблица 6.10. Реконструкция и техническое перевооружение насосных станций (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Оборудование | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| СМ и НР | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Всего кап.затраты | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| НДС | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Всего смета проекта | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |

Таблица 6.11. Реконструкция и техническое перевооружение насосных станций (в тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Оборудование | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| СМ и НР | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Всего кап.затраты | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| НДС | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Всего смета проекта | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 |

Таблица 6.12. Строительство водопроводных сетей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 165 | 879 | 447 | 455 | 54 | 0 | 160 | 21 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| Оборудование | 1485 | 7909 | 4020 | 4094 | 486 | 0 | 1440 | 187 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 19976 |
| СМ и НР | 825 | 4394 | 2233 | 2274 | 270 | 0 | 800 | 104 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 11098 |
| Всего кап.затраты | 2474 | 13181 | 6700 | 6823 | 809 | 0 | 2399 | 312 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 33293 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 275 | 1465 | 744 | 758 | 90 | 0 | 267 | 35 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3699 |
| Итого с непредвиденными | 2749 | 14646 | 7445 | 7581 | 899 | 0 | 2666 | 347 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 36992 |
| НДС | 550 | 2929 | 1489 | 1516 | 180 | 0 | 533 | 69 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7398 |
| Всего смета проекта | 3299 | 17575 | 8933 | 9097 | 1079 | 0 | 3199 | 416 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 44390 |

Таблица 6.13. Строительство водопроводных сетей (в тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 165 | 924 | 493 | 528 | 66 | 0 | 214 | 29 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2480 |
| Оборудование | 1485 | 8312 | 4441 | 4752 | 592 | 0 | 1927 | 262 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 22317 |
| СМ и НР | 825 | 4618 | 2467 | 2640 | 329 | 0 | 1071 | 146 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 12398 |
| Всего кап.затраты | 2474 | 13854 | 7401 | 7921 | 987 | 0 | 3212 | 437 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 37195 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 275 | 1539 | 822 | 880 | 110 | 0 | 357 | 49 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4133 |
| Итого с непредвиденными | 2749 | 15393 | 8223 | 8801 | 1096 | 0 | 3569 | 485 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 41328 |
| НДС | 550 | 3079 | 1645 | 1760 | 219 | 0 | 714 | 97 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 8266 |
| Всего смета проекта | 3299 | 18472 | 9868 | 10561 | 1316 | 0 | 4283 | 583 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 49593 |

Таблица 6.14. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сооружений на водопроводных сетях (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 3971 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 29836 |
| СМ и НР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 36348 |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10022 | 10022 | 10022 | 10022 | 10022 | 10022 | 10022 | 70155 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 7016 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11024 | 11024 | 11024 | 11024 | 11024 | 11024 | 11024 | 77171 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 15434 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13229 | 13229 | 13229 | 13229 | 13229 | 13229 | 13229 | 92605 |

Таблица 6.15. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сооружений на водопроводных сетях (в тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 794 | 831 | 869 | 909 | 951 | 996 | 6110 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5706 | 5969 | 6243 | 6531 | 6831 | 7145 | 7481 | 45907 |
| СМ и НР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6952 | 7272 | 7606 | 7956 | 8322 | 8705 | 9114 | 55927 |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13418 | 14035 | 14681 | 15356 | 16062 | 16801 | 17591 | 107944 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 1404 | 1468 | 1536 | 1606 | 1680 | 1759 | 10794 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14760 | 15439 | 16149 | 16892 | 17669 | 18481 | 19350 | 118738 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 3088 | 3230 | 3378 | 3534 | 3696 | 3870 | 23748 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17711 | 18526 | 19378 | 20270 | 21202 | 22178 | 23220 | 142486 |

Таблица 6.16. Реконструкция водопроводных сетей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 144 | 4182 | 17616 | 23340 | 7671 | 7587 | 7561 | 4718 | 8119 | 5184 | 2742 | 2742 | 2742 | 94346 |
| Оборудование | 1296 | 37904 | 158821 | 210109 | 69074 | 68562 | 68185 | 42460 | 73075 | 44166 | 22191 | 22191 | 22191 | 840227 |
| СМ и НР | 720 | 20824 | 87988 | 116730 | 38393 | 37790 | 37733 | 23589 | 40597 | 32795 | 20587 | 20587 | 20587 | 498920 |
| Всего кап.затраты | 2160 | 62910 | 264425 | 350180 | 115138 | 113939 | 113479 | 70767 | 121791 | 82144 | 45520 | 45520 | 45520 | 1433493 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 240 | 6976 | 29366 | 38903 | 12788 | 12650 | 12604 | 7863 | 13532 | 8804 | 4735 | 4735 | 4735 | 157929 |
| Итого с непредвиденными | 2400 | 69886 | 293791 | 389083 | 127926 | 126589 | 126083 | 78630 | 135323 | 90948 | 50255 | 50255 | 50255 | 1591422 |
| НДС | 480 | 13977 | 58758 | 77817 | 25585 | 25318 | 25217 | 15726 | 27065 | 18190 | 10051 | 10051 | 10051 | 318284 |
| Всего смета проекта | 2880 | 83863 | 352549 | 466899 | 153511 | 151907 | 151300 | 94356 | 162388 | 109138 | 60306 | 60306 | 60306 | 1909332 |

Таблица 6.17. Реконструкция водопроводных сетей (в тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 144 | 4395 | 19458 | 27096 | 9351 | 9701 | 10123 | 6607 | 11893 | 7942 | 4394 | 4597 | 4813 | 120514 |
| Оборудование | 1296 | 39837 | 175434 | 243924 | 84200 | 87672 | 91287 | 59461 | 107041 | 67671 | 35566 | 37202 | 38950 | 1069539 |
| СМ и НР | 720 | 21886 | 97192 | 135517 | 46801 | 48322 | 50518 | 33034 | 59467 | 50248 | 32994 | 34512 | 36134 | 647344 |
| Всего кап.затраты | 2160 | 66118 | 292084 | 406537 | 140351 | 145695 | 151927 | 99102 | 178401 | 125861 | 72954 | 76310 | 79897 | 1837397 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 240 | 7332 | 32438 | 45164 | 15588 | 16176 | 16874 | 11011 | 19822 | 13489 | 7588 | 7937 | 8310 | 201969 |
| Итого с непредвиденными | 2400 | 73450 | 324522 | 451700 | 155939 | 161871 | 168801 | 110113 | 198224 | 139350 | 80542 | 84247 | 88207 | 2039366 |
| НДС | 480 | 14690 | 64904 | 90340 | 31188 | 32374 | 33760 | 22023 | 39645 | 27870 | 16108 | 16849 | 17641 | 407873 |
| Всего смета проекта | 2880 | 88140 | 389426 | 542040 | 187127 | 194245 | 202562 | 132136 | 237869 | 167220 | 96650 | 101096 | 105848 | 2447239 |

Таблица 6.18. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение водопроводных сетей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 309 | 5082 | 18062 | 23795 | 7725 | 7587 | 8288 | 5306 | 8687 | 5790 | 3309 | 3309 | 3309 | 100559 |
| Оборудование | 2781 | 46132 | 162841 | 214203 | 69559 | 68562 | 73887 | 46910 | 77337 | 48784 | 26454 | 26454 | 26454 | 890356 |
| СМ и НР | 1545 | 25265 | 90222 | 119005 | 38663 | 37790 | 43725 | 28886 | 45790 | 38185 | 25779 | 25779 | 25779 | 546414 |
| Всего кап.затраты | 4634 | 76479 | 271125 | 357003 | 115947 | 113939 | 125900 | 81101 | 131813 | 92760 | 55542 | 55542 | 55542 | 1537329 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 515 | 8479 | 30111 | 39661 | 12878 | 12650 | 13873 | 8900 | 14535 | 9872 | 5737 | 5737 | 5737 | 168683 |
| Итого с непредвиденными | 5149 | 84959 | 301235 | 396664 | 128825 | 126589 | 139773 | 90001 | 146348 | 102632 | 61279 | 61279 | 61279 | 1706012 |
| НДС | 1030 | 16992 | 60247 | 79333 | 25765 | 25318 | 27955 | 18000 | 29270 | 20526 | 12256 | 12256 | 12256 | 341202 |
| Всего смета проекта | 6179 | 101950 | 361483 | 475996 | 154590 | 151907 | 167728 | 108001 | 175617 | 123158 | 73535 | 73535 | 73535 | 2047214 |

Таблица 6.19. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение водопроводных сетей (в тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 309 | 5341 | 19952 | 27624 | 9417 | 9701 | 11096 | 7430 | 12724 | 8872 | 5304 | 5548 | 5808 | 129127 |
| Оборудование | 2781 | 48484 | 179874 | 248676 | 84791 | 87672 | 98921 | 65692 | 113284 | 74747 | 42397 | 44347 | 46431 | 1138097 |
| СМ и НР | 1545 | 26554 | 99659 | 138157 | 47130 | 48322 | 58540 | 40451 | 67073 | 58507 | 41316 | 43217 | 45248 | 715719 |
| Всего кап.затраты | 4634 | 80380 | 299485 | 414457 | 141338 | 145695 | 168557 | 113574 | 193082 | 142127 | 89016 | 93111 | 97487 | 1982943 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 515 | 8912 | 33260 | 46044 | 15697 | 16176 | 18573 | 12463 | 21290 | 15126 | 9194 | 9617 | 10069 | 216937 |
| Итого с непредвиденными | 5149 | 89291 | 332745 | 460501 | 157035 | 161871 | 187130 | 126037 | 214372 | 157253 | 98211 | 102728 | 107556 | 2199880 |
| НДС | 1030 | 17858 | 66549 | 92100 | 31407 | 32374 | 37426 | 25207 | 42874 | 31451 | 19642 | 20546 | 21511 | 439976 |
| Всего смета проекта | 6179 | 107150 | 399294 | 552601 | 188443 | 194245 | 224556 | 151245 | 257247 | 188703 | 117853 | 123274 | 129068 | 2639856 |

Таблица 6.20. Установка приборов учета холодной воды у потребителей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 3480 |
| СМ и НР | 0 | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 30822 |
| Всего кап.затраты | 0 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 34301 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 3430 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 37731 |
| НДС | 0 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 7546 |
| Всего смета проекта | 0 | 3773 | 3773 | 3773 | 3773 | 3773 | 3773 | 3773 | 3773 | 3773 | 3773 | 3773 | 3773 | 45277 |

Таблица 6.21. Установка приборов учета холодной воды у потребителей (в тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 305 | 320 | 337 | 353 | 371 | 388 | 406 | 425 | 444 | 465 | 486 | 509 | 4809 |
| СМ и НР | 0 | 2699 | 2837 | 2982 | 3131 | 3284 | 3439 | 3597 | 3762 | 3935 | 4116 | 4306 | 4508 | 42597 |
| Всего кап.затраты | 0 | 3004 | 3157 | 3318 | 3484 | 3655 | 3827 | 4003 | 4187 | 4380 | 4581 | 4792 | 5017 | 47406 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 300 | 316 | 332 | 348 | 366 | 383 | 400 | 419 | 438 | 458 | 479 | 502 | 4741 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 3305 | 3473 | 3650 | 3833 | 4021 | 4210 | 4403 | 4606 | 4818 | 5039 | 5271 | 5519 | 52147 |
| НДС | 0 | 661 | 695 | 730 | 767 | 804 | 842 | 881 | 921 | 964 | 1008 | 1054 | 1104 | 10429 |
| Всего смета проекта | 0 | 3966 | 4168 | 4380 | 4599 | 4825 | 5051 | 5284 | 5527 | 5781 | 6047 | 6325 | 6623 | 62576 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водозаборных и водоочистных сооружений, водопроводных сетей.

Таблица 6.22. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение водозаборных и водоочистных сооружений, водопроводных сетей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 309 | 7582 | 20562 | 26295 | 10225 | 10087 | 11030 | 5548 | 8929 | 6033 | 3551 | 3551 | 3551 | 117254 |
| Оборудование | 2781 | 68922 | 185631 | 236993 | 92349 | 91352 | 98496 | 49018 | 79446 | 50893 | 28562 | 28562 | 28562 | 1041568 |
| СМ и НР | 1545 | 40334 | 105290 | 134073 | 53732 | 52858 | 61010 | 33670 | 50574 | 42970 | 30564 | 30564 | 30564 | 667747 |
| Всего кап.затраты | 4634 | 116838 | 311483 | 397361 | 156306 | 154297 | 170536 | 88237 | 138949 | 99895 | 62678 | 62678 | 62678 | 1826569 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 515 | 12932 | 34563 | 44113 | 17330 | 17102 | 18753 | 9613 | 15248 | 10586 | 6450 | 6450 | 6450 | 200107 |
| Итого с непредвиденными | 5149 | 129770 | 346046 | 441474 | 173636 | 171400 | 189289 | 97850 | 154197 | 110481 | 69128 | 69128 | 69128 | 2026676 |
| НДС | 1030 | 25954 | 69209 | 88295 | 34727 | 34280 | 37858 | 19570 | 30839 | 22096 | 13826 | 13826 | 13826 | 405335 |
| Всего смета проекта | 6179 | 155723 | 415256 | 529769 | 208363 | 205680 | 227146 | 117420 | 185036 | 132577 | 82954 | 82954 | 82954 | 2432011 |

Таблица 6.23. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение водозаборных и водоочистных сооружений, водопроводных сетей (в тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 309 | 7969 | 22713 | 30527 | 12464 | 12898 | 14767 | 7769 | 13079 | 9243 | 5692 | 5954 | 6233 | 149618 |
| Оборудование | 2781 | 72437 | 205048 | 275134 | 112572 | 116814 | 131867 | 68645 | 116373 | 77978 | 45776 | 47882 | 50133 | 1323440 |
| СМ и НР | 1545 | 42391 | 116304 | 155650 | 65498 | 67590 | 81681 | 47151 | 74082 | 65838 | 48984 | 51237 | 53645 | 871597 |
| Всего кап.затраты | 4634 | 122796 | 344065 | 461311 | 190534 | 197302 | 228315 | 123566 | 203534 | 153059 | 100452 | 105073 | 110011 | 2344654 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 515 | 13591 | 38178 | 51213 | 21125 | 21869 | 25107 | 13463 | 22336 | 16219 | 10338 | 10813 | 11322 | 256088 |
| Итого с непредвиденными | 5149 | 136388 | 382243 | 512523 | 211659 | 219171 | 253422 | 137029 | 225870 | 169279 | 110790 | 115886 | 121333 | 2600742 |
| НДС | 1030 | 27278 | 76449 | 102505 | 42332 | 43834 | 50684 | 27406 | 45174 | 33856 | 22158 | 23177 | 24267 | 520148 |
| Всего смета проекта | 6179 | 163665 | 458692 | 615028 | 253991 | 263005 | 304106 | 164435 | 271044 | 203134 | 132948 | 139064 | 145600 | 3120891 |

# 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

– при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

– при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

– при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

– при разработке производственных программ регулируемых организаций.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся:

– показатели качества питьевой воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

– показатели качества обслуживания абонентов;

– показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь воды при транспортировке;

– соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

– улучшение качества воды.

Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих водоснабжение

| № п/п | Целевые показатели | Данные, используемые для установления целевого показателя | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | 2031 г |
| 1 | Показатели качества | Доля проб питьевой воды, не соответствующей санитарным нормам и правилам, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Аварийность централизованных систем водоснабжения, ед./км | 0,835 | 0,916 | 0,974 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
|  |  | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене, % |  |  | 34,0 | 33,6 | 33,2 | 32,8 | 32,4 | 32,0 | 31,6 | 31,2 | 30,8 | 30,4 | 30,0 | 29,8 | 29,4 | 28,0 |
| 3 | Доступность коммунальных услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоснабжения, % | 85,1 | 85,2 | 85,4 | 85,5 | 85,6 | 85,7 | 85,8 | 85,9 | 86,0 | 86,1 | 86,2 | 86,3 | 86,3 | 86,4 | 86,5 | 86,6 |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов | Уровень потерь холодной воды, при транспортировке, % | 33,7 | 34,1 | 36,6 | 41,5 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,1 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 36,3 |
|  |  | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, % |  |  | 57,6 | 72,1 | 86,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 8. Перечень выявленных бесхозяйных централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В ходе осуществления технического обслуживания централизованных сетей водоснабжения г. Прокопьевск, Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Прокопьевска, АО "ПО Водоканал" бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения не выявлено, все сети централизованного водоснабжения находятся на балансе на правах аренды и собственности.

В дальнейшем сведения об объектах, имеющих признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться АО "ПО Водоканал".

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации городского округа. Структурное подразделение осуществляет полномочия администрации городского округа по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности г. Прокопьевск.