ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

Заказчик: Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации

города Прокопьевска

|  | Схема водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевск до 2031 г. Актуализация на 2020 г. Раздел II Водоотведение Пояснительная записка. |
| --- | --- |

Кемерово 2019

Содержание

Введение	6

1. Существующее положение в сфере водоотведения г. Прокопьевска	8

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод и деление территории на эксплуатационные зоны	8

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	12

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения	29

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	31

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	32

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	33

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	34

1.8. Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения	35

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа	36

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения городского округа	37

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	38

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	38

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	40

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	41

2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	41

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития поселений	41

3. Прогноз объема сточных вод	56

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	56

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения  (эксплуатационные и технологические зоны).	60

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	68

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	68

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	69

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	69

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	70

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	72

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	73

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	78

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	78

4.7. Границы и характеристики охранных зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	80

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	80

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	82

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	82

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	83

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	84

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения	84

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения	109

6.2.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и строительство канализационных очистных сооружений	110

6.2.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных насосных станций	110

7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	118

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	120

# Введение

"Схема водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевска. Актуализация на 2020 г." выполняется на основании Контракта № 01393000197190001500001 от 08.07.2019 г., заключенного между Управлением жилищно-коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска и ООО "ТеплоЭнергоСервис", в объеме согласованного Технического задания, в соответствии с Федеральным Законом от 7 декабря 2011 г. №416 "О водоснабжении и водоотведении" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями действующего законодательства, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Цель актуализации схемы водоснабжения и водоотведения – уточнение, корректировка и изменение (при необходимости) основных направлений и мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения города. В работе использованы исходные данные и материалы, полученные от Администрации города Прокопьевска, АО "ПО Водоканал" г. Прокопьевск. Использованы также данные Генерального плана города и схема теплоснабжения.

Согласно п.8 ПП РФ №782 от 5 сентября 2013 г. актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

- ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

- изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

- проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

- реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ;

- реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

1. Существующее положение в сфере водоотведения г. Прокопьевска

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод и деление территории на эксплуатационные зоны

В настоящее время в г. Прокопьевск централизованная бытовая система водоотведения существует в районах Красная Горка, Усяты, Ясная Поляна, Центр города, Тырган, Северный Маганак, Маганак, Зенково, Спиченково.

Схема канализации в г. Прокопьевск неполно раздельная, самотечно-напорная. В соответствии с п. 107 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, в г. Прокопьевск имеется:

а) централизованная бытовая система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения (в указанную систему принимаются сточные воды от объектов жилья, предприятий и организаций города, в неё попадает также часть поверхностного стока в результате неорганизованного поступления в эту систему поверхностных сточных вод с рельефа местности, а также дренажа грунтовых вод);

б) централизованная ливневая система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки поверхностных сточных вод (в указанную систему поступают сточные воды в результате организованного сбора с поверхности земли выпавших осадков).

В г. Прокопьевск выделяются 2 эксплуатационные зоны водоотведения:

- АО "ПО Водоканал";

- Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации г. Прокопьевск (УЖКХ администрации г. Прокопьевск).

АО "ПО Водоканал" эксплуатирует сети и очистные сооружения (далее ОС) в таких районах, как Красная Горка (ОСК "5КБ"), Ясная Поляна (ОСК "5КБ"), Центральный район (ОСК "5КБ"), район Мясокомбината (ОСК "5КБ"), Зенковский район (ОСК "5КБ"), Тырган (ОСК "7КБ", ОСК "7А КБ"), Северный Маганак (ОСК "ТАБС 220"), Красный Углекоп (ОСК "ТАБС 20"), район Зенково (оздоровительный комплекс "Зенково" -  Зенковские ОСК "Профилакторий Шахтер").

УЖКХ администрации г. Прокопьевск эксплуатирует сети и ОС механической очистки в районах Зенково (ОС "Красный Углекоп"), Маганак (ОС "Маганак"), Ясная поляна (ОС "Ясная поляна").

Канализационная система городского округа разделена на 10 бассейнов канализования. Стоки 6-и бассейнов канализования отводятся на отдельные ОС с полной биологической очисткой, а стоки 3-х бассейнов канализования отводятся на отдельные ОС с механической очисткой.

ОС с полной биологической очисткой:

1. ОСК "5 КБ", выпуск №1 в р. Аба

2. ОСК "7 КБ", выпуск №2 в р. Поварниха

3. ОСК "7А КБ", выпуск №3 в р. Егос

4. Зенковские ОСК "Профилакторий Шахтер", выпуск № 5 в р. Малая Киня

5. ОСК "ТАБС 220", выпуск №7 в р. Маганак

6. ОСК "ТАБС-20", выпуск №10  в р. Аба

ОС с механической очисткой:

1. ОС "КрасныйУглекоп"

2. ОС "Маганак"

3. ОС "Ясная поляна".

ОС механической очисткой не отвечают действующим требованиям к качеству очистки сточных вод.

Схема поступления сточных вод на ОСК "5КБ".

Сточные воды от потребителей района Красная горка по самотечным коллекторам поступают в приемную камеру канализационной насосной станции (КНС) №1, расположенной на ул. Мельничная, в эту же приемную камеру поступают сточные воды с ул. 40 лет Октября и ул. Транспортная. Далее по двум напорным коллекторам диаметром 500 мм сточные воды поступают в камеру гашения (КГ-1*). Оттуда по самотечному коллектору стоки поступают в приемную камеру КНС №2, расположенную на ул. Транспортная. С КНС №2 по двум напорным коллекторам диаметром 500 мм стоки поступают в КГ-2*. Далее по самотечному коллектору, проложенному по ул. Вокзальная, сточные воды поступают в приемную камеру КНС №3. Оттуда по двум напорным коллекторам стоки поступают в КГ-3*. Далее по ул. Вокзальная и пр. Шахтеров сточные воды самотеком поступают в приемную камеру КНС №4-4а, собирая все транзитные стоки с Центра города. Откуда по двум напорным коллекторам сточные воды поступают в КГ-4*. Из КГ-4* по самотечному коллектору, собирая транзитные стоки, сточные воды поступают в приемную камеру очистных сооружений 5-го канализационного бассейна (ОСК "5КБ").

Сточные воды от потребителей по ул. Кустарная, ул. Учительская, ул. Центральная, ул. Тюленина в районе Зенково по самотечным трубопроводам поступают на КНС №7 п. Финский, далее по двум напорным коллекторам диаметром 125 мм стоки поступают в камеру гашения, откуда самотеком поступают в приемную камеру КНС №5 и далее на ОСК "5КБ".

Схема поступления сточных вод на ОСК "7 КБ".

Сточные воды района Тырган по самотечным коллекторам собираются в главный коллектор и самотеком поступают на очистные сооружения 7-го канализационного бассейна (ОСК "7 КБ").

Схема поступления сточных вод на ОСК "7А КБ".

Сточные воды с ул. Институтская, ул. Шишкина, ул. Крупенникова поступают в приемную камеру КНС "ГПТУ-16". Оттуда по двум напорным коллекторам диаметром 400 мм поступают в КГ-5* (ул. Институтская). Далее сточные воды поступают в коллектор по ул. Вершинина, в который собираются стоки с ул. Шишкина, ул. Институтская, ул. Социалистическая, ул. Вершинина и самотеком поступают на очистные сооружения канализационного бассейна 7А (ОСК "7А КБ"), собирая транзитом основную часть стоков от района Тырган.

Схема поступления сточных вод на Зенковские ОСК "Профилакторий Шахтер".

Сточные воды от жилых домов ул. Парковая, санатория "Шахтер" и "Прокопьевский" по самотечным коллекторам поступают на Зенковские ОСК "Профилакторий Шахтер".

Схема поступления сточных вод на ОСК "ТАБС 220".

Сточные воды от потребителей района Северный Маганак по самотечным трубопроводам поступают на ОСК "ТАБС 220".

Схема поступления сточных вод на ОСК "ТАБС 20".

Сточные воды от потребителей по ул. Главная, ул. Черных от района Красный Углекоп по самотечным трубопроводам поступают на ОСК "ТАБС 20".

Схема поступления сточных вод на ОС "Красный Углекоп".

Основная часть стоков от потребителей по ул. Углекопская, ул. Черных в районе Зенково по самотечным трубопроводам поступает на ОС механической очистки "Красный Углекоп".

Схема поступления сточных вод на ОС "Маганак".

Стоки от потребителей поселка Маганак по самотечным трубопроводам поступают на ОС механической очистки "Маганак".

Схема поступления сточных вод на ОС "Ясная поляна".

Сточные воды от потребителей по ул. Космическая, ул. Стартовая в районе Ясная поляна по самотечным трубопроводам поступают на ОС механической очистки "Ясная поляна".

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Очистные сооружения биологической очистки

- ОСК "5 КБ" расположены на правом берегу р. Аба (район "Мясокомбинат").

На ОСК "5 КБ" по схеме канализования принимаются смешанные хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых районов города (Красная горка, Ясная Поляна, Центр города, Зенково) и производственные сточные воды.

Проектная производительность составляет 22,5 тыс.м3/сут., фактическая производительность – 8,4 тыс.м3/сут (факт 2018г.).

Городские сточные воды обрабатываются на сооружениях: механической, биологической очистки, подвергаются химическому методу очистки (коагулированию) и обеззараживанию.

В результате закрытия и снижения производственных мощностей промышленных предприятий (в основном в результате закрытия шахт) изменился количественный и качественный состав поступающих сточных вод, поэтому некоторые сооружения находятся в законсервированном состоянии.

Состав сооружений механической очистки:

- решетки механические прямоугольные;

- песколовки горизонтальные;

- преаэратор;

- первичные вертикальные отстойники.

Состав сооружений биологической очистки:

- аэротенки двухкоридорные, трехкоридорные;

- вторичные вертикальные отстойники;

- колодец рециркуляции аэрируемый.

Состав сооружений для коагулирования и для обеззараживания сточных вод:

- контактные отстойники.

Состав сооружений для обработки осадка:

- песковые площадки;

- иловые карты.

Состав сооружений для обезвоживания осадка:

- пресс-фильтр.

Сточные воды от объектов жилья и предприятий системой самотечных, напорных коллекторов и КНС поступают в приемную камеру ОСК "5 КБ", откуда по напорным коллекторам сточные воды поступают на механическую решетку, где задерживаются грубодисперсионные механические примеси.

Далее вода поступает в песколовки, назначение которых освободить сточные воды от тяжелых примесей минерального происхождения, принцип действия песколовок - гравитационный, т.е. во время движения воды по песколовкам с определенной скоростью минеральные частицы выпадают в осадок.

Осадок (пульпа) с песколовки сбрасывается на песковую площадку. Сточные воды после песколовок направляются в первичные отстойники, где происходит механическая очистка. Выпавший на дно отстойника сырой осадок периодически выгружается в емкость сырого осадка, откуда насосами перекачивается на илоуплотнитель. Осадок с илоуплотнителя подается на пресс - фильтр для обезвоживания, затем обезвоженный осадок (кек) вывозится на иловые карты.

Сточные воды с первичных отстойников поступают в аэротенки для биологической очистки. В аэротенки воздух подается с насосно-воздуходувной станции. Очищенная вода с аэротенок поступает на вторичные отстойники для отделения активного ила от воды. Активный ил из вторичных отстойников возвращается в аэротенки, а излишки подаются в емкость сырого осадка и избыточного ила. Далее вода из вторичных отстойников поступает в контактные резервуары, куда подается гипохлорит натрия из хлораторной для обеззараживания. Очищенная вода сбрасывается в р. Аба.

В настоящее время очищенные стоки не соответствуют требованиям по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты (НДС). Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в таблице 1.1.

Оборудование ОСК "5 КБ" физически и морально устарело. Необходима реконструкция и модернизация ОС для улучшения показателей качества очистки сточных вод при сбросе в водоем.

Таблица 1.1. Сводная таблица результатов отбора проб качества сточных вод по р. Аба (выпуск №1)

| № | Наименование ингредиента | Концентрация, мг/л |  |  | Эффект очистки, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДС | Факт 2015 | Факт 2018 | План 2015 | Факт 2015 | План 2018 | Факт 2018 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,33 | 0,16 | 0,30 | 90 | 99 | 90 | 98 |
| 2 | БПК полн. | 3,0 | 8,1 | 5,0 | 70 | 83 | 90 | 86 |
| 3 | Взвешенные вещества | 5,0 | 3 | 4,8 | 90 | 100 | 90 | 94 |
| 4 | Сульфаты Хром | 40,3 | 32,5 | 40,1 | - | - | - | - |
| 5 | Хлориды | 47,9 | 31,2 | 47,7 | - | - | - | - |
| 6 | Нитриты | 0,08 | 0,04 | 0,079 | - | - | - | - |
| 7 | Нитраты | 40,0 | 38,4 | 39,14 | - | - | - | - |
| 8 | АПАВ | 0,32 | 0,034 | 0,24 | 65 | 97 | 65 | 94 |
| 9 | Фосфаты по Р | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 30 | 90 | 30 | 78 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 | 0 | 0,05 | 70 | 100 | 70 | 95 |
| 11 | Фенолы | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 60 | 62 | 80 | 94 |
| 12 | Железо | 0,1 | 0,047 | 0,1 | 65 | 84 | 65 | 87 |
| 13 | Медь | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 65 | 57 | 65 | 97 |
| 14 | Цинк | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 60 | 52 | 60 | 63 |
| 15 | Никель | 0,01 | 0,0047 | 0,008 | 40 | 41 | 40 | 77 |
| 16 | Марганец | 0,01 | 0,048 | 0,01 | 30 | 52 | 30 | 93 |

2. ОСК "7 КБ" расположены в районе Тырган (поблизости от Котельной №6).

На ОСК "7 КБ" по схеме канализования принимаются смешанные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от района Тырган.

Проектная производительность составляет 12,0 тыс.м3/сут., фактическая производительность – 7,3 тыс.м3/сут. (факт 2018 г.).

Городские сточные воды обрабатываются на сооружениях механической, биологической очистки, подвергаются химическому методу очистки (коагулированию) и обеззараживанию.

Состав сооружений механической очистки:

- решетки механические прямоугольные;

- песколовки горизонтальные;

- первичные вертикальные отстойники.

Состав сооружений биологической очистки:

- аэротенки трехкоридорные;

- вторичные вертикальные отстойники;

Состав сооружений для коагулирования и для обеззараживания сточных вод:

- контактные отстойники.

Состав сооружений для обработки осадка:

- песковые площадки;

- иловые карты.

Сточные воды от объектов жилья и предприятий системой самотечных коллекторов поступают в приемную камеру ОСК "7 КБ", откуда по лоткам сточные воды поступают на механическую решетку, где задерживаются грубодисперсионные механические примеси.

Далее вода поступает в песколовки. Осадок (пульпа) с песколовки сбрасывается на песковую площадку. Сточные воды после песколовок направляются в первичные отстойники, где происходит механическая очистка. Выпавший на дно отстойника сырой осадок периодически выгружается в емкость сырого осадка, откуда насосами перекачивается на иловые карты.

Сточные воды с первичных отстойников поступают в аэротенки для биологической очистки. В аэротенки воздух подается с насосно-воздуходувной станции. Очищенная вода с аэротенков поступает на вторичные отстойники для отделения активного ила от воды. Активный ил из вторичных отстойников возвращается в аэротенки, а избыточный ил подается в емкость сырого осадка и избыточного ила. Далее вода из вторичных отстойников поступает в контактные резервуары, куда подается раствор гипохлорит кальция из хлораторной для обеззараживания. Очищенная сточная вода сбрасывается в р. Поварниха.

В настоящее время очищенные стоки соответствуют требованиям по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты (НДС). Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в таблице 1.2.

Оборудование ОСК "7 КБ" физически и морально устарело. Необходима реконструкция и модернизация ОС для улучшения показателей качества очистки сточных вод при сбросе в водоем.

Таблица 1.2. Сводная таблица результатов отбора проб качества сточных вод по р. Поварниха (выпуск №2)

| № | Наименование ингредиента | Концентрация, мг/л |  |  | Эффект очистки, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДС | Факт 2015 | Факт 2018 | План 2015 | Факт 2015 | План 2018 | Факт 2018 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,35 | 0,08 | 0,33 | 90 | 99 | 90 | 99 |
| 2 | БПК полн. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 90 | 93 | 90 | 91 |
| 3 | Взвешенные вещества | 12,9 | 8 | 12,2 | 90 | 97 | 90 | 94 |
| 4 | Сульфаты Хром | 43 | 29,97 | 42,98 | - | - | - | - |
| 5 | Хлориды | 54 | 26,94 | 52,74 | - | - | - | - |
| 6 | Нитриты | 0,0727 | 0 | 0,072 | - | - | - | - |
| 7 | Нитраты | 32,9 | 10,23 | 32,65 | - | - | - | - |
| 8 | АПАВ | 0,1 | 0,008 | 0,09 | 65 | 72 | 65 | 73 |
| 9 | Фосфаты по Р | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 30 | 89 | 30 | 80 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 | 0 | 0,05 | 70 | 100 | 70 | 95 |
| 11 | Фенолы | 0,001 | 0,0006 | 0,001 | 80 | 94 | 80 | 93 |
| 12 | Железо | 0,1 | 0,14 | 0,1 | 65 | 69 | 65 | 78 |
| 13 | Медь | 0,001 | 0,014 | 0,001 | 65 | 55 | 65 | 96 |
| 14 | Цинк | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 60 | 95 | 60 | 72 |
| 15 | Никель | 0,01 | 0,0048 | 0,004 | 40 | 72 | 40 | 78 |
| 16 | Марганец | 0,01 | 0,046 | 0,01 | 30 | 73 | 30 | 90 |

3. ОСК "7А КБ" расположены на правом берегу р. Егос.

На ОСК "7А КБ" по схеме канализования принимаются смешанные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от района Тырган (3-10 микрорайон). Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1982 году.

Проектная производительность сооружений составляет 40,0 тыс.м3/сут., фактическая производительность – 12,7 тыс.м3/сут. (факт 2018 г.)

Городские сточные воды проходят три стадии очистки: механическую, биологическую и доочистку на фильтрах, подвергаются химическому методу очистки (коагулированию) и обеззараживанию.

Состав сооружений механической очистки:

- решетка;

- песколовки горизонтальные с круговым движением воды;

- первичные радиальные отстойники.

Состав сооружений биологической очистки:

- аэротенки трехкоридорные;

- вторичные радиальные отстойники;

- насосно-воздуходувная станция;

- насосная станция активного ила.

Состав сооружений доочистки сточных вод:

- фильтры доочистки с загрузкой щебнем;

- насосная станция промывки фильтров.

Состав сооружений для обеззараживания сточных вод:

- хлораторная;

- контактные резервуары;

- барботер.

Состав сооружений для обработки осадка:

- цех механического обезвоживания сырого осадка (ЦМО);

- песковые площадки;

- иловые карты;

- насосная станция сырого осадка;

- компостные площадки.

Сточные воды от объектов жилья и предприятий системой самотечных коллекторов поступают в приемную камеру ОСК "7А КБ", откуда по напорным коллекторам сточные воды поступают на механическую решетку, где задерживаются грубодисперсионные механические примеси.

Далее вода поступает в песколовки. Осадок (пульпа) с песколовки сбрасывается на песковую площадку, подсушивается до влажности 75% и удаляется на компостные площадки. Сточные воды после песколовок направляются в первичные радиальные отстойники, где происходит механическая очистка. Выпавший на дно отстойника сырой осадок периодически выгружается в емкость сырого осадка. После обработки сырого осадка в центрифугах, обезвоженный осадок транспортируется на компостную асфальтируемую площадку. В случае аварийной ситуации сырой осадок из первичных отстойников по напорному трубопроводу подается на иловые карты.

Сточные воды с первичных отстойников поступают в аэротенки для биологической очистки. В аэротенки воздух подается с насосно-воздуходувной станции. Очищенная вода с аэротенок поступает на вторичные отстойники для отделения активного ила от воды. Активный ил из вторичных отстойников возвращается в аэротенки, а излишки подаются в емкость сырого осадка и избыточного ила. Далее вода из вторичных отстойников поступает на фильтры доочистки, а оттуда в контактные резервуары, куда подается гипохлорит натрия из хлораторной для обеззараживания. Очищенная вода сбрасывается в р. Егос.

В настоящее время очищенные стоки соответствуют требованиям по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты (НДС).

Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Сводная таблица результатов отбора проб качества сточных вод по р. Егос (выпуск №3)

| № | Наименование ингредиента | Концентрация, мг/л |  |  | Эффект очистки, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДС | Факт 2015 | Факт 2018 | План 2015 | Факт 2015 | План 2018 | Факт 2018 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,4 | 0,23 | 0,4 | 90 | 99 | 90 | 99 |
| 2 | БПК полн. | 3,0 | 2,85 | 3,0 | 97 - 98 | 99 | 97 - 98 | 97 |
| 3 | Взвешенные вещества | 15 | 14 | 15 | 99 - 100 | 97 | 93 - 95 | 93 |
| 4 | Сульфаты Хром | 52 | 44,96 | 51,4 | - | - | - | - |
| 5 | Хлориды | 58 | 31,9 | 56,1 | - | - | - | - |
| 6 | Нитриты | 0,08 | 0,035 | 0,08 | - | - | - | - |
| 7 | Нитраты | 40 | 34,51 | 39,7 | - | - | - | - |
| 8 | АПАВ | 0,5 | 0 | 0,48 | 65 | 100 | 65 | 77 |
| 9 | Фосфаты по Р | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 30 | 91 | 30 | 80 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 | 0 | 0,05 | 70 | 100 | 70 | 95 |
| 11 | Фенолы | 0,001 | 0,0003 | 0,001 | 80 | 88 | 80 | 90 |
| 12 | Железо | 0,1 | 0,33 | 0,1 | 65 | 55 | 65 | 75 |
| 13 | Медь | 0,001 | 0,0076 | 0,001 | 65 | 83 | 65 | 98 |
| 14 | Цинк | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 60 | 66 | 60 | 84 |
| 15 | Никель | 0,01 | 0,0041 | 0,008 | 40 | 61 | 40 | 74 |
| 16 | Марганец | 0,01 | 0,056 | 0,01 | 30 | 58 | 30 | 87 |

4. ОСК с венгерской установкой "Табани" (ТАБС-220) расположены в районе Северный Маганак ("завод ЖБИ").

На ОСК "ТАБС-220" по схеме канализования принимаются хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого района Северный Маганак.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 2,2 тыс.м3/сут. Фактическая производительность – 0,6 тыс.м3/сут. (факт 2018 г.).

Сточные воды проходят очистку тотальным окислением без предварительного отстаивания.

Состав сооружений:

- колодец решетки;

- колодец перекачки;

- распределительный бак;

- аэротенки с аэратором типа "М";

- вторичный отстойник;

- тенк для хранения ила;

- флокулятор ленточного пресс-фильтра;

- цех механического обезвоживания (ленточный пресс-фильтр);

- компостная площадка;

- здание хлораторной.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Маганак (выпуск № 7).

В настоящее время очищенные стоки не соответствуют требованиям по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в реку. Необходима реконструкция и модернизация ОС для улучшения показателей качества очистки сточных вод при сбросе в водоем. Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Сводная таблица результатов отбора проб качества сточных вод по р. Маганак (выпуск №7)

| № | Наименование ингредиента | Концентрация, мг/л |  |  | Эффект очистки, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДС | Факт 2015 | Факт 2018 | План 2015 | Факт 2015 | План 2018 | Факт 2018 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,36 | 0,32 | 5,8 | 90 | 99 | 87 | 86,5 |
| 2 | БПК полн. | 3,0 | 14,7 | 6,1 | 87 | 80 | 90 | 94 |
| 3 | Взвешенные вещества | 7,5 | 3 | 5,8 | 93 | 99 | - | - |
| 4 | Сульфаты Хром | 47,9 | 43,6 | 47,4 | - | - | - | - |
| 5 | Хлориды | 44,72 | 44,2 | 44,1 | - | - | - | - |
| 6 | Нитриты | 0,08 | 0,03 | 0,08 | - | - | - | - |
| 7 | Нитраты | 39,95 | 39,05 | 39,24 | - | - | 65 | 97 |
| 8 | АПАВ | 0,48 | 0,021 | 0,09 | 65 | 99 | 30 | 78 |
| 9 | Фосфаты по Р | 0,15 | 1,6 | 0,15 | 30 | 55 | 70 | 93 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 | 0 | 0,05 | 70 | 100 | 65 | 65 |
| 11 | Железо | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 65 | 89 | 87 | 86,5 |

5. ОСК с венгерской установкой "Табани" (ТАБС-20) расположены по ул. Главная в районе пос. Красный углекоп.

На ОСК "ТАБС-20" по схеме канализования принимаются хозяйственно-бытовые сточные воды от данного района.

Проектная производительность сооружений составляет 0,2 тыс.м3/сут. Фактическая производительность – 0,16 тыс.м3/сут.

Состав сооружений:

- колодец решетки;

- аэротенки с аэратором типа "М";

- вторичный отстойник;

- тенк для хранения ила;

- флокулятор ленточного пресс-фильтра;

- цех механического обезвоживания (ленточный пресс-фильтр);

- здание хлораторной (обеззараживание гипохлоритом кальция);

- компостная площадка.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Аба (выпуск № 10).

В настоящее время очищенные стоки не соответствуют требованиям по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в реку (НДС). Необходима реконструкция и модернизация ОС для улучшения показателей качества очистки сточных вод при сбросе в водоем.

Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5. Сводная таблица результатов отбора проб качества сточных вод по р. Аба (выпуск №10)

| № | Наименование ингредиента | Концентрация, мг/л |  |  | Эффект очистки, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДС | Факт 2015 | Факт 2018 | План 2015 | Факт 2015 | План 2018 | Факт 2018 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,35 | 0,27 | 0,35 | 90 | 99 | 90 | 98 |
| 2 | БПК полн. | 3,0 | 16,5 | 5,8 | 87 | 79 | 87 | 85 |
| 3 | Взвешенные вещества | 6,0 | 3 | 5,9 | 93 | 99 | 93 | 95 |
| 4 | Сульфаты Хром | 70,9 | 24,9 | 68,2 | - | - | - | - |
| 5 | Хлориды | 110,7 | 44,5 | 109 | - | - | - | - |
| 6 | Нитриты | 0,08 | 0,055 | 0,08 | - | - | - | - |
| 7 | Нитраты | 35,29 | 22,22 | 34,88 | - | - | - | - |
| 8 | АПАВ | 0,5 | 0,02 | 0,3 | 65 | 98 | 65 | 95 |
| 9 | Фосфаты по Р | 0,15 | 1,36 | 0,15 | 30 | 44 | 30 | 76 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 70 | 82 | 70 | 91 |
| 11 | Железо | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 65 | 81 | 65 | 66 |
| 12 | Фенолы | 0,001 | 0,0012 | 0,001 | 80 | 86 | 80 | 96 |

6. Зенковские ОСК профилактория "Шахтер" (выпуск 5).

На Зенковские ОСК "Профилакторий Шахтер" по схеме канализования принимаются хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов ул. Парковая, санаториев: "Шахтер" и "Прокопьевский". Сточные воды проходят 2 стадии очистки механическую и биологическую, подвергаются химическому методу очистки (коагулированию) и обеззараживанию..

Проектная производительность сооружений составляет 1,2 тыс.м3/сут. Фактическая производительность – 0,06 тыс.м3/сут. (факт 2018г).

Состав сооружений:

- решетки с механическими граблями;

- усреднитель;

- установка биологической очистки "УБОС";

- вторичный отстойник;

- контактные резервуары;

- иловые карты.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Малая Киня (выпуск №5).

В настоящее время очищенные стоки соответствуют требованиям по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в реку (НДС).

Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6. Сводная таблица результатов отбора проб качества сточных вод по р. Малая Киня (выпуск №5)

| № | Наименование ингредиента | Концентрация, мг/л |  |  | Эффект очистки, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДС | Факт 2015 | Факт 2018 | План 2015 | Факт 2015 | План 2018 | Факт 2018 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,4 | 2,47 | 0,4 | 90 | 80 | 90 | 97 |
| 2 | БПК полн. | 3,0 | 17,9 | 3,0 | 70 | 68 | 87 | 89 |
| 3 | Взвешенные вещества | 6,6 | 3 | 6,5 | 90 | 96 | 93 | 93 |
| 4 | Сульфаты Хром | 51,4 | 25,3 | 50,9 | - | - | - | - |
| 5 | Хлориды | 99,3 | 61,7 | 99 | - | - | - | - |
| 6 | Нитриты | 0,08 | 0,14 | 0,08 | - | - | - | - |
| 7 | Нитраты | 40 | 32,86 | 38,4 | - | - | - | - |
| 8 | АПАВ | 0,3 | 0,088 | 0,23 | 65 | 94 | 65 | 95 |
| 9 | Фосфаты по Р | 0,15 | 1,3 | 0,15 | 30 | 39 | 30 | 80 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 | 0 | 0,05 | 70 | 100 | 70 | 94 |
| 11 | Железо | 0,1 | 0,078 | 0,1 | 65 | 57 | 65 | 71 |

Очистные сооружения механической очистки

1. Очистные сооружения "Красный Углекоп" (выпуск 1) расположены по адресу ул. Главная, 99А в районе Зенково.

Фактическая производительность сооружений составляет 180 м3/сут. Очищенные сточные воды сбрасываются в р. Аба.

Сточные воды на ОС "Красный Углекоп" подвергаются механической очистке.

Состав сооружений:

- решетки механические;

- первичный отстойник эмшерного типа;

- здание хлораторной;

- вторичный отстойник эмшерного типа.

2. Очистные сооружения "Маганак" (выпуск 4) расположены по адресу ул. Пионерская, 70 в районе Маганак.

Фактическая производительность 580 м3/сут. Очищенные сточные воды сбрасываются в р. Маганак.

Состав сооружений:

- решетки механические;

- первичный отстойник эмшерного типа;

- здание хлораторной;

- вторичный отстойник эмшерного типа.

3. Очистные сооружения "Ясная Поляна" (выпуск 2) расположены по адресу ул. Космическая, 24 в районе Ясная Поляна. Очищенные сточные воды по рельефу сбрасываются в р. Аба.

Фактическая производительность очистных сооружений составляется 125 м3/сут.

Состав сооружений:

- решетки механические;

- первичный отстойник эмшерного типа;

- здание хлораторной;

- вторичный отстойник эмшерного типа.

Предусмотренная технология очистки сточных вод (механическая очистка) в настоящее время не обеспечивает требования по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты. Данные о качестве очищенных сточных вод отсутствуют.

Часть существующих очистных сооружений работает неэффективно, качество очищенных сточных вод не удовлетворяет действующим требованиям, предъявляемым к очищенным стокам, сбрасываемым в водные объекты. Причинами неэффективной работы городских очистных сооружений являются износ сооружений и основного оборудования, а также устаревшая технология очистки, не соответствующая современным требованиям, предъявляемым к качеству очищенных сточных вод.

Информация о дефиците производственной мощности канализационных очистных сооружений приведена в п. 3.5.

Реконструкция городских очистных сооружений с применением современных технологий очистки сточной воды приведет к повышению качества очистки и обеззараживания сточных вод, сбрасываемых в водные объекты.

Информация о локальных очистных сооружениях, установленных на территории городского округа, отсутствует.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

На территории г. Прокопьевск существуют девять централизованных бытовых систем водоотведения, совпадающих с технологическими зонами (рис. 1.1).

Сточные воды с ул. Шишкина, ул. Кустарная, ул. Пионерская, ул. Звенигородская, ул. Ближняя, ул. 2-я Кирпичная, ул. Городская и ул. Линейная сбрасываются без очистки на рельеф.

Рис. 2.1. Технологические зоны водоотведения

Перечень централизованных систем водоотведения приведен в таблице 1.7.

Таблица 1.7. Централизованные системы водоотведения

| Зона централизованного водоотведения | Система водоотведения | Обслуживаемые районы и населенные пункты городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОСК "5 КБ" | Центр города, Красная Горка, Зенково, Ясная Поляна. |
| 2 | ОСК "7 КБ" | Район Тырган |
| 3 | ОСК "7А КБ" | Район Тырган (3-10 мкр.) |
| 4 | ОСК "Профилакторий Шахтер" | Оздоровительный комплекс "Зенково" |
| 5 | ОСК "ТАБС220" | Северный Маганак |
| 6 | ОСК "ТАБС-20" | Зенково (ул. Главная, 124, ул. Черных) |
| 7 | ОС "Красный Углекоп" (мех. очистка) | Зенково (ул. Углекопская, ул. Черных) |
| 8 | ОС "Маганак" (мех. очистка) | Маганак |
| 9 | ОС "Ясная поляна" (мех. очистка) | Ясная поляна, ул. Космическая |

В домах частного сектора имеются надворные уборные. Выгребные ямы небетонированные. Все хозяйственно-бытовые стоки из выгребных ям вывозятся на городские очистные сооружения.

Информация по промышленным предприятиям, имеющим собственные очистные сооружения, отсутствует.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В процессе эксплуатации сооружений для очистки сточных вод выделяется следующие виды осадков:

- отбросы с решеток;

- песок из песколовок;

- осадок из отстойников;

- избыточный активный ил из аэротенков.

Отбросы с решеток сбрасываются в специальные емкости-контейнера, которые по мере наполнения вывозятся на полигон ТБО по договору со специализированной организацией.

Песок из песколовок обезвоживается на песковых площадках.

Осадок из отстойников совместно с избыточным активным илом (отмершей биопленкой) подлежит обезвоживанию на иловых площадках либо в цехе механического обезвоживания осадков (ОСК "5КБ", ОСК "7А КБ").

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от абонентов и их транспортировка на очистные сооружения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установкой канализационных станций перекачки сточных вод.

Общая протяженность канализационных сетей по городу Прокопьевску составляет около 257,19 км, из них в эксплуатации АО ПО "Водоканал" находится 244,782 км. В эксплуатации управляющих компаний 12,408  км. Диаметры трубопроводов сетей водоотведения составляют от 100 мм (на выпусках) до 1000 мм (главный канализационный коллектор до ОСК "7А КБ").

Многие сети и сооружения городской канализации имеют неудовлетворительное техническое состояние и требуют замены.

Территория г. Прокопьевска расположена в местности со сложным рельефом земной поверхности – имеют место значительные перепады высотных отметок, в связи с этим в системах канализации действует большое количество канализационных насосных станций. Все данные о КНС сведены в таблицу 1.8.

Таблица 1.8. Канализационные насосные станции

| Наименование КНС | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса (год ввода в экспл.) | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Фактический расход электроэнергии в 2018 г. тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 (ул. Мельничная) | 1966 | 2 СМ 250-200 (2004) | 530 | 22 | 55 | 220,343 |
|  |  | 2 СМ 250-200 (2011) | 530 | 22 | 55 |  |
|  |  | СД 450/22,5 (1996) | 450 | 22,5 | 40 |  |
| КНС №2 (ул. Транспортная) | 1966 | СД 450/22,5 (2010) | 450 | 22,5 | 40 | 163762 |
|  |  | 2 СМ 250-200 (2001) | 530 | 22 | 55 |  |
|  |  | СД 450/22,5 (2008) | 450 | 22.5 | 40 |  |
| КНС №3 (ул. Вокзальная) | 1966 | СД 450/22,5 (1988) | 450 | 22,5 | 40 | 252,082 |
|  |  | СД 450/22,5 (2008) | 450 | 22,5 | 40 |  |
|  |  | ФГ 450/22,5 (2014) | 450 | 22,5 | 40 |  |
| КНС №4-4а (ул. Городская) | 1966 | СД 450/22,5 (1998) | 450 | 22,5 | 40 | 138,433 |
|  |  | СД 450/22,5 (2004) | 450 | 22,5 | 40 |  |
|  |  | СД 450/22,5 (2008) | 450 | 22,5 | 40 |  |
| КНС №5 (пл. Мясокомбината) | 1966 | FLUGT (2006) | 214 | 20 | 40 | 68,640 |
|  |  | NSL1.80.100 (2012) | 214 | 20 | 40 |  |
| КНС №6 (ул. Звенигородская) | 1979 | GRUNDFOS (2013) | 100 | 28 | 12,5 | 79,068 |
|  |  | GRUNDFOS (2013) | 100 | 8 | 12,5 |  |
| КНС №9 (ул. 2-Керченская) | 1967 | СД 450/56 (2009) | 450 | 56 | 125 | 264,279 |
|  |  | СД 450/56 (2010) | 450 | 56 | 125 |  |
|  |  | СД 450/56 (2007) | 450 | 56 | 125 |  |
| Перекачка "Гагарина, 4" | 2002 | GRUNDFOS (2012) | 280 | 16,1-22 | 5,5 | 24,504 |
| Перекачка "ГПТУ 16" (ул. Крупенникова") | 1983 | ФГ 450/22,5 (2010) | 450 | 22,5 | 55 | 69,225 |
| КНС №10 (ул. Проектная) | 1996 | СМ 150/125-315/4 (1996) | 180-200 | 27-32 | 30 | н/д |
|  |  | СМ 150/125-315/4 (1996) | 180-200 | 27-32 | 30 |  |
|  |  | СМ 150/125-315/4 (2007) | 180-200 | 27-32 | 30 |  |

Примечание: Данные о КНС "Горэкс-Светотехника", КНС ОАО "ПТУ" (ул. Энергетическая, 1), КНС КБА (Проектная, 96) отсутствуют.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения г. Прокопьевска включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС для подъема сточных вод на очистные сооружения и непосредственно очистные сооружения.

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. Для обеспечения надежной работы канализационных сетей необходимо провести реконструкцию участков сетей, не обеспечивающих нормативную пропускную способность, а также участков, выработавших свой нормативный срок эксплуатации.

Обеспечение надежности работы КНС связано в первую очередь с энергосбережением и снижением количества отказов насосного оборудования. Для обеспечения эффективной работы КНС необходимо выполнить реконструкцию насосных станций с заменой устаревшего насосного оборудования и внедрением автоматизированных систем управления основным оборудованием.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Хозяйственно-бытовые сточные воды после полной биологической очистки на очистных сооружениях сбрасываются в р. Аба (выпуск №1, №6), р. Поварниха (выпуск №2), р. Егос (выпуск №3), р. Малая Киня (выпуск №4), р. Маганак (выпуск №5). Так же стоки сбрасываются в р. Аба (выпуск №1, №2, №3) и р. Маганак (выпуск №4) после сооружений механической очистки. Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в п. 1.2.

Очистные сооружения г. Прокопьевск с очисткой сточных вод в соответствии с действующими требованиями не справляются, вследствие чего недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в поверхностные водные объекты.

Для снижения негативного воздействия на реки и обеспечения выполнения нормативных рыбохозяйственных требований необходимо выполнить следующие мероприятия.

1) Реконструкция и модернизация существующих ОС полной биологической очистки (ОСКБ "5Б", ОСК "7А КБ", ОСК "ТАБС-20", ОСК "ТАБС-220", ОСК "Шахтер").

2) Переключение абонентов, подключенных к сооружениям механической очистки, на существующие ОС полной биологической очистки посредством строительства новых канализационных насосных станций, напорных и самотечных трубопроводов.

3) Ликвидация сбросов сточных вод без очистки на рельеф (ул. Шишкина, ул. Кустарная, ул. Пионерская, ул. Звенигородская, ул. Ближняя, ул. 2-я Кирпичная, ул. Городская и ул. Линейная) посредством строительства канализационных насосных станций, напорных и самотечных коллекторов для отвода сточных вод в городские централизованные системы водоотведения.

1.8. Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения

В девяти районах, входящих в состав Прокопьевского городского округа, централизованная система водоотведения отсутствует полностью: Усяты (Центральный район), Зиминка, Березовая Роща, Щербаковский, Сафоново, Соловьевка, Высокий, Спиченково.

В вышеперечисленных районах преобладает индивидуальная жилая застройка. Жители домов частного сектора используют для нужд водоотведения выгребные ямы. Существующая застройка индивидуальными жилыми домами и наличие прочих инженерных коммуникаций усложняет задачу трассировки сетей хозяйственно-бытовой канализации и размещения канализационных насосных станций. Для обеспечения абонентов населенных пунктов услугами централизованного водоотведения требуется разработка принципиальной схемы канализования.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа

Перечень основных технических и технологических проблем системы водоотведения Прокопьевского городского округа:

Ряд городских очистных сооружений г. Прокопьевск с очисткой сточных вод в соответствии с действующими требованиями не справляются, вследствие чего недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты. Городские очистные сооружения в настоящее время имеют высокий процент износа, оборудование сооружений морально и физически устарело, и как следствие сооружения не справляются с очисткой стоков в соответствии с действующими требованиями. По двум из шестнадцати основных контролируемых ингредиентов сбрасываемые сточные воды регулярно превышают установленные нормы, это приводит к начислению штрафов за недостаточную очистку. Кроме того, требования к качеству очищенных сточных вод ежегодно ужесточаются.

Сети городской канализации имеют неудовлетворительное техническое состояние. Удельное количество аварий на канализационной сети (по состоянию на 01.01.2019 г.) составляет 12,6 ед./км.

Более 50% сетей водоотведения выработали нормативный срок эксплуатации. На многих участках сетей нарушены стыковые соединения и гидроизоляция колодцев, через которые в систему хозбытовой канализации поступают поверхностные и дренажные сточные воды. Из-за перекачки дополнительного объема сточных вод увеличивается расход электроэнергии, кроме того, разбавляется хозбытовой сток, тем самым, нарушая процессы биологической очистки.

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения городского округа

На основании указаний п.4 и п.5. "Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов" утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. №691 к централизованным системам водоотведения г. Прокопьевск можно отнести следующие централизованным системам водоотведения:

Таблица 1.9. Централизованные системы водоотведения городского округа

| Зона централизованного водоотведения | Система водоотведения | Обслуживаемые районы и населенные пункты городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОСК "5 КБ" | Центр города, Красная Горка, Зенково, Ясная Поляна. |
| 2 | ОСК "7 КБ" | Район Тырган |
| 3 | ОСК "7А КБ" | Район Тырган (3-10 мкр.) |
| 4 | ОСК "Профилакторий Шахтер" | Оздоровительный комплекс "Зенково" |
| 5 | ОСК "ТАБС220" | Северный Маганак |
| 6 | ОСК "ТАБС-20" | Зенково (ул. Главная, 124, ул. Черных) |
| 7 | ОС "Красный Углекоп" (мех. очистка) | Зенково (ул. Углекопская, ул. Черных) |
| 8 | ОС "Маганак" (мех. очистка) | Маганак |
| 9 | ОС "Ясная поляна" (мех. очистка) | Ясная поляна, ул. Космическая |

# 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

# 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Основная часть сточных вод от объектов жилья, предприятий и организаций г. Прокопьевск поступает в централизованные системы канализации, обслуживаемые АО "ПО Водоканал".

Фактическое поступление стоков в централизованную систему водоотведения г. Прокопьевск за четыре прошедших года представлено в таблице 2.1. и на рис. 2.1.

Таблица 2.1. Объёмы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Система водоотведения | Поступление по годам, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| ОАО ПО "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационный бассейн 7 | 4065,17 | 2903,5 | 2727,9 | 2703,9 | 2330,6 |
| 2 | Канализационный бассейн 7А | 7493,73 | 5092,3 | 5106,3 | 5092,4 | 4039,8 |
| 3 | Канализационный бассейн 5 | 5187,41 | 3802,2 | 3279,4 | 3086,5 | 2658,4 |
| 4 | ОСК "Шахтёр" | 72,03 | 63,4 | 63,6 | 60,8 | 19,1 |
| 5 | ТАБС 220 | 220,81 | 192,7 | 188,8 | 186,9 | 191,1 |
| 6 | ТАБС 20 | 61,12 | 52,4 | 52,6 | 52,3 | 51,8 |
| ИТОГО ОАО ПО "Водоканал" |  | 17100,26 | 12 106,50 | 11 418,60 | 11 182,80 | 9 290,80 |
| Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации г. Прокопьевска |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выпуск 1 п. Красный Углекоп | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 |
| 8 | Выпуск 2 п. Ясная Поляна | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 |
| 9 | Выпуск 3 п. Зенковские Уклоны | 149,30 | 149,30 | 149,30 | 149,30 | 0,00 |
| 10 | Выпуск 4 п. Маганак | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 |
| ИТОГО УЖКХ г. Прокопьевска |  | 522,90 | 522,90 | 522,90 | 522,90 | 373,60 |
| Всего: |  | 17 623,16 | 12 629,40 | 11 941,50 | 11 705,70 | 9 664,40 |

Рис. 2.1. Объемы поступления сточных вод

Как видно из рис. 2.1., с 2013 г. наблюдается устойчивое снижение поступление стоков в централизованную систему водоотведения за счет сокращения численности населения и, как следствие, снижения водопотребления.

Балансы поступления сточных вод на канализационные очистные сооружения городского округа представлены в таблицах 2.2.

Таблица 2.2. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Централизованная система водоотведения | Принято стоков на ОС в 2018 г., тыс. м3/год | Очищено стоков в 2018 г., тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО ПО "Водоканал" |  |  |  |
| 1 | Канализационный бассейн 7 | 2 675,48 | 2 675,48 |
| 2 | Канализационный бассейн 7А | 4 637,58 | 4 637,58 |
| 3 | Канализационный бассейн 5 | 3 051,73 | 3 051,73 |
| 4 | ОСК "Шахтёр" | 21,96 | 21,96 |
| 5 | ТАБС 220 | 219,37 | 219,37 |
| 6 | ТАБС 20 | 59,49 | 59,49 |
| ИТОГО ОАО ПО "Водоканал" |  | 10 665,61 | 10 665,61 |
| Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации г. Прокопьевска |  |  |  |
| 7 | Выпуск 1 п. Красный Углекоп | 78,60 | 78,60 |
| 8 | Выпуск 2 п. Ясная Поляна | 45,90 | 45,90 |
| 9 | Выпуск 4 п. Маганак | 249,10 | 249,10 |
| ИТОГО УЖКХ г. Прокопьевска |  | 373,60 | 373,60 |
| Всего: |  | 11 039,20 | 11 039,20 |

Таблица 2.3. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очищенные стоки городскими очистными сооружениями, тыс. м3/год | 9 664,392 |
| 1.1 | Население, тыс. м3/год | 6 890,650 |
| 1.2 | Бюджет, тыс. м3/год | 1 686,560 |
| 1.3 | Прочие, тыс. м3/год | 1 087,182 |
| 2 | Неучтенные стоки, тыс. м3/год | 1 374,826 |
| Всего принято сточных вод городскими очистными сооружениями, тыс. м3/год: |  | 11 039,204 |

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения в 2018 году представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения в 2018 году

| № п/п | Система водоотведения | Технологическая зона | Значение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Канализационный бассейн 7 | Район Тырган | 7 330,08 |
|  | Канализационный бассейн 7А | Район Тырган (3-10 мкр.) | 12 705,70 |
|  | Канализационный бассейн 5 | Прижелезнодорожный район, пос. Красная Горка, пос. Зенково | 8 360,90 |
|  | ОСК "Шахтёр" | Оздоровительный комплекс "Зенково" | 60,16 |
|  | ТАБС 220 | пос. Северный Маганак | 601,04 |
|  | ТАБС 20 | пос. Красный Углекоп | 162,99 |
|  | ОС Выпуск 1 | п. Красный Углекоп | 215,34 |
|  | ОС Выпуск 2 | п. Ясная Поляна | 125,75 |
|  | ОС Выпуск 4 | п. Маганак | 682,47 |
| ИТОГО: |  |  | 30 244,44 |

# 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

В данной схеме водоотведения принимается, что все стоки от потребителей, не подключенных к централизованной системе водоотведения, перевозятся автотранспортом на 5, 7 канализационный бассейн.

Ориентировочное значение объема неорганизованных стоков представлено в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Объем неорганизованных стоков на 2018 год

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| Неорганизованные стоки, поступающие в централизованную бытовую систему водоотведения |  |  |
| 1 | Поверхностные стоки и дренажные воды, тыс. м3/год | 1 374,8 |
| Неорганизованные стоки, не поступающие в централизованную бытовую систему водоотведения |  |  |
| 2 | Неорганизованные стоки от населения, тыс. м3/год * | 3 443,5 |

Примечание - * Расчётные значения

# 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Приборами учета принимаемых сточных вод в настоящее время оснащены только городские очистные сооружения канализации АО "ПО Водоканал". На очистных сооружениях установлены приборы учета, фиксирующие объем поступающих на очистку стоков. Приборы учета, фиксирующие объем очищенных сточных вод, направляемых на сброс в водные объекты, отсутствуют.

При наличии у потребителей приборов учета холодной и горячей воды, учет принимаемых сточных вод ведется на основании показаний приборов учета холодной и горячей воды, и соответственно коммерческие расчеты за прием сточных вод осуществляются по количеству потребляемой воды.

# 2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения в период 2015 – 2018 гг. представлен в таблице 2.1, на рис. 2.1.

Все очистные сооружения г. Прокопьевск, кроме ОС п. Маганак, имеют резерв производительности.

# 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития поселений

Информация по величине прироста холодного, горячего водоснабжения и водоотведения за счет подключения новых объектов приведена в таблице 2.6.

Расчет расходов холодной воды выполнен в соответствии с СП 30.13330.2016, расчетные расходы горячей воды приняты согласно утвержденной схеме теплоснабжения городского округа. Расходы канализации определены как сумма расходов холодной и горячей воды. Норматив потребления холодной воды для жилых домов принят согласно приложениям №1, №2 к приказу №107 департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23 декабря 2014 г.

Таблица 2.6. Прогноз прироста расходов холодной, горячей воды и канализации для перспективной застройки

| № п/п | Наименование объектов | Ориентировочный год ввода в эксплуатацию | Ед. изм. | Кол-во | ГВС, м3/сут | ХВС, м3/сут | Канализация м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рудничный район |  |  |  | 1 917,800 | 2 700,003 | 4 617,803 |
|  | Точечная застройка |  |  |  | 209,520 | 301,120 | 510,640 |
|  | Производственные здания, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 | 1 эт. корпус вагоноремонтного депо со встроенными бытовыми и хозяйственными помещениями, гараж на 3 ед. автотехники ООО "НОВОТРАНС АКТИВ", 2020 г. (ТУ) | 2020 | 1 сотрудник | 150 | 0 | 2,220 | 2,220 |
|  | Общественные здания, в т.ч. |  |  |  | 64,080 | 41,318 | 105,398 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53 | 2023 | 1 посетитель | 700 | 19,800 | 22,680 | 42,480 |
| 3 | Детский сад на 220 мест по ул. Институтская в районе лицея №57 | 2021 | 1 ребенок | 220 | 39,240 | 11,528 | 50,768 |
| 4 | Магазин "Доминго", ул. Ноградская, 27 (северо-восточнее "Губернского сельского рынка") (ТУ) | 2020 | 1 сотрудник | 50 | 0 | 0,630 | 0,630 |
| 5 | Оздоровительно-спортивный комплекс с бассейном, 10 микрорайон, 46, (ТУ) | 2020 | 1 посетитель | 200 | 5,040 | 6,480 | 11,520 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  |  |  | 145,440 | 259,802 | 405,242 |
| 6 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (ТУ) | 2020 | 1 житель | 130 | 11,280 | 21,710 | 32,990 |
| 7 | 5-ти эт. 50 кв. ж/д по ул. Гайдара, р-н школы №32 (ТУ) | 2021 | 1 житель | 120 | 9,600 | 20,040 | 29,640 |
| 8 | 5-ти эт. 70 кв. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка", (ТУ) | 2021 | 1 житель | 150 | 13,200 | 25,050 | 38,250 |
| 9 | 5-ти эт. 95 кв. ж/д по ул. Обручева, 31 (район столовой "Ягодка") (ТУ) | 2021 | 1 житель | 230 | 17,760 | 38,410 | 56,170 |
| 10 | 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Обручева, 20а (ТУ) | 2021 | 1 житель | 100 | 11,520 | 16,700 | 28,220 |
| 11 | 5-ти эт. 50 кв. ж/д в районе детского сада №45А по ул. Институтская (ТУ) | 2020 | 1 житель | 120 | 9,600 | 20,040 | 29,640 |
| 12 | 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, 4а | 2021 | 1 житель | 150 | 16,800 | 25,050 | 41,850 |
| 13 | 4-х эт. ж/д по Социалистическая, 5а | 2020 | 1 житель | 110 | 12,240 | 18,370 | 30,610 |
| 14 | 3-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 7 (8), (ТУ) | 2020 | 1 житель | 90 | 5,280 | 15,030 | 20,310 |
| 15 | 9-ти эт. ж/д ул. 10 микрорайон (район школы №45) - 3 шт. | 2020 | 1 житель | 340 | 38,160 | 56,780 | 94,940 |
| 16 | 1 эт. ж/д Швец М.Г. по ул. Соборная, 23 (ТУ) | 2021 | 1 житель | 10 | 0 | 1,670 | 1,670 |
| 17 | 1 эт. ж/д Анисимов О.И., ул. Зимовщиков, 8 (ТУ) | 2022 | 1 житель | 3 | 0 | 0,418 | 0,418 |
| 18 | 1 эт. ж/д Попов С.С, ул. Попова, 32 (ТУ) | 2022 | 1 житель | 3 | 0 | 0,534 | 0,534 |
|  | Микрорайон ул. Гайдара |  |  |  | 70,560 | 105,210 | 175,770 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  |  |  | 70,560 | 105,210 | 175,770 |
| 19 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1 житель | 90 | 10,080 | 15,030 | 25,110 |
| 20 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1 житель | 90 | 10,080 | 15,030 | 25,110 |
| 21 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1 житель | 90 | 10,080 | 15,030 | 25,110 |
| 22 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1 житель | 90 | 10,080 | 15,030 | 25,110 |
| 23 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2019 | 1 житель | 90 | 10,080 | 15,030 | 25,110 |
| 24 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2020 | 1 житель | 90 | 10,080 | 15,030 | 25,110 |
| 25 | 5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца) | 2020 | 1 житель | 90 | 10,080 | 15,030 | 25,110 |
|  | Микрорайон 16 |  |  |  | 620,400 | 861,020 | 1 481,420 |
|  | Общественные здания, в т.ч. |  |  |  | 59,520 | 26,020 | 85,540 |
| 26 | Детский сад с бассейном на 240 мест | 2024 | 1 ребенок | 240 | 39,240 | 12,576 | 51,816 |
| 27 | Школа на 1000 мест | 2024 | 1 учащийси и 1 преподаватель | 1 067 | 20,280 | 13,444 | 33,724 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  |  |  | 560,880 | 835,000 | 1 395,880 |
| 28 | 10-ти эт. ж/д - 3 шт. (1 очередь) | 2022 | 1 житель | 800 | 89,760 | 133,600 | 223,360 |
| 29 | 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (1 очередь) | 2022 | 1 житель | 640 | 71,760 | 106,880 | 178,640 |
| 30 | 10-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2022 | 1 житель | 240 | 26,880 | 40,080 | 66,960 |
| 31 | 10-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2022 | 1 житель | 220 | 24,720 | 36,740 | 61,460 |
| 32 | 10-ти эт. ж/д - 5 шт. (2 очередь) | 2023 | 1 житель | 1 140 | 127,920 | 190,380 | 318,300 |
| 33 | 9-ти эт. ж/д - 1 шт. (2 очередь) | 2023 | 1 житель | 190 | 21,360 | 31,730 | 53,090 |
| 34 | 10-ти эт. ж/д - 4 шт. (2 очередь) | 2024 | 1 житель | 770 | 86,400 | 128,590 | 214,990 |
| 35 | 10-ти эт. ж/д - 2 шт. (2 очередь) | 2024 | 1 житель | 490 | 54,960 | 81,830 | 136,790 |
| 36 | 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (2 очередь) | 2025 | 1 житель | 510 | 57,120 | 85,170 | 142,290 |
|  | Микрорайон 11 |  |  |  | 153,600 | 228,790 | 382,390 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  |  |  | 153,600 | 228,790 | 382,390 |
| 37 | 5-ти эт. ж/д - 3 шт | 2023 | 1 житель | 580 | 65,040 | 96,860 | 161,900 |
| 38 | 9-ти эт. ж/д - 2 шт. | 2023 | 1 житель | 790 | 88,560 | 131,930 | 220,490 |
|  | Микрорайон 13 |  |  |  | 863,720 | 1 203,862 | 2 067,582 |
|  | Общественные здания, в т.ч. |  |  |  | 82,040 | 39,872 | 121,912 |
| 39 | Детский сад с бассейном на 140 мест (1 очередь) | 2025 | 1 ребенок | 140 | 22,920 | 7,336 | 30,256 |
| 40 | Детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь) | 2026 | 1 ребенок | 140 | 22,920 | 7,336 | 30,256 |
| 41 | Школа с бассейном на 1176 мест (2 очередь) | 2025 | 1 учащийси и 1 преподаватель | 1 254 | 23,880 | 15,800 | 39,680 |
| 42 | Поликлиника на 187 мест (2 очередь) | 2026 | 1 больной и 1 работник в смену | 600 | 1,760 | 3,780 | 5,540 |
| 43 | Спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь) | 2028 | 1 посетитель | 150 | 10,560 | 4,860 | 15,420 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  |  |  | 781,680 | 1 163,990 | 1 945,670 |
| 44 | 6-ти эт. ж/д (1 очередь). | 2025 | 1 житель | 380 | 42,720 | 63,460 | 106,180 |
| 45 | 7-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 1 житель | 360 | 40,320 | 60,120 | 100,440 |
| 46 | 8-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 1 житель | 290 | 32,640 | 48,430 | 81,070 |
| 47 | 7-ми эт. ж/д (1 очередь) | 2025 | 1 житель | 230 | 25,680 | 38,410 | 64,090 |
| 48 | 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 1 житель | 100 | 11,280 | 16,700 | 27,980 |
| 49 | 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 1 житель | 200 | 22,320 | 33,400 | 55,720 |
| 50 | 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 1 житель | 210 | 23,520 | 35,070 | 58,590 |
| 51 | 9-ти эт. ж/д (1 очередь) | 2026 | 1 житель | 320 | 36,000 | 53,440 | 89,440 |
| 52 | 6-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 1 житель | 380 | 42,720 | 63,460 | 106,180 |
| 53 | 7-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 1 житель | 440 | 49,440 | 73,480 | 122,920 |
| 54 | 6-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2026 | 1 житель | 230 | 25,680 | 38,410 | 64,090 |
| 55 | 7-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1 житель | 440 | 49,440 | 73,480 | 122,920 |
| 56 | 8-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1 житель | 300 | 33,600 | 50,100 | 83,700 |
| 57 | 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1 житель | 200 | 22,320 | 33,400 | 55,720 |
| 58 | 8-ми эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1 житель | 400 | 44,880 | 66,800 | 111,680 |
| 59 | 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1 житель | 100 | 11,280 | 16,700 | 27,980 |
| 60 | 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2027 | 1 житель | 700 | 78,480 | 116,900 | 195,380 |
| 61 | 9-ти эт. ж/д - 3 шт. (2 очередь) | 2028 | 1 житель | 480 | 53,760 | 80,160 | 133,920 |
| 62 | 9-ти эт. ж/д (2 очередь) | 2028 | 1 житель | 160 | 18,000 | 26,720 | 44,720 |
| 63 | 9-ти эт. ж/д - 4 шт. (2 очередь) | 2028 | 1 житель | 850 | 95,280 | 141,950 | 237,230 |
| 64 | 9-ти эт. ж/д - 2 шт. (2 очередь) | 2028 | 1 житель | 200 | 22,320 | 33,400 | 55,720 |
|  | Центральный район |  |  |  | 160,320 | 168,670 | 328,990 |
|  | Точечная застройка |  |  |  | 7,440 | 6,680 | 14,120 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  |  |  | 7,440 | 6,680 | 14,120 |
| 64 | 3-х эт. ж/д 17,5 м на юг от ж/д по ул. 2-я Коксовая, 11 (ТУ) | 2021 | 1 житель | 40 | 7,440 | 6,680 | 14,120 |
|  | п. Красная горка |  |  |  | 152,880 | 161,990 | 314,870 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  |  |  | 152,880 | 161,990 | 314,870 |
| 65 | 10-ти эт. ж/д - 2 шт., 2026-2027 гг. (ТУ) | 2026-2027 | 1 житель | 390 | 61,200 | 65,130 | 126,330 |
| 66 | 10-ти эт. ж/д - 2 шт., 2028 г. (ТУ) | 2028 | 1 житель | 390 | 61,200 | 65,130 | 126,330 |
| 67 | 10-ти эт. ж/д -1 шт., 2028 г. (ТУ) | 2028 | 1 житель | 190 | 30,480 | 31,730 | 62,210 |
|  | Всего: |  |  |  | 2 078,120 | 2 868,673 | 4 946,793 |
|  | Производственные здания |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественные здания |  |  |  | 205,640 | 107,211 | 312,851 |
|  | Жилые здания |  |  |  | 1 872,480 | 2 761,462 | 4 633,942 |

Сценарий №1 (основной) предусматривает увеличение количества потребителей, подключенных к системе централизованного водоотведения.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей, реконструкции насосных станций и очистных сооружений канализации г. Прокопьевска, подключения объектов перспективного строительства и существующих объектов жилья, ликвидации неэффективных очистных сооружений и переключения потребителей от ликвидируемых очистных сооружений к существующим реконструируемым и проектируемым очистным сооружениям.

Согласно сценарию №1 предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция ОСК "ТАБС-20" в 2021 г.;

- переключение ОС механической очистки "Маганак" в 2020 г., "Ясная Поляна" в 2026 г. на ОСК "5 КБ";

- переключение разрушенных ОС ул. Пожарная 2021 г. и ОС механической очистки "Красный Углекоп" в 2025 г. на реконструируемые ОСК "ТАБС-20";

- реконструкция ОСК "Шахтер" в 2020 г., ОСК "5 КБ" в 2021 г., ОСК "ТАБС-220" в 2023 гг., ОСК "7А КБ" в 2031 гг.;

- проектирование и строительство самотечных и напорных канализационных сетей и КНС для ликвидации выпусков на рельеф и переводом их на ОСК "5 КБ": по ул. Кустарная, 21а в 2020 г., ул. Пионерская, 49 в 2020г., ул. Звенигородская в 2021 г., ул. Ближняя, 35 в 2022 г, ул. 2-я Кирпичная в 2023 г., ул. Городская, 130 в 2024 г., ул. Линейная, 24 в 2025 г.;

- проектирование и строительство самотечных и напорных канализационных сетей и КНС для ликвидации выпусков на рельеф и переводом их на ОСК "7 КБ": по ул. Шишкина в 2031 г. и ул. Зеленостроевская в 2021 г.;

-реконструкция коллектора по пр. Шахтеров для ликвидации выпусков на рельеф №1,2 и перевод их на ОСК "5КБ" в 2020 г.;

- реконструкция существующих канализационных сетей;

- проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию №1 представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию №1

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения ОСК "7 КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 6385,3 | 6385,3 | 6510,8 | 6596,2 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 125,6 | 85,4 | 519,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения ОСК "7А КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 | 11255,6 | 11374,5 | 11904,9 | 12701,2 | 13138,5 | 13702,5 | 14264,0 | 14861,4 | 15348,4 | 15348,4 | 15348,4 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 187,7 | 118,9 | 530,4 | 796,3 | 437,3 | 564,0 | 561,5 | 597,4 | 487,0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения ОСК "5 КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 9212,7 | 9622,5 | 9789,0 | 9962,9 | 10069,7 | 10072,3 | 10261,3 | 10324,4 | 10513,0 | 10513,0 | 10513,0 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 1929,5 | 409,8 | 166,5 | 173,9 | 106,9 | 2,6 | 189,0 | 63,2 | 188,5 | 0 | 0 |
| Система водоотведения ОСК "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения ОСК "ТАБС-220" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения ОСК "ТАБС-20" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 428,7 | 428,7 | 428,7 | 428,7 | 428,7 | 428,7 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 215,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по АО "ПО Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 25454,3 | 25454,3 | 25579,9 | 27782,5 | 28902,0 | 29598,8 | 30569,0 | 31113,2 | 31895,1 | 32645,5 | 33306,1 | 33981,6 | 33981,6 | 33981,6 |
| Система водоотведения ОС п. Красный Углекоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | - | - | - | - | - | - |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Система водоотведения ОС п. Ясная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | - | - | - | - | - |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Система водоотведения ОС п. Маганак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 682,5 | 682,5 | 682,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 1023,6 | 1023,6 | 1023,6 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 125,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по г. Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 26477,9 | 26477,9 | 26603,4 | 28123,6 | 29243,1 | 29939,9 | 30910,1 | 31454,3 | 32020,8 | 32645,5 | 33306,1 | 33981,6 | 33981,6 | 33981,6 |

Сценарий №2 предусматривает увеличение количества потребителей, подключенных к системе централизованного водоотведения.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей, реконструкции насосных станций канализации, подключения объектов перспективного строительства.

Согласно сценарию №2 предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция ОСК "ТАБС-20" в 2021 г.;

- переключение ОС механической очистки "Маганак" в 2020 г. на ОСК "5 КБ";

- реконструкция ОСК "Шахтер" в 2020 г., ОСК "5 КБ" в 2021 г., ОСК "ТАБС-220" в 2023 гг., ОСК "7А КБ" в 2031 гг.;

- реконструкция существующих канализационных сетей;

- проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию №2 представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию №2

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения ОСК "7 КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 6385,3 | 6385,3 | 6510,8 | 6596,2 | 6723,9 | 6723,9 | 6723,9 | 6723,9 | 6723,9 | 6723,9 | 6723,9 | 6723,9 | 6723,9 | 6723,9 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 125,6 | 85,4 | 127,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения ОСК "7А КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 | 11255,6 | 11374,5 | 11904,9 | 12701,2 | 13138,5 | 13702,5 | 14264,0 | 14861,4 | 15348,4 | 15348,4 | 15348,4 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 187,7 | 118,9 | 530,4 | 796,3 | 437,3 | 564,0 | 561,5 | 597,4 | 487,0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения ОСК "5 КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 7965,6 | 7979,8 | 7979,8 | 7979,8 | 7979,8 | 7979,8 | 8042,9 | 8106,1 | 8294,6 | 8294,6 | 8294,6 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 682,5 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 63,2 | 188,5 | 0 | 0 |
| Система водоотведения ОСК "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения ОСК "ТАБС-220" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения ОСК "ТАБС-20" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по АО "ПО Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 25454,3 | 25454,3 | 25579,9 | 26535,4 | 26796,1 | 27326,5 | 28122,8 | 28560,1 | 29124,1 | 29748,8 | 30409,3 | 31084,9 | 31084,9 | 31084,9 |
| Система водоотведения ОС п. Красный Углекоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения ОС п. Ясная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения ОС п. Маганак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 682,5 | 682,5 | 682,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 1023,6 | 1023,6 | 1023,6 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 |
| Всего по г. Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 26477,9 | 26477,9 | 26603,4 | 26876,5 | 27137,2 | 27667,6 | 28463,9 | 28901,2 | 29465,2 | 30089,9 | 30750,4 | 31425,9 | 31425,9 | 31425,9 |

Сценарий №3 не предусматривает увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей.

Согласно сценарию №3 предусмотрены следующие мероприятия:

- переключение ОС механической очистки "Маганак" в 2020 г. на ОСК "5 КБ";

- реконструкция ОСК "Шахтер" в 2020 г., ОСК "5 КБ" в 2021 г., ОСК "ТАБС-220" в 2023 гг., ОСК "7А КБ" в 2031 гг.;

- реконструкция существующих канализационных сетей.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию №3 представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию №3

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения ОСК "7 КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 6385,3 | 6385,3 | 6385,3 | 6385,3 | 6385,3 | 6385,3 | 6385,3 | 6385,3 | 6385,3 | 6385,3 | 6385,3 | 6385,3 | 6385,3 | 6385,3 |
| Система водоотведения ОСК "7А КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 |
| Система водоотведения ОСК "5 КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 7965,6 | 7965,6 | 7965,6 | 7965,6 | 7965,6 | 7965,6 | 7965,6 | 7965,6 | 7965,6 | 7965,6 | 7965,6 |
| Прирост поступления в канализационную сеть | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 682,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения ОСК "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
| Система водоотведения ОСК "ТАБС-220" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 |
| Система водоотведения ОСК "ТАБС-20" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| Всего по АО "ПО Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 25454,3 | 25454,3 | 25454,3 | 26136,8 | 26136,8 | 26136,8 | 26136,8 | 26136,8 | 26136,8 | 26136,8 | 26136,8 | 26136,8 | 26136,8 | 26136,8 |
| Система водоотведения ОС п. Красный Углекоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 |
| Система водоотведения ОС п. Ясная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 |
| Система водоотведения ОС п. Маганак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 682,5 | 682,5 | 682,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 1023,6 | 1023,6 | 1023,6 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 |
| Всего по г. Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 26477,9 | 26477,9 | 26477,9 | 26477,9 | 26477,9 | 26477,9 | 26477,9 | 26477,9 | 26477,9 | 26477,9 | 26477,9 | 26477,9 | 26477,9 | 26477,9 |

# 3. Прогноз объема сточных вод

# 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблицах 3.1, 3.2, 3.3.

Таблица 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию №1

| Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения ОСК "7 КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 2903,5 | 2727,9 | 2703,9 | 2330,6 | 2330,6 | 2375,7 | 2406,4 | 2595,3 | 2595,3 | 2595,3 | 2595,3 | 2595,3 | 2595,3 | 2595,3 | 2595,3 | 2595,3 | 2595,3 |
| Система водоотведения ОСК "7А КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 5092,3 | 5106,3 | 5092,4 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4107,2 | 4149,7 | 4340,1 | 4625,9 | 4782,5 | 4984,7 | 5186,1 | 5400,5 | 5575,3 | 5575,3 | 5575,3 |
| Система водоотведения ОСК "5 КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 3802,2 | 3279,4 | 3086,5 | 2658,4 | 2658,4 | 2658,4 | 3362,6 | 3512,1 | 3572,9 | 3636,1 | 3675,1 | 3676,0 | 3744,5 | 3767,1 | 3834,5 | 3834,5 | 3834,5 |
| Система водоотведения ОСК "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 63,4 | 63,6 | 60,8 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Система водоотведения ОСК "ТАБС-220" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 192,7 | 188,8 | 186,9 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 |
| Система водоотведения ОСК "ТАБС-20" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 52,4 | 52,6 | 52,3 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
| Итого по АО "ПО "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 12106,4 | 11418,4 | 11182,9 | 9290,8 | 9290,8 | 9335,9 | 10138,3 | 10545,2 | 10796,4 | 11145,3 | 11340,9 | 11622,7 | 11892,6 | 12129,6 | 12371,8 | 12371,8 | 12371,8 |
| Система водоотведения ОС п. Красный Углекоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | - | - | - | - | - | - |
| Система водоотведения ОС п. Ясная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | - | - | - | - | - |
| Система водоотведения ОС п. Маганак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по УЖКХ Администрации г. Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 45,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по г. Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 12480,0 | 11792,0 | 11556,5 | 9664,4 | 9664,4 | 9709,5 | 10262,8 | 10669,7 | 10920,9 | 11269,8 | 11465,4 | 11668,6 | 11892,6 | 12129,6 | 12371,8 | 12371,8 | 12371,8 |

Примечание: В таблице приведены прогнозные значения поступления стоков. При их определении учитывался прирост стоков за счет подключения перспективных объектов (таблица 2.6). В случае переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, либо отказа от их строительства, величина поступления стоков в канализационную сеть подлежит соответствующей корректировке.

Таблица 3.2. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию №2

| Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения ОСК "7 КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 2903,5 | 2727,9 | 2703,9 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 |
| Система водоотведения ОСК "7А КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 5092,3 | 5106,3 | 5092,4 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 |
| Система водоотведения ОСК "5 КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 3802,2 | 3279,4 | 3086,5 | 2658,4 | 2658,4 | 2658,4 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 |
| Система водоотведения ОСК "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 63,4 | 63,6 | 60,8 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Система водоотведения ОСК "ТАБС-220" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 192,7 | 188,8 | 186,9 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 |
| Система водоотведения ОСК "ТАБС-20" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 52,4 | 52,6 | 52,3 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| Всего по АО "ПО "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 12106,4 | 11418,4 | 11182,9 | 9290,8 | 9290,8 | 9290,8 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 |
| Система водоотведения ОС п. Красный Углекоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
| Система водоотведения ОС п. Ясная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Система водоотведения ОС п. Маганак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по УЖКХ Администрации г. Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 |
| Всего по г. Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 12480,0 | 11792,0 | 11556,5 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 |

Примечание: В таблице приведены прогнозные значения поступления стоков. При их определении учитывался прирост стоков за счет подключения перспективных объектов (таблица 2.6). В случае переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, либо отказа от их строительства, величина поступления стоков в канализационную сеть подлежит соответствующей корректировке.

Таблица 3.3. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию №3

| Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения ОСК "7 КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 2903,5 | 2727,9 | 2703,9 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 | 2330,6 |
| Система водоотведения ОСК "7А КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 5092,3 | 5106,3 | 5092,4 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 | 4039,8 |
| Система водоотведения ОСК "5 КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 3802,2 | 3279,4 | 3086,5 | 2658,4 | 2658,4 | 2658,4 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 | 2907,5 |
| Система водоотведения ОСК "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 63,4 | 63,6 | 60,8 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Система водоотведения ОСК "ТАБС-220" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 192,7 | 188,8 | 186,9 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 |
| Система водоотведения ОСК "ТАБС-20" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 52,4 | 52,6 | 52,3 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| Всего по АО "ПО "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 12106,4 | 11418,4 | 11182,9 | 9290,8 | 9290,8 | 9290,8 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 | 9539,9 |
| Система водоотведения ОС п. Красный Углекоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
| Система водоотведения ОС п. Ясная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Система водоотведения ОС п. Маганак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по УЖКХ Администрации г. Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 |
| Всего по г. Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | тыс. м3/год | 12480,0 | 11792,0 | 11556,5 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 | 9664,4 |

# 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 
(эксплуатационные и технологические зоны).

Технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

По состоянию на 2019 г. в г. Прокопьевск сформировались девять технологических зон централизованной системы водоотведения, в каждую из которых входят система сбора и транспортировки сточных вод, канализационные насосные станции и очистные сооружения сточных вод.

Организациями, предоставляющими услуги для населения по водоотведению на территории городского округа, являются АО "ПО Водоканал" и УЖКХ Администрации г. Прокопьевск. Таким образом, в Прокопьевском городском округе выделяется две эксплуатационные зоны централизованной системы водоотведения.

К 2031 г. основным сценарием №1 предлагается ликвидация неэффективных очистных сооружений Выпуск 1 (п. Красный Углекоп), Выпуск 2 (п. Ясная Поляна), Выпуск 4 (п. Маганак) и переключение абонентов ликвидируемых очистных сооружений на очистные сооружения АО "ПО Водоканал". Вследствие чего в г. Прокопьевск произойдет изменение наименования технологических зон и обслуживаемых районов (см. таблицы 3.4, 3.5, 3.6, 3.7.).

Таблица 3.4. Структура централизованной системы водоотведения по состоянию на 2019 год (эксплуатационные и технологические зоны)

| № п/п | Районы ГО | Технологическая зона | Эксплуатационная зона |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Район Тырган | ОСК "7 КБ" ОСК "7А КБ" | АО "ПО Водоканал" |
|  | р-он Центр города | ОСК "5 КБ" | АО "ПО Водоканал" |
|  | п. Красная Горка | ОСК "5 КБ" | АО "ПО Водоканал" |
|  | п. Зенково | ОСК "5 КБ" | АО "ПО Водоканал" |
|  | Оздоровительный комплекс "Зенково" | ОСК "Шахтёр" | АО "ПО Водоканал" |
|  | п. Северный Маганак | ОСК "ТАБС 220" | АО "ПО Водоканал" |
|  | п. Красный Углекоп | ОСК "ТАБС 20" ОС Выпуск 1 | АО "ПО Водоканал" УЖКХ Администрации г. Прокопьевск |
|  | п. Ясная Поляна | ОС Выпуск 2 | УЖКХ Администрации г. Прокопьевск |
|  | п. Зенковские Уклоны | ОСК "5 КБ" | АО "ПО Водоканал" |
|  | п. Маганак | ОС Выпуск 4 | УЖКХ Администрации г. Прокопьевск |
|  | р-он Усяты | – | – |
|  | р-он Зиминка | – | – |
|  | р-он Спиченково | – | – |
|  | р-он Соловьевка | – | – |
|  | р-он Высокий | – | – |
|  | р-он Сафоново | – | – |
|  | р-он Березовая Роща | – | – |
|  | р-он Щербаковский | – | – |

Таблица 3.5. Структура централизованной системы водоотведения в 2031 г. (эксплуатационные и технологические зоны)

| № п/п | Районы ГО | Технологическая зона | Эксплуатационная зона |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Район Тырган | ОСК "7А КБ" (реконструируемый) | АО "ПО Водоканал" |
|  | р-он Центр города | ОСК "5 КБ" (реконструируемый) | АО "ПО Водоканал" |
|  | п. Красная Горка | ОСК "5 КБ" (реконструируемый) | АО "ПО Водоканал" |
|  | п. Зенково | ОСК "5 КБ" (реконструируемый) | АО "ПО Водоканал" |
|  | Оздоровительный комплекс "Зенково" | ОСК "Шахтёр" (реконструируемый) | АО "ПО Водоканал" |
|  | п. Северный Маганак | ОСК "ТАБС 220" (реконструируемый) | АО "ПО Водоканал" |
|  | п. Красный Углекоп | ОСК "ТАБС 20" (реконструируемый) | АО "ПО Водоканал" |
|  | п. Ясная Поляна | ОСК "5 КБ" (реконструируемый) | АО "ПО Водоканал" |
|  | п. Зенковские Уклоны | ОСК "5 КБ" (реконструируемый) | АО "ПО Водоканал" |
|  | п. Маганак | ОСК "5 КБ" (реконструируемый) | АО "ПО Водоканал" |
|  | р-он Усяты | – | – |
|  | р-он Зиминка | – | – |
|  | р-он Спиченково | – | – |
|  | р-он Соловьевка | – | – |
|  | р-он Высокий | – | – |
|  | р-он Сафоново | – | – |
|  | р-он Березовая Роща | – | – |
|  | р-он Щербаковский | – | – |

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о расчётном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по сценариям №1, №2, №3, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам, представлены в таблицах 3.6, 3.7, 3.8, 3.9.

Таблица 3.6. Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию №1

| № п/п | Технологическая зона | Требуемая производительность очистных сооружений (макс.сут.), тыс. м³/сут. |  | Производительность очистных сооружений, тыс. м³/сут. |  | Резерв/ дефицит производительности очистных сооружений, тыс. м³/сут. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2031 г. | 2018 г. | 2031 г. | 2018 г. | 2031 г. |  |
| 1. | Система водоотведения ОСК "7 КБ" | 8796 | 9802 | 12000 | 12000 | 3204 | 2198 |  |
| 2. | Система водоотведения ОСК "7А КБ" | 15247 | 21143 | 40000 | 40000 | 24753 | 18857 |  |
| 3. | Система водоотведения ОСК "5 КБ" | 10033 | 14482 | 22500 | 22500 | 12467 | 8018 |  |
| 4. | Система водоотведения ОСК "Шахтер" | 72 | 72 | 1200 | 1200 | 1128 | 1128 |  |
| 5. | Система водоотведения ОСК "ТАБС-220" | 721 | 721 | 2200 | 2200 | 1479 | 1479 |  |
| 6. | Система водоотведения ОСК "ТАБС-20" | 196 | 591 | 200 | 600 | 4 | 9 | Реконструкция с увеличением производительности |
| 7. | Система водоотведения ОС п. Красный Углекоп | 258 | - | 260 | - | 2 | - | Ликвидация в 2025 г. |
| 8. | Система водоотведения ОС п. Ясная Поляна | 151 | - | 180 | - | 29 | - | Ликвидация в 2026 г. |
| 9. | Система водоотведения ОС п. Маганак | 819 | - | 630 | - | -189 | - | Ликвидация в 2020 г. |

Таблица 3.7. Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию №2

| № п/п | Технологическая зона | Требуемая производительность очистных сооружений (макс.сут.), тыс. м³/сут. |  | Производительность очистных сооружений, тыс. м³/сут. |  | Резерв/ дефицит производительности очистных сооружений, тыс. м³/сут. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2031 г. | 2018 г. | 2031 г. | 2018 г. | 2031 г. |  |
| 1. | Система водоотведения ОСК "7 КБ" | 8796 | 9263 | 12000 | 12000 | 3204 | 2737 |  |
| 2. | Система водоотведения ОСК "7А КБ" | 15247 | 21143 | 40000 | 40000 | 24753 | 18857 |  |
| 3. | Система водоотведения ОСК "5 КБ" | 10033 | 11426 | 22500 | 22500 | 12467 | 11074 |  |
| 4. | Система водоотведения ОСК "Шахтер" | 72 | 72 | 1200 | 1200 | 1128 | 1128 |  |
| 5. | Система водоотведения ОСК "ТАБС-220" | 721 | 721 | 2200 | 2200 | 1479 | 1479 |  |
| 6. | Система водоотведения ОСК "ТАБС-20" | 196 | 196 | 200 | 200 | 4 | 4 |  |
| 7. | Система водоотведения ОС п. Красный Углекоп | 258 | 258 | 260 | 260 | 2 | 2 |  |
| 8. | Система водоотведения ОС п. Ясная Поляна | 151 | 151 | 180 | 180 | 29 | 29 |  |
| 9. | Система водоотведения ОС п. Маганак | 819 | - | 630 | - | -189 | - | Ликвидация в 2020 г. |

Таблица 3.8. Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию №3

| № п/п | Технологическая зона | Требуемая производительность очистных сооружений (макс.сут.), тыс. м³/сут. |  | Производительность очистных сооружений, тыс. м³/сут. |  | Резерв/ дефицит производительности очистных сооружений, тыс. м³/сут. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2031 г. | 2018 г. | 2031 г. | 2018 г. | 2031 г. |  |
| 1. | Система водоотведения ОСК "7 КБ" | 8796 | 8796 | 12000 | 12000 | 3204 | 3204 |  |
| 2. | Система водоотведения ОСК "7А КБ" | 15247 | 15247 | 40000 | 40000 | 24753 | 24753 |  |
| 3. | Система водоотведения ОСК "5 КБ" | 10033 | 10973 | 22500 | 22500 | 12467 | 11527 |  |
| 4. | Система водоотведения ОСК "Шахтер" | 72 | 72 | 1200 | 1200 | 1128 | 1128 |  |
| 5. | Система водоотведения ОСК "ТАБС-220" | 721 | 721 | 2200 | 2200 | 1479 | 1479 |  |
| 6. | Система водоотведения ОСК "ТАБС-20" | 196 | 196 | 200 | 200 | 4 | 4 |  |
| 7. | Система водоотведения ОС п. Красный Углекоп | 258 | 258 | 260 | 260 | 2 | 2 |  |
| 8. | Система водоотведения ОС п. Ясная Поляна | 151 | 151 | 180 | 180 | 29 | 29 |  |
| 9. | Система водоотведения ОС п. Маганак | 819 | - | 630 | - | -189 | - | Ликвидация в 2020 г. |

Таблица 3.9. Объем ожидаемого поступления сточных вод на очистные сооружения канализации по основному сценарию (сценарий №1)

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения ОСК "7 КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 6385,3 | 6385,3 | 6510,8 | 6596,2 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 | 7115,6 |
| Неучтенные стоки | м3/сут. | 944,8 | 944,8 | 963,4 | 976,1 | 1052,9 | 1052,9 | 1052,9 | 1052,9 | 1052,9 | 1052,9 | 1052,9 | 1052,9 | 1052,9 | 1052,9 |
| Поступило на очистные сооружения | м3/сут. | 7330,1 | 7330,1 | 7474,2 | 7572,3 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 |
| Очищенно стоков | м3/сут. | 7330,1 | 7330,1 | 7474,2 | 7572,3 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 | 8168,5 |
| Проектная производительность ОС | м3/сут. | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | м3/сут. | 4669,9 | 4669,9 | 4525,8 | 4427,7 | 3831,5 | 3831,5 | 3831,5 | 3831,5 | 3831,5 | 3831,5 | 3831,5 | 3831,5 | 3831,5 | 3831,5 |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | % | 38,9% | 38,9% | 37,7% | 36,9% | 31,9% | 31,9% | 31,9% | 31,9% | 31,9% | 31,9% | 31,9% | 31,9% | 31,9% | 31,9% |
| Система водоотведения ОСК "7А КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 11067,9 | 11067,9 | 11067,9 | 11255,6 | 11374,5 | 11904,9 | 12701,2 | 13138,5 | 13702,5 | 14264,0 | 14861,4 | 15348,4 | 15348,4 | 15348,4 |
| Неучтенные стоки | м3/сут. | 1637,8 | 1637,8 | 1637,8 | 1665,5 | 1683,1 | 1761,6 | 1879,4 | 1944,2 | 2027,6 | 2110,7 | 2199,1 | 2271,2 | 2271,2 | 2271,2 |
| Поступило на очистные сооружения | м3/сут. | 12705,7 | 12705,7 | 12705,7 | 12921,1 | 13057,6 | 13666,5 | 14580,6 | 15082,6 | 15730,1 | 16374,7 | 17060,4 | 17619,5 | 17619,5 | 17619,5 |
| Очищенно стоков | м3/сут. | 12705,7 | 12705,7 | 12705,7 | 12921,1 | 13057,6 | 13666,5 | 14580,6 | 15082,6 | 15730,1 | 16374,7 | 17060,4 | 17619,5 | 17619,5 | 17619,5 |
| Проектная производительность ОС | м3/сут. | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | м3/сут. | 27294,3 | 27294,3 | 27294,3 | 27078,9 | 26942,4 | 26333,5 | 25419,4 | 24917,4 | 24269,9 | 23625,3 | 22939,6 | 22380,5 | 22380,5 | 22380,5 |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | % | 68,2% | 68,2% | 68,2% | 67,7% | 67,4% | 65,8% | 63,5% | 62,3% | 60,7% | 59,1% | 57,3% | 56,0% | 56,0% | 56,0% |
| Система водоотведения ОСК "5 КБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 7283,2 | 7283,2 | 7283,2 | 9212,7 | 9622,5 | 9789,0 | 9962,9 | 10069,7 | 10072,3 | 10261,3 | 10324,4 | 10513,0 | 10513,0 | 10513,0 |
| Неучтенные стоки | м3/сут. | 1077,7 | 1077,7 | 1077,7 | 1363,2 | 1423,9 | 1448,5 | 1474,2 | 1490,1 | 1490,4 | 1518,4 | 1527,7 | 1555,6 | 1555,6 | 1555,6 |
| Поступило на очистные сооружения | м3/сут. | 8360,9 | 8360,9 | 8360,9 | 10575,9 | 11046,4 | 11237,5 | 11437,1 | 11559,8 | 11562,8 | 11779,7 | 11852,2 | 12068,6 | 12068,6 | 12068,6 |
| Очищенно стоков | м3/сут. | 8360,9 | 8360,9 | 8360,9 | 10575,9 | 11046,4 | 11237,5 | 11437,1 | 11559,8 | 11562,8 | 11779,7 | 11852,2 | 12068,6 | 12068,6 | 12068,6 |
| Проектная производительность ОС | м3/сут. | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | м3/сут. | 14139,1 | 14139,1 | 14139,1 | 11924,1 | 11453,6 | 11262,5 | 11062,9 | 10940,2 | 10937,2 | 10720,3 | 10647,8 | 10431,4 | 10431,4 | 10431,4 |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | % | 62,8% | 62,8% | 62,8% | 53,0% | 50,9% | 50,1% | 49,2% | 48,6% | 48,6% | 47,6% | 47,3% | 46,4% | 46,4% | 46,4% |
| Система водоотведения ОСК "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
| Неучтенные стоки | м3/сут. | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Поступило на очистные сооружения | м3/сут. | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 |
| Очищенно стоков | м3/сут. | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 |
| Проектная производительность ОС | м3/сут. | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | м3/сут. | 1139,8 | 1139,8 | 1139,8 | 1139,8 | 1139,8 | 1139,8 | 1139,8 | 1139,8 | 1139,8 | 1139,8 | 1139,8 | 1139,8 | 1139,8 | 1139,8 |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | % | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% |
| Система водоотведения ОСК "ТАБС-220" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 |
| Неучтенные стоки | м3/сут. | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Поступило на очистные сооружения | м3/сут. | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 |
| Очищенно стоков | м3/сут. | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 |
| Проектная производительность ОС | м3/сут. | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | м3/сут. | 1599,0 | 1599,0 | 1599,0 | 1599,0 | 1599,0 | 1599,0 | 1599,0 | 1599,0 | 1599,0 | 1599,0 | 1599,0 | 1599,0 | 1599,0 | 1599,0 |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | % | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% |
| Система водоотведения ОСК "ТАБС-20" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 428,7 | 428,7 | 428,7 | 428,7 | 428,7 | 428,7 |
| Неучтенные стоки | м3/сут. | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| Поступило на очистные сооружения | м3/сут. | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
| Очищенно стоков | м3/сут. | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
| Проектная производительность ОС | м3/сут. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | м3/сут. | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,9 |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | % | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
| Итого по АО "ПО "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 25454,3 | 25454,3 | 25579,9 | 27782,5 | 28902,0 | 29598,8 | 30569,0 | 31113,2 | 31895,1 | 32645,5 | 33306,1 | 33981,6 | 33981,6 | 33981,6 |
| Неучтенные стоки | м3/сут. | 3766,6 | 3766,6 | 3785,2 | 4111,1 | 4276,7 | 4379,9 | 4523,4 | 4603,9 | 4719,6 | 4830,7 | 4928,4 | 5028,4 | 5028,4 | 5028,4 |
| Поступило на очистные сооружения | м3/сут. | 29220,9 | 29220,9 | 29365,0 | 31893,5 | 33178,7 | 33978,7 | 35092,4 | 35717,1 | 36614,7 | 37476,2 | 38234,5 | 39010,0 | 39010,0 | 39010,0 |
| Очищенно стоков | м3/сут. | 29220,9 | 29220,9 | 29365,0 | 31893,5 | 33178,7 | 33978,7 | 35092,4 | 35717,1 | 36614,7 | 37476,2 | 38234,5 | 39010,0 | 39010,0 | 39010,0 |
| Система водоотведения ОС п. Красный Углекоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | - | - | - | - | - | - |
| Неучтенные стоки | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Поступило на очистные сооружения | м3/сут. | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | - | - | - | - | - | - |
| Очищенно стоков | м3/сут. | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | - | - | - | - | - | - |
| Проектная производительность ОС | м3/сут. | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | м3/сут. | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | % | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 17,2% | - | - | - | - | - | - |
| Система водоотведения ОС п. Ясная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | - | - | - | - | - |
| Неучтенные стоки | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Поступило на очистные сооружения | м3/сут. | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | - | - | - | - | - |
| Очищенно стоков | м3/сут. | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | - | - | - | - | - |
| Проектная производительность ОС | м3/сут. | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | м3/сут. | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | % | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | - | - | - | - | - |
| Система водоотведения ОС п. Маганак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 682,5 | 682,5 | 682,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неучтенные стоки | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поступило на очистные сооружения | м3/сут. | 682,5 | 682,5 | 682,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Очищенно стоков | м3/сут. | 682,5 | 682,5 | 682,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектная производительность ОС | м3/сут. | 630,0 | 630,0 | 630,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | м3/сут. | -52,5 | -52,5 | -52,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дифицит (-) производительности ОС | % | -8,3% | -8,3% | -8,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 1023,6 | 1023,6 | 1023,6 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 125,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неучтенные стоки | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступило на очистные сооружения | м3/сут. | 1023,6 | 1023,6 | 1023,6 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 125,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очищенно стоков | м3/сут. | 1023,6 | 1023,6 | 1023,6 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 125,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по г. Прокопьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 26477,9 | 26477,9 | 26603,4 | 28123,6 | 29243,1 | 29939,9 | 30910,1 | 31454,3 | 32020,8 | 32645,5 | 33306,1 | 33981,6 | 33981,6 | 33981,6 |
| Неучтенные стоки | м3/сут. | 3766,6 | 3766,6 | 3785,2 | 4111,1 | 4276,7 | 4379,9 | 4523,4 | 4603,9 | 4719,6 | 4830,7 | 4928,4 | 5028,4 | 5028,4 | 5028,4 |
| Поступило на очистные сооружения | м3/сут. | 30244,5 | 30244,5 | 30388,6 | 32234,6 | 33519,8 | 34319,8 | 35433,5 | 36058,2 | 36740,5 | 37476,2 | 38234,5 | 39010,0 | 39010,0 | 39010,0 |
| Очищенно стоков | м3/сут. | 30244,5 | 30244,5 | 30388,6 | 32234,6 | 33519,8 | 34319,8 | 35433,5 | 36058,2 | 36740,5 | 37476,2 | 38234,5 | 39010,0 | 39010,0 | 39010,0 |

Примечание: В таблице приведены прогнозные значения поступления стоков. При их определении учитывался прирост стоков за счет подключения перспективных объектов (таблица 2.6). В случае переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, либо отказа от их строительства, величина поступления стоков в канализационную сеть подлежит соответствующей корректировке.

# 3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Анализ гидравлических режимов работы системы водоотведения г. Прокопьевск и отдельных элементов централизованной системы водоотведения выполнен по технологическим зонам водоотведения с использованием электронной модели системы водоотведения и фактических данных по расходам, предоставленным эксплуатирующей организацией. Электронная модель системы водоотведения городского округа создана на базе программных комплексов "ZuluDrain" (моделирование и расчет самотечных сетей канализации) и "ZuluHydro" (моделирование и расчет напорных сетей канализации), разработанных ООО "Политерм" (г. Санкт-Петербург).

В результате проведенных гидравлических расчетов часть канализационных сетей не обладают достаточной пропускной способностью для обеспечения в полной мере приема и транспортировки расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки с соблюдением нормативных требований. Перечень мероприятий по повышению по увеличению пропускной способности канализационных сетей надежности работы канализационных сетей приведен в п. 4.4.

# 3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Все очистные сооружения г. Прокопьевск, кроме ОС п. Маганак, имеют резерв производительности во всем рассматриваемом периоде (с учетом реализации предложенных мероприятий). Таким образом, возможно подключение в полном объеме новых потребителей к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации города, а также переключение абонентов ликвидируемых очистных сооружений на очистные сооружения АО "ПО Водоканал".

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

# 4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел "Водоотведение" схемы водоснабжения и водоотведения городского округа разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на окружающую среду путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе "Водоотведение" схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод от отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- оборудование индивидуального жилья автономной канализацией, что значительно улучшит санитарное состояние населенных пунктов и предотвратит загрязнение грунтовых вод;

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты для улучшения экологической обстановки в целом.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения представлены в п. 7 настоящей схемы водоотведения.

# 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского округа до 2031 г. рассмотрены различные сценарии развития водоснабжения и водоотведения городского округа. Сценарии прорабатывались с учетом положений утвержденного генерального плана городского округа, планов строительства объектов жилья и общественно-делового назначения.

К внедрению предлагается сценарий №1, как наиболее обеспечивающий улучшение качества водоотведения потребителей городского округа и отражающий наиболее реалистичный вариант развития городского округа.

В целях реализации схемы водоотведения городского округа согласно сценарию №1 необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях существующей и перспективной застройки.

Сценарий №1 предполагает проведение следующих мероприятий:

- ликвидация неэффективных ОС "Маганак" в 2020 г., ОС "Красный Углекоп" в 2025 г., "Ясная Поляна" в 2026 г.;

- переключение ОС механической очистки "Маганак" в 2020 г., "Ясная Поляна" в 2026 г. на ОСК "5 КБ";

- реконструкцию ОСК "ТАБС-20" в 2021 г. с увеличением производительности;

- переключение разрушенных ОС ул. Пожарная 2021 г. и ОС механической очистки "Красный Углекоп" в 2025 г. на реконструируемые ОСК "ТАБС-20";

- реконструкцию ОСК "Шахтер" в 2020 г., ОСК "5 КБ" в 2021 г., ОСК "ТАБС-220" в 2023 гг., ОСК "7А КБ" в 2031 гг.;

- проектирование и строительство самотечных и напорных канализационных сетей и КНС для ликвидации выпусков на рельеф и переводом их на ОСК "5 КБ": по ул. Кустарная, 21а в 2020 г., ул. Пионерская, 49 в 2020г., ул. Звенигородская в 2021 г., ул. Ближняя, 35 в 2022 г, ул. 2-я Кирпичная в 2023 г., ул. Городская, 130 в 2024 г., ул. Линейная, 24 в 2025 г.;

- проектирование и строительство самотечных и напорных канализационных сетей и КНС для ликвидации выпусков на рельеф и переводом их на ОСК "7 КБ": по ул. Шишкина в 2031 г. и по ул. Зеленстроевская в 2021 г.;

-реконструкцию коллектора по пр. Шахтеров для ликвидации выпусков на рельеф №1,2 и перевод их на ОСК "5КБ" в 2020 г.;

- реконструкцию части существующих канализационных сетей (напорных и самотечных);

- проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей.

Сценарий №2 предполагает проведение следующих мероприятий.

- ликвидация неэффективных ОС "Маганак" в 2020 г;

- переключение ОС механической очистки "Маганак" в 2020 г. на ОСК "5 КБ";

- реконструкцию ОСК "Шахтер" в 2020 г., ОСК "ТАБС-20" в 2021 г., ОСК "5 КБ" в 2021 г., ОСК "ТАБС-220" в 2023 гг., ОСК "7А КБ" в 2031 гг.;

- реконструкцию существующих канализационных сетей;

- проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей.

Сценарий №3 предполагает проведение следующих мероприятий.

- ликвидация неэффективных ОС "Маганак" в 2020 г;

- переключение ОС механической очистки "Маганак" в 2020 г. на ОСК "5 КБ";

- реконструкцию ОСК "Шахтер" в 2020 г., ОСК "5 КБ" в 2021 г., ОСК "ТАБС-220" в 2023 гг., ОСК "7А КБ" в 2031 гг.;

- реконструкцию существующих канализационных сетей.

# 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия, предусмотренные настоящей схемой водоотведения, направлены на решение существующих технических и технологических проблем системы водоотведения г. Прокопьевск (см. п.1.9.)

Реконструкция городских очистных сооружений канализации требуется для восполнения имеющегося дефицита мощности существующих очистных сооружений и создания резерва мощности для подключения перспективных потребителей к централизованной системе бытовой канализации (см. таблицу 3.7), а также для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с современными требованиями.

Мероприятия по реконструкции и строительству канализационных сетей необходимы для обеспечения в полной мере приема и транспортировки расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки, а также повышения надежности системы канализации.

По результатам проведенных гидравлических расчетов с использованием программных комплексов "ZuluDrain" и "ZuluHydro", после реконструкции канализационные сети обеспечат достаточной пропускной способностью.

# 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время предлагается к внедрению сценарий №1, как наиболее обеспечивающий улучшение качества водоотведения потребителей г. Прокопьевск и отражающий наиболее реальный вариант развития городского округа.

Перечень мероприятий для развития системы водоотведения городского округа представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Перечень мероприятий развития системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые сроки реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 вариант |  |  |  |
| 1. Мероприятия по строительству и реконструкции КОС |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ОСК "ТАБС-20" | 2021 | 2021 |
| 2 | Реконструкция ОСК "Шахтер" | 2020 | 2020 |
| 3 | Реконструкция ОСК "5 КБ" | 2021 | 2021 |
| 4 | Реконструкция ОСК "ТАБС-220" | 2023 | 2023 |
| 5 | Реконструкция ОСК "7А КБ" | 2031 | 2031 |
| 2. Мероприятия по строительству и реконструкции КНС |  |  |  |
| 1 | Строительство КНС "Ясная Поляна" | 2025 | 2026 |
| 2 | Строительство КНС "Маганак" | 2020 | 2020 |
| 3 | Строительство КНС "Красный углекоп" | 2024 | 2025 |
| 4 | Строительство КНС мкр-на №13 | 2025 | 2025 |
| 5 | Строительство КНС ул. Зеленстроевская | 2021 | 2021 |
| 6 | Строительство КНС ул. Шишкина | 2030 | 2031 |
| 7 | Строительство КНС мкр-на №11 | 2023 | 2023 |
| 8 | Строительство КНС ул. Ближняя, 35 | 2021 | 2022 |
| 9 | Строительство КНС ул. Кустарная, 21а | 2020 | 2020 |
| 10 | Строительство КНС ул. Городская, 130 | 2024 | 2024 |
| 11 | Строительство КНС ул. 2-я Кирпичная | 2023 | 2023 |
| 12 | Строительство КНС ул. Пожарная | 2021 | 2021 |
| 3. Мероприятия по строительству и реконструкции канализационных сетей |  |  |  |
| 1 | Реконструкция напорного коллектора без изменения диаметра от КНС-2 до Вокзальная 65, Дн500 мм, L=610 м (две нитки) | 2021 | 2021 |
| 3 | Строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Звенигородкая, Дн225 мм, L=15 м | 2021 | 2021 |
| 4 | Строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Пионерская, 49, Дн200 мм, L=60 м | 2020 | 2020 |
| 5 | Реконструкция самотечных сетей от Артема 10 до Коммунальной 7, Дн200 мм, L=810 м | 2021 | 2021 |
| 6 | Строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. 2-я Кирпичная, Дн110 мм, L=130 м | 2023 | 2023 |
| 7 | Реконструкция самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. 2-я Кирпичная, Дн315 мм, L=70,47 м | 2023 | 2023 |
| 8 | Реконструкция самотечных существующих сетей для ликвидации выгреба ул. Планерная, 21, Дн160 мм, L=420 м | 2020 | 2020 |
| 9 | Реконструкция самотечных сетей для ликвидации выгреба Горбольница №2 МУЗ ул. Карьерная 46, Дн160 мм, L=80 м | 2021 | 2021 |
| 10 | Строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Зеленостроевская, Дн125 мм, L=1800 м (две нитки) | 2021 | 2021 |
| 11 | Строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Зеленстроевская, Дн250 мм, L=15 м | 2021 | 2021 |
| 12 | Реконструкция самотечных сетей по ул. Крупской для ликвидации сброса по ул. Зеленостроевская, Дн500 мм, L=870 м | 2021 | 2021 |
| 13 | Реконструкция самотечных сетей от пр. Шахтеров 14 до пр. Шахтеров, 51, Дн500 мм, L=770 м | 2020 | 2020 |
| 14 | Реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Яворского 10 - 2, Дн315 мм, L=270 м | 2020 | 2020 |
| 15 | Реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от Шишкина 45А до Шишкина 37, Дн160 мм, L=140 м | 2020 | 2020 |
| 16 | Реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Бакинская до ул. Проектная, Дн315 мм, L=810 м | 2023 | 2023 |
| 17 | Реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от Кокосова, 43 до перекрестка Знаменской-Мурманской, Дн315 мм, L=770 м | 2026 | 2026 |
| 18 | Реконструкция самотечных сетей (от ул. Латвийская 22 до ул. Черниговская 13) для ликвидации ОС Ясная Поляна, Дн200 мм, L=510 м | 2020 | 2020 |
| 19 | Строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Ясная Поляна", Дн110 мм, L=1200 м (две нитки) | 2026 | 2026 |
| 20 | Реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Латвийская, Дн200 мм, L=560 м | 2020 | 2020 |
| 21 | Строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Пожарная, Дн90 мм, L=1190 м (две нитки) | 2021 | 2021 |
| 22 | Реконструкция напорного коллекотра от КНС ГПТУ-16 с уменьшением диаметра, Дн250 мм, L=1400 м (две нитки) | 2021 | 2021 |
| 23 | Строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Ближняя 35 , Дн110 мм, L=600 м (две нитки) | 2022 | 2022 |
| 24 | Строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Красный Углекоп", Дн110 мм, L=220 м (две нитки) | 2025 | 2025 |
| 25 | Реконструкция напорного коллектора от КНС-9 до ул. Варшавянка, Дн500 мм, L=5500 м | 2026 | 2026 |
| 26 | Строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Шишкина, Дн160 мм, L=260 м | 2031 | 2031 |
| 27 | Строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Шишкина, Дн110 мм, L=350 м (две нитки) | 2031 | 2031 |
| 28 | Строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Кустарная, 21а, Дн63 мм, L=88,59 м | 2020 | 2020 |
| 29 | Строительство самотечных сетей для подключения существующего ж/д ул. Линейная 24, Дн63 мм, L=70 м | 2025 | 2025 |
| 30 | Строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Городская, 130, Дн200 мм, L=10 м | 2024 | 2024 |
| 31 | Строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Городская, 130, Дн125 мм, L=120 м | 2024 | 2024 |
| 32 | Строительство самотечных сетей для ликвидации ОС "Маганак", Дн315 мм, L=85 м | 2020 | 2020 |
| 33 | Строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Маганак", Дн125 мм, L=3200 м (две нитки) | 2020 | 2020 |
| 34 | Строительство напорных сетей для подключения мкр. 11, Дн125 мм, L=320 м (две нитки) | 2023 | 2023 |
| 35 | Строительство напорных сетей для подключения мкр. 13, Дн250 мм, L=600 м (две нитки) | 2025 | 2025 |
| 2 вариант |  |  |  |
| 1. Мероприятия по строительству и реконструкции КОС |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ОСК "ТАБС-20" | 2021 | 2021 |
| 2 | Реконструкция ОСК "Шахтер" | 2020 | 2020 |
| 3 | Реконструкция ОСК "5 КБ" | 2021 | 2021 |
| 4 | Реконструкция ОСК "ТАБС-220" | 2023 | 2023 |
| 5 | Реконструкция ОСК "7А КБ" | 2031 | 2031 |
| 2. Мероприятия по строительству и реконструкции КНС |  |  |  |
| 1 | Строительство КНС "Маганак" | 2020 | 2020 |
| 2 | Строительство КНС мкр-на №13 | 2025 | 2025 |
| 3 | Строительство КНС мкр-на №11 | 2023 | 2023 |
| 3. Мероприятия по строительству и реконструкции канализационных сетей |  |  |  |
| 1 | Реконструкция напорного коллектора без изменения диаметра от КНС-2 до Вокзальная 65, Дн500 мм, L=610 м (две нитки) | 2021 | 2021 |
| 2 | Реконструкция самотечных сетей от Артема 10 до Коммунальной 7, Дн200 мм, L=810 м | 2021 | 2021 |
| 3 | Реконструкция самотечных сетей от пр. Шахтеров 14 до пр. Шахтеров, 51, Дн500 мм, L=770 м | 2020 | 2020 |
| 4 | Реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Яворского 10 - 2, Дн315 мм, L=270 м | 2020 | 2020 |
| 5 | Реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от Шишкина 45А до Шишкина 37, Дн160 мм, L=140 м | 2020 | 2020 |
| 6 | Реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Бакинская до ул. Проектная, Дн315 мм, L=810 м | 2023 | 2023 |
| 7 | Реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от Кокосова, 43 до перекрестка Знаменской-Мурманской, Дн315 мм, L=770 м | 2026 | 2026 |
| 8 | Реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Латвийская, Дн200 мм, L=560 м | 2020 | 2020 |
| 9 | Реконструкция напорного коллекотра от КНС ГПТУ-16 с уменьшением диаметра, Дн250 мм, L=1400 м (две нитки) | 2021 | 2021 |
| 10 | Реконструкция напорного коллектора от КНС-9 до ул. Варшавянка, Дн500 мм, L=5500 м | 2026 | 2026 |
| 11 | Строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Кустарная, 21а, Дн63 мм, L=88,59 м | 2020 | 2020 |
| 12 | Строительство самотечных сетей для подключения существующего ж/д ул. Линейная 24, Дн63 мм, L=70 м | 2025 | 2025 |
| 13 | Строительство самотечных сетей для ликвидации ОС "Маганак", Дн315 мм, L=85 м | 2020 | 2020 |
| 14 | Строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Маганак", Дн125 мм, L=3200 м (две нитки) | 2020 | 2020 |
| 15 | Строительство напорных сетей для подключения мкр. 11, Дн125 мм, L=320 м (две нитки) | 2023 | 2023 |
| 16 | Строительство напорных сетей для подключения мкр. 13, Дн250 мм, L=600 м (две нитки) | 2025 | 2025 |
| 3 вариант |  |  |  |
| 1. Мероприятия по строительству и реконструкции КОС |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ОСК "Шахтер" | 2020 | 2020 |
| 2 | Реконструкция ОСК "5 КБ" | 2021 | 2021 |
| 3 | Реконструкция ОСК "ТАБС-220" | 2023 | 2023 |
| 4 | Реконструкция ОСК "7А КБ" | 2031 | 2031 |
| 2. Мероприятия по строительству и реконструкции КНС |  |  |  |
| 1 | Строительство КНС "Маганак" | 2020 | 2020 |
| 3. Мероприятия по строительству и реконструкции канализационных сетей |  |  |  |
| 1 | Реконструкция напорного коллектора без изменения диаметра от КНС-2 до Вокзальная 65, Дн500 мм, L=610 м (две нитки) | 2021 | 2021 |
| 2 | Реконструкция самотечных сетей от Артема 10 до Коммунальной 7, Дн200 мм, L=810 м | 2021 | 2021 |
| 3 | Реконструкция самотечных сетей от пр. Шахтеров 14 до пр. Шахтеров, 51, Дн500 мм, L=770 м | 2020 | 2020 |
| 4 | Реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Яворского 10 - 2, Дн315 мм, L=270 м | 2020 | 2020 |
| 5 | Реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от Шишкина 45А до Шишкина 37, Дн160 мм, L=140 м | 2020 | 2020 |
| 6 | Реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Бакинская до ул. Проектная, Дн315 мм, L=810 м | 2023 | 2023 |
| 7 | Реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от Кокосова, 43 до перекрестка Знаменской-Мурманской, Дн315 мм, L=770 м | 2026 | 2026 |
| 8 | Реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Латвийская, Дн200 мм, L=560 м | 2020 | 2020 |
| 9 | Реконструкция напорного коллекотра от КНС ГПТУ-16 с уменьшением диаметра, Дн250 мм, L=1400 м (две нитки) | 2021 | 2021 |
| 10 | Реконструкция напорного коллектора от КНС-9 до ул. Варшавянка, Дн500 мм, L=5500 м | 2026 | 2026 |
| 11 | Строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Кустарная, 21а, Дн63 мм, L=88,59 м | 2020 | 2020 |
| 12 | Строительство самотечных сетей для подключения существующего ж/д ул. Линейная 24, Дн63 мм, L=70 м | 2025 | 2025 |
| 13 | Строительство самотечных сетей для ликвидации ОС "Маганак", Дн315 мм, L=85 м | 2020 | 2020 |
| 14 | Строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Маганак", Дн125 мм, L=3200 м (две нитки) | 2020 | 2020 |

# 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Настоящей схемой водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевск на 2020 г. с перспективой до 2031 года предусмотрены мероприятия по реконструкции городских очистных сооружений канализации, реконструкции существующих и строительству новых канализационных насосных станций.

В целях повышения надежности системы водоотведения, а также повышения энергетической эффективности и энергосбережения при реализации данных мероприятий предлагается предусмотреть внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения.

# 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения представлены в электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевск на 2020 г. с перспективой до 2031 года и на рисунке 4.1.

Трассы выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до приемника сточных вод; рельефа местности; искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория).

Очистные сооружения отделяются от границ застройки санитарно-защитными зонами (разрывами), ориентировочные размеры которых приведены в табл. 4.2

Трассы и места расположения площадок очистных сооружений подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

Рис. 4.1. Предлагаемая трассировка сетей канализации, места расположения сооружений водоотведения

# 4.7. Границы и характеристики охранных зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо обеспечить соблюдение радиусов санитарно-защитных зон. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений приведены в таблице 4.2.

Границы зон санитарной охраны планируемых объектов централизованной системы водоотведения должны быть определены в ходе выполнения проектных работ.

Таблица 4.2. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений

| № п/п | Наименование сооружения | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях производительностью более 0,2 до 5 тыс. м3/сут. | 150 |
| 2 | Сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях производительностью более 5 до 50 тыс. м3/сут. | 300 |
| 3 | Насосные станции производительностью свыше 0,2 до 50 тыс. м3/сут. | 20 |
| 4 | Насосные станции производительностью до 0,2 тыс. м3/сут. | 15 |

Примечание. Санитарно-защитные зоны, указанные в табл. 4.2, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприятной розы ветров.

# 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основным сценарием развития схемы водоотведения запланирована реконструкция городских очистных сооружений канализации, устройство коммуникаций к ним, строительство КНС, строительство напорных и самотечных сетей, подключение перспективных потребителей, замена ветхих сетей водоотведения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения представлены в электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевск на 2031 года и на рисунке 4.2.

Рис. 4.2. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

# 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В г. Прокопьевск запланирована реконструкция существующих очистных сооружений биологической очистки, а также переключение абонентов с неэффективных очистных сооружений механической очистки на реконструируемые ОС. Кроме того, настоящей «Схемой водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевск до 2031 г. Актуализация на 2020 г.» запланированы мероприятия по строительству и реконструкции канализационных сетей и сооружений на них.

Эти мероприятия позволят ликвидировать сброс недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, а также сброс неочищенных сточных вод на рельеф; повышают надежность системы водоотведения, чем уменьшат количество сточных вод, просочившихся в грунт в результате сброса неочищенных стоков на рельеф и аварийных ситуаций на сетях, и как следствие, практически исключают негативное воздействие на окружающую среду и риск загрязнения подземных и поверхностных источников водоснабжения.

Более подробно мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду по основному сценарию развития системы водоотведения городского округа приведены в п. 4.4 настоящей схемы водоотведения.

# 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Методы утилизации осадков сточных вод, применяемые на существующих очистных сооружениях г. Прокопьевск, описаны в п. 1.4 настоящей схемы водоотведения.

При разработке проектов реконструкции очистных сооружений «7А КБ», «5 КБ», «Шахтер», «ТАБС 20», «ТАБС 220» должно быть предусмотрено обезвоживание осадка в ЦМО с последующим вывозом обезвоженного осадка на полигоны ТБО, либо предусмотрена термическая обработка (сушка или сжигание) с последующим использованием обработанного осадка.

Методы утилизации осадков сточных вод, которые могут быть применены на очистных сооружениях, предусмотренных настоящей схемой, подлежат уточнению на стадии проектирования объектов схемы.

# 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

# 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В ходе разработки схемы водоотведения до 2031 г. рассмотрены различные сценарии развития системы водоотведения городского округа. Сценарии прорабатывались с учетом положений утвержденного генерального плана г. Прокопьевск и схемы теплоснабжения.

В настоящее время предлагается к внедрению сценарий №1, как наиболее обеспечивающий улучшение качества водоотведения потребителей г. Прокопьевск и отражающий наиболее реальный вариант развития городского округа. Положения данного сценария формализованы в Программе развития системы водоснабжения г. Прокопьевск до 2031 года (таблица 6.2 – в ценах 2019 г., таблица 6.3 – в ценах соответствующих лет).

Предлагаемые мероприятия структурированы по этапам реализации таким образом, что возможно при ежегодной корректировке схемы водоотведения, учитывая реальные показатели финансирования и изменения конъюнктуры, изменять сроки их выполнения и содержание без ущерба для как уже реализованных этапов, так и перспективных.

Объемы работ по реконструкции существующих и строительству новых канализационных сетей приняты согласно электронной модели настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Таблица 6.1. Прогнозные индексы для расчета стоимости строительства и реконструкции объектов до 2031 г.

| Индекс дефлятор | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство | 1,050 | 1,051 | 1,051 | 1,050 | 1,049 | 1,047 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,047 | 1,045 |
| Накопительное значение индекса (с 2019 г.) | 1 | 1,051 | 1,105 | 1,161 | 1,219 | 1,279 | 1,339 | 1,400 | 1,465 | 1,532 | 1,603 | 1,676 | 1,755 |

Примечание: Индексы приняты на основании данных прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденных на заседании Правительства РФ 22.11.2018 г.

Таблица 6.2. Программа развития системы водоотведения г. Прокопьевск до 2031 года (в ценах 2019 г.), в тыс. руб. без НДС (Сценарий №1)

| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по реконструкции и строительству КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "Шахтер" (производительность 1200 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4957 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "Шахтер" | 0 | 91365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91365 |
| 2 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "ТАБС 220" (производительность 2200 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9433 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "ТАБС 220" | 0 | 0 | 0 | 0 | 173877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173877 |
| 3 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "ТАБС 20" (производительность 600 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7588 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "ТАБС 20" | 0 | 0 | 22679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22679 |
| 4 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений 7А канализационного бассейна (производительность 12000 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9258 | 9258 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений КБ "7А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314994 | 314994 |
| 5 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений 5 канализационного бассейна (производительность 22500 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7098 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений КБ "5" | 0 | 0 | 151939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151939 |
| 2. Мероприятия по реконструкции и строительству КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство КНС ул. Шишкина | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Шишкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 |
| 2 | Проектирование и строительство КНС ул. Ближняя, 35 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Ближняя, 35 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 3 | Проектирование и строительство КНС ул. 2-я Кирпичная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|  |  | Строительство КНС по ул. 2-я Кирпичная | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 4 | Проектирование и строительство КНС мкр. 13 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
|  |  | Строительство КНС мкр. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501 |
| 5 | Проектирование и строительство КНС ул. Пожарная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Пожарная | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 6 | Проектирование и строительство КНС ул. Кустарная, 21а | Разработка проектной документации | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Кустарная, 21а | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 7 | Проектирование и строительство КНС ул. Городская, 130 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Городская, 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 8 | Проектирование и строительство КНС мкр. 11 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
|  |  | Строительство КНС мкр. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 |
| 9 | Проектирование и строительство КНС ул. Зеленстроевская | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Зеленстроевская | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 |
| 10 | Проектирование и строительство КНС "Ясная Поляна" | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|  |  | Строительство КНС "Ясная Поляна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 11 | Проектирование и строительство КНС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
|  |  | Строительство КНС "Маганак" | 0 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113 |
| 12 | Проектирование и строительство КНС "Красный углекоп" | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
|  |  | Строительство КНС "Красный Углекоп" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185 |
| 3. Мероприятия по реконструкции канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора без изменения диаметра от КНС-2 до ул. Вокзальная, 65 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 12236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12236 |
| 2 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей от ул. Артема, 10 до ул. Коммунальная, 7 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5785 |
| 3 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. 2-я Кирпичная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 4 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей для ликвидации выгреба ул. Планерная, 21 | Разработка проектной документации | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656 |
| 5 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей для ликвидации выгреба Горбольница №2 МУЗ ул. Карьерная, 46 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| 6 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей по ул. Крупской для ликвидации сброса по ул. Зеленстроевская | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283 |
| 7 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей по пр. Шахтеров, 14 до пр. Шахтеров, 51 | Разработка проектной документации | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8216 |
| 8 | Проектирование и реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Яворского, 10-2 | Разработка проектной документации | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892 |
| 9 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Шишкина, 45А до ул. Шишкина, 37 | Разработка проектной документации | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 |
| 10 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Бакинская ло ул. Проектная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676 |
| 11 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Коксовая, 43 до перекрестка Знаменской-Мурманской | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5396 |
| 12 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей (от ул. Латвийская, 22 до ул. Черниговская, 13) для ликвидации ОС "Ясная Поляна" | Разработка проектной документации | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617 |
| 13 | Проектирование и реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Латвийская | Разработка проектной документации | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972 |
| 14 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС "ГПТУ-16" с уменьшением диаметра | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 15991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991 |
| 15 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС-9 до ул. Варшавянка | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58683 |
| 4. Мероприятия по строительству канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Звенигородская | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Пионерская, 49 | Разработка проектной документации | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 3 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. 2-я Кирпичная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 |
| 4 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Зеленстроевская | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 18551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18551 |
| 5 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Зеленстроевская | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 6 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Ясная Поляна" | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12367 |
| 7 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Пожарная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 12264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12264 |
| 8 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Ближняя, 35 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6184 |
| 9 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Красный Углекоп" | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267 |
| 10 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Шишкина | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 1644 |
| 11 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Шишкина | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3607 | 3607 |
| 12 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Кустарная, 21а | Разработка проектной документации | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 13 | Проектирование и строительство самотечных сетей для подключения существующего ж/д ул.Линейная, 24 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 14 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Городская, 130 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 15 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Городская, 130 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 |
| 16 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации ОС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 17 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 32980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32980 |
| 18 | Проектирование и строительство напорных сетей для подключения мкр. 11 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298 |
| 19 | Проектирование и строительство напорных сетей для подключения мкр. 13 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6853 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ: |  |  | 0 | 157994 | 269974 | 6938 | 195503 | 1113 | 16223 | 81689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330705 | 1060138 |

Таблица 6.3. Программа развития системы водоотведения г. Прокопьевск до 2031 года (в ценах соответствующих лет), в тыс. руб. без НДС (Сценарий №1)

| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по реконструкции и строительству КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "Шахтер" (производительность 1200 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5209 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "Шахтер" | 0 | 96025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96025 |
| 2 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "ТАБС 220" (производительность 2200 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 11498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11498 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "ТАБС 220" | 0 | 0 | 0 | 0 | 211953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211953 |
| 3 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "ТАБС 20" (производительность 600 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8381 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "ТАБС 20" | 0 | 0 | 25052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25052 |
| 4 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений 7А канализационного бассейна (производительность 12000 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16249 | 16249 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений КБ "7А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552876 | 552876 |
| 5 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений 5 канализационного бассейна (производительность 22500 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений КБ "5" | 0 | 0 | 167832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167832 |
| 2. Мероприятия по реконструкции и строительству КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство КНС ул. Шишкина | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Шишкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 1429 |
| 2 | Проектирование и строительство КНС ул. Ближняя, 35 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Ближняя, 35 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 3 | Проектирование и строительство КНС ул. 2-я Кирпичная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
|  |  | Строительство КНС по ул. 2-я Кирпичная | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| 4 | Проектирование и строительство КНС мкр. 13 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
|  |  | Строительство КНС мкр. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 |
| 5 | Проектирование и строительство КНС ул. Пожарная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Пожарная | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 6 | Проектирование и строительство КНС ул. Кустарная, 21а | Разработка проектной документации | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Кустарная, 21а | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 7 | Проектирование и строительство КНС ул. Городская, 130 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Городская, 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 8 | Проектирование и строительство КНС мкр. 11 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
|  |  | Строительство КНС мкр. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 |
| 9 | Проектирование и строительство КНС ул. Зеленстроевская | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Зеленстроевская | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 |
| 10 | Проектирование и строительство КНС "Ясная Поляна" | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|  |  | Строительство КНС "Ясная Поляна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |
| 11 | Проектирование и строительство КНС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
|  |  | Строительство КНС "Маганак" | 0 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221 |
| 12 | Проектирование и строительство КНС "Красный углекоп" | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
|  |  | Строительство КНС "Красный Углекоп" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926 |
| 3. Мероприятия по реконструкции канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора без изменения диаметра от КНС-2 до ул. Вокзальная, 65 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 13516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13516 |
| 2 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей от ул. Артема, 10 до ул. Коммунальная, 7 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6390 |
| 3 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. 2-я Кирпичная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| 4 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей для ликвидации выгреба ул. Планерная, 21 | Разработка проектной документации | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791 |
| 5 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей для ликвидации выгреба Горбольница №2 МУЗ ул. Карьерная, 46 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| 6 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей по ул. Крупской для ликвидации сброса по ул. Зеленстроевская | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10254 |
| 7 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей по пр. Шахтеров, 14 до пр. Шахтеров, 51 | Разработка проектной документации | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8635 |
| 8 | Проектирование и реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Яворского, 10-2 | Разработка проектной документации | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 |
| 9 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Шишкина, 45А до ул. Шишкина, 37 | Разработка проектной документации | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 10 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Бакинская ло ул. Проектная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919 |
| 11 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Коксовая, 43 до перекрестка Знаменской-Мурманской | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556 |
| 12 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей (от ул. Латвийская, 22 до ул. Черниговская, 13) для ликвидации ОС "Ясная Поляна" | Разработка проектной документации | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3802 |
| 13 | Проектирование и реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Латвийская | Разработка проектной документации | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175 |
| 14 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС "ГПТУ-16" с уменьшением диаметра | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 17663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17663 |
| 15 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС-9 до ул. Варшавянка | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82179 |
| 4. Мероприятия по строительству канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Звенигородская | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Пионерская, 49 | Разработка проектной документации | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| 3 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. 2-я Кирпичная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 |
| 4 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Зеленстроевская | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 20491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20491 |
| 5 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Зеленстроевская | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 6 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Ясная Поляна" | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17319 |
| 7 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Пожарная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 13547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13547 |
| 8 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Ближняя, 35 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7179 |
| 9 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Красный Углекоп" | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 |
| 10 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Шишкина | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885 | 2885 |
| 11 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Шишкина | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6331 | 6331 |
| 12 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Кустарная, 21а | Разработка проектной документации | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 13 | Проектирование и строительство самотечных сетей для подключения существующего ж/д ул.Линейная, 24 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 14 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Городская, 130 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 15 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Городская, 130 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 |
| 16 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации ОС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| 17 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 34662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34662 |
| 18 | Проектирование и строительство напорных сетей для подключения мкр. 11 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020 |
| 19 | Проектирование и строительство напорных сетей для подключения мкр. 13 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9175 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ: |  |  | 0 | 166052 | 298214 | 8055 | 238314 | 1423 | 21720 | 114396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580450 | 1428624 |

Таблица 6.4. Программа развития системы водоснабжения г. Прокопьевск до 2031 года (в ценах 2019 г.), в тыс. руб. без НДС (Сценарий №2)

| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по реконструкции и строительству КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "Шахтер" (производительность 1200 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4957 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "Шахтер" | 0 | 91365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91365 |
| 2 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "ТАБС 220" (производительность 2200 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9433 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "ТАБС 220" | 0 | 0 | 0 | 0 | 173877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173877 |
| 3 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "ТАБС 20" (производительность 600 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7588 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "ТАБС 20" | 0 | 0 | 22679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22679 |
| 4 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений 7А канализационного бассейна (производительность 12000 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9258 | 9258 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений КБ "7А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314994 | 314994 |
| 5 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений 5 канализационного бассейна (производительность 22500 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7098 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений КБ "5" | 0 | 0 | 151939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151939 |
| 2. Мероприятия по реконструкции и строительству КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство КНС мкр. 13 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
|  |  | Строительство КНС мкр. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501 |
| 2 | Проектирование и строительство КНС ул. Кустарная, 21а | Разработка проектной документации | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Кустарная, 21а | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 3 | Проектирование и строительство КНС мкр. 11 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
|  |  | Строительство КНС мкр. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 |
| 4 | Проектирование и строительство КНС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
|  |  | Строительство КНС "Маганак" | 0 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113 |
| 3. Мероприятия по реконструкции канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора без изменения диаметра от КНС-2 до ул. Вокзальная, 65 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 12236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12236 |
| 2 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей от ул. Артема, 10 до ул. Коммунальная, 7 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5785 |
| 3 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей по пр. Шахтеров, 14 до пр. Шахтеров, 51 | Разработка проектной документации | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8216 |
| 4 | Проектирование и реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Яворского, 10-2 | Разработка проектной документации | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892 |
| 5 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Шишкина, 45А до ул. Шишкина, 37 | Разработка проектной документации | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 |
| 6 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Бакинская ло ул. Проектная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676 |
| 7 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Коксовая, 43 до перекрестка Знаменской-Мурманской | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5396 |
| 8 | Проектирование и реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Латвийская | Разработка проектной документации | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972 |
| 9 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС "ГПТУ-16" с уменьшением диаметра | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 15991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991 |
| 10 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС-9 до ул. Варшавянка | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58683 |
| 4. Мероприятия по строительству канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Кустарная, 21а | Разработка проектной документации | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 2 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации ОС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 3 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 32980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32980 |
| 4 | Проектирование и строительство напорных сетей для подключения мкр. 11 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298 |
| 5 | Проектирование и строительство напорных сетей для подключения мкр. 13 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6853 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ: |  |  | 0 | 150868 | 225487 | 0 | 193729 | 0 | 11015 | 68169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324252 | 973520 |

Таблица 6.5. Программа развития системы водоотведения г. Прокопьевск до 2031 года (в ценах соответствующих лет), в тыс. руб. без НДС (Сценарий №2)

| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по реконструкции и строительству КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "Шахтер" (производительность 1200 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5209 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "Шахтер" | 0 | 96025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96025 |
| 2 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "ТАБС 220" (производительность 2200 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 11498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11498 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "ТАБС 220" | 0 | 0 | 0 | 0 | 211953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211953 |
| 3 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "ТАБС 20" (производительность 600 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8381 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "ТАБС 20" | 0 | 0 | 25052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25052 |
| 4 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений 7А канализационного бассейна (производительность 12000 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16249 | 16249 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений КБ "7А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552876 | 552876 |
| 5 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений 5 канализационного бассейна (производительность 22500 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений КБ "5" | 0 | 0 | 167832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167832 |
| 2. Мероприятия по реконструкции и строительству КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство КНС мкр. 13 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
|  |  | Строительство КНС мкр. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 |
| 2 | Проектирование и строительство КНС ул. Кустарная, 21а | Разработка проектной документации | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Кустарная, 21а | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 3 | Проектирование и строительство КНС мкр. 11 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
|  |  | Строительство КНС мкр. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 |
| 4 | Проектирование и строительство КНС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
|  |  | Строительство КНС "Маганак" | 0 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221 |
| 3. Мероприятия по реконструкции канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора без изменения диаметра от КНС-2 до ул. Вокзальная, 65 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 13516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13516 |
| 2 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей от ул. Артема, 10 до ул. Коммунальная, 7 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6390 |
| 3 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей по пр. Шахтеров, 14 до пр. Шахтеров, 51 | Разработка проектной документации | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8635 |
| 4 | Проектирование и реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Яворского, 10-2 | Разработка проектной документации | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 |
| 5 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Шишкина, 45А до ул. Шишкина, 37 | Разработка проектной документации | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 6 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Бакинская ло ул. Проектная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919 |
| 7 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Коксовая, 43 до перекрестка Знаменской-Мурманской | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556 |
| 8 | Проектирование и реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Латвийская | Разработка проектной документации | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175 |
| 9 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС "ГПТУ-16" с уменьшением диаметра | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 17663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17663 |
| 10 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС-9 до ул. Варшавянка | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82179 |
| 4. Мероприятия по строительству канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Кустарная, 21а | Разработка проектной документации | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 2 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации ОС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| 3 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 34662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34662 |
| 4 | Проектирование и строительство напорных сетей для подключения мкр. 11 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020 |
| 5 | Проектирование и строительство напорных сетей для подключения мкр. 13 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9175 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ: |  |  | 0 | 158562 | 249073 | 0 | 236153 | 0 | 14748 | 95463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569125 | 1323123 |

Таблица 6.6. Программа развития системы водоснабжения г. Прокопьевск до 2031 года (в ценах 2019 г.), в тыс. руб. без НДС (Сценарий №3)

| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по реконструкции и строительству КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "Шахтер" (производительность 1200 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4957 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "Шахтер" | 0 | 91365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91365 |
| 2 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "ТАБС 220" (производительность 2200 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9433 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "ТАБС 220" | 0 | 0 | 0 | 0 | 173877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173877 |
| 3 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "ТАБС 20" (производительность 600 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7588 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "ТАБС 20" | 0 | 0 | 22679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22679 |
| 4 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений 7А канализационного бассейна (производительность 12000 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9258 | 9258 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений КБ "7А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314994 | 314994 |
| 5 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений 5 канализационного бассейна (производительность 22500 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7098 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений КБ "5" | 0 | 0 | 151939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151939 |
| 2. Мероприятия по реконструкции и строительству КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство КНС ул. Кустарная, 21а | Разработка проектной документации | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Кустарная, 21а | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2 | Проектирование и строительство КНС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
|  |  | Строительство КНС "Маганак" | 0 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113 |
| 3. Мероприятия по реконструкции канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора без изменения диаметра от КНС-2 до ул. Вокзальная, 65 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 12236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12236 |
| 2 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей от ул. Артема, 10 до ул. Коммунальная, 7 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5785 |
| 3 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей по пр. Шахтеров, 14 до пр. Шахтеров, 51 | Разработка проектной документации | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8216 |
| 4 | Проектирование и реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Яворского, 10-2 | Разработка проектной документации | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892 |
| 5 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Шишкина, 45А до ул. Шишкина, 37 | Разработка проектной документации | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 |
| 6 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Бакинская ло ул. Проектная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676 |
| 7 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Коксовая, 43 до перекрестка Знаменской-Мурманской | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5396 |
| 8 | Проектирование и реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Латвийская | Разработка проектной документации | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972 |
| 9 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС "ГПТУ-16" с уменьшением диаметра | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 15991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991 |
| 10 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС-9 до ул. Варшавянка | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58683 |
| 4. Мероприятия по строительству канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Кустарная, 21а | Разработка проектной документации | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 2 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации ОС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 3 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 32980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32980 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ: |  |  | 0 | 150868 | 225487 | 0 | 189348 | 0 | 0 | 68169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324252 | 958123 |

Таблица 6.7. Программа развития системы водоотведения г. Прокопьевск до 2031 года (в ценах соответствующих лет), в тыс. руб. без НДС (Сценарий №3)

| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по реконструкции и строительству КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "Шахтер" (производительность 1200 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5209 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "Шахтер" | 0 | 96025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96025 |
| 2 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "ТАБС 220" (производительность 2200 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 11498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11498 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "ТАБС 220" | 0 | 0 | 0 | 0 | 211953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211953 |
| 3 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений "ТАБС 20" (производительность 600 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8381 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений "ТАБС 20" | 0 | 0 | 25052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25052 |
| 4 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений 7А канализационного бассейна (производительность 12000 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16249 | 16249 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений КБ "7А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552876 | 552876 |
| 5 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений 5 канализационного бассейна (производительность 22500 м3/сут) | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840 |
|  |  | Реконструкция очистных сооружений КБ "5" | 0 | 0 | 167832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167832 |
| 2. Мероприятия по реконструкции и строительству КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство КНС ул. Кустарная, 21а | Разработка проектной документации | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | Строительство КНС по ул. Кустарная, 21а | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2 | Проектирование и строительство КНС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
|  |  | Строительство КНС "Маганак" | 0 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221 |
| 3. Мероприятия по реконструкции канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора без изменения диаметра от КНС-2 до ул. Вокзальная, 65 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 13516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13516 |
| 2 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей от ул. Артема, 10 до ул. Коммунальная, 7 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6390 |
| 3 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей по пр. Шахтеров, 14 до пр. Шахтеров, 51 | Разработка проектной документации | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8635 |
| 4 | Проектирование и реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Яворского, 10-2 | Разработка проектной документации | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 |
| 5 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Шишкина, 45А до ул. Шишкина, 37 | Разработка проектной документации | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 6 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Бакинская ло ул. Проектная | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919 |
| 7 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Коксовая, 43 до перекрестка Знаменской-Мурманской | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556 |
| 8 | Проектирование и реконструкция с увеличением диаметра дворовой сети ул. Латвийская | Разработка проектной документации | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
|  |  | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 0 | 4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175 |
| 9 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС "ГПТУ-16" с уменьшением диаметра | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 17663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17663 |
| 10 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС-9 до ул. Варшавянка | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245 |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82179 |
| 4. Мероприятия по строительству канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Кустарная, 21а | Разработка проектной документации | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 2 | Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации ОС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  |  | Строительство самотечных канализационных сетей | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| 3 | Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации ОС "Маганак" | Разработка проектной документации | 0 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212 |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей | 0 | 34662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34662 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ: |  |  | 0 | 158562 | 249073 | 0 | 230811 | 0 | 0 | 95463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569125 | 1303034 |

# 6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

Величина капитальных вложений, требуемая для реализации предложенных решений, определена в ценах 2019 г., а также для каждого из годов до 2031 г. на основании смет объектов/мероприятий – аналогов и на основании укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-19-2017, НЦС 81-02-14-2017.

Реализация мероприятий программы предполагается за счет бюджетных средств, средств предприятия, средств полученных в виде платы за подключение, и за счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Финансовые потребности на период 2020-2031 гг. ввиду неопределенности с законодательной базой на этот период могут быть уточнены при актуализации схемы водоотведения.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий схемы, согласно сценария №1, с проиндексированными кап. затратами,  с учетом НДС составит 1 428 624 тыс. руб.. Информация о величине инвестиций в целом приведена в таблицах 6.18., 6.19.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с ее проведением. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательные работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы.

# 6.2.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и строительство канализационных очистных сооружений

Величина инвестиций по основному сценарию определена для каждого мероприятия по отдельности, а также в целом по следующим разделам:

- строительство новых очистных сооружений;

- реконструкция очистных сооружений.

Величина инвестиций в реконструкцию канализационных очистных сооружений с проиндексированными кап. затратами на 2031 год составляет 1 102 916 тыс. руб. без НДС.

Информация о величине инвестиций в ценах 2019 г. по каждому разделу приведена в таблице 6.8.

Информация о величине инвестиций в ценах соответствующих лет по каждому разделу приведена в таблице 6.9.

# 6.2.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных насосных станций

Величина инвестиций по основному сценарию определена для каждого мероприятия по отдельности, а также в целом по следующим разделам:

- строительство насосных станций канализационных сетей;

- реконструкция насосных станций канализационных сетей.

Величина инвестиций в строительство насосных станций канализационных сетей с проиндексированными кап. затратами на 2031 год. составляет 15 954 тыс. руб. без НДС.

Информация о величине инвестиций в ценах 2019 г. по каждому разделу приведена в таблицах 6.10.

Информация о величине инвестиций в ценах соответствующих лет по каждому разделу приведена в таблицах 6.11.

6.2.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей водоотведения

Величина инвестиций определена для каждого мероприятия по отдельности, а также в целом по следующим разделам:

- строительство новых канализационных сетей;

- реконструкция и техническое перевооружение канализационных сетей.

Величина инвестиций в строительство канализационных сетей с проиндексированными кап. затратами на 2031 год. составляет 131 075 тыс. руб. без НДС.

Величина инвестиций в реконструкцию водопроводных сетей составляет с проиндексированными кап. затратами на 2031 год составляет 178 679 тыс. руб. без НДС.

Информация о величине инвестиций в ценах 2019 г. по каждому разделу приведена в таблицах 6.12, 6.14.

Информация о величине инвестиций в ценах соответствующих лет по каждому разделу приведена в таблицах 6.13, 6.15.

Информация о величине инвестиций в целом по всему разделу приведена в таблицах 6.16, 6.17.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений.

Таблица 6.8. Строительство, реконструкция канализационных очистных сооружений(в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 4957 | 14685 | 0 | 9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9258 | 38332 |
| Оборудование | 0 | 64452 | 136762 | 0 | 123148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248276 | 572639 |
| СМ и НР | 0 | 18156 | 20647 | 0 | 34064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37241 | 110109 |
| Всего кап.затраты | 0 | 87565 | 172095 | 0 | 166645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294775 | 721080 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 8757 | 17209 | 0 | 16664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29477 | 72108 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 96322 | 189304 | 0 | 183309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324252 | 793188 |
| НДС | 0 | 19264 | 37861 | 0 | 36662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64850 | 158638 |
| Всего смета проекта | 0 | 115586 | 227165 | 0 | 219971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389103 | 951825 |

Таблица 6.9. Строительство, реконструкция канализационных очистных сооружений (в тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 5209 | 16221 | 0 | 11498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16249 | 49178 |
| Оборудование | 0 | 67739 | 151068 | 0 | 150116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435771 | 804694 |
| СМ и НР | 0 | 19082 | 22807 | 0 | 41523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65366 | 148778 |
| Всего кап.затраты | 0 | 92031 | 190096 | 0 | 203137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517386 | 1002651 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 9203 | 19010 | 0 | 20314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51739 | 100265 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 101234 | 209105 | 0 | 223451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569125 | 1102916 |
| НДС | 0 | 20247 | 41821 | 0 | 44690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113825 | 220583 |
| Всего смета проекта | 0 | 121481 | 250926 | 0 | 268141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682950 | 1323499 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных насосных станций.

Таблица 6.10. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение канализационных насосных станций (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 138 | 64 | 22 | 75 | 14 | 363 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 749 |
| Оборудование | 0 | 1243 | 574 | 194 | 673 | 125 | 3267 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 6740 |
| СМ и НР | 0 | 691 | 319 | 108 | 374 | 69 | 1815 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3744 |
| Всего кап.затраты | 0 | 2072 | 956 | 324 | 1122 | 208 | 5445 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 11233 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 207 | 96 | 32 | 112 | 21 | 544 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1123 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 2302 | 1062 | 360 | 1247 | 231 | 6050 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 12481 |
| НДС | 0 | 460 | 212 | 72 | 249 | 46 | 1210 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2496 |
| Всего смета проекта | 0 | 2763 | 1275 | 432 | 1496 | 277 | 7260 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 14977 |

Таблица 6.11. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение канализационных насосных станций (в тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 145 | 70 | 25 | 91 | 18 | 486 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 957 |
| Оборудование | 0 | 1307 | 634 | 226 | 821 | 159 | 4374 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 8615 |
| СМ и НР | 0 | 726 | 352 | 125 | 456 | 88 | 2430 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 4786 |
| Всего кап.затраты | 0 | 2178 | 1056 | 376 | 1368 | 265 | 7289 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 14358 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 218 | 106 | 38 | 137 | 27 | 729 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1436 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 2420 | 1173 | 418 | 1520 | 295 | 8099 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 15954 |
| НДС | 0 | 484 | 235 | 84 | 304 | 59 | 1620 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 3191 |
| Всего смета проекта | 0 | 2904 | 1408 | 501 | 1824 | 354 | 9719 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 19145 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных сетей.

Таблица 6.12. Реконструкция канализационных сетей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 1356 | 2796 | 0 | 394 | 0 | 0 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8635 |
| Оборудование | 0 | 12200 | 25162 | 0 | 3544 | 0 | 0 | 36811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77718 |
| СМ и НР | 0 | 6778 | 13979 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 20451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43176 |
| Всего кап.затраты | 0 | 20334 | 41936 | 0 | 5907 | 0 | 0 | 61352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129529 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 2033 | 4194 | 0 | 591 | 0 | 0 | 6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12953 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 22593 | 46596 | 0 | 6563 | 0 | 0 | 68169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143921 |
| НДС | 0 | 4519 | 9319 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 13634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28784 |
| Всего смета проекта | 0 | 27112 | 55915 | 0 | 7876 | 0 | 0 | 81802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172706 |

Таблица 6.13. Реконструкция канализационных сетей (в тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 1425 | 3088 | 0 | 480 | 0 | 0 | 5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10721 |
| Оборудование | 0 | 12823 | 27794 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 51550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96487 |
| СМ и НР | 0 | 7124 | 15441 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 28639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53604 |
| Всего кап.затраты | 0 | 21371 | 46323 | 0 | 7201 | 0 | 0 | 85917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160811 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 2137 | 4632 | 0 | 720 | 0 | 0 | 8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16081 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 23746 | 51470 | 0 | 8001 | 0 | 0 | 95463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178679 |
| НДС | 0 | 4749 | 10294 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 19093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35736 |
| Всего смета проекта | 0 | 28495 | 61764 | 0 | 9601 | 0 | 0 | 114556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214415 |

Таблица 6.14. Строительство канализационных сетей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 2207 | 1981 | 395 | 263 | 53 | 610 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 6633 |
| Оборудование | 0 | 19859 | 17827 | 3552 | 2367 | 477 | 5494 | 7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017 | 59696 |
| СМ и НР | 0 | 11033 | 9904 | 1974 | 1315 | 265 | 3052 | 3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 33165 |
| Всего кап.затраты | 0 | 33099 | 29711 | 5921 | 3945 | 794 | 9156 | 11841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028 | 99494 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 3310 | 2971 | 592 | 394 | 79 | 916 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 9949 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 36776 | 33012 | 6578 | 4383 | 883 | 10173 | 13157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5586 | 110549 |
| НДС | 0 | 7355 | 6602 | 1316 | 877 | 177 | 2035 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117 | 22110 |
| Всего смета проекта | 0 | 44132 | 39614 | 7894 | 5259 | 1059 | 12208 | 15788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6703 | 132659 |

Таблица 6.15. Строительство канализационных сетей (в тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 2319 | 2188 | 458 | 321 | 68 | 817 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 7865 |
| Оборудование | 0 | 20872 | 19691 | 4124 | 2885 | 609 | 7355 | 9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5295 | 70781 |
| СМ и НР | 0 | 11596 | 10940 | 2291 | 1603 | 339 | 4086 | 5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2941 | 39323 |
| Всего кап.затраты | 0 | 34787 | 32819 | 6873 | 4808 | 1016 | 12258 | 16582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8824 | 117968 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 3479 | 3282 | 687 | 481 | 102 | 1226 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 11797 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 38652 | 36465 | 7637 | 5343 | 1129 | 13620 | 18425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9805 | 131075 |
| НДС | 0 | 7730 | 7293 | 1527 | 1069 | 226 | 2724 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 26215 |
| Всего смета проекта | 0 | 46382 | 43758 | 9164 | 6411 | 1354 | 16344 | 22110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11766 | 157291 |

Таблица 6.16. Необходимые инвестиции в строительство и реконструкцию канализационных сетей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 3562 | 4776 | 395 | 657 | 53 | 610 | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 15268 |
| Оборудование | 0 | 32060 | 42988 | 3552 | 5911 | 477 | 5494 | 43916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017 | 137414 |
| СМ и НР | 0 | 17811 | 23882 | 1974 | 3284 | 265 | 3052 | 24398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 76341 |
| Всего кап.затраты | 0 | 53433 | 71647 | 5921 | 9852 | 794 | 9156 | 73193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028 | 229023 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 5343 | 7165 | 592 | 985 | 79 | 916 | 7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 22902 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 59370 | 79608 | 6578 | 10946 | 883 | 10173 | 81325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5586 | 254470 |
| НДС | 0 | 11874 | 15922 | 1316 | 2189 | 177 | 2035 | 16265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117 | 50894 |
| Всего смета проекта | 0 | 71244 | 95530 | 7894 | 13136 | 1059 | 12208 | 97590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6703 | 305364 |

Таблица 6.17. Необходимые инвестиции в строительство и реконструкцию канализационных сетей (в тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 3744 | 5276 | 458 | 801 | 68 | 817 | 6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 18585 |
| Оборудование | 0 | 33695 | 47485 | 4124 | 7205 | 609 | 7355 | 61499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5295 | 167268 |
| СМ и НР | 0 | 18719 | 26380 | 2291 | 4003 | 339 | 4086 | 34166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2941 | 92926 |
| Всего кап.затраты | 0 | 56158 | 79141 | 6873 | 12009 | 1016 | 12258 | 102499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8824 | 278779 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 5616 | 7914 | 687 | 1201 | 102 | 1226 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 27878 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 62398 | 87935 | 7637 | 13343 | 1129 | 13620 | 113888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9805 | 309755 |
| НДС | 0 | 12480 | 17587 | 1527 | 2669 | 226 | 2724 | 22778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 61951 |
| Всего смета проекта | 0 | 74877 | 105522 | 9164 | 16012 | 1354 | 16344 | 136665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11766 | 371706 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений, насосных станций, сетей.

Таблица 6.18. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение канализационных очистных сооружений, насосных станций, сетей (в тыс. руб. в ценах 2019 г.)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 8657 | 19525 | 416 | 10164 | 67 | 973 | 4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9645 | 54349 |
| Оборудование | 0 | 97755 | 180324 | 3747 | 129733 | 601 | 8760 | 44112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251760 | 716792 |
| СМ и НР | 0 | 36658 | 44848 | 2081 | 37722 | 334 | 4867 | 24507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39177 | 190194 |
| Всего кап.затраты | 0 | 143070 | 244698 | 6244 | 177619 | 1002 | 14601 | 73520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300582 | 961335 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 14307 | 24470 | 624 | 17762 | 100 | 1460 | 7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30058 | 96134 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 157994 | 269974 | 6938 | 195503 | 1113 | 16223 | 81689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330705 | 1060138 |
| НДС | 0 | 31599 | 53995 | 1388 | 39101 | 223 | 3245 | 16338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66141 | 212028 |
| Всего смета проекта | 0 | 189593 | 323969 | 8326 | 234603 | 1336 | 19468 | 98026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396846 | 1272166 |

Таблица 6.19. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение канализационных очистных сооружений, насосных станций, сетей (в тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 9098 | 21568 | 483 | 12390 | 85 | 1303 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16929 | 68721 |
| Оборудование | 0 | 102741 | 199186 | 4350 | 158142 | 769 | 11729 | 61774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441887 | 980577 |
| СМ и НР | 0 | 38528 | 49539 | 2416 | 45982 | 427 | 6516 | 34319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68763 | 246491 |
| Всего кап.затраты | 0 | 150367 | 270293 | 7249 | 216514 | 1281 | 19548 | 102957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527579 | 1295788 |
| Непредвиденные расходы 10 % | 0 | 15037 | 27029 | 725 | 21651 | 128 | 1955 | 10296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52758 | 129579 |
| Итого с непредвиденными | 0 | 166052 | 298214 | 8055 | 238314 | 1423 | 21720 | 114396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580450 | 1428624 |
| НДС | 0 | 33210 | 59643 | 1611 | 47663 | 285 | 4344 | 22879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116090 | 285725 |
| Всего смета проекта | 0 | 199262 | 357857 | 9666 | 285977 | 1708 | 26064 | 137276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696541 | 1714349 |

# 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Плановые показатели рассчитываются исходя из:

– фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

– результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

– сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к показателям развития относятся:

– показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

– показатели очистки сточных вод;

– показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития, с разбивкой по годам, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Перечень плановых значений показателей развития централизованных систем водоотведения

| № п/п | Плановые показатели | Данные, используемые для установления целевого показателя | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | 2031 г |
| 1 | Показатель качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях, % | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 96,1 | 97,5 | 98,0 | 98,6 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  |  | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса, % | 30,6 | 30,6 | 30,4 | 34,8 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Доля канализационной сети, нуждающейся в замене, % | 72,7 | 74,4 | 70 | 68,7 | 67,4 | 66,1 | 64,8 | 63,5 | 62,3 | 61,1 | 59,9 | 58,7 | 57,6 | 56,4 |
| 3 | Доступность коммунальных услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоотведения, % | 57,7 | 58 | 58,4 | 58,8 | 59,1 | 59,5 | 59,8 | 60,1 | 60,5 | 60,8 | 61,1 | 61,4 | 61,7 | 62 |

# 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В ходе осуществления технического обслуживания систем водоотведения г. Прокопьевск УЖКХ Администрации города Прокопьевска были выявлены объекты централизованных систем водоотведения, имеющие признаки безхозяйных (таблица 8.1).

Таблица 8.1. Перечень бесхозяйных сетей водоотведения по состоянию на 2019 год

| № п/п | Канализационные сети | Год постройки | Износ, % | Материал | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть водоотведения от ж/д по ул. Калинина, 9 до ул. Коммунальная, 7 | 1951 | 48 | чугун | 150 | 294,5 |
|  |  |  | 48 | чугун | 200 | 74 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 368,5 |

В дальнейшем сведения об объектах, имеющих признаки бесхозяйных, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться АО «ПО Водоканал» и УЖКХ Администрации г. Прокопьевск.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации города Прокопьевска, осуществляющим полномочия администрации города по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности города Прокопьевска.